淮安区政府采购项目招标文件                                                        项目编号：JYDL-公开-20200422


淮安医院新院医用气体系统工程及医用制氧机房设备采购及安装项目
招  标  文  件
项目编号: JYDL-公开-20200422

       采  购   人：淮安市淮安医院

        项 目 内 容：医用气体系统工程及医用制氧机房设备采购及安装 

        采购代理机构：江苏省建友工程项目管理有限公司 

日        期：二〇二〇年四月二十三日
目      录
第一章    招标文件

一、投标邀请…………………………………………………………3

二、投标人须知………………………………………………………6

三、评标标准…………………………………………………………19

四、合同主要条款及通用条款………………………………………21

五、合同格式…………………………………………………………28

六、项目采购需求……………………………………………………30

       第二章    投标文件格式
一、投标函……………………………………………………………35

二、开标一览表………………………………………………………36

三、投标报价明细表…………………………………………………37

四、技术规格响应偏离表……………………………………………38

五、服务承诺…………………………………………………………39

六、资质审查时投标人必须提供的资格证明文件…………………39

七、综合评分时投标人需提供的证明文件…………………………40

八、投标人认为有必要提供并说明的其它资料……………………40

九、示范格式…………………………………………………………41
第一章   招标文件

第一部分  投标邀请

受淮安市淮安医院的委托，江苏省建友工程项目管理有限公司就该单位淮安医院新院医用气体系统工程及医用制氧机房设备采购及安装项目进行国内公开招标，现邀请符合条件的投标人参加投标。

一、项目名称及编号

项目名称:淮安医院新院医用气体系统工程及医用制氧机房设备采购及安装项目

项目编号:JYDL-公开-20200422

二、招标项目简要说明

淮安医院新院医用气体系统工程及医用制氧机房设备采购及安装，详细数量、参数见招标文件第一章第六部分“项目采购需求”。

三、投标人应当具备下列资质要求

1、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条和第十八条的规定，并提供下列材料：

2、提供有效的营业执照、税务登记证或三证合一的新版营业执照（复印件加盖投标人公章，必须提供）；

3、投标人针对本项目须作出承诺；（内容如示范格式三）

4、本次项目不接受联合体投标人参加投标；

5、采购人根据采购项目的特殊要求，规定投标人还须具备的特定条件：

5.1投标人必须为生产厂家；

5.2投标人必须具备有效期内的安全生产许可证；

5.3投标人必须具备特种设备的安装改造维修许可证资质（压力管道，GC2级及以上）；

5.4投标人必须具备特种设备的压力管道设计资质（GC2级及以上）；

5.5投标人必须具备特种设备安装改造维修许可证或特种设备制造许可证（压力容器）；

5.6投标人必须具备医疗器械生产许可证及医疗器械经营许可证或第二类医疗器械经营备案凭证；

5.7投标人必须具备医用中心制氧设备、医用中心供氧系统、医用中心吸引系统医疗器械注册证；

6、投标人投标截止时间之前，未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信执行人、税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，未被“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。   

说明：本次公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。若发现投标人的资质条件不符合招标文件要求，可取消其投标资格。

注:资质审查时要求提供的资格证明文件详见招标文件第二章第六部分。

四、招标文件发布信息

1、招标公告在江苏省政府采购网、淮安市政府采购网发布。

2、公告期限、招标文件获取时间期限、地点及方式：

2.1公告期限（2020年4月27日-2020年5月18日）；招标文件获取时间：2020年4月27日-2020年5月6日,招标文件人民币300元整/份（售后不退），招标文件获取请到代理公司（淮安市科教产业园科技路16号）获取，联系人：王工  联系电话: 13115236861。未购买招标文件的投标人的投标文件将被拒绝。

备注：1、请投标人如实填写报名表的有关信息，如因投标人所留联系人和联系方式有误，造成采购代理机构无法与其联系的，其后果由投标人负责；

2、已报名登记和缴纳报名费的投标人，无正当理由不参加本项目投标且未书面通知采购人或代理机构的，采购人或代理机构将上报政府采购监督管理部门并申请按苏财规〔2013〕28号文规定有权作出不利于投标人的处理。

五、投标文件接收信息

1、投标文件接收开始时间:2020年5月19日下午14:00分

2、投标文件接收截止时间:2020年5月19日下午14:30分

3、投标文件接收地点:淮安市公共资源交易中心淮安分中心（一楼开标二室）

4、投标文件接收联系人:王工                      联系电话:13115236861
六、开评标有关信息

1、开标时间:2020年5月19日下午14:30分

2、开标地点:淮安市公共资源交易中心淮安分中心（一楼开标二室）
七、本次招标联系事项

1、招标文件询问（质疑）事项联系人:王工       联系电话:13115236861
  采购人（技术咨询）联系人：谭科长           联系电话:13511515555  

  采购人联系地址:淮安市淮安医院项目部    

2、现场开标事项联系人:王工                  联系电话:13115236861
采购代理机构联系地址:淮安市科教产业园科技路16号  

八、其他事项

1、投标保证金:本次项目的投标保证金金额为人民币：十万元整。投标人必须在投标文件接收截止时间之前将投标保证金缴纳至招标文件中指定帐号，保证金具体缴纳形式要求详见招标文件第一章第二部分第14条。

2、履约保证金:为保证合同的顺利执行，中标供应商必须在签订合同之前，向采购人提交金额为中标总价5%的履约保证金。

3、本项目采购预算价为人民币：2308.15万元整。
4、本项目资格审查部分和评分标准部分要求投标供应商提供原件审查的，投标人必须在投标文件递交截止时间前，递交给采购代理机构。逾期递交的原件材料，采购代理机构将拒绝接收。
九、相关要求

（一）参加投标供应商需申请“淮上通”电子通行证。申请途径：1、个人通过在手机微信关注“淮安公安微警务”公众号或者微信搜索“淮安公安微警务”，点击关注。点击右下角“微应用”栏目的第一个“淮上通”进入，按照流程和要求填写。
（二）根据疫情防控工作要求，进入交易人员需携带本人有效身份证件进行登记和体温测量，请务必全程佩戴口罩。建议您在开标前半小时到达交易中心，以保证正常参加开标活动。
（三）参加投标供应商只安排1名授权委托人前来参与活动。
（四）相关供应商应服从交易工作人员的安排，做好防护措施，接受防疫消毒。相关供应商未全程佩戴口罩、体温在37.2℃度以上的、不遵守交易中心和不符合政府防疫要求规定的，拒绝其进入交易场所，同时上报相关部门，其产生的后果自行负责。

第二部分  投标人须知

友情提醒:投标人应认真阅读招标文件中全部内容。如果投标人没有按照招标文件规定和要求提交投标文件及要求提供的全部资料，或者投标人不实质性响应招标文件要求的投标将被拒绝或作无效投标处理。

       一、总  则

1.适用范围

本招标文件仅适用于本次投标邀请中所述项目的采购。

2.合格的投标人

2.1投标人必须符合第一部分投标邀请中投标人资质要求； 

2.2凡有能力按照本招标文件规定要求交付货物、服务的投标单位均可成为合格的投标人。

3.投标费用

3.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，江苏省建友工程项目管理有限公司（以下简称采购代理机构）和淮安市淮安医院（以下简称采购人）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

3.2本项目代理服务收费标准：以中标价为基数，参照原计价格【2002】1980号文的货物类标准打折计取，共计肆万圆整。中标人必须在中标通知书发出前向江苏省建友工程项目管理有限公司交纳代理服务费，此费用须包含在投标报价中，但无须单独列项计取。
二、招标文件

4.招标文件构成包括:

第一章   招标文件

第二章   投标文件格式

5.招标文件的澄清

5.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止时间前十五日以书面形式通知采购人（时间以采购人接收到书面文件日为准，递交文件时须提供投标人法定代表人资格证明（提供法定代表人资格证明原件）或法定代表人授权委托书。（被授权人必须提供2019年4月1 日以来任意连续6个月以上由人社部门出具的本单位为其缴纳的养老保险证明），采购人对投标截止时间前十五日收到的任何澄清要求将以书面形式予以答复（邮寄或传真）。由于投标人所留联系方式有问题而导致采购人无法通知的，其责任由投标人自行承担（未按上述要求及逾期递交对招标文件要求进行澄清的，采购人将不予收理）。

6.招标文件的更正或补充

6.1在投标截止时间十五日前，采购代理机构可主动或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件用更正公告的方式进行修正。

6.2对招标文件的更正将在江苏省政府采购网、淮安市政府采购网进行公告【同时通知所有已报名登记的投标人。由于投标人所留联系方式有问题而导致采购代理机构无法通知的，其责任由投标人自行承担。】。更正公告将作为招标文件的组成部分，对所有参加本次投标的投标人都具有约束力。

6.3为使投标人有足够的时间按招标文件的更正要求修正投标文件，采购代理机构有权按照相关法定的要求推迟投标截止时间和开标日期。 

                         三、投标文件的编制
7.投标文件的语言及度量衡

7.1投标文件以及投标人与采购代理机构之间的所有书面往来均应使用简体中文书写。

7.2除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的计量单位均应用国家法定计量单位。

8.投标文件构成

8.1投标人编写的投标文件应包括下列部分（有关格式按招标文件第二章“投标文件格式”要求）:

8.1.1按照要求填写的投标函；

8.1.2按照第9条要求填写的开标一览表；

8.1.3按照第10条要求填写的投标报价明细表；

8.1.4按照第11条要求填写的技术要求响应偏离表；

8.1.5按照第12条要求作出的服务承诺；

8.1.6资质审查时投标人必须提供的资格证明文件；

8.1.7综合评分时投标人需提供的证明文件；

8.1.8投标人认为有必要提供并说明的其它资料。

9.开标一览表

9.1投标人必须按照招标文件中提供的开标一览表的规定格式完整、清晰、正确填写,不得自行增减内容。

9.2开标一览表中不得填报有选择性报价方案，表中内容应与投标文件中的内容完全一致，如不一致的，以开标一览表内容为准。

9.3投标人可以另外准备一份开标一览表并密封随同投标文件一同递交（如果投标人未另外准备一份开标一览表，因唱标需要拆开投标文件正本而导致商业机密泄露的其责任由投标人自行承担）。

10.投标报价

10.1本次项目报价为全费用报价，涉及到的设备设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及与本项目有关的所有费用全部计入总价，由各投标人自行核算其他费用的发生数额，中标后不作任何调整。

10.2采购代理机构不接受备选的投标方案或有选择的报价。

10.3投标报价应以人民币为货币单位。

10.4 相同品牌产品认定办法

10.4.1本次采购项目使用综合评分法，根据中华人民共和国财政部令第87号规定，使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

10.4.2非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按10.4.1规定处理。

11.技术规格的响应

11.1投标人应对招标文件中的技术要求逐项作出实质性响应，否则该投标将被拒绝。

12.服务承诺

12.1投标人作出的服务承诺应按不低于招标文件中基本服务要求的标准作出响应。

13.证明投标人资格的文件

13.1投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分；

13.2投标人除必须具有履行合同所必需的提供货物和服务的能力外，还必须具备相应的的财务、技术方面的能力；

13.3 投标人应填写并提交招标文件所附的“资格证明文件”。

14.投标保证金

14.1本次项目投标保证金金额为人民币：十万元整，投标人必须在投标文件接收截止时间之前将投标保证金缴纳至本招标文件中指定账号。投标保证金是为了保护采购人及采购代理机构免遭因投标人的行为而蒙受的损失，采购人及采购代理机构在因投标人的行为受到损害时，可根据第14.8条规定没收投标人的投标保证金。

14.2投标保证金的交纳形式:投标保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的，投标无效。投标保证金的缴纳主体必须是投标人本身。
14.3投标保证金缴纳信息:

  户  名：江苏省建友工程项目管理咨询有限公司

　账  号：81005004900001353

　开户行：江苏银行淮安城北支行

缴纳时须注明：项目编号（JYDL-公开-20200422）及用途（投标保证金）

14.3.1投标人在缴纳投标保证金时，应按照上述银行帐号缴纳投标保证金，否则出现投标保证金无法按规定时间到账从而导致无效投标的，其后果自负。

14.3.2投标保证金到账截止时间统一为投标文件接收截止时间。因投标保证金缴纳及银行进帐期间需一定的时间，因此，请各投标人提前做好缴纳投标保证金的工作，以确保保证金按期到帐。

14.4在开标时，对于未按要求提交投标保证金的投标，采购人及采购代理机构将视其为非响应性投标而予以拒绝。

14.5未中标人的投标保证金，在正常情况下采购代理机构将在中标通知书发出后五个工作日内予以退还（不计利息）。未中标人应主动到采购代理机构办理退还手续，外地投标人可电话联系请求协助办理退还手续。

14.6未中标人的投标保证金，在特殊情况下按第15.2条规定执行。

14.7中标人的投标保证金将在签订合同后，携带合同原件及履约保证金单据至采购代理机构办理退还手续。

14.8发生下列任一情况，投标保证金将不予退还:

14.8.1投标人在投标有效期内撤回其投标文件的；
14.8.2投标人提供的有关资料、资格证明文件被确认是不真实的；

14.8.3投标人之间被证实有串通（统一哄抬价格）、欺诈行为的；

14.8.4投标人被证明有妨碍其他人公平竞争、损害招标采购单位或者其他投标人合法权益的；

14.8.5投标人代表被证明在评标期间与采购人代表、评委、监督委员、采购人工作人员有私下接触的；

14.8.6中标人在规定期限内未能根据第32条规定签订合同的；

14.8.7中标人在规定期限内未能根据第34条规定缴纳履约保证金的。

14.9有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

14.9.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

14.9.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

14.9.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

14.9.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

14.9.5不同投标人的投标文件相互混装；

14.9.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

14.10中标人若发生本条第14.8款中的任何一种行为，一经查实，采购人、采购代理机构将向政府采购监督管理部门上报并申请取消其中标资格。
15.投标有效期


15.1投标有效期为从开标之日起计算的九十天。投标有效期比规定短的将被视为非响应投标而予以拒绝。

15.2在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式如信件、传真或电报等。投标人可以拒绝接受这一要求而放弃投标，采购代理机构在接到投标人书面答复后，将在原投标有效期满后五天内无息退还其投标保证金。同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但须相应延长投标保证金的有效期，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

16.投标文件份数和签署

16.1投标人应严格按照投标人须知第8.1条的要求，编制一式伍份投标文件（包括一份正本和四份副本），每份投标文件右上角必须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。装订方式为左侧胶贴平本装订。
16.2投标文件的正本和所有的副本均须打印, 且投标文件格式中要求签字的字迹应清晰易于辨认并由投标人法定代表人或其委托受托人签字。除姓名签署外,投标文件的任何内容均不允许手写。委托受托人必须将以书面形式出具的“授权委托书”、附在投标文件正本中。投标文件中签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则投标文件中签署授权委托书无效。

16.3除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，必须由投标人法定代表人或委托受托人签字。

16.4本招标文件所表述的公章是指刻有投标人法定名称的印章，不包括合同、财务、税务、发票等形式的业务专用章。

       四、投标文件的递交
17.投标文件的密封和标记

17.1投标人应将投标文件正本和所有副本密封，信封（箱）封口处应加盖骑缝章。

17.2信封（箱）封面注明投标项目名称、标书编号及“请勿在（开标时间）之前启封”的字样。

17.3信封（箱）上应写明投标人名称和地址以及邮政编码，以便如果投标文件被宣布为“迟到”投标时，能原封退回。

17.4未按第17.1—17.3条要求密封和加写标记，采购人、采购代理机构对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，采购人、采购代理机构将予以拒绝，并退回投标人。

18.投标截止时间

18.1投标人递交投标文件的时间不得迟于投标邀请中规定的截止时间。

18.2采购人可以按第6条规定，通过修改招标文件有权酌情延长投标截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

19.迟交的投标文件

19.1在投标截止时间后递交的投标文件，采购人、采购代理机构将拒绝接收。

20.投标文件的修改和撤回

20.1投标人在递交投标文件后可以对其修改或撤回，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购人、采购代理机构。

20.2投标人的修改文件应按第16条的规定进行编制和签署，并按第17条的规定进行密封、标记，同时还应加注“修改”字样。修改文件同样必须在投标截止时间前送达投标文件接收地点。

20.3投标人不得在投标截止时间以后修改投标文件。
五、开标及评标
21.公开招标的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

21.1招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标;

21.2招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

22.开标

22.1开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间进行。开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。开标由采购代理机构主持，邀请投标人参加。评标委员会成员不得参加开标活动。参加开标的代表需签名以证明其出席。

22.2按照第19条规定，迟交的投标文件将不予开封。

22.3开标时请投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标文件中“开标一览表”的各项内容，包括投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

22.4采购代理机构将做开标记录，开标记录包括按第22.3条规定在唱标时宣读的全部内容。

22.5开标一览表内容与投标报价表内容不一致的，一律以开标一览表内容为准。

23.评标委员会

23.1采购人根据项目特点组建评标委员会（以下简称评委会）。

23.2评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：

(一)采购预算金额在1000万元以上;

(二)技术复杂;

(三)社会影响较大。

23.3评标委员会成员应当履行下列义务：

23.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

23.3.2按照招标文件规定的评审办法进行评审，对评审意见承担个人责任；

23.3.3对评审过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

23.3.4参与评审报告的起草；

23.3.5配合相关部门的投诉处理工作；

23.3.6配合采购人答复投标人提出的质疑；

23.3.7评委会应以科学、公正的态度参加评审工作并推荐中标候选人；评审专家在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任；

23.3.8评委会应对投标人的商业、技术秘密予以保密。

24.对投标文件的资格性审查和符合性审查

24.1资格性审查。采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明进行审查，以确定投标投标人是否具备投标资格。

24.2符合性审查。评标委员对符合资格的投标人提交的投标文件依据招标文件约定的内容（包含信用记录现场查询、保证金、有效期、完整性、有效性、对招标文件的响应程度及有关的服务承诺等）进行评比，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
以上资格性审查和符合性审查的内容只要有一条不满足，则投标文件无效。
24.3 所谓偏离是指投标文件的内容高于或低于招标文件的相关要求。所谓重大负偏离是指投标人所响应的范围、质量、数量和交货期限等明显不能满足招标文件的要求。重大负偏离的认定须经评委会三分之二以上同意作出结论。 判断投标文件的响应与否只根据投标文件本身，不寻求外部证据。

24.4评委会在初审中，对算术错误的修正原则如下:

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准； 

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准； 

（3）单价金额小数点或百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价； 

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准； 

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部令第87号令第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

25.投标文件的澄清

25.1在评标期间，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

25.2对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

25.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按第25.2条的规定做出澄清，将视为放弃该权利。

25.4评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
投标人有下列情况之一的，按无效投标处理：

　　26.1未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

　　26.2投标文件未按招标文件要求签署、盖章、装订的；

26.3不具备招标文件中规定的资格要求的；

26.4投标人的符合性审查无法满足招标文件的实质性要求的；

26.5评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未在评标现场合理的时间内提供书面说明或相关证明材料，不能证明其报价合理的；

26.6不同投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；
　　26.7报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

　　26.8投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

　　26.9法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

27.废标条款
27.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；特殊情况按第21条处理。

27.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

27.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

27.4因重大变故，采购任务取消的。

28.评审及中标

28.1 评委会将对通过资格性审查的投标文件进行评价和比较。 

28.2 评委会按招标文件第一章第三部分中公布的评标标准对每份合格投标文件进行评审，确定中标投标人，任何单项因素的最优不能作为中标的保证。 

28.3 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

28.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
29.评标过程的保密

29.1在宣布中标结果之前，凡属于审查、澄清、评价、比较投标文件和中标意向等有关信息，相关当事人均不得泄露给任何投标人或与评审工作无关的人员。

29.2 投标人不得探听上述信息，不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作无效处理。 

29.3 在评审期间，采购代理机构将有专门人员与投标人进行联络并负责组织评标工作。

29.4 对未通过资格审查的投标人，采购代理机构将告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，采购代理机构将告知未中标人本人的评审得分与排序。除上两种告知内容外，采购人、采购代理机构和评审委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评审过程中的相关细节。

29.5 评标委员会名单在开标前确定，并在招标结果确定前保密。

29.6评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

六、定标及合同签订

30.确定中标投标人

30.1评委会对实质上响应招标文件要求的参加投标的投标人进行综合评审，最终按综合评审得分由高到低的顺序按包分别推荐出中标候选人。

30.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确认中标人。

30.3采购人或采购代理机构将在江苏省政府采购网、淮安市政府采购网发布中标公告，公告期限为1个工作日。

30.4采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，采取随机抽取的方式确定。

30.5中标人在合同签订前，如经查实从参加该中标项目之日起计算所参加的政府采购活动前三年内，在经营活动中有行贿犯罪记录的，一经查实，采购人或采购代理机构将向区政府采购监督管理部门上报并申请取消其中标资格。

31.中标通知书

31.1采购人或者采购代理机构公告中标结果的同时向中标人发出中标通知书。

31.2中标人在接到采购人或者采购代理机构通知后五个工作日内必须领取中标通知书并办理相关交费手续，逾期未办理作自动放弃处理。

32.3标通知书将是合同的一个组成部分。

32.4在中标人按照规定向采购人提交履约保证金后，采购代理机构将及时通知其他未中标的投标人，并按照第14条规定退还其投标保证金。

32.签订合同

32.1采购人与中标人应在中标通知书发出之日起三十日内签订政府采购合同，采购合同经代理机构见证，采购人备案后，方可生效。招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等均为签订合同依据。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

32.2中标人自中标通知书发出之日起三十日内无正当理由不与采购人签订合同的，将按财政部相关规定进行处理。

33.货物和服务的减少

33.1采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

34.履约保证金

34.1为保证合同的顺利执行，中标投标人必须在领取中标通知书之前，向采购人提交金额为中标总价5%的履约保证金。

34.2中标投标人属于中小企业范围内，其在领取中标通知书之前，向采购人提交金额为中标总价2%的履约保证金。本次文件中涉及中小企业的相关执行文件以财政部下发的[财法函〔2011〕181号]关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知为依据。本次文件中涉及中小企业的认定标准均以工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部联合下发的[工信部联企业〔2011〕300号]《中小企业划型标准规定》为准。

34.3履约保证金在项目验收合格后无息退还。

34.4如果中标人没有按照31条、32条、34条的规定去做，采购人将有充分理由向区政府采购监督管理部门申请取消该授标，并没收其投标保证金。在此情况下采购人可将标授予下一个中标候选人，或重新招标。
35.质疑处理

35.1 投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。非书面形式、七个工作日之外以及匿名的质疑将不予受理。 

35.2上述应知其权益受到损害之日是指：

（1）对招标文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起计算；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起计算；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起计算。  

35.3 质疑供应商是指直接参加本次投标活动的供应商，潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

35.4 质疑供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购环节提出质疑。

35.5 质疑函必须使用财政部制定的范本。质疑函必须以参加投标供应商法定代表人（签署本人姓名或印章）或授权代表[签署本人姓名或印章，应当同时提供法定代表人授权其办理质疑事项的授权书（授权中必须载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项）]以原件送达的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）采购人有权不予受理。

35.6 质疑函应当包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购人不予受理。

（1）质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话； 

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事实相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提起质疑的日期； 

（7）质疑函应当署名:应当由法定代表人签字并加盖单位公章。 

35.7 采购人收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人将告知质疑人进行补正。 质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过法定期限后未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人有权不予受理。 

35.8对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人将在七个工作日内以书面形式作出答复。

35.9 投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请采购人对该投标人列入失信行为或不良行为记录名单，进行相应的行政处罚。

35.10采购人负责供应商质疑答复，采购代理机构在委托授权范围内作出答复。
第三部分  评标标准
一、本项目采用综合评分法。评委会仅对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。综合评分法，是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下,按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后,以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

二、评委会将依据下列评标标准进行评标，本评标标准的总分为100分。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，由评标委员会通过随机抽取的方式确定一个中标人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标人。

三、评分标准：        

	一、投标报价（30分）

	满足招标文件要求且投标价格最低为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位）：

投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30分

	二、诚信评分:（3分）

	1、投标人信用等级为AAA级的得3分，信用等级为AA级的得2分，信用等级为A级的得1分，无及以下得0分。

注:（1）投标人须提供有效期内的第三方信用服务机构出具的并经淮安市信用办备案的信用报告复印件加盖投标人公章装订在投标文件中，开标时提供信用报告原件审查，未提供原件不得分。

（2）由于各地区间对于信用评定的标准不一致，根据《关于在淮安市政府采购领域应用信用报告的通知》（淮信办[2015]25号）文件要求，上述“第三方信用服务机构”是指经淮安市信用办备案的服务机构。服务机构查询网址:

http://zfcgzx.huaian.gov.cn/web/zfcgzx/content/2015/10/12/3344674.html
http://hacx.huaian.gov.cn/xyfwjg/list.html

	三、技术部分（30分）

	投标人所投产品技术参数完全满足招标文件“项目采购需求”技术参数要求的得30分，投标人所投产品技术参数与招标文件第五章“采购清单及主要技术要求”技术参数中标注“▲”项技术参数要求相比较，以30分为基数，每有一项负偏离扣3分，以投标人提供的技术参数响应偏离表为准，扣完为止。

	四、样品评分（20分）

	1、卡通设备带（5分）：是否符合国家GB 50751-2012安全标准；样品是否外表美观；色彩搭配合理，材料是否符合要求、工艺是否精湛：优秀得4-5分；良好得2-3分；差得0-1分；

以上要求均不满足或不提供样品，得0分。

2、抢救室设备带（5分）：样品是否符合国家GB 50751-2012安全标准；样品是否外表美观、色彩搭配合理；样品材料是否符合要求、工艺是否精湛：优秀得4-5分；良好得2-3分；差得0-1分；

以上要求均不满足或不提供样品，得0分。

3、壁画设备带（5分）：样品是否符合国家GB 50751-2012安全标准；样品是否外表美观、色彩搭配合理；样品材料是否符合要求、工艺是否精湛：优秀得4-5分；良好得2-3分；差得0-1分；

以上要求均不满足或不提供样品，得0分。

4、气体终端（5分）：样品是否符合国家GB 50751-2012安全标准；样品是否外表美观、色彩搭配合理；样品材料是否符合要求、工艺是否精湛：优秀得；4-5分；良好得2-3分，差得0-1分；

以上要求均不满足或不提供样品，得0分。

	四、综合实力（4分）

	投标人同时具备在有效期内的ISO9001质量管理、ISO14001环境管理、GB/T28001职业健康体系认证和ISO 13485医疗器械-质量管理体系的得4分，缺一项扣1分,不提供得0分。

注：提供有效期内证书或证明文件复印件加盖投标人公章装订在投标文件中，原件开标现场核查，未提供原件不得分。

	五、成功案例（6分）

	投标人自2015年1月1日起至投标截止日前，承接过单个合同金额不低于1500万元的医用气体工程业绩的，每提供一份成功案例得2分，本项最高限得6分。

注：成功案例必须是投标人本身，时间以合同签订为准，提供合同及中标通知书复印件加盖投标人公章后装订在投标文件中，开标时提供合同、中标通知书原件现场核查，未提供原件不得分。

	六、售后服务 （7分）

	1、投标人在江苏省（不含淮安市）有售后服务机构的得0.5分；在淮安市有售后服务机构或特约维修点的得1分分。（提供相关证明文件复印件加盖投标人公章装订在投标文件中，未提供证明文件的不得分）
2、投标人提供完整的保修期内维护方案、服务响应时间和技术支持等，由评委酌情打分（2分）。

3、投标人能提供详细的质量保证措施方案、实施方案及培训方案、培训计划的，由评委根据供应商提供的方案进行酌情打分（2分）。

4、投标人承诺在招标文件规定的质保期基础上，增加一年质保期的，得2分。


第四部分  合同主要条款及通用条款
注:以下为采购人提出中标后签订本项目合同的主要条款及通用条款，投标人必须实质性响应，中标投标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标投标人结合本项目具体情况协商后签订。
一、合同主要条款
1、本次项目付款方式分为下列情况: 整体工程竣工并经验收合格后付至合同价款的70%，经审计完成后付至审计价的95%，余款5%作为质量保证金，待质保期满后无质量问题一次性无息付清。

    2、本项目质保期：设备安装、调试、运行合格签字验收之日起，整体保修两年（不含耗材），终身服务。
2、供货期限: 合同签订后，自开工之日起180天内完成项目安装施工，进度与装修工程同步，同时不影响其他专业工程的施工进度。

3、供货地点:由采购人指定。
合同通用条款

1.定义

本合同中下列术语应解释为:

（1）“合同”系指甲方和乙方（以下简称合同双方）签署的、合同格式中列明的合同双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

（2）“合同价”系指根据合同规定，乙方在完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格。

（3）“货物（含软件及相关服务）”系指乙方按合同要求，须向甲方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、技术及手册等有关材料。

（4）“服务”系指根据合同规定乙方承担与供货有关的所有辅助服务，如运输、保险以及其它的服务，如安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的义务。

（5）“甲方”系指购买货物（含软件及相关服务）的单位。

（6）“乙方”系指根据合同规定提供货物（含软件及相关服务）和服务的投标人。

（7）“见证方”系指江苏省建友工程项目管理有限公司。

2.技术规范

2.1提交货物（含软件及相关服务）的技术规范应与招标文件的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及投标文件的规格响应表（如果被甲方接受的话）相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。 

3.专利权

3.1乙方须保障甲方在使用该货物（含软件及相关服务）或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权、版权、专有技术等权利的指控。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切损失和费用。

4.包装要求

4.1除合同另有规定外，乙方提供的全部货物（含软件及相关服务），均应按相应的标准保护措施进行包装，使包装适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物（含软件及相关服务）安全无损运抵制现场。由于包装不善所引起的货物（含软件及相关服务）锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

4.2每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

5.装运标志

5.1 乙方应在每一包装箱邻接的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记: 

（1）收货人 （2）合同号 （3）装运标志 （4）收货人代号 （5）目的地 

（6）货物（含软件及相关服务）名称、品目号和箱号（7）毛重／净重 （8）尺寸（长X宽X高，以厘米计） 

5.2 如果货物（含软件及相关服务）单件重量在两吨或两吨以上，乙方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标志标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物（含软件及相关服务）的特点和运输的不同要求，乙方应在包装箱上清楚地标有‘小心轻放”、“勿倒置”、“防潮”等字样和其他适当的标记。 

5.3因缺少装运标志或者装运标志不明确导致货物在运输、装卸过程中产生的损失，乙方应承

担相应的过错责任。

6.付款方式

6.1本合同以人民币付款。

6.2乙方应按照与甲方签订的合同规定交货。交货后乙方向甲方提供下列单据，甲方按合同规定审核后付款:

（1）发票；

（2）制造厂家出具的质量检验证书等；

（3）装箱单；

（4）验收合格证；

（5）使用方加盖公章证明货物交付使用合格的验收表。

6.3甲方将按“合同主要条款及通用条款”规定的付款计划安排付款。

7.伴随服务

7.1乙方应按照国家有关规定和合同中所附的服务承诺提供服务。

7.2除第7.1条规定外，乙方还应提供下列服务:

（1）货物的现场安装和启动监督；

（2）提供货物组装和维修所需的工具；

（3）在合同中乙方承诺的期限内对所提供货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内应承担的义务；

（4）在项目交货现场就货物的安装、启动、运行、维护对甲方人员进行培训。

7.3伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。

8.质量保证

8.1 乙方应保证货物（含软件及相关服务）是全新的，未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证所提供的货物（含软件及相关服务）经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物（含软件及相关服务）质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何不足或故障负责。 

8.2 根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门检验结果，或者在质量保证期内，如果货物（含软件及相关服务）的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应在一个月内以书面形式通知乙方，提出索赔。 

8.3 乙方在收到通知后三十天内应免费维修或更换有缺陷的货物（含软件及相关服务）或部件。 

8.4 如果乙方在收到通知后三十天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担。

8.5 除合同专用条款规定外，合同项下货物（含软件及相关服务）的质量保证期为自货物（含软件及相关服务）通过最终验收起12个月。

9.检验及安装

9.1 在交货前，制造商应对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物（含软件及相关服务）符合合同规定的证书。该证书将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。制造商检验的结果和细节应在证书中加以说明。 

9.2 货物（含软件及相关服务）运抵现场后，甲方将对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、数量和重量进行检验，并出具检验证书。如发现货物（含软件及相关服务）的规格或数量或两者都与合同不符，甲方有权在货物（含软件及相关服务）运抵现场后90天内，根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的检验证书向乙方提出索赔，除责任由保险公司或运输部门承担的之外。 

9.3 如果货物（含软件及相关服务）的质量和规格与合同不符，或在第11条规定的质量保证期内证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，甲方将有权向乙方提出索赔。 

9.4 甲方有权提出在货物（含软件及相关服务）制造过程中派人到制造厂进行监造，乙方有义务为甲方监造人员提供方便。

9.5 制造厂对所供货物（含软件及相关服务）进行机械运转试验和性能试验时，必须提前通知甲方。 

9.6 货物（含软件及相关服务）的安装按招标文件要求进行。

10.索赔

10.1 除责任应由保险公司或运输部门承担的之外，甲方有权根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的商检证书向乙方提出索赔。 

10.2 在第 8条和第9条规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜:

（1）乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物（含软件及相关服务）所需的其它必要费用。

（2）根据货物（含软件及相关服务）的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物（含软件及相关服务）的价格。

（3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物（含软件及相关服务）来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同第8条规定，相应延长修补或被更换部件或货物（含软件及相关服务）的质量保证期。 

10.3 如果在甲方发出索赔通知后 3 0天内，乙方未能答复，上达索赔应视为已被乙方接受。若乙方未能在甲方提出索赔通知后30天内或甲方同意的更长时间内，按照第10.2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从已付款或从乙方开具的履约保证金中扣回索赔金颔。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

11.拖延交货

11.1 乙方应按照合同专用条款中规定的交货期交货和提供服务。 

11.2 如果乙方毫无理由地拖延交货，将受到以下制裁:没收履约保证金，加收违约损失赔偿或终止合同。 

11.3 在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应进行分析，可通过修改合同，酌情延长交货时间。 

12.误期赔偿

12.1除合同条款第13条规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方将从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项目的其他补救方法，赔偿费按每天迟交货物交货价或未提供服务费用的0.5%计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限为误期货物或服务合同价的5%。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方和见证方可考虑终止合同。

13.不可抗力

13.1 如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。 

13.2 受事故影响的一方应在不可抗力事故发生后尽快以电报、传真或电传通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用特快专递寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。 

14.税费

14.1中国政府根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费，均由甲方负担。

14.2中国政府根据现行税法规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方负担。

15.履约保证金

15.1乙方应在领取中标通知书之前，向采购人提交相当于中标总价5%的履约保证金；乙方属于中小企业范围内，应在领取中标通知书之前，向采购人提交相当于中标总价2%的履约保证金。

15.2乙方提供的履约保证金必须是人民币，形式为银行本票、汇票、支票、电汇。

  15.3如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

  15.4履约保证金在项目验收合格后无息退还给乙方。

16.仲裁

16.1 甲乙双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商仍得不到解决，任何一方均可按“中华人民共和国合同法”规定提交调解和仲裁。 

16.2 仲裁裁决应为终局裁决，对双方均具有约束力。 

16.3 仲裁费除仲裁机构另有裁决外应由败诉方负担。

16.4 在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，合同其它部分继续执行。 

17.违约终止合同

17.1 乙方有下列违约情况之一，并在收到甲方违约通知后的合理时间内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失，甲方可向乙方发出书面通知，终止部分或全部合同。在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出索赔。 

（1）如果乙方未能在合同规定的期限或甲方同意延期的限期内提供全部或部分货物（含软件及相关服务）； 

（2）如果乙方未能履行合同规定的其它义务。 

17.2 在甲方根据第17.1条规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方式购买与未交货物（含软件及相关服务）类似的货物（含软件及相关服务），乙方应对购买类似货物（含软件及相关服务）所超出的费用负责。而且乙方还应继续执行合同中未终止的部分。

18.破产中止合同

18.1如果乙方破产或无清偿能力，甲方和见证方可在任何时候以书面形式通知乙方中止合同而不给乙方补偿。该中止合同将不损害或影响甲方和使用方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

19.转让

19.1 除甲方和见证方事先书面同意外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

20.合同生效及其它

  20.1甲方发布的JYDL-公开-20200422招标文件、乙方提交的JYDL-公开-20200422投标文件、本次招标的中标通知书和乙方的澄清等内容将作为本次采购合同文件的主要内容。乙方在合同履行过程中若发生服务内容缩减、服务不及时的现象，甲方有权对乙方处以适当的经济处罚。

20.2本合同在乙方向采购人缴纳履约保证金后，经甲方、乙方和见证方三方授权代表签字盖章后生效。

20.3本合同一式陆份，以中文书写，甲方、乙方、见证方各执二份。

20.4合同货物交付使用后所发生的合同纠纷，甲方与乙方进行处理。

  20.5如需修改或补充合同内容，应经见证方、乙方、甲方协商，签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。

20.6本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

第五部分   合同格式
甲方:
乙方:
甲、乙双方根据项目编号 JYDL-公开-20200422的            采购项目公开招标采购结果及招标文件的要求,经协商一致,达成如下服务合同:

一、货物及数量

本合同所提供的货物及数量详见“项目采购需求”。

二、合同金额

本合同的总金额(大写)为             元人民币，分项价格详见乙方提交的投标报价表。

三、供货时间和地点

本合同供货时间和地点在“合同主要条款及通用条款”中有明确规定。

四、付款

本合同的付款条件在“合同主要条款及通用条款”中有明确规定。

五、验收及质保

甲方按招标文件相关要求进行。如需委托第三方验收，第三方是指:       ，验收费用由甲方承担。因乙方交付的货物不符合标准导致甲方重复支出的验收费用，由乙方承担。 

六、履约保证金

1、乙方应在领取中标通知书之前，通过国内的任何一家银行，向采购人提交相当于中标总价5%的履约保证金；乙方属于中小企业范围内，应在领取中标通知书之前，向采购人提交相当于中标总价2%的履约保证金。

2、乙方提供的履约保证金必须是人民币，形式为银行本票、汇票、支票、电汇。

3、如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

  4、履约保证金在项目验收合格后无息退还给乙方。

七、合同纠纷处理

本合同执行过程中发生纠纷，由甲乙双方协商解决，若协商不成，作如下       处理: 

1、申请仲裁。选定仲裁机构为淮安市仲裁委员会。 

2、提起诉讼。约定由采购人所在地法院管辖。 

八、合同生效及其它

本合同在乙方向采购人缴纳履约保证金后，经甲方、乙方、见证方三方授权代表签字盖章后生效。如有变动，必须经甲方、乙方协商一致后，方可更改。本合同一式陆份，以中文书写，甲方、乙方、见证方各执二份。

九、组成本合同的文件包括

1、合同主要条款和通用条款；

2、招标文件和乙方的投标文件； 

3、中标通知书； 

4、甲乙双方商定的其他必要文件。 上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

甲    方:                       乙    方:

单位盖章:                       单位盖章:

代表签字:                       代表签字:

签定日期:                       签定日期:

见 证 方:                         

单位盖章:                       

代表签字:                      

日    期:                 

第六部分   项目采购需求
项目概述

本项目总用气点2028个，其中手术室21个、ICU61个，普通病房1627个、其他用气点319个，牙科牙椅18张；
招标内容

医用中心吸引设备（供给医技病房楼）

医用中心吸引设备（供给传染楼）

医用中心压缩空气系统

医用气体管道系统

病房设备带及配套设施

医用气体集中监测报警系统

独立牙科系统

医用中心制氧系统

采购清单

	序号
	名称
	项目特征
	数量
	单位
	备注

	一
	医用中心吸引设备（供给医技病房楼）

	1 
	油润旋叶式真空泵
	功率：≥7.5KW
额定流量:≥300 m³/h
	4
	台
	　

	2 
	真空过滤器
	处理气量:≥30m³/min
	4
	个
	　

	3 
	负压真空罐
	2.5m³
	2
	个
	　

	4 
	活塞式真空电磁阀
	DN50
	4
	个
	　

	5 
	负压传感器
	配套
	1
	个
	　

	6 
	负压吸引管道组件
	紫铜
	1
	套
	　

	7 
	集气缸
	碳钢/五进一出
	1
	个
	　

	8 
	电气控制系统
	配套
	1
	套
	　

	9 
	设备机座平台
	配套
	1
	套
	　

	二
	医用中心吸引设备（供给传染楼）

	1 
	油润旋叶式真空泵
	功率：≥2.0KW
额定流量:≥63 m³/h
	2
	台
	　

	2 
	真空过滤器
	处理气量:≥7.5m³/min
	2
	个
	　

	3 
	负压真空罐
	0.3m³
	2
	个
	　

	4 
	活塞式真空电磁阀
	DN32
	2
	个
	　

	5 
	负压传感器
	配套
	1
	个
	　

	6 
	负压吸引管道组件
	紫铜
	1
	套
	　

	7 
	集气缸
	碳钢/三进一出
	1
	个
	　

	8 
	电气控制系统
	配套
	1
	套
	　

	9 
	设备机座平台
	配套
	1
	套
	　

	三
	医用中心压缩空气系统

	1
	无油涡旋式空气压缩机
	额定流量:≥1.63m³/min

额定功率：≥14.8KW
	4
	台
	　

	2
	空气储罐
	1.0MPa,1.0m³
	2
	个
	　

	3
	主路过滤器（旋分）
	处理气量≥2.8m³/min
过滤效率：99%
	4
	个
	　

	4
	前级精密过滤器
	处理气量≥7.5m³/min
过滤精度：0.01um
最大含油量：0.01ppm
过滤效率：99.99%
	2
	个
	　

	5
	吸附式干燥机
	处理气量≥7.9m³/min
额定功率：≥0.05KW
	2
	台
	　

	6
	后级过滤器（除菌
	处理气量≥7.5m³/min
过滤精度：0.01um
最大含油量：0.01ppm
过滤效率：99.99%
	2
	台
	　

	7
	精密调压模块
	配套
	2
	个
	　

	8
	压力传感器
	配套
	2
	个
	　

	9
	露点传感器
	配套
	1
	个
	　

	10
	一氧化碳检测仪
	配套
	1
	个
	　

	11
	压缩空气管道组件
	紫铜
	1
	套
	　

	12
	分气缸
	不锈钢/一进五出
	1
	个
	　

	13
	电气控制系统
	配套
	1
	套
	　

	14
	设备基座平台
	配套
	1
	套
	　

	四
	医用中心供氧管道系统

	1
	脱脂紫铜管
	1.Φ35×1.5
2.焊接：氧气乙炔焊
3.吹扫、气压试验
4.管道连接其他配件
	633.15 
	米
	　

	2
	铜球阀
	DN32
	1.00 
	个
	　

	3
	脱脂紫铜管
	1.Φ28×1.2
2.焊接：氧气乙炔焊
3.吹扫、气压试验
4.管道连接其他配件
	627.90 
	米
	　

	4
	铜球阀
	DN25
	2.00 
	个
	　

	5
	脱脂紫铜管
	1.Φ22×1.2
2.焊接：氧气乙炔焊
3.吹扫、气压试验
4.管道连接其他配件
	272.10 
	米
	　

	6
	铜球阀
	DN20
	4.00 
	个
	　

	7
	脱脂紫铜管
	1.Φ15×1.2
2.焊接：氧气乙炔焊
3.吹扫、气压试验
4.管道连接其他配件
	3961.10 
	米
	　

	8
	铜球阀
	DN15
	140.00 
	个
	　

	9
	脱脂紫铜管
	1.Φ10×1.0
2.焊接：氧气乙炔焊
3.吹扫、气压试验
4.管道连接其他配件
	550.00 
	米
	房间管

	10
	脱脂紫铜管
	1.Φ10×1.0
2.焊接：氧气乙炔焊
3.吹扫、气压试验
4.管道连接其他配件
	265.65 
	米
	设备带内部

	11
	脱脂紫铜管
	1.Φ8×1.02.焊接：氧气乙炔焊3.吹扫、气压试验4.管道连接其他配件
	4730.00 
	米
	房间管

	12
	脱脂紫铜管
	1.Φ8×1.0
2.焊接：氧气乙炔焊
3.吹扫、气压试验
4.管道连接其他配件
	4243.47 
	米
	设备带内部

	13
	管道支架及制作
	/
	12929.10 
	kg
	　

	14
	进房间支管墙体暗埋镀锌管
	KDB镀锌线管Φ25×2.5
	1828.20 
	米
	　

	15
	进房间支管墙体暗埋镀锌管
	KDB镀锌线管Φ20×2.0
	1828.20 
	米
	　

	16
	管道穿墙开孔
	/
	1.00 
	项
	　

	五
	医用中心吸引管道系统

	1
	脱脂紫铜管
	1.Φ133×2.5
2.焊接：氧气乙炔焊
3.吹扫、压力试验
4.管道连接其他配件
	102.30 
	米
	　

	2
	铜球阀
	DN125
	1.00 
	个
	　

	3
	脱脂紫铜管
	1.Φ89×2.0
2.焊接：氧气乙炔焊
3.吹扫、压力试验
4.管道连接其他配件
	403.20 
	米
	　

	4
	铜球阀
	DN80
	1.00 
	个
	　

	5
	脱脂紫铜管
	1.Φ76×2.0
2.焊接：氧气乙炔焊
3.吹扫、压力试验
4.管道连接其他配件
	170.10 
	米
	　

	6
	铜球阀
	DN65
	1.00 
	个
	　

	7
	脱脂紫铜管
	1.Φ67×2.0
2.焊接：氧气乙炔焊
3.吹扫、压力试验
4.管道连接其他配件
	182.00
	米
	　

	8
	铜球阀
	DN65
	2.00 
	个
	　

	9
	脱脂紫铜管
	1.Φ42×1.5
2.焊接：氧气乙炔焊
3.吹扫、压力试验
4.管道连接其他配件
	260.00
	米
	　

	10
	铜球阀
	DN40
	7.00 
	个
	　

	11
	脱脂紫铜管
	1.Φ35×1.5
2.焊接：氧气乙炔焊
3.吹扫、气压试验
4.管道连接其他配件
	3979.00
	米
	　

	12
	铜球阀
	DN32
	44.00 
	个
	　

	13
	脱脂紫铜管
	1.Φ12×1.0
2.焊接：氧气乙炔焊
3.吹扫、气压试验
4.管道连接其他配件
	5830.00 
	米
	房间管

	14
	脱脂紫铜管
	1.Φ12×1.0
2.焊接：氧气乙炔焊
3.吹扫、气压试验
4.管道连接其他配件
	4509.12 
	米
	设备带内部

	六
	医用中心压缩空气管道系统

	1
	脱脂紫铜管
	1.Φ42×1.5
2.焊接：氧气乙炔焊
3.吹扫、气压试验
4.管道连接其他配件
	109.20 
	米
	　

	2
	铜球阀
	DN40
	1.00 
	个
	　

	3
	脱脂紫铜管
	1.Φ35×1.5
2.焊接：氧气乙炔焊
3.吹扫、气压试验
4.管道连接其他配件
	132.30 
	米
	　

	4
	铜球阀
	DN32
	2.00 
	个
	　

	5
	脱脂紫铜管
	1.Φ28×1.2
2.焊接：氧气乙炔焊
3.吹扫、气压试验
4.管道连接其他配件
	422.28 
	米
	　

	6
	铜球阀
	DN25
	2.00 
	个
	　

	7
	脱脂紫铜管
	1.Φ22×1.2
2.焊接：氧气乙炔焊
3.吹扫、气压试验
4.管道连接其他配件
	682.70 
	米
	　

	8
	铜球阀
	DN20
	6.00 
	个
	　

	9
	脱脂紫铜管
	1.Φ15×1.2
2.焊接：氧气乙炔焊
3.吹扫、气压试验
4.管道连接其他配件
	1837.00 
	米
	　

	10
	铜球阀
	DN15
	45.00 
	个
	　

	11
	脱脂紫铜管
	1.Φ10×1.0
2.焊接：氧气乙炔焊
3.吹扫、气压试验
4.管道连接其他配件
	5830.00 
	米
	房间管

	12
	脱脂紫铜管
	1.Φ10×1.0
2.焊接：氧气乙炔焊
3.吹扫、气压试验
4.管道连接其他配件
	750.75 
	米
	设备带内部

	七
	病房设备带及配套设施

	普通病房设备带

	1
	设备带
	1.材质：6063-T6铝合金
2.四腔结构，一体式面板
3.喷塑抗菌涂层，颜色图案个性化选择
	3532.41
	米
	　

	2
	设备带封头
	与设备带配套
	1176
	个
	　

	3
	网络接口
	白色，超五类或以上
	1602
	个
	　

	4
	插座
	1.规格型号：10A，五孔插座，国标
2.含配套底盒
3.开孔组装
	3237
	个
	　

	5
	插座
	1.规格型号：16A三孔插座
2.含配套底盒
3.开孔组装
	33
	个
	　

	6
	开关
	1.16AX三位单机开关
2.含配套底盒
3.开孔组装
	1602
	个
	　

	7
	床头灯组件
	1.LED灯，6W
	1602
	个
	　

	8
	电源线（红色）
	1.型号：2.5mm²
2.含接线端子
3.其他接线相关组件
	7064.82
	米
	　

	9
	电源线（绿色）
	1.型号：2.5mm²2.含接线端子3.其他接线相关组件
	7064.82
	米
	　

	10
	电源线（双色）
	1.型号：2.5mm²
2.含接线端子
3.其他接线相关组件
	7064.82
	米
	　

	11
	截止阀
	1.名称：截止阀
2.规格型号：DN6
3.相关其他组件
	562
	个
	　

	12
	截止阀
	1.名称：截止阀
2.规格型号：DN8
3.相关其他组件
	128
	个
	　

	13
	截止阀
	1.名称：截止阀
2.规格型号：DN10
3.相关其他组件
	588
	个
	　

	14
	氧气终端
	1.名称：氧气终端
2.标准德制，全金属结构
3.可带气维修
4.开孔组装
	1602
	个
	　

	15
	负压终端
	1.名称：负压终端
2.标准德制，全金属结构
3.可带气维修
4.开孔组装
	1602
	个
	　

	16
	压缩空气终端
	1.名称：压缩空气终端
2.标准德制，全金属结构
3.可带气维修
4.开孔组装
	200
	个
	　

	17
	氧气终端盖
	1.弹簧助力，一体式
	1602
	个
	　

	18
	负压终端盖
	1.弹簧助力，一体式
	1602
	个
	　

	19
	压缩空气终端盖
	1.弹簧助力，一体式
	200
	个
	　

	妇科病房设备带

	1
	设备带
	1.材质：6063-T6铝合金
2.四腔结构，一体式面板
3.喷塑抗菌涂层，颜色图案个性化选择
	160.965
	米
	　

	2
	设备带封头
	与设备带配套
	56
	个
	　

	3
	网络接口
	白色，超五类或以上
	73
	个
	　

	4
	插座
	1.规格型号：10A，五孔插座，国标
2.含配套底盒
3.开孔组装
	159
	个
	　

	5
	插座
	1.规格型号：16A三孔插座
2.含配套底盒
3.开孔组装
	13
	个
	　

	6
	开关
	1.16AX三位单机开关
2.含配套底盒
3.开孔组装
	73
	个
	　

	7
	床头灯组件
	1.LED灯，6W
	73
	个
	　

	8
	电源线（红色）
	1.型号：2.5mm²
2.含接线端子
3.其他接线相关组件
	321.93
	米
	　

	9
	电源线（绿色）
	1.型号：2.5mm²
2.含接线端子
3.其他接线相关组件
	321.93
	米
	　

	10
	电源线（双色）
	1.型号：2.5mm²
2.含接线端子
3.其他接线相关组件
	321.93
	米
	　

	11
	截止阀
	1.名称：截止阀
2.规格型号：DN6
3.相关其他组件
	16
	个
	　

	12
	截止阀
	1.名称：截止阀2.规格型号：DN83.相关其他组件
	26
	个
	　

	13
	截止阀
	1.名称：截止阀
2.规格型号：DN10
3.相关其他组件
	28
	个
	　

	14
	氧气终端
	1.名称：氧气终端
2.标准德制，全金属结构
3.可带气维修
4.开孔组装
	86
	个
	　

	15
	负压终端
	1.名称：负压终端
2.标准德制，全金属结构
3.可带气维修
4.开孔组装
	86
	个
	　

	16
	压缩空气终端
	1.名称：压缩空气终端
2.标准德制，全金属结构
3.可带气维修
4.开孔组装
	31
	个
	　

	17
	氧气终端盖
	1.弹簧助力，一体式
	86
	个
	　

	18
	负压终端盖
	1.弹簧助力，一体式
	86
	个
	　

	19
	压缩空气终端盖
	1.弹簧助力，一体式
	31
	个
	　

	抢救室设备带

	1
	设备带
	1.材质：6063-T6铝合金2.四腔结构，一体式面板
3.喷塑抗菌涂层，颜色图案个性化选择
	52.92
	米
	　

	2
	设备带封头
	与设备带配套
	24
	个
	　

	3
	网络接口
	白色，超五类或以上
	48
	个
	　

	4
	插座
	1.规格型号：10A，五孔插座，国标
2.含配套底盒
3.开孔组装
	72
	个
	　

	5
	插座
	1.规格型号：16A三孔插座
2.含配套底盒
3.开孔组装
	24
	个
	　

	6
	电源线（红色）
	1.型号：2.5mm²
2.含接线端子
3.其他接线相关组件
	105.84
	米
	　

	7
	电源线（绿色）
	1.型号：2.5mm²
2.含接线端子
3.其他接线相关组件
	105.84
	米
	　

	8
	电源线（双色）
	1.型号：2.5mm²
2.含接线端子
3.其他接线相关组件
	105.84
	米
	　

	9
	接地端子
	1.等电位接地端子
	48
	个
	　

	10
	截止阀
	1.名称：截止阀
2.规格型号：DN8
3.相关其他组件
	24
	个
	　

	11
	截止阀
	1.名称：截止阀
2.规格型号：DN10
3.相关其他组件
	12
	个
	　

	12
	氧气终端
	1.名称：氧气终端
2.标准德制，全金属结构
3.可带气维修
4.开孔组装
	48
	个
	　

	13
	负压终端
	1.名称：负压终端
2.标准德制，全金属结构
3.可带气维修
4.开孔组装
	48
	个
	　

	14
	压缩空气终端
	1.名称：压缩空气终端2.标准德制，全金属结构3.可带气维修4.开孔组装
	48
	个
	　

	15
	氧气终端盖
	1.弹簧助力，一体式
	48
	个
	　

	16
	负压终端盖
	1.弹簧助力，一体式
	48
	个
	　

	17
	压缩空气终端盖
	1.弹簧助力，一体式
	48
	个
	　

	血透室设备带

	1
	设备带
	1.材质：6063-T6铝合金
2.四腔结构，一体式面板
3.喷塑抗菌涂层，颜色图案个性化选择
	154.35
	米
	　

	2
	设备带封头
	与设备带配套
	40
	个
	　

	3
	网络接口
	白色，超五类或以上
	70
	个
	　

	4
	开关
	1.16AX三位单机开关
2.含配套底盒
3.开孔组装
	70
	个
	　

	5
	插座
	1.规格型号：10A，五孔插座，国标
2.含配套底盒
3.开孔组装
	140
	个
	　

	6
	插座
	1.规格型号：16A三孔插座
2.含配套底盒
3.开孔组装
	70
	个
	　

	7
	电源线（红色）
	1.型号：2.5mm²
2.含接线端子
3.其他接线相关组件
	308.7
	米
	　

	8
	电源线（绿色）
	1.型号：2.5mm²
2.含接线端子
3.其他接线相关组件
	308.7
	米
	　

	9
	电源线（双色）
	1.型号：2.5mm²
2.含接线端子
3.其他接线相关组件
	308.7
	米
	　

	10
	接地端子
	1.等电位接地端子
	140
	个
	　

	11
	截止阀
	1.名称：截止阀
2.规格型号：DN8
3.相关其他组件
	40
	个
	　

	12
	截止阀
	1.名称：截止阀
2.规格型号：DN10
3.相关其他组件
	20
	个
	　

	13
	氧气终端
	1.名称：氧气终端
2.标准德制，全金属结构
3.可带气维修
4.开孔组装
	70
	个
	　

	14
	负压终端
	1.名称：负压终端
2.标准德制，全金属结构
3.可带气维修
4.开孔组装
	70
	个
	　

	15
	压缩空气终端
	1.名称：压缩空气终端
2.标准德制，全金属结构
3.可带气维修
4.开孔组装
	70
	个
	　

	16
	氧气终端盖
	1.弹簧助力，一体式
	70
	个
	　

	17
	负压终端盖
	1.弹簧助力，一体式
	70
	个
	　

	18
	压缩空气终端盖
	1.弹簧助力，一体式
	70
	个
	　

	壁画式设备带

	1
	壁画式设备带
	每套配置：
10A小五孔插座2个；
开关（含底盒）1个；
床头LED灯1个；
氧气终端1个/德制IV型；
负压吸引终端1个/德制IV型；
水晶壁画1套；
网络接口1个
	183
	套
	　

	八
	集中监测报警系统

	1
	电脑主机
	1.CPU:i3-7100
内存：4GB
硬盘：500GB
集显
2.键盘鼠标套装
	1
	台
	　

	2
	显示器
	21.5英寸IPS硬屏
1920*1080
	1
	台
	　

	3
	路由器
	TL-WVR458G（带无线功能）
	1
	个
	　

	4
	以太网交换机
	TL-SG1008D
	12
	个
	　

	5
	单模光纤收发器
	FC311A-3  +  FC314B-3（套装）
	16
	个
	　

	6
	9/125um单模光纤
	配SC光纤接口连接器
	1260
	米
	　

	7
	医用气体集中监测软件
	含加密狗
	1
	套
	　

	8
	双绞屏蔽电缆
	RVVSP 2*0.75mm2
	1350
	米
	　

	9
	超五类网线
	超五类双绞线（8pin）
	2180
	米
	　

	10
	PVC线槽或线管
	DN20
	4790
	米
	　

	11
	区域气体阀门箱
	三气
	50
	个
	　

	12
	区域气体阀门箱
	二气
	2
	个
	　

	13
	区域监控报警器
	三气
	45
	个
	　

	14
	区域监控报警器
	二气
	2
	个
	　

	15
	氧气流量计
	300L/min
	47
	个
	　

	九
	独立牙科正负压系统

	1
	牙科电动无油空压机
	功率≥6.6KW

最大产气量≥1200L/ min
	1
	套
	　

	2
	冷干机
	配套
	1
	套
	　

	3
	 牙科电动抽吸系统（一体机）
	功率≥1.9KW

抽吸流量≥1.5m³/min
	2
	套
	　

	4
	配电箱
	配套
	2
	套
	　

	5
	脱脂紫铜管
	1.Φ22×1.2                             2.焊接：氧气乙炔焊
3.吹扫、气压试验
4.管道连接其他配件
	55.00 
	米
	　

	6
	脱脂紫铜管
	1.Φ8×1.0                      2.焊接：氧气乙炔焊
3.吹扫、气压试验
4.管道连接其他配件
	100.00 
	米
	　

	7
	铜球阀
	DN6
	18.00 
	个
	　

	8
	PVC-U
	DE75
	55.00 
	米
	　

	9
	PVC-U管配件
	DE75
	1.00 
	批
	　

	10
	PVC-U
	DE25
	100.00 
	米
	　

	11
	PVC球阀
	DE25
	18.00 
	个
	　

	十
	机房排风系统

	1
	静音轴流通风机
	1、名称：静音轴流风机
2、规格：额定流量:≥4000m³/h  额定功率：≥0.25KW
	5
	台
	

	2
	静音轴流通风机
	1、名称：静音轴流风机
2、规格：额定流量:≥5870m³/h 额定功率：≥0.55KW
	1
	台
	

	3
	排风风管
	1、名称：排风风管
2、材质：使用1.0mm镀锌板现场制作，详细规格见图纸
	48
	m2
	

	4
	进风风管
	1、名称：进风风管
2、材质：使用1.0mm镀锌板现场制作，详细规格见图纸
	280
	m2
	

	5
	通风管道绝热
	1、绝热材料品种：风管保温  橡塑棉
2、绝热厚度：50MM
	328
	m2
	

	十一
	医用中心制氧机房设备

	1
	高效螺杆式空气压缩机
	1、名称：高效螺杆式空气压缩机  
2、规格：气量≥10.3m³/min,10barg，单机功率：≥55KW
	4
	台
	

	2
	主路过滤器
	1、规格：主路过滤器（旋分）
	4
	个
	

	3
	干燥机
	1、名称：冷冻式干燥机
2、规格：处理气量≥15.6m³/min    单机功率：≥1.98KW
	4
	台
	

	4
	前级过滤器
	1、名称：前级过滤器
2、规格 处理气量≥16.99m³/min   过滤精度：1um   最大含油量：0.5ppm
	4
	个
	

	5
	中级精密过滤器
	1、名称：中级精密过滤器
2、规格：处理气量≥16.99m³/min  过滤精度：0.01um  最大含油量：0.01ppm
	4
	个
	

	6
	空气储罐
	1、名称：空气储罐
2、规格：碳钢  1.3MPa，3.0 m³
3、安装方式：落地安装
	4
	台
	

	7
	制氧机
	1、名称：制氧主机 
2、规格：额定制氧量：≥41.1m³/hr，置换率≥45%，
	4
	台
	

	8
	氧气储罐
	1、名称：氧气储罐
2、规格：0.8MPa，3.0 m³
	4
	台
	

	9
	除菌过滤器
	1、名称：除菌过滤器
2、规格：处理气量≥3.82m³/min  过滤精度：0.01um
	2
	个
	

	10
	氧气纯度分析仪
	1、名称：氧气纯度分析仪
	1
	套
	

	11
	露点传感器
	1、名称：露点传感器
2、规格：（带显示屏）
	1
	支(台)
	

	12
	一氧化碳检测仪
	1、名称：一氧化碳检测仪
	1
	套
	

	13
	流量仪表
	1、名称：氧气流量计
2、规格：250m³/h
	1
	台
	

	14
	氧气汇流排组
	1、名称：氧气汇流排组
2、规格：10瓶×2
	1
	套
	

	15
	铜管
	1、安装部位：室内 
2、介质：气体
3、规格、压力等级：脱脂紫铜管¢54*2mm
4、连接形式：银焊连接
5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：管道吹洗、气压试验、泄露试验  消毒
	67.2
	m
	

	16
	铜管
	1、安装部位：室内 
2、介质：气体
3、规格、压力等级：脱脂紫铜管¢42*2mm
4、连接形式：银焊连接
5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：管道吹洗、气压试验、泄露试验  消毒
	40
	m
	

	17
	铜管
	1、安装部位：室内
2、介质：气体
3、规格、压力等级：脱脂紫铜管¢22*1.0mm
4、连接形式：银焊连接
5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：管道吹洗、气压试验、泄露试验  消毒
	20
	m
	

	18
	低压铜及铜合金管件
	1、名称：铜管件
2、材质：脱脂紫铜管件
3、规格：Φ54×2mm
4、焊接方法：氧气乙炔焊
	12
	个
	

	19
	低压铜及铜合金管件
	1、名称：铜管件
2、材质：脱脂紫铜管件
3、规格：Φ42×1.5mm
4、焊接方法：氧气乙炔焊
	8
	个
	

	20
	分气缸
	1、质量：分气缸
2、材质、规格：不锈钢/一进7出/ 满足功能需要
3、安装方式：落地安装
	1
	台
	

	21
	螺纹阀门
	1、类型：铜球阀
2、材质：全铜
3、规格、压力等级：DN50
4、连接形式：丝扣连接
	24
	个
	

	22
	螺纹阀门
	1、类型：铜球阀
2、材质：全铜
3、规格、压力等级：DN40
4、连接形式：丝扣连接
	8
	个
	

	23
	螺纹阀门
	1、类型：铜球阀
2、材质：全铜
3、规格、压力等级：DN20
4、连接形式：丝扣连接
	6
	个
	

	24
	电气控制系统
	1、名称：电气控制系统
2、规格：控制整个系统启停、压力值等  控制柜 软件
	1
	台
	

	25
	远程监控系统
	1、名称：远程监控系统
2、规格：具有远程报警、数据显示传输等一系列功能
	1
	台
	

	26
	增压机
	1、名称：增压机
2、规格：1.5-10
	2
	台
	

	27
	增压罐
	1、名称：增压罐
2、规格：1MPa，3 m³
	2
	套
	

	28


	轴流通风机
	1、名称：静音轴流风机
2、规格：额定流量:≥18700m³/h额定功率：≥2.2KW
	4
	台
	

	29
	轴流通风机
	1、名称：静音轴流风机
2、规格：额定流量:≥2000m³/h   额定功率：≥0.12KW
	2
	台
	

	30
	轴流通风机
	1、名称：静音轴流风机
2、规格：额定流量:≥4000m³/h额定功率：≥0.25KW
	1
	台
	

	31
	轴流通风机
	1、名称：静音轴流风机
2、规格：额定流量:≥5870m³/h  额定功率：≥0.55KW
	2
	台
	

	32
	排风风管
	1、名称：排风风管
2、材质：镀锌铁皮定制400*400，800*800，
3、板材厚度：1.0
	87
	m2
	

	33
	通风管道绝热橡塑棉
	1、绝热材料品种：橡塑棉
2、绝热厚度：30mmm
	87
	m2
	

	34
	百叶窗
	1、名称：机房进风百叶窗
2、规格：1200*1500  加过滤网
	4
	个
	


四、技术参数要求
医用中心吸引设备（供给医技病房楼）

医用中心吸引系统由油润滑旋片式真空泵、真空过滤器、负压真空罐、活塞式真空电磁阀、负压传感器、负压吸引管道组件、集气缸、电气控制系统、设备机座平台组成。按照YY/T0186-94《医用中心吸引系统通用技术条件》的有关规定，选用总抽气量为1200m3/h的医用中心吸引系统一套(四机组配置,单机抽气量 300m3/h,总抽气量1200m3/h),该吸引系统三机组运行可满足高峰期抽气需要，第四机组为备用机组，确保满足各种情况下的抽气需要。
技术要求

▲整机一体式撬装设计，模块拼接，以两台泵为单位模块化无限拼装，便于安装及移位（需提供实物照片证明）。

真空泵选用油润旋叶式真空泵，四机组配置，单机组抽气量≥300 m3/h。

单机功率：≥7.5KW。

具有断电恢复自动启动功能及集中监测报警功能。

主要配置及参数要求：

油润旋片真空泵

★须选用国际知名品牌，原装进口产品，确保排气纯净无油污染。

★四机组配置，单机组抽气量≥300 m3/h，单机功率≥7.5kW，电机能效等级为IE2及以上。（需提供产品彩页证明）

额定压力：-0.03～-0.087MPa（可调）。

噪音：≤76dB(A)。

具有油过滤器，使泵体内的油保持洁净。

配备气镇阀，提高真空泵的排水能力，可处理更大容量的蒸汽。（需提供产品彩页证明）

需具有高效的抽气系统，集成式回油管路结合先进的排气过滤器，确保排气洁净无油污染。

保养可由操作人员轻松完成。除了定期更换机油和滤芯之外，无需实施其他保养工作。

真空过滤器

处理气量≥30m³/min

医用级活性碳除菌过滤器，确保排出的气体符合环保标准，避免院内感染。
负压真空罐

单个容积≥2.5m³。

材质：优质碳钢。

符合国家劳动安全监察标准。

活塞式真空电磁阀

适用范围：105~6.7×10-4Pa；

适用温度：-30~+50℃；

线圈温升：≤65℃；

开闭时间：≤3S；

电源电压：标准出厂：220V/50Hz。

负压传感器

精度：±0.5％FS；

供电电源： 11V～28VDC；

输出信号： 4mA～20mADC（两线制）；

工作温度： -30℃～80℃。

负压吸引管道组件

管材、阀门：脱脂紫铜管，国家标准。

质量和安全性能按国家标准。

集气缸

材质：不锈钢，五进一出。

电气控制系统

▲电气控制系统，由一个或多个控制总成组成，包含独立的四个真空泵专用控制部分及一个中央控制部分，强弱电分离（需提供实物图片证明）。五个控制部分需分别自带真彩液晶触摸屏（需提供实物图片证明）。 

▲中央控制箱负责弱电控制，采用新型智能控制器，采用PLC控制，4.3吋触控液晶屏，专为真空系统设计，智能运行，便于操作。可让机组实现追随运转、轮流运转双重控制（提供产品彩页证明），按需求以压差和时间差控制真空泵先后启动或轮流启动，保证稳定的压力值及各真空泵均衡的运行时间。中央控制箱有自动和手动两种控制方式，并具备超限声光报警提示及断电恢复后自动启动。 中央控制箱有自动和手动两种控制方式，并具备超限声光报警提示及断电恢复后自动启动。 

▲每台真空泵的专用控制箱负责强电控制，并与中央监控箱连接，即使中央控制箱故障，真空泵也可通过其专用控制箱独立控制运行（需提供实物图片证明）。

真空泵专用控制箱的箱门设置双重保护开关，打开箱门需先关闭负荷断路开关，起断电保护作用（需提供实物图片证明）。 

配置远程监测报警模块，为医用气体集中监测报警系统及远程维护提供实时数据信息传输。

设备机座平台

整机撬装式设计，便于安装及移位，且免去医院制做基础费用。

散热系统

▲大流量低功率工业级散热风扇，确保系统稳定可靠，减少故障率。

医用中心吸引设备（供给传染楼）

技术要求

医用中心吸引设备由油润旋叶式真空泵、真空过滤器、负压真空罐、活塞式真空电磁阀、负压传感器、负压吸引管道组件、分气缸、电气控制系统、设备机座平台、配电系统等组成。 按照YY/T0186-94《医用中心吸引系统通用技术条件》的有关规定，选用总抽气量为126m3/h的医用中心吸引系统一套(双机组配置,单机抽气量 63m3/h,总抽气量126m3/h),该吸引系统单机组运行可满足高峰期抽气需要，第二机组为备用机组，确保满足各种情况下的抽气需要。
▲整机一体式撬装设计，模块拼接，以两台泵为单位模块化无限拼装，便于安装及移位（需提供实物照片证明）。

真空泵选用油润旋叶式真空泵，双机组配置，单机组抽气量≥63m3/h。

单机功率：≥2KW。

每台真空泵均配备进气过滤器、止回阀或活塞式真空电磁阀，进出口需采用柔性连接。

具有断电恢复自动启动功能及集中监测报警功能。

具有医用中心吸引系统细菌检测含量报告，需提供检测报告（复印件加盖公章）。

主要配置及参数要求

油润旋片真空泵

★国际知名品牌，原装进口产品，确保排气纯净无油污染。
★双机组配置，单机组抽气量≥63m3/h，单机功率≥2kW，电机能效等级为IE2及以上。（需提供产品彩页证明）

噪音：≤67dB(A)。

具有油过滤器，使泵体内的油保持洁净。

配备气镇阀，提高真空泵的排水能力，可处理更大容量的蒸汽。（需提供产品彩页证明）

需具有高效的抽气系统，集成式回油管路结合先进的排气过滤器，确保排气洁净无油污染。

保养可由操作人员轻松完成。除了定期更换机油和滤芯之外，无需实施其他保养工作。

真空过滤器

医用级活性碳除菌过滤器，确保排出的气体符合环保标准，避免院内感染。

流量满足机组需求。

负压真空罐

单个容积≥0.3m³。

材质：优质碳钢。

符合国家劳动安全监察标准。

活塞式真空电磁阀

材质：不锈钢,连接方式：内螺纹。

适用范围：105~6.7×10-4Pa。

适用温度：-30~+50℃。

线圈温升：≤65℃。

开闭时间：≤3S。

电源电压：标准出厂：220V/50Hz。

负压传感器

精度：±0.5％FS；

供电电源： 11V～28VDC；

输出信号： 4mA～20mADC（两线制）；

工作温度： -30℃～80℃。

负压吸引管道组件

管材、阀门：脱脂紫铜管，国家标准。

质量和安全性能按国家标准。

集气缸

材质：碳钢，三进一出。

电气控制系统（同医技病房楼医用中心吸引设备电气控制部分，对应模块按照实际真空泵数量设置）

（9）设备机座平台

整机撬装式设计，便于安装及移位，且免去医院制做基础费用。

（10）散热系统

▲大流量低功率工业级散热风扇，确保系统稳定可靠，减少故障率。

医用中心压缩空气系统

空气站由无油涡旋式空气压缩机、储气罐、吸附式干燥机、过滤器、双回路减压装置、分气缸组成。

技术要求

★医用压缩空气输出压力：0.7MPa以上。

压力露点温度：≤-20℃~-40℃。

露点和一氧化碳在线实时监测。

噪音：≤63dB(A)。

智能化双重控制。智能控制系统依次控制每台空压机的启动和运行顺序，使得每台空压机均匀分配运行时间，并详细记录和显示每台累计运行时间及运行状态。

工作压缩机故障时，备用压缩机能自动启动，以保证系统正常工作，不间断供气。

当压缩空气站输出压力≤0.45 Mpa、≥0.8Mpa报警。

▲投标人具有医用空气压缩机的医疗器械注册证（复印件加盖公章），

▲投标人具有质量监督医疗器械检验站出具的医用空气压缩机检测报告，提供检测报告（复印件加盖公章）

主要配置及参数要求：

无油涡旋式空压机

★国际知名品牌，多机组模组配备多个电机，提供不同的空气量的自动操作，单个电机停止工作不影响整机运行。

电机为IP54防护等级，F级的绝缘等级。

冷却器工作压力≥1.5MPa，散热设计要达到10℃，机组须可以在46℃高温环境下连续正常运行。

机电一体直接驱动。

★单机功率≥15KW

★单机流量≥1.60m³/min

空气储罐

单个容积≥1.0m³。

最大工作压力：1.0Mpa。

设置安全阀，底部设有电子排污阀及手动排污阀。

符合国家劳动安全监察标准。

过滤系统

主路过滤器：处理气量≥2.8m³/min。

前级过滤器：过滤精度：0.01um，最大含油量：0.01ppm，处理气量≥7.5m³/min，配有阻塞指示器，能及时提醒更换失效滤芯。

后级过滤器（除菌）：过滤精度：0.01um，处理气量≥7.5m³/min，能及时提醒更换失效滤芯。

吸附式干燥机

★处理气量≥7.9m³/min；

空气压力露点温度应达到-40℃以下； 

高强度压铸/挤压铝合金材质，经特殊氧化和表面喷涂双层防腐处理，完全防腐，使用寿命长（提供产品彩页证明）；

旋风式填充，防止液态化和隧道效应，保证气流均匀通过干燥剂室，发挥干燥剂最大效用； 

采用铝合金双向气阀，结构简单，密封好，动作可靠性高，除密封件外，终身不需要更换，大大降低维护成本；

精密调压模块

双路模块化设计，确保一路故障，另一路仍能稳定供气。

输出压力0.4～0.85Mpa可调。

压力传感器

高精度数字智能化芯片，全温度线性数字补偿。

不锈钢材质，激光焊接，介质隔离。

露点传感器

有自动校准功能。

抗冷凝结露，露点测量范围 -60至 +60 ºC，精确度±2 ºC 。

露点超限时的LED灯报警。

可通过RS485用户端口，方便快捷的维护和数据传输。

一氧化碳检测仪

检测方式：固定、在线检测，扩散式测量、泵吸式、流通式可选。

测量范围：0-1000ppm、2000ppm、10000ppm、20000ppm、100000ppm、0-20%VOL。

分辨率：0.1ppm、1ppm、0.01%VOL。

响应时间：≤30秒。

精  度：±3%FS。

工作温度：-20℃～+50℃。

压缩空气管道组件

管材、阀门：脱脂紫铜管，国家标准。

质量和安全性能按国家标准。

分气缸

一进五出，不锈钢材质。

电气控制系统

自动和手动两种控制方式。

▲真彩触摸屏界面，人性化设计，PLC可编程控制器集成控制（提供图片证明）。操作界面动态实时显示设备流程及运行工况，可调整运行参数，调出运行记录及故障记录。

可按需求以压差和时间差控制空压机先后启动或轮流启动，保证稳定的压力值及各空压机均衡的运行时间。

配备压力、露点和一氧化碳在线监测，实时检测空气中的水分含量和一氧化碳浓度，超限报警，确保气体质量符合GB 50751-2012标准。

超限声光报警提示及断电恢复后自动启动。

配置远程监测报警模块，为医用气体集中监测报警系统及远程维护提供实时数据信息传输。

医用气体管道系统

中心供氧管道系统技术要求

★规格和数量详见第二项《采购清单》。
铜管符合YS/T 650-2007《医用气体和真空用无缝铜管》标准要求。

每层走廊管进监测报警箱前安装一个氧气截止阀（区域阀），每间病房设备带内进气端安装氧气维修阀。

毎病区设一个区域监测报警箱，便于集中控制、监测该病区的氧气压力状况，可将氧气、负压、压缩空气集成一体。

主管道工作压力：0.4 ~ 0.5MPa（可调）

管道、氧气终端压力：0.4MPa

氧气终端设计流量：手术室和用氧化亚氮进行麻醉的地点氧气设计流量：100L/min，所有其他病房用点氧气设计流量：10L/min。

系统小时泄露率：< 0.2%

氧气管道接地电阻：< 10Ω

最远终端压力损失：< 10%

氧气管道应可靠接地，接地电阻应小于10Ω。

管道须有氧气管道标识以及气体流向标识。

中心吸引管道系统技术要求

★规格和数量详见《采购清单》。

铜管符合YS/T 650-2007《医用气体和真空用无缝铜管》标准要求。

吸引主管到每个楼层的区域监测报警箱前端必须设维修截止阀（区域阀）一个，病房设备带内进气端安装负压维修阀便于测试和维修。

毎病区设一个区域监测报警箱，便于集中控制、监测该病区的负压压力状况。可将氧气、负压、压缩空气集成一体。

系统最大抽气量：4X250m³/h

终端负压值：-0.04MPa ~ - 0.87MPa

吸引终端设计流量：大手术室设计流量：80L/min，小手术、所有病房床设计流量：40L/min。

系统泄露率：< 0.5%

吸引系统接地电阻：< 10Ω

负压的增压率为：每小时≤1%

管道须有负压管道标识以及气体流向标识。

压缩空气管道系统技术要求

★规格和数量详见《采购清单》。

铜管符合YS/T 650-2007《医用气体和真空用无缝铜管》标准要求。

压缩空气管道到每个楼层的压力检测箱前端必须设维修截止阀（区域阀）一个，病房设备带内进气端安装空气维修阀便于测试和维修。

毎病区设一区域监控报警箱，便于集中控制、监测该病区的压缩空气压力状况，可将氧气、负压、压缩空气集成一体。

分管道、空气终端压力：0.4MPa（可调）

空气终端设计流量：手术室为40L/min，ICU、新生儿、高护病房为80L/min，其它病房床位为20L/min

系统小时泄露率：< 0.2%

空气系统接地电阻：< 10Ω

管道须有气体管道标识以及气体流向标识。

病房设备带及配套设施

通用技术要求：（以下参数需提供样品或材料证明）

必须符合国标GB 50751-2012《医用气体工程技术规范》、GB 9706.1-2007《医用电器设备 第1部分：安全通用要求》要求：

▲设备带内部为封闭式4腔结构，包括有气路腔、强电腔、弱电腔、灯腔，做到气电分离，强弱电分离。

▲设备带内部电路接线采用接线端子，符合GB 9706.1-2007《医用电器设备第1部分：安全通用要求》标准。

▲设备带材质选用6063-T6优质铝合金，表面静电喷塑，提供证明文件（复印件加盖公章）；

▲铝型材壁厚≥2mm。

▲面板为一体式，表面无拼装缝，可将面板翻转整体打开。

▲气体终端防护罩：每个气体终端的防护罩均要固定安装在操作面板上，不易松脱丢失，并对终端进行全包围保护，带弹簧助力功能，表面要有国标标准色和文字标示以区分不同气体终端。

▲气体终端、呼叫、开关、插座维修操作时，无需打开面板，可直接在面板上进行维修。

▲具有第三方检验机构出具的关于设备带的医用电气设备的检测报告，提供检测报告（复印件加盖投标人公章装入投标文件）。
设备带要求：

卡通（儿童）病房设备带
面板颜色：颜色及图案可选；

设备带尺寸：高度≥245mm，厚度≥75mm。

每床标准配置：氧气终端×1，负压终端×1，空气终端×1（选配），阅读灯×1，照明开关×1，5孔电源插座10A×2，网络接口×1。

（2）抢救室专用设备带
面板颜色：黄色。

设备带尺寸：高度≥310mm、厚度≥100mm

▲设备带上下配置标准导轨（10×25），用于固定仪器支架放置监护仪、输液泵等抢救设备。

每床标准配置：氧气终端×2，负压终端×2，空气终端×2，5孔电源插座10A×3，3孔电源插座16A×1，等电位接地端子×2，网络接口×2。

（3）壁画式设备带

结构尺寸：高度≥500mm，宽度≥700mm，厚度≥150mm。

材质：铝合金、冷轧钢板。

表面处理：喷塑抗菌涂层

每床标准配置：氧气终端×1，负压终端×1，5孔电源插座×2，阅读灯×1，灯开关×1，网络口×1。

▲可旋转气体终端，将氧气吸入器和负压调节器隐藏在壁画中；

▲超强静音导轨，全开状态壁画无倾斜，导轨采用内藏式安装，打开面板，看不见导轨，保证美观；

▲壁画表面采用水晶工艺，美观、易清洁、抗菌、防尘，图案可配合医院装修风格选择。

气体终端：

必须符合国标GB 50751-2012《医用气体工程技术规范》、GB 9706.1-2007《医用电器设备第1部分：安全通用要求》要求：

知名品牌，德制标准，符合DIN 13260-2标准。

采用ISO规定的颜色色标，不同气体插口各异，防止误操作。

采用快速插拔式，具有通、断、拔三位功能。每种终端的气体插口形状不同，符合德制标准，具有不可互换性。

▲全金属材质； 使用寿命大于2万次插拔。

▲具有带气维修功能，终端维修部分可快速拆卸，无需打开设备带操作面板，可在操作面板上直接带气维修。

▲具有欧盟权威机构CE认证，提供认证证书（复印件加盖投标人公章装入投标文件）。
医用气体集中监测报警系统

系统技术要求

1.能实时显示各区域监测报警器各项监控信息，实时动态显示各气站设备的流程及各组成部分的运行状况、运行参数，记录故障信息、报警信息，并可以同步传输至系统管理人员手机终端。

2.可连续不间断记录压力、流量、纯度、温度、露点等参数，并具备储存五年以上的数据信息储存空间和查询备份功能。

3.可以自动生成各种历史趋势曲线报表，体现各时间段用气量。

4.▲软件系统基于B/S架构，功能核心数据库集中在云服务上，以互联网为载体，以WEB浏览器访问网页，或以移动终端（手机、平板电脑等）APP实现远程、移动监测；

5.▲数据共享可分级管理，可设置不同权限、登录帐号和密码，多用户同时访问数据中心不影响系统正常运行。
6.▲具有省级质量监督医疗器械检验站出具的医用气体报警系统检测报告，提供检测报告（复印件加盖投标人公章装入投标文件）。
7.▲具有省级软件网络评测中心出具的医用气体报警系统软件的测试报告，提供测试报告（复印件加盖投标人公章装入投标文件）。
区域气体阀门箱 

要求符合国标GB 50751-2012《医用气体工程技术规范》、GB 9706.1-2007《医用电器设备 第1部分：安全通用要求》要求。

可选1～6路气体控制，整合一体,箱内安装有区域内各种气体阀门，对本病区区域内气体进行通断控制。

▲紧急门锁装置，当遇紧急状况又无法快速取到钥匙时，启动紧急装置，可直接打开阀箱门，关闭阀门（需提供产品彩页证明）。

▲具有氧气备用接口，当氧气站故障时，可通过备用接口，接入氧气瓶，对区域进行临时供气（提供实物图片证明）。

▲透明视窗（需提供产品彩页证明）。

区域气体监控报警器

必须符合国标GB 50751-2012《医用气体工程技术规范》、GB 9706.1-2007《医用电器设备 第1部分：安全通用要求》要求：

▲采用工业级微机中央处理器，WinCE操作系统，功能强大，稳定性能好（提供产品彩页证明）。

▲高清真彩全触屏设计（提供实物彩页证明）,集合区域氧气、负压、压缩空气，实时压力监测及报警、氧气流量监测及计量功能。

内置声光报警，具有本机自测试、自诊断，断电恢复自启动，报警上下限调节，压力单位选择，消音时间长短调节，传感器校正，输出模式调节，多级密码设置管理权限等功能。

▲氧气瞬时流量和累计流量显示，按月进行氧气用量统计，方便科室进行成本核算。

▲内置全不锈钢陶瓷压敏式高精度压力传感器（提供图片或其它材料证明）。

提供标准的网络接口，实时压力数据、报警信号、流量数据输出，可多机组网，连接集中报警监控系统。

氧气流量计

显示方式：LED(显示瞬时流量与总量)；

显示单位：瞬时流量m3/h或L/min,总量：m3；

最大流量：300L/min；

精度：±（2.0+0.5FS）%；

工作电源：8-24VDC(带220VAC适配电源)；

输出：RS485

工作温度：-10- +55 ℃

温度：<95%RH(无结冰、无凝露)

防护等级：IP40

独立牙科系统

牙科电动无油空压机

整套牙科空压机工作站由压缩机机头及储气罐等组成。空气压缩机组采用框架式多机头组合、集中控制、延时启动

数量：1套

★技术规格及要求

额定电压：3相380V±10%，3相五线电,频率：50Hz

每套功率≥6.6KW 

机组最大产气量≥1200L/ min，0.4bar下有效产气量≥840 L/min 

机组由多个无油泵头组成。当用户的用气需求加大时可通过增加机头数量来满足。每个机头由电控柜里的开关单独控制，当单机泵头出现异常时，可把该机头开关断开检修，其它机头保持正常供气，不影响用户使用。每个机头都采用延时启动方式，避免出现电流过大等情况。

配有独立的电控柜一个，每个机头可以单独启停；

储气罐容积≥300L，内外喷塑保证气体洁净；罐体须配有安全阀、压力表、排水阀及单向阀。具有防止回流及减压功能。

机组具有可扩展性，可随时增减泵头。

供气系统配有温度传感系统

供气系统配有时间计时系统

冷干机，露点达到-10℃。

牙科电动抽吸系统（一体机）

真空负压机组采用的动力源为国产优质高效的气环真空泵，电气控制系统采用法国施耐德PLC(可编程控制器)、文本显示器和变频器进行系统控制。

整套牙科抽吸机组由负压泵机组、不锈钢分离罐和排污、清洁反冲洗系统组成；通过PLC（可编程控制器）及变频器调整电机的频率,使管路的负压值得到最佳数值。

数量：1套

技术规格及要求：

环境条件:环境温度：5 ℃～40℃、相对湿度：≤70%、大气压力：86～106kpa  通风流量≥0.4m³/s 

额定电压：三相五线制AC380V、频率：50Hz

功率≥1.9KW 

工作时间：100%连续工作

整套机组的抽吸流量≥1.5m³/min；

机组的抽吸负压：最大-15Kpa；

具有智能控制功能，每台真空泵自动均衡启动。如果一台负压泵发生故障，10秒钟内自动转换到一个起作用的负压泵上继续工作；

带有可存储程序控制器(PLC)和变频器相配合的中央控制系统，数字化显示当前的管道系统中实际的真空水平，从而使管道系统得以监控。

具备不锈钢分离罐，带液位传感器

不锈钢排污系统，实现全自动排污

清洁反冲洗，保证分离罐的洁净

带有牙椅实时监控系统

医用中心制氧机房系统

医用中心制氧机房设备技术要求
采用双吸附塔设计，采用PSA变压吸附原理。

★单机组最大制氧量≥41.1m3/h,四机组最大产氧量≥164.4m3/hr。用氧特别高峰或断电时医用氧气汇流排可自动补充。

系统工作方式：自动、手动两种工作方式。

输出氧气的理化指标符合或优于YY/T0298-1998《医用分子筛制氧设备通用技术规范》的要求：氧气浓度93±3%，露点<-75 °C(-103°F )，CO< 2 ppm，CO2< 150 ppm，SO2为0ppm，NO2为0ppm，油< 0.1 mg / m3；

具有自动报警功能，即断电报警、自动反向、超载、负荷保护、压力报警等功能。

出口压力：0.45-0.6MPa。

制氧设备之间的连接管道为脱氧紫铜管。管壁厚度1.5mm。
氧站室内氧气浓度控制＜23%。

医用中心制氧机房设备配置要求

由高效螺杆式空气压缩机、主路过滤器、前级过滤器、冷冻式干燥机、中级精密过滤器、空气储罐、后级精密过滤器、制氧主机、氧气储罐、除菌过滤器、氧气纯度分析仪、露点传感器、一氧化碳检测仪、氧气流量计、氧气汇流排组、分气缸、电气控制系统、制氧管路系统等组成。具体配置要求如下:

高效螺杆式空气压缩机，4台

★国际知名品牌。

★单机功率：≥55kW,单机产气量：≥10.3m3/min，排气压力：10barg。（提供原厂彩页证明）。

采用智能控制系统，能提供启动，气量控制，运行控制和机组的安全控制。连续监控主要运行参数，当压缩机某个参数偏离了设定值，系统自动报警或停机，并在面板上显示报警或停机原因，缩短查找故障原因的时间（提供彩页或实物图片说明）。

采用两级缓冲分离器，使设备中含油量降到最低，并可减少冷却剂的补给次数（提供彩页或实物图片说明）。

采用耐高温设计，设计最高环境温度为46℃，避免由于中国夏季高温导致的停机。

采用优质冷却剂，润滑使用寿命≥8000小时/两年。

主路过滤器（空压机内置），4个

国际知名品牌。

涡旋设计，除去其中99%的颗粒水、油和其他杂质。

无滤芯耗材。

前级过滤器，4个

国际知名品牌。

处理气量≥16.9m3/min。

过滤精度≤1μm。

冷冻式干燥机，4台

国际知名品牌。

高环境温度及进气温度设计，适用于50℃的工作环境，即使在进气温度达到60℃时，仍保持冷干机正常运行。

须装载节能模式，能够在干燥机低负荷运作时自动关闭机器。
处理气量≥15.6m3/min。

采用R134A或R404A环保冷媒。
配置电子无损排污阀，可编程的电子无损排污阀可以通过调节将空气损失降到最低。

具有历史最新不少于10次报警记录查询功能。

中级精密过滤器，4个

处理气量≥16.9m3/min。

过滤精度≤0.01μm。

空气储罐，4个

材质；碳钢。

容量：≥3m3。

最大工作压力1.3Mpa。

质量要求：符合国家劳动安全监察标准，生产厂家必须为国家定点压力容器制造单位（提供相关证明材料复印件加盖投标人公章装入投标文件）。

制氧主机，4台

★国际知名品牌，整机原装进口。

采用双吸附塔设计，采用PSA变压吸附原理。

▲单机组最大制氧量≥41.1m3/hr，四机组最大产氧量≥164.4m3/hr。

▲采用带数字显示屏的监控系统CPU控制器进行自动控制。控制器基于PLC系统，包括逻辑控制器、人体工程学控制面板和数字显示屏，具有安装两台制氧机时的自动置换功能。控制面板显示主要生产参数，如设备状态和时间等。该系统还允许安装报警管理和记录装置，及远程警报传送。CPU操作简单，提供多种语言选择。为医疗机构提供完全可追溯性和质量持续可控的氧气供应。

▲制氧机具备医疗器械CE认证IIb类；需提供认证证书（复印件加盖投标人公章装入投标文件）

▲符合所有医用氧气标准和规定：ISO10083、ISO7396-1、欧盟药典93%氧气专论，美国药典HTM 02-01。

配备1个 0.01 mg/m3的空气进气过滤器；
输出氧气的理化指标要求：氧气浓度93±3%，露点<-75 °C(-103°F )，CO< 2 ppm，CO2< 150 ppm，SO2为0ppm，NO2为0ppm，油< 0.1 mg / m3；

以上参数均需提供生产厂家彩页等证明材料。

氧气储罐，4个

材质；碳钢。

容量：≥3m3。

最大工作压力0.8Mpa。

质量要求：符合国家劳动安全监察标准，生产厂家必须为国家定点压力容器制造单位（提供相关证明材料复印件加盖投标人公章装入投标文件）。

除菌过滤器，2个

国际知名品牌。

处理气量≥3.8m3/min。

过滤精度：≤0.01μm。

有效地除去氧气中的细菌、尘粒及微生物、异味。

氧气纯度分析仪, 1个

原装进口。

显示精度：0.1%。

显示界面：LED数字显示。

所有控制和调整均在控制面板上进行。

具有氧气低纯度报警功能，并有数据远传接口，方便远程监控，寿命不低于10年。

露点传感器，1个

带有自动校准功能的传感器技术，校准周期可达两年一次。

抗冷凝结露，露点测量范围-60至 +60 ºC，精确度±2 ºC。

露点超限时的LED灯报警。

通过RS485用户端口，方便快捷的维护和数据传输。

一氧化碳检测仪，1个

分辨率：0.1ppm、1ppm、0.01%VOL。

精度：±3%FS。

响应时间：≤30秒。

氧气流量计, 1台

知名品牌。

数字显示,具有实时测量和累计功能。

最大流量须满足800SLPM。

精度±（1.5 + 0.5FS）%。

工作温度：-10～+55℃。

有标准远程数据输出接口，方便远程监控。

氧气汇流排组（不含钢瓶），1套

(1)10瓶×2组；每一个气瓶连接处具有止回阀；

(2) ▲医用气体汇流排中有第三进气口与制氧设备出气管路相连接，并有自动切换装置，当制氧设备发生故障或者供气压力不足时，自动切换到医用气体汇流排供气，保证系统不断气；

(3)医用汇流排中，左右两组气瓶组通过两级减压后供气，其中二级减压管路为一用一备，可实现带气维修；

(4)输出压力：0.1-1.0Mpa；

(5)单组最大输出流量≥100m3/h；

(6)左右两组气瓶组互为备用气源，当任意一组气瓶组气量不足时，另外一组气瓶组自动切换供气；

(7) ▲当系统断电时，医用气体汇流排左右两组气瓶组仍然可以实现自动切换；且切换后气瓶中剩余的气体压力不能小于0.2Mpa；

(8)汇流排中、低压回路设有安全阀且采用集中卸压排气，排出的气体通过专用管路排放至室外，防止机房内氧浓度过高。

(9)控制系统：由监控报警器、PLC控制模块、压力传感器和网络模块组成，用于监测和控制气体运行状态，当实测参数超过设定范围时可通过声光两种方式报警。

▲a集中监控报警器采用10寸彩色触摸屏，可通过触摸屏手动控制左右两组气瓶组的切换，方便维修及更换气瓶；

▲b控制系统显示界面组态图形显示左右两边气体组的状态

▲c可设置“换瓶压力”、“输出压力上下限”值。

d系统报警内容包括：双侧气瓶空瓶报警、输出压力低于下限值报警、传感器故障报警，所有报警记录可保存200条以上。

e内置网络模块，能将所有监测数据和报警信息通过网络（TCP/IP协议）远传至气源远程报警系统和医用气体报警监测中央管理系统。

(10)符合国际标准 NPPA 99；ISO7396-1；

分气缸，1个

材质：不锈钢，一进七出

电气控制系统，1套

国家标准，产品具有3C资证。

制氧管路系统，1批

管材、阀门：脱氧紫铜管，国家标准。

远程监测报警系统，1套

功能：

系统中配备计算机监测报警系统，主机实时显示机组中各设备运行流程状态及参数，实时监测和记录各设备的运行状态和报警类别，为故障维修提供详细的数据分析，节省操作人员的劳动强度，并通过计算机网络实现远程监测，监测到各设备运行参数的变化，提醒用户进行保养及相关的注意事项。可直接通过预留操作接口选择修改运行参数或设备的保养时限。

硬件配置：

工控主机CPU: inter i5 主频2.3G

内存2G, 

硬盘500G，

19″液晶显示屏；

增压机，2台

配置2台，单台处理量为≥0.5m3/min，单台功率≥5.5KW，

进气压力：0.15Mpa，排气压力:1.0Mpa；

高压氧气储罐，1台

材质：优质碳钢

工作压力：1.0Mpa

容器类型：氧气

容积：≥3m3
主要设备及产品推荐品牌：

	主要设备名称
	推荐品牌
	备注

	油润旋叶式真空泵
	普旭、里其乐、贝克
	

	真空罐
	广州广众、广东长征、上海申江
	

	空气储罐
	广州广众、广东长征、上海申江
	

	无油涡旋式空压机
	阿耐斯特岩田、阿特拉斯、英格索兰
	

	干燥机
	SMC、英格索兰、思卡HECA
	

	过滤器
	ATS、阿特拉斯、英格索兰
	

	脱脂紫铜管
	海亮、永洁、永享
	

	设备带
	奥邦、捷锐、雅森
	

	气体终端
	奥邦、捷锐、捷工
	

	区域气体阀门箱
	奥邦、捷锐、捷工
	

	区域气体报警器
	奥邦、捷锐、捷工
	

	床头灯
	雷士照明，欧普照明，佛山照明
	

	电源开关
	罗格朗，西门子，施耐德
	

	电源插座
	罗格朗，西门子，施耐德
	

	气体流量计
	Siargo，利华，东华
	

	高效螺杆式空压机
	英格索兰，阿特拉斯，康普艾
	

	冷干机
	英格索兰，SMC,思卡HECA
	

	制氧主机
	NOVAIR,AIRSEP,OGSI
	


备注：除上述推荐品牌以外，投标人也可以选择其他品牌参与投标，但必须满足本项目技术参数要求。

五．投标样品（作为评分标准时的评审依据）

投标人开标时需提供以下样品：
符合招标要求卡通设备带、抢救室设备带、壁画设备带样品各1条。

符合招标要求的气体终端（氧气1个、负压吸引1个）。

中标人样品将封存保留，作为最终验收的依据。
注：1、投标人按照上述技术参数要求填写技术参数响应偏离表，上述技术参数要求中标注★的为必须满足项，如不满足，则做无效投标处理；标注▲为本次采购项目的重要条款，不作为废标条款。

2、上述技术参数要求中标注▲的设备由中标人在中标结果公示期至采购合同签订前向采购人提供实物证明无虚假响应，如存在虚假响应，采购人将取消其中标资格，没收投标保证金并追究相关法律责任。

六、商务部分

1、质保期限：设备安装、调试、运行合格签字验收之日起，整体保修两年（不含耗材），终身服务。
2、供货期限:合同签订后，自开工之日起180天内完成项目安装施工，进度与装修工程同步，同时不影响其他专业工程的施工进度。

3、付款方式:整体工程竣工并经验收合格后付至合同价款的70%，经审计完成后付至审计价的95%，余款5%作为质量保证金，待质保期满后无质量问题一次性无息付清。
4、交货地点：采购人指定地点

七、质量保证及售后服务

3.1质量保证期：设备安装、调试、运行合格签字验收之日起，整体保修两年（不含耗材），终身服务。

3.2投标商须在投标文件中对所投设备保修的内容和时限做出明确承诺。

4.培训

4.1投标人应就设备的安装、调试、维修、保养等对招标人医技和维修技术人员进行现场不少于1周的技术培训，直至招标人操作及医技人员完全掌握操作、基本维护技术为止。

4.2投标人须在投标文件中对招标人人员培训做出明确响应。

八、其他要求

1.投标人应保证其提供的货物是全新的，未使用过的，符合合同规定的质量、规格、性能，并按照相关国际、国家及专业标准检验的合格产品。

2.投标人在投标文件中，应提供详细说明按招标文件要求所提供设备的技术指标、质量的资料文件，以及提供实际制造商的生产能力、技术力量及生产装备的资料文件。

3.投标人应就设备的安装、调试、维修、保养等对招标人医技和维修技术人员进行现场不少于1周的技术培训，直至招标人操作及医技人员完全掌握操作、基本维护技术为止。

第二章   投  标  文  件  格  式

【正/副本】
项目名称:

项目编号:

投 标 人:
二0二0年    月    日
尊敬的投标人:

请按照以下文件的格式要求、内容、顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

投标函

致：淮安市淮安医院
根据贵方（项目编号）         投标邀请，正式授权下述签字人       （姓名和职务）代表           （投标人单位名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

（1）按招标文件规定的各项要求，我方愿以投标报价为（大写、人民币）         元（RMB￥          元）的投标总报价并按招标文件的规定要求提供所需货物和服务。

（2）我们接受招标文件的所有的条款和规定。

（3）我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人，并有权拒绝所有的投标。同时也理解你们不承担我们本次投标的费用。
（4）我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件（如果有），我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

（5）我们同意按照招标文件第一章“投标人须知”第15条的规定，本投标文件的有效期为从开标之日期起计算的九十天，在此期间，本投标文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们中标，本投标文件在此期间之后将继续保持有效。如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我们的投标保证金可被贵方没收。

（6）我们同意向贵方提供贵方可能要求的与投标有关的任何证据或资料。

（7）一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，派出技术负责人     （姓名），严格履行合同的责任和义务，并保证于“合同主要条款及通用条款”中规定的时间交货，并完成项目的安装、调试、交付甲方验收、使用。否则我们的履约保证金将被贵方没收。

投标人名称:                    （公章）

地址:          邮编:          

电话:          传真:          

法定代表人或其委托受托人签字:      

职务:               

日期:       年    月     日

二、开标一览表

	项目名称
	

	投标保证金
	金额（大写）:

投标保证金形式:

	投标报价

总计
	（小写）¥                                   

（大写）人民币  佰  拾  万  仟  佰  拾  元整

	供货时间
	合同签订后     个工作日内供货安装到位。

	投标文件

份数
	正本:     份     副本:     份

	维护期
	                年


投标人:     （加盖公章）     

法定代表人或其委托受托人签字:               

日期：      年     月    日
注:

（1）投标报价总计为招标文件中投标人须知第10条所述内容。

（2）开标一览表格式不得自行改动。

（3）开标一览表在投标文件中必须具备。投标人可以另外准备一份开标一览表并密封随同投标文件一同递交（如果投标人未另外准备一份开标一览表，因唱标需要拆开投标文件正本而导致商业机密泄露的其责任由投标人自行承担）。

三、投标报价表
（根据招标文件第一章第六部分要求的内容填写）
	序号
	货物名称
	品牌及型号
	数量
	单位
	单价
	总价
	生产厂商
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总报价（人民币大写）:                     元


投标人：      （加盖公章）     

法定代表人或其委托受托人签字：       

日期：      年     月    日
注：（1）所有价格系有人民币表示。

（2）上述单价应包括涉及到的设备设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及与本项目有关的所有费用的综合单价，由各投标人自行核算其他费用的发生数额，中标后不作任何调整。

（3）如果单价和总价不符时，以单价为准。

（4）价格应按照投标人须知第10条的要求报价。

四、技术规格响应偏离表

 （根据招标文件第一章第六部分要求的内容填写）

	序号
	招标货物规格和技术参数
	投标货物型号、规格

和技术参数
	是否

偏离
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	交货时间：
	交货地点：


  投标人：            （加盖公章）          

  法定代表人或其委托代理人签字：               

日期：      年     月    日
注: （1）此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。 

  （2）是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。 

  （3）投标人必须仔细阅读本招标文件第一章第六部分中所有技术规范条款和相关功能要求，并将响应情况及偏离情况逐项填入上表，响应时不得对原有技术规范进行直接复制粘贴及简单表述为完全响应。
服务承诺

（服务承诺主要包括:投标人可提供的安装、调试、培训、维修等技术服务情况，投标人必须承诺对该项目从最终验收完毕之日起给予的免费保修期。）

资质审查时投标人必须提供的资格证明文件

1、提供下列材料之一
（1）投标人提供法定代表人资格证明和法定代表人身份证（身份证原件必须带至开标现场核查，格式按照示范格式一要求）；

（2）投标人提供授权委托书和受托人身份证，被授权人必须提供2019年4月1 日以来任意连续6个月以上由人社部门出具的由本单位为其缴纳的社保证明，（身份证原件必须带至开标现场核查，格式按照示范格式二要求）；

2、投标人提供有效期内营业执照、税务登记证、组织机构代码证或统一信用代码营业执照；（复印件加盖投标人公章装订在投标文件中，原件或公证件或行政主管部门出具的证明材料原件带至开标现场核查）
3、投标人提供开标前六个月中任意一个月份的财务状况报告【须包括资产负债表和利润表，法人或者其他组织成立未满三个月的可以不提供】；（提供资产负债表和利润表复印件加盖投标人公章装订在投标文件中）

4、投标人提供开标前六个月中任意一个月份的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料【提供相关主管部门出具的证明或者相关部门网站打印的证明材料，根据国家相关政策免缴或迟缴的需提供相关证明材料】；（提供缴纳税收和社会保障资金相关证明材料复印件加盖投标人公章装订在投标文件中）

5、投标人针对本项目须作出承诺；（详见示范格式三，原件加盖投标人公章装订在投标文件中）
6、投标人必须为生产厂家；

7、投标人必须具备有效期内的安全生产许可证；（复印件加盖投标人公章装订在投标文件中，原件或公证件或行政主管部门出具的证明材料原件带至开标现场核查）
8、投标人必须具备特种设备的安装改造维修许可证资质（压力管道，GC2级及以上）；（复印件加盖投标人公章装订在投标文件中，原件或公证件或行政主管部门出具的证明材料原件带至开标现场核查）
9、投标人必须具备特种设备的压力管道设计资质（GC2级及以上）；（复印件加盖投标人公章装订在投标文件中，原件或公证件或行政主管部门出具的证明材料原件带至开标现场核查）
10、投标人必须具备特种设备安装改造维修许可证或特种设备制造许可证（压力容器）；（复印件加盖投标人公章装订在投标文件中，原件或公证件或行政主管部门出具的证明材料原件带至开标现场核查）
11、投标人必须具备医疗器械生产许可证及医疗器械经营许可证或第二类医疗器械经营备案凭证；（复印件加盖投标人公章装订在投标文件中，原件或公证件或行政主管部门出具的证明材料原件带至开标现场核查）
12、投标人必须具备医用中心制氧设备、医用中心供氧系统、医用中心吸引系统医疗器械注册证；（复印件加盖投标人公章装订在投标文件中，原件或公证件或行政主管部门出具的证明材料原件带至开标现场核查）
13、投标人投标截止时间之前，未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信执行人、税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，未被“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。（由投标人自行查询，查询结果截图打印并加盖投标人公章装入投标文件）
14、本次项目不接受联合体投标人参加投标。（未见联合体即可）
注:

（1）上述是对投标人资质审查时，投标人所必须要提供的资格证明文件，如投标人未能提供上述资格证明文件以及发现投标人的资质条件不符合招标文件要求，可随时取消其投标资格。

（2）投标人所提供的资格证明材料应真实、有效，采购代理机构及采购人保留对投标人提供的资格证明材料进行核查的权利。如发现投标人提供虚假资格证明材料，监督管理部门将对其进行严肃处理。
综合评分时投标人需提供的证明文件

（由投标人依据评分标准，自行准备。）

八、投标人认为有必要提供并说明的其它资料

（格式由投标人自定，加盖投标人公章。）
示范格式一                 
法定代表人资格证明

单位名称:

地址:

姓名:     性别:      年龄:      职务:

系 （投标人单位名称）的法定代表人。为参与           项目，签署上述项目的投标文件、进行招标、签署合同和处理与之有关的一切事务。
特此证明。                   

                   投标人:            (盖章)
                      日期:       年      月    日

注:投标人法定代表人参加投标的，必须附法定代表人身份证复印件并加盖委托单位公章，参加投标时法定代表人将身份证原件带至现场核查。法定代表人授权其他人参加投标的，仅需填写“授权委托书”。

	法定代表人身份证复印件




示范格式二

授权委托书

致:（采购人）
本授权书宣告:

委托方:            地址:            
法定代表人:          

受托人:姓名       性别:     出生日期:    年  月  日

所在单位:                职务:           
身 份 证:                联系方式:       
兹委托受托人       代表我公司参加江苏省建友工程项目管理有限公司组织的（项目编号JYDL-公开-20200422）             采购项目的政府采购活动，受托人有权在该招标活动中，以我单位的名义签署投标函和投标文件，与采购人咨询、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

    受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我公司均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限:至上述事宜处理完毕止。

委托单位       （公章）    

                                日期:       年      月    日
注:投标人委托受托人参加投标的，必须附受托人身份证复印件并加盖委托单位公章，参加投标时受托人将身份证原件带至现场核查。法定代表人直接参加投标的，仅需填写“法定代表人资格证明”。
	投标供应商委托代理人身份证复印件


示范格式三

承   诺  书

致：淮安市淮安医院
  我方在淮安医院新院医用气体系统工程及医用制氧机房设备采购及安装项目（项目编号JYDL-公开-20200422）的投标过程中，做如下承诺：

一、我单位完全具备履行合同所必须的设备和专业技术能力；

二、我单位参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法纪律，没有受到行政部门的处罚；

三、我单位与其他单位负责人不为同一人、不存在直接控股、管理关系；

四、我单位没有为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；
五、我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果，并自愿接受相关监督管理部门作出的任何处罚。

特此承诺！               

                          投标人：                (盖章)   

法定代表人（委托受托人）签字：        

                          日期：       年      月    日

示范格式四

                                    中小微企业声明函

    本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
   1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。
   2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
           
                     企业名称（盖章）：
                                          日期：       年      月    日


