
招　标　文　件

项目名称：江苏省应急管理厅新办公楼指挥中心专用机房建设

项目编号：JSZC-G2020-188

江苏省政府采购中心

2020年6月
总  目  录

第1章 投标邀请…………………………………… 2
第2章 投标人须知………………………………… 5 

第3章 合同条款及格式……………………………18

第4章 项目需求……………………………………22

第5章 评标方法与评标标准………………………63

第6章 投标文件格式………………………………67

第一章  投标邀请
江苏省政府采购中心受江苏省应急管理厅​​的委托，决定就其所需的新办公楼指挥中心专用机房建设项目进行公开招标采购，现欢迎符合相关条件的合格供应商投标。
一、招标项目名称及编号

项目名称：江苏省应急管理厅新办公楼指挥中心专用机房建设
标书编号：JSZC-G2020-188
二、招标项目简要说明、预算金额及最高限价

（一）招标项目简要说明

江苏省应急管理厅新办公楼指挥中心专用机房建设所需设备采购安装及其他服务等。

（2） 本项目采购预算为715.35万元。

（3） （三）本项目设定最高限价，最高限价为715.35万元。

三、招标项目需要落实的政府采购政策

详见招标文件第五章内容。
四、招标项目的采购需求

详见招标文件第四章内容。

五、供应商资格要求

（一）符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件，并提供下列材料

1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。
　　2、上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）。

3、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。
　　4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。
　　5、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（二）其他资格要求：

1、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

2、投标人或联合体中承担屏蔽机房建设的成员具有涉密信息系统集成乙级或以上资质，资质范围必须包括“屏蔽室建设”。

（三）本项目接受联合体投标，联合体数量不超过2家（其中1家负责屏蔽机房建设）。
（四）本项目不接受进口产品投标；

六、招标文件提供信息

招标文件提供及公告期限：自招标公告在“江苏政府采购网”发布之日起5个工作日。招标文件在“江苏政府采购网”上免费下载，有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的信息更正公告。
七、投标文件接收信息


1.投标文件接收方式：邮寄送达或现场送达。

以邮寄方式送达的投标文件，请在邮寄单上注明项目编号及投标人联系电话且字迹清晰，否则可能造成的投标无效风险由投标人自行承担。寄出后请主动、及时与采购中心联系人联系，且保持投标人联系电话畅通。投标文件邮寄地址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区3007办公室。

投标文件采用现场送达的，投标文件接收时间为2020年7月 1日上午9：00-11：00，接收地点：南京市汉中门大街145号省政务中心二期C号电梯三楼电梯厅接收点。

2.投标文件接收截止时间：2020年7月1日14：30。

3.投标文件接收地点：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区3007办公室。

4.投标文件接收人：许滢，电话：025-83668515；项目经办人：徐小聪，电话：025-83668516。

八、开标有关信息

1.开标时间：2020年7月1日14：30。

2.开标地点：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼不见面开标室。
九、本次招标联系事项

江苏省政府采购中心地址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区        

邮编：210036    

采购中心联系人：徐小聪            联系电话：025-83668516
采购人：江苏省应急管理厅

采购人联系人： 吴祚清           采购人联系电话：83332422
采购人联系地址:北京西路15-1号

对项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，询问、质疑由采购人负责答复。
十、投标文件制作份数要求：

正本份数：1份   副本份数：4份

十一、本次招标投标保证金

本次招标不收取投标保证金（收取/不收取）。

第二章  投标人须知
一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏省政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。
8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

8.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位
9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资信证明文件、投标配置与分项报价表、供货一览表、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表、技术及售后服务承诺书、投标函、开标一览表等部分。

10.2 投标人应将投标文件按顺序装订成册，并编制投标文件资料目录。

11、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的货物以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

    11.4投标人应提交根据合同要求提供的证明产品质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

    11.5证明投标人所提供货物与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。
12、供货一览表和投标配置与分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报供货一览表、投标配置与分项报价表，在表中标明所提供的设备品牌、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。每项货物和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受(如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价)。
12.2 标的物

采购人需求的货物供应、安装，调试及有关技术服务等。

12.3有关费用处理

招标报价采用总承包方式，投标人的报价应包括所投产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。
12.4其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

12.5投标货币

投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
12.6 投标配置与分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：

1、项目总价：包括买方需求的货物价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用。

2、项目单价按投标配置及分项报价表中要求填报。

13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标货物说明

13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

13.2 提供参加本项目类似案例简介；

13.3 培训计划；

13.4 详细阐述所投货物的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；

13.5 投标人认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍

    14.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。

14.2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
15.3 开标一览表请单独编制。开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效），在投标文件接收截止时间前与投标文件一并密封递交，否则视为无效投标。如供应商组成联合体参加投标，则联合体各方均须加盖公章，否则视为无效投标。如有分包，投标人投标任何一个分包，都需单独编制开标一览表。
16、投标保证金（如果收取）

16.1在开标时，未按要求提交投标保证金的投标无效。
16.2未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出之日起5个工作日内退还，不计利息。

16.3中标人的投标保证金，将在采购合同签订之日起5个工作日内退还，不计利息。

16.4 下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标；

（2）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（3）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（4）与采购人、其他供应商恶意串通的。

17、投标有效期

17.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标，采购中心在接到投标人书面答复后，将在原投标有效期满后五日内无息退还其投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。第16条有关投标保证金的规定在延长期内继续有效，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

18、投标文件份数和签署

18.1 投标人应严格按照招标公告要求的份数准备投标文件，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

18.2 投标文件正本中，除采购文件规定的可提交复印件外，其他文件均须提交原件，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法定代表人或授权代表签署和加盖投标人公章。本采购文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。
18.3 除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章。

四、投标文件的递交

19、投标文件的密封和标记

19.1投标人应将投标文件正本和所有副本密封，不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

19.2 投标文件密封包装上应注明：

19.2.1投标人名称，联系电话及联系地址，如因标注不清而产生的后果由投标人自负。

19.2.2  投标项目名称、标书编号及包号。

19.3 未按要求密封和加写标记，采购中心对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，采购中心将予以拒绝，作无效投标处理。

20、投标截止日期

20.1 采购中心收到投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的截止时间。

20.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

21、投标文件的递交

21.1采购中心拒绝接收在其规定的投标文件接收截止时间后递交的任何投标文件。以邮寄方式递交的投标文件送达我中心的时间如在投标文件接收截止时间之后，我中心将拒绝接收该投标文件。

22、投标文件的修改和撤回

22.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购中心，修改或撤回其投标文件。

22.2 投标人的修改或撤回文件应按规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”或“撤回”字样。上述补充或修改若涉及投标报价，必须注明“最后唯一报价”字样，否则将视为有选择的报价。修改文件必须在投标截止时间前送达采购中心。

22.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改。

22.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将不予退还。

五、开标与评标

23、开标

23.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人无需到开标现场参加开标仪式。投标人可登陆“江苏省公共资源交易网”（网址：http://jsggzy.jszwfw.gov.cn/，技术咨询电话：025-83668631,183 6209 6685）观看本项目开标过程网络现场直播。

    23.2开标仪式由采购中心组织。

23.3 按照规定同意撤回的投标将不予开封。

23.4 开标时查验投标文件密封情况，确认无误后，采购中心当众拆封宣读每份投标文件中“开标一览表”的内容，未列入开标一览表的内容一律不在开标时宣读。开标时未宣读的投标报价信息，不得在评标时采用。

    23.5 采购中心将指定专人负责开标记录并存档备查。

23.6 投标人在报价时不允许采用选择性报价，否则将被视为无效投标。

24、评标委员会

   24.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
   24.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

   24.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

25．评标过程的保密与公正

25.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

25.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

25.3在评标期间，采购中心将设专门人员与投标人联系。

25.4 采购中心和评标委员会不向落标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

25.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人如需了解自己的评审得分及排序情况，可于中标结果公告期限届满之日起7个工作日内，由其法定代表人或授权代表携带本人有效身份证件到采购中心登记查询，逾期将不予受理。

26．投标的澄清

26.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。（投标人授权代表必须保证评标当天电话畅通，否则风险由投标人自行承担）

26.2接到评委会澄清要求的投标人授权代表按照评委会规定的时间，以电子邮件形式（发件邮箱必须为《法人授权书》中注明的电子邮箱）作出书面澄清，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

    26.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

27、对投标文件的初审

27.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

27.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

27.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

27.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将电话通知其授权代表，并告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

27.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

27.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

27.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

27.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标保证金不予退还。

27.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

27.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

28、无效投标条款和废标条款

28.1无效投标条款

28.1.1未按要求交纳投标保证金的。

 28.1.2未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的。

28.1.3投标人在报价时采用选择性报价的。

28.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

28.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

28.1.6未通过符合性检查的。
 28.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

28.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。

28.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

28.1.10 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内以电子邮件形式提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

28.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品目录清单”、“环境标志产品目录清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。

28.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

28.2废标条款：

28.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。28.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

28.2.3因重大变故，采购任务取消的。

28.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

28.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

28.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

29、确定中标单位

29.1评委会根据本招标文件规定评分办法与评分标准向采购人推荐出1名中标候选人。

29.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

29.3 采购中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

29.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

29.4.1提供虚假材料谋取中标的。

29.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

29.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

29.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

29.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的。

29.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

29.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
29.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

29.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

29.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

29.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

29.5.5不同投标人的投标文件相互混装。

29.5.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

30、质疑处理

30.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

30.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

30.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　30.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　30.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心将只对供应商第一次质疑作出答复。

30.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

30.4 采购中心只接收以纸质原件形式送达的质疑。采购中心质疑接收部门为内控科，联系地址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区室，联系电话：。

30.5 以下情形的质疑不予受理

30.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

30.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

30.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

30.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

30.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

30.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

31、中标通知书

31.l 中标结果确定后，采购中心将向中标供应商发出中标通知书。

31.2 采购中心将以中国邮政EMS的形式向中标供应商寄发中标通知书，请供应商准确清晰填写《法人授权书》，如因相关信息填写错误导致中标通知书无法寄达，采购中心将不再寄送中标通知书，由此造成的不利后果由供应商自行承担。

31.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

32. 签订合同

32.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

32.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

32.3 签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

33、货物和服务的追加、减少和添购。

33.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。
34、履约保证金

本项目不收取履约保证金。

35、政府采购履约资金扶持政策

根据国家扶持中小企业的有关政策，在我中心组织的采购项目中标的企业，在履约过程中如遇到资金困难，凭中标通知书在相关金融机构办理授信申请。相关事宜可向江苏省政府采购中心咨询，联系电话：025-83668526。
第三章  合同文本

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

江苏省政府采购合同（货物）（合同编号）
项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

   甲、乙双方根据江苏省政府采购中心         项目公开招标的结果，签署本合同。
一、货物内容

1.1 货物名称：

1.2 型号规格：

1.3 数量（单位）：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保
5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金。

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：

6.2.2履约保证金退还时间：

6.2.3履约保证金退还条件：

6.2.4履约保证金不予退还的情形：

七、转包或分包

7.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、质保期
8.1 质保期      年。（自交货验收合格之日起计）

九、交货期、交货方式及交货地点

9.1 交货期：_________
9.2 交货方式：_________
9.3 交货地点：_________
十、货款支付

10.1 采购资金的支付方式、时间及条件：_________
10.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。
十一.税

11.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务
12.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

12.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_________小时内到达甲方现场。

12.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

13.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

13.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

13.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。
13.4 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲乙双方协商解决。

十四、货物包装、发运及运输

14.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

14.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

14.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

14.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 

15.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为南京市。

十八、合同生效及其它

18.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

18.2本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

18.3 本合同正本一式三份，具有同等法律效力，甲方、乙方及财政监管部门各执一份。

  甲方：                        乙方： 

  地址：                        地址： 

  法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：           

                                          签订日期：      年    月   日

第四章 项目需求

机房图纸获取方式：供应商授权委托人（自带U盘）持保密承诺书（格式自拟）及涉密信息系统集成乙级或以上资质原件（资质范围含有屏蔽室建设）、授权委托书原件、授权委托人身份证原件在现场勘察时获取。

现场勘察要求
1、 现场勘查地点：

现场勘察时间：签到开始时间：2020年6月18日上午9:00，签到截止时间：2020年6月18日上午9:30。 

地点：南京鼓楼区河西公共服务中心南1#楼（百度地图定位）。

采购人联系人：张雅飞    采购人联系电话：18936882726
  具体技术及商务要求：

采购需求配置清单见附件一， 

采购人提供的配置清单仅为最少配置，投标人应根据自行现场勘查的结果结合采购人的需求进行投标方案和配置清单的编制，并提供相应的设施设备。投标人还需综合考虑机房建设期间可能涉及的其他费用，以及保证项目（含屏蔽机房）顺利通过相关主管单位验收所必需的设备设施和配品配件及必要的整改措施，招标人不再支付与本项目相关的其他费用。（投标人提供承诺书原件）

其他费用包括但不限于：现场管理费、垃圾清运费、物业费、强电改造新建费用，现有机房区域装修、暖通、幕墙等拆改费用，配合大楼消防验收及竣工验收所涉及到的图纸调整安装调试实验检测、货物仓储转运二次搬运或者多次搬运费，大件货物仓储、运输、人力上楼层费等费用。

一、项目概述

· 建设原则
（1）先进性

机房建设选用先进、成熟的技术和设备，确保未来一段时期能满足关键业务应用的需求，涉及的各子系统应具备数字化、网络化等机房典型特征，须采用代表行业发展趋势、国际和国内通行的先进技术。

（2）可靠性

为保证各项业务应用，对机房布局、结构设计、设备选型等各方面进行高可靠性的设计和建设。在关键设备采用硬件备冗余的基础上，采用相关性软件技术提供较强的管理机制、控制手段和事故监控等措施提高机房的安全可靠性。计算机网络机房应满足《机房设计规范》B+级机房的规范要求。系统应具备长期和稳定工作的能力。

（3）规范化

在机房的设计和施工中，必须严格遵循国家的规范和国际标准，工程做到保质保量。设计标准和建设等级要达到国内和行业领先，并能模块化的无缝升级。

（4）安全性

机房是计算机应用系统运行和重要数据流动、存放的地方，因此，各子系统的设计应充分考虑系统安全、人身安全以及信息传递安全等安全性要求。

（5）灵活性

整个机房设计是可扩展的，便于计算机系统的增加、升级和改装，方便以后系统规模的调整和扩张。

（6）实用性和经济性

从实用性和经济性出发，着眼于近期目标和长期的发展，选用技术先进的设备，进行最佳性能组合，利用有限的投资构造一个现代化的机房，符合节能环保、绿色高效的原则。

（7）易管理性

机房是属于涉及面广、技术含量高的综合性环境，需要管理和维护的设备比较多，机房的建设必须保证机房的可管理性。优秀的管理可大大提高工作效率，并迅速简便进行故障的诊断和排除。

· 建设内容
机房区域总面积约为 291 ㎡，按功能分为中心机房（90 ㎡）、屏蔽机房（45 ㎡）、操作室（24 ㎡）、电源室（71 ㎡）、通讯机房（17 ㎡）、备品备件间（44 ㎡）等功能区域。机房按单/双排冷通道机柜规划设计。 

平面布置图如下图：

[image: image1.png]i
AFARAH
e HEEHRREAS S=1785 Clém
SeLsH, G

E EATRREEEN

= Seblth, (<29
o0 nlmaun cagmgens
D000 D000 000D [ e

? P
e





按建设内容主要分为：装饰装修、供配电、防雷接地、新风及应急排烟、气体消防、安防、微模块、动力环境监控、电源室及通讯间的温控、拼接显示屏。

· 设计依据
· 《电子信息系统机房设计规范》     GB50174-2008/GB50174-2017

· 《电子信息系统机房施工及验收规范》   GB50462-2008

· 《供配电系统设计规范》               GB50052-2009

· 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》   GB50343-2012

· 《综合布线系统工程设计规范》         GB50311-2007

· 《综合布线系统工程验收规范》         GB50312-2007

· 《火灾自动报警系统设计规范》         GB50116-2008

· 《火灾自动报警系统施工及验收规范》   GB50166-2007

· 《气体灭火系统设计规范》             GB50370-2005

· 《气体灭火系统施工及验收规范》       GB50263-2007

· 《安全防范工程技术规范》             GB50348-2004

· 其它国家和行业现行的有关技术规范、规程等。

注：以上技术标准、规范或规程如有新版的，则以新版为准。

· 建设方案
· 整体要求
本次招标机房建设部分投标人可进行现场勘查，依据设备清单和实际需求编写投标书，所有需要的配套设备、缆线、软件、辅材及安装材料、运输等需配齐，以构成完整实用的系统。

投标人选用的投标设备和材料必须符合国家、江苏省现行的技术规范与标准。

· 装饰装修子系统 

·  装修整体要求 

机房的室内装饰应选用气密性好、不起尘、易清洁，在温、湿度变化作用下不易变形的材料，并应符合下列要求： 

（1）墙壁和顶棚表面应平整，减少积灰面，并应避免眩光。如为抹灰时应符合高级抹灰的要求，做好顶面、墙壁、地面的防尘处理。 

（2）机房内铺设活动地板。活动地板应符合现行国家标准《计算机机房用活动地板技术条件》的要求。 

（3）活动地板下的地面和四壁装饰，采用水泥砂浆抹灰。地面材料平整、耐磨。当活动地板下的空间为静压箱时，四壁及地面均应选用不起尘、不易积灰、易于清洁的饰面材料。 

（4）机房和基本工作间的内门、观察窗、管线穿墙等的接缝处，均应采取密封措施。 

（5）机房采用做吊顶的方式，保证屏蔽机房内静空高度不低于 2.6 米，其他功能区净空高度不低于 2.8 米，所有区域楼板底面清理干净，刷不易脱落的专用防尘漆（包含吊顶内墙面及柱面），采用铝合金方形微孔吊顶。 

（6）中心机房、屏蔽机房及电源室区域内的墙、柱面采用单层内夹 12MM 石膏板保温隔热彩钢板材料贴面，内衬 50mm 的保温岩棉，彩钢板之间接缝为密拼自然缝隙，整齐美观。 

（7）当机房内设有用水设备时，应采取有效的防止排水漫溢和渗漏措施。 

（8）屏蔽机房屏蔽件： 

 1）屏蔽壳体：a.屏蔽壳体的内容主要有六面屏蔽材料(优质镀锌冷轧钢板)、材料之间的连接、支撑龙骨；b.壳体结构：屏蔽机房底层是地梁部分，以网架结构焊接成整体，具有一定的刚性，并与地面进行绝缘处理；c.壳体龙骨：墙面龙骨、顶部龙骨、墙面龙骨。 

 2）滤波器：电源滤波器、信号滤波器、接地滤波器等。 

 3）屏蔽门：本项目屏蔽室安装带密码+指纹+刷卡门禁屏蔽门 。

 4）通风波导窗：根据要求屏蔽室应当具有两组以上的通风波导 。

 5）光纤波导管：进出屏蔽室的光纤，通过光纤波导管引入，要求所进光纤中不得含有任何金属物质。 

· 装修系统设计内容
· 吊顶 

本项目根据现场实际情况，机房采用做吊顶的方式，安装高度 3.0 米，与最低梁面平齐，采用铝塑板包梁的做法，吊顶色调与包梁铝塑板色调一致，保证机房内静空高度不低于 2.8 米，屏蔽机房不低于 2.6 米。所有区域楼板底面清理干净，刷不易脱落的专用防尘漆（包含吊顶内墙面及柱面），采用铝合金方形微孔吊顶。吊顶部分有良好的接地保护。与机房静电屏蔽网组成一个完整的屏蔽系统，具有抗静电、抗干扰的作用。机房天棚内顶面墙面做防尘、防潮、防静电处理，金属连接件、铆固件除锈后，涂三遍防尘防潮漆。吊顶天棚基本要求：便于检修、质轻、防火（A 级）、防潮、吸音、不起尘、不吸尘。本次工程要求采用 600*600mm 方形板，板材厚度不少于 0.8mm，中心机房区顶面作一道 20mm B1 级橡塑保温板。 

· 地面 

本次机房区域均采用钢质防静电架空活动地板（600*600*35），厚度为 35mm，地板架高为 250mm，面层：高效防静电贴面，电阻抗达到 106～1010 欧姆；底面：0.8mm 厚镀锌钢板；承载强度：集中荷载 3550N/m2 ；防火性能：国家 A 级 不燃。机房地板下进行防尘、净化、保温处理，周边采用不锈钢材质踢脚板封边。所有区域楼面作一道 20mm B1 级橡塑保温板，再铺抗静电活动地板。蓄电池放置区进行地板承重加固处理，加固强度达到国家规范标准。 

·  墙面工程 

中心机房、屏蔽机房及电源室区域内的墙、柱面全部采用单层内夹 12MM 石膏板保温隔热彩钢板材料贴面，内衬 50mm 的保温岩棉，彩钢板之间接缝为密拼自然缝隙，整齐美观。其它功能区墙面均采用刷白处理。 

彩钢板基本技术指标要求：

1）彩钢板相邻板间为自然拼缝，显得更为美观大方。 

2）彩钢板后衬的石膏板后贴铝箔，增强防潮、防尘功能。  

3）彩钢板板材按照 A 级不燃性能设计。同时具有良好的抗冲击性。 

4）彩钢板厚度为 13mm。其中，墙板表面使用厚度 0.6mm 的预涂彩色钢板， 内衬 12mm 厚的石膏板（带铝箔）。

5）标准宽度 1160MM，可以按照需要定制生产特定宽度。

· 门窗工程 

非通透隔断上的门要求采用甲级钢制防火门。 

门体应包括门楣、门五金、门锁、门吸、闭门器等以及所必需的配件等全部工作内容。机房门体必须遵循消防规范的规定，采用甲级防火等级产品。机房门体必须有效的起到防尘、防潮、防火、防静电的作用及具备较高安全性能。机房门体规格应保证机房内最大设备的搬运进出，同时考虑操作的可靠性。 

· 隐蔽工程 

对于装饰工程中的隐蔽工程，按照国家标准，对隐蔽部分材料采取：墙体部分做防潮、防火处理；部分非阻燃材料涂刷防火涂料；所有隐蔽用材选用符合机房用材性能指标，做到不起尘、阻燃、绝燃、不会产生静电、牢固耐用并无病虫害发生；机房区顶面、地面在施工前做防尘防静电涂料处理；各种涂料选用符合环保要求；门窗、墙壁、顶棚、地（楼） 面的构造和施工缝隙，采取可靠的密闭措施。所有机房外围护墙面与外界连接的孔洞，如线槽、线管、风管穿越楼板处孔洞等在施工完毕后全部用防火材料封堵，防止有鼠害、虫害发生。

· 供配电子系统 

· 机房供电系统总体要求 

配电采用两路市电接入。两路总进线进入市电配电柜后，分别分配给 UPS 配电（供 UPS）、空调、新风、照明、维修插座及其他用市电设备。 

据《机房设计规范》（GB50174-2017）标准中对供电系统提出了如下要求： 

	项目 
	核心机房 
	网络机房 

	电压（V） 
	<±5 
	-10~+7 

	频率变化（Hz） 
	<±0.2 
	±0.5 

	波形失真率（%） 
	<±5 
	<±7 


本次的机房供电质量需满足标准要求。 

1）、供配电架构说明：由大楼内低压配电室引两路独立的电源电缆至机房内总配电柜。机房总功率为 420KW，机房总配电柜输出为 UPS 柜、房间级照明、墙面维修插座及新风通风设备等提供电源。 

2）TN-S-C 系统，三相五线制/单相三线制交流电源，设专用 PE 保护接地线。 

3）大楼内各类用电设备使用电压为 380V/ 220V，频率为 50Hz，三相五线制/单相三线制。 

4）三相电源负荷不平衡度：小于15%。

· 机房总输入配电柜要求
配电柜内选用的自动控制开关、接触器、熔断器、隔离开关等部件，要性能可靠，技术指标达到设计要求，能满足计算机设备及其辅助设备工作的要求。         

配电柜应设置电流表、电压表，供检查电源电压、电流以及三相间平衡关系。 

配电柜内应根据计算机设备及其辅助设备的不同要求，设置中线和接地线的连接装置。中线与地线及配电柜外壳绝缘。 

配电柜内采用的母线、接线排及各种电缆、导线、中性线、接地线等，都应符合国家标准。并按国家规定的颜色标志、编号。 

配电柜内各种开关。手柄、操作按钮，应标志清楚，防止使用中出现误操作。 

配电柜内铝排与铜件相接时，要采用铝铜过渡材料。如铝铜过渡材料有困难，铜件上一定要上锡。 

根据机房设计中对配电箱与火灾报警系统联动控制的有关要求，在机房配电屏进线断路器设置分励脱扣器，并与火灾报警系统联动，以保证紧急情况下，切断机房相关设备的供电电源。 

· 后备电池组 

UPS 后备电池组承担了在市电断电的情况下为 UPS 提供电源的工作，保障在市电断电的情况下机房内的计算机系统仍能在一定时间内正常工作，可见电池组在 UPS 系统中充当着非常重要的角色。考虑到成本及使用性能，作为后备电源使用，电池多采用阀控式密封铅酸蓄电池，循环充放电次数达 300 次以上，使用寿命 7-10 年以上。 

本次配置的不间断电源系统按照 1小时配置后备蓄电池，电池的配置计算建议参考以下公式： 

电池计算公式：（恒功率法） 

电池恒定放电功率＝负载功率÷（n×单组电池数量×μ ） 

μ-逆变效率  n-电池单体格数，12V 蓄电池为 6。

强电电缆及布线 

走线设计：不同回路的导线严禁在同一根管内敷设；严禁管内只穿一根相线或零线， 杜绝涡流现象。机房内各设备电源线缆采用金属桥架敷设，强弱电分开，避免长距离平行走线，交叉时，尽量以接近于垂直的角度交叉。线缆要求：电线电缆除具有相应的载流量外，还要充分考虑阻燃特性要求。机房所有电线电缆截面积的选择考虑负荷大小、电压损失、工作升温引起的机械强度变化等因素， 载流量留有 30％的余量，考虑今后机房升级，留足增设设备所需的电缆。所有电线电缆严禁有接头、断头、焊点。为方便查线，每个电缆两端加以套环标记。 

· 机房房间级照明 

机房平均照度不低于 500 1x，工作照明由常用照明和备用照明组成，采用墙壁翘板开关分段控制，其中备用照明占工作照明的五分之一到三分之一。机房的灯具分区、分段设置开关。要求采用高光效、高显色指数的荧光灯具。采用带有谐波抑制功能的电子整流 器，避免谐波辐射对设备产生影响。 

· 配电系统设计内容 

机房电气系统主要由配电子系统和照明子系统两部分组成。其中，配电子系统包括市电供电系统和 UPS 供电子系统；照明子系统包含工作照明和应急照明两部分。 

根据机房设计的要求，机房电气工程设计内容包括如下三个子系统的设计任务： 

（1）市电配电系统设计 ；

（2）UPS配电系统设计； 

（3）照明系统设计 。

配电总体设计方案为：用户提供 2 路专用市电，2 路市电-输入配电-UPS-输出配电-精密配电柜-PDU-负载组成。机房总功率为 420KW。 

机柜用电：每个服务器机柜内配备 2 个 PDU，机柜采用电力电缆 WDZA-YJY3X6mm2 或WDZA-YJY3X10mm2 UPS 供电，由交流列头柜分别敷设 2 个独立回路电源到每台设备机柜的PDU 内。每个 PDU 单独用一个空开控制，并适当留有冗余回路。视单相负荷的具体情况， 注意三相平衡。 

UPS 配电系统：采用模块化 UPS 不间断电源，300KVA 模块化 UPS 机框 2 台，组成 2N 物理隔离供电系统，每台 UPS 机框配置 50KVA 功率模块 4 个，可实现 200KVA 输出。 

本次机房内设置工作照明和应急照明，工作照明由一般照明灯组成。由机房市电配电柜提供。 

应急照明由应急灯、疏散指示灯（安全出口指示灯）组成，应急灯包含 36V 应急照明、LED 白板灯应急照明，疏散指示灯内含不少于 90 分钟后备蓄电池。消防安全出口指示灯及36V 应急电源灯回路接至大楼智能疏散照明系统中工作照明分区分段进行控制，应急照明具备断电后自动点亮功能。 

工作照明应分段分片控制，应满足业主工作、节能和使用方便的需求。详见配电系统图和照明平面图。

· 防雷接地子系统 

· 防雷接地系统整体要求 

为电子网络设备不受雷电损害或使雷击损害降低到最低程度，应从整体防雷的角度来进行防雷方案的设计。 重点考虑因雷击或线路过电压对计算机及其相关设备造成的损坏，进行合理的等电位连接，从而提高整体机房的耐雷电冲击水平。 依据国家标准GB50174－2017《机房设计规范》规定，交流工作接地和安全保护接地，接地电阻均不应大于4Ω，直流工作接地中，接地电阻应按计算机系统具体要求确定（通常计算机系统要求接地电阻小于1）。 

· 防雷接地系统设计内容 

本次机房防雷设计内容为：设置二级防雷、三级防雷。在机房总配电柜、UPS 输入柜、UPS 输出柜、空调配电柜等输入端设置二级防雷器消除雷电电磁脉冲对分层配电线路的干扰。精密配电柜及一体化配电柜自带 C 级浪涌保护器消除雷电电磁脉冲对分层配电线路的干扰。 

机房接地：本次设计机房设置专用接地网：在机房内采用 3×30mm 紫铜排做等电位网， 以 1200×1200mm 网状明敷，并和汇流排可靠连接；所有设备的交流供电地、安全保护地、直流地、防雷地分别采用 BVR6mm²的电线与等电位网作等电位连接；等电位网采用 BVR50 mm²电缆与大楼动力井内接地排可靠连接；凡是进入机房的金属屏蔽电缆的屏蔽层，金属线槽等均与等电位网作等电位可靠连接。

· 机房新风及应急排烟子系统 

· 新风机排烟系统设计内容及整体要求 

机房新风系统主要作用：

1）给机房提供足够的新鲜空气，为工作人员创造良好的工作环境；

2）维持机房对外的正压差，避免灰尘进入，保证机房有更好的洁净度。 

本次机房设计结合用户要求和建筑条件综合考虑，新风机位置配合空调系统和室内结构而进行合理布局，主要考虑中心机房、屏蔽机房、通讯间和电源室等功能区设置新风及排烟系统。 

在气体灭火区域设置事故后排气系统，排气按房间容积5次/h计算。在气体保护区域之外的墙壁安装手动启动装置。 

风管须做垂直管道，地板上下分别设置排风口。由于灭火气体较重，因此排风管道不宜过长。该设备平时不开启，仅在消防气体喷洒后，手动启动。 

风管上设置排烟防火阀，管道穿越不同消防分区的位置加装防火阀，以保证平时机房处于密闭微正压状态。 

事故后排风系统与消防联动；在消防气体喷洒时，新风机立即关机，当火灭后排气时， 打开轴流排风机，使室内废气尽快排除。 

在中心机房和通讯间内配置1台吊式新风机，送风量不小于1500m3/h；电源室和屏蔽机房内配置1台吊式新风机，送风量不小于1500m3/h。新风夏季送风温度不超过28℃，相对湿度不超过55%，冬季送风温度不低于13℃。 

在中心机房内配置 1 台消防排烟风机，排风量不小于 2100m3/h；屏蔽机房内配置 1 台消防排烟风机，排风量不小于 1300m3/h；电源室内配置 1 台消防排烟风机，排风量不小于2100m3/h；机外静压不小于 720pa。用于机房机房各功能区内事故排烟。

· 机房气体消防子系统 

· 机房消防系统设计内容及技术要求 

根据国家规范要求，本次机房各功能区防护区采用全淹没灭火，对中心机房、屏蔽机房、通讯间和电源室区域设计防火分区保护，进行消防自动报警和气体灭火，采用一套无管网七氟丙烷灭火系统。 

机房消防应由三部分组成，火灾自动报警、消防联动控制、气体灭火系统。 

系统包括火灾探测器、气体灭火控制器、消防警铃、声光报警器、紧急启停按钮、放气指示灯及系统布线。 

系统在吊顶下应设计火灾报警探测器，在防护区门口应设计声光讯响器、放气门灯和紧急启停按钮，实现自动火灾报警和灭火联动。机房消防 系统能与机房环境监控系统等联网报警。市电联动：火灾发生时，消防系统应能够切断非消防电源。 

无管网七氟丙烷灭火系统（详见清单）有以下三种控制方式 。

1）自动控制  

当感烟、感温两路同时报警后, 气体灭火控制器启动声光报警器，发出声光报警并延迟 30s 后下达灭火指令，按下列程序工作: 联动关闭开口密闭装置、通风机、防火阀等设备,延迟 30s 后打开电磁阀, 释放氮气，氮气驱动相应的储瓶瓶头阀，释放灭火剂实施灭火。  

2）手动控制  

若操作人员将气体灭火控制器的控制键拨"手动"位置, 当感烟、感温两路同时报警后， 气体灭火控制器启动声光报警器，发出声光报警,操作人员可手动启动灭火装置。  

3）机械应急操作  

操作人员可直接进入贮瓶间拔出电磁阀上的手动止簧片, 压下手柄即可打开氮气启动瓶, 实施灭火。

· 微模块子系统 

· 系统概述 

模块化机房是由机柜、配电及 UPS、制冷、布线、通道、天窗以及管理系统多个部件组成，通过组合这些设备、结构件形成一个具有机房功能的一个单元模块。这个模块与环境解耦，移除、或者增加不会影响到其他模块的正常使用。 

微模块机房是将传统机房的机架，空调，消防，布线，配电，监控，照明等系统集成为一体化的产品，可以实现系统的快速、灵活部署。和传统机房建设周期长、密度低、PUE 值高、运行成本高等一些弊病相对比，微模块机房在快速部署、绿色节能、高密集约等方面的优势明显。 

· 微模块系统需求分析 

根据模块化机房建设目标和原则，中心机房部署采用封闭通道模块化机房解决方案，采用一体化集成理念，模块集成了机柜系统、供配电系统、制冷系统、监控系统。 

本次机房采用双排密闭冷通道的部署方式。方案配置说明： 

模块一（中心机房区） 

1）双排模块化机房，UPS 出列，2N 物理隔离供电系统，设计普通机柜功率密度 5KW/ 柜，高密机柜功率密度 8KW/柜； 

2）服务器机柜 14 台，高密机柜 2 台，布线列头柜 1 台，含冷通道密闭组件，控制天窗、通道门、机柜顶部强弱电线槽等； 

3）配置1 套精密配电列头柜，为后端的服务器机柜提供来自两个UPS 的不间断电源； 

4）配置≥41.5KW 制冷量行级机房精密空调 4 台，3+1 冗余，含精密空调室内、室外机； 

5）模块内动环监控系统，含模块内精密空调、配电系统、照明、门禁、视频、温湿度、漏水等监控。 

模块二（屏蔽机房区） 

1）单排模块化机房，UPS 出列，2N 物理隔离供电系统，设计功率密度 5KW/柜； 

2）服务器机柜3 台，布线列头柜1 台，含冷通道密闭组件，控制天窗、通道门、机柜顶部强弱电线槽等； 

3）配置 1 套一体化配电柜，输出含模块内服务器机柜配电、精密空调配电等，为后端的服务器机柜提供来自两个 UPS 的不间断电源； 

4）25KW 制冷量行级机房精密空调 2 台，1+1 冗余，含精密空调室内、室外机； 

5）模块内动环监控系统，含模块内精密空调、配电系统、照明、门禁、视频、温湿度、漏水等监控。

· 微模块系统整体要求 

	指标名称 
	主要参数

	微模块说明  
	1、微模块的生产、安全防护必须满足国家现行的规范和标准。投标方提供的微模块应为工厂预制化组装并经过严格测试的成熟产品,提供微模块为单位的详细安装指导说明书。 

2、微模块须包含 UPS、机柜、行间空调、走线槽、密封通道及预留消防联动等内容。 

	整体技术指标 
	1、 IT 负载满载条件下，环境温度在 35℃， PUE 不大于 1.5。 

2、 在室外空气温度-20~45℃， 室外空气相对湿度 5%~95%， 海拔高度0~500m 的情况下长期稳定运行。 

3、需能与机房消防系统对接，满足消防联动需求。出现火情时，微模块能控制天窗自动翻转、通道门磁打开、空调自动停止运行。 


· 机房动环监控及管理子系统 

· 系统概述 

该系统分为机房基础设施动力环境监控系统及统一运维管理平台。  

监控系统采用机架式服务器与各种监控设备进行通讯。（监控系统采用监控采集器与监控设备进行通信和测量及变送，架构使用 C/S 或 B/S 含监控。） 

系统包含如下： 

1）平台软件 1 套； 

2）动力环境监控硬件1套，如采集器、传感器等。

3）配置能效管理、短信接口对接运维等软件功能模块。 

· 机房其他区域（除冷通道区域外）安防子系统
机房的安防子系统包括视频监控、入侵报警和门禁管理系统三个部分。 

· 机房视频监控系统 

机房各个区域内设置摄像机，实现对各个功能区的实时视频监控，后端采用 1 台 32 路网络硬盘录像机，录像保存时间不小于 30 天。 

所有的视频信号都采用视频电缆进行传输。所有传输线缆都连接到监控中心对获取信号进行处理及控制。 

· 机房门禁管理系统 

本工程对机房各功能区出入口均设计门禁监管系统，与监控系统实现系统间联动工作，具体工程量参考清单。根据各功能区的点数选择相应规格的控制器，门禁控制器通过通讯总线连接到区域网络控制器，由区域网络控制器接入到内部网络中。 

· 机房入侵报警系统 

在机房配置双鉴探测器，分别安装在机房内出门口，实时监控被监控区域的人员移动状况，并按用户设定的布防/撤防时段与告警通告策略对相应状况进行告警、通告或仅仅软件界面反映。

· 电源室及通讯间等温控子系统 

· 系统设计内容
电源室配置房间级精密空调，配置 2 台，满足 UPS、电池等制冷需求，采用上送风方式；通讯间及操作室采用 VRV 空调，十匹一拖二嵌入式空调。 

二、主要产品技术参数要求

实质性参数指标（斜体下划线）为必须满足项，不符合视为无效投标处理；重要参数指标（打单三角形“▲”），其它参数为一般参数。所有需要提供证明材料的参数要求，应答部分证明材料均需加盖设备制造商公章。

模块化机房基础设施层主要包括：机柜系统、制冷系统、供配电系统、综合布线系统、机房管理系统、消防系统、防雷接地系统、机房装修系统。本章节将对各设备提出具体的功能要求。

▲整体兼容性要求：为保证机房主要设备在安装、调试及运维过程中的一致性和整体交付质量，要求以下主要设备：UPS、微模块、行级空调、动环监控及管理系统应为同一品牌。 提供同一品牌承诺函，加盖投标人公章。

核心产品为：微模块

中标候选人于中标后7日内提供所投产品（包括UPS、微模块、行级空调、动环监控及管理系统）制造商针对该项目的三年质保承诺函。

· 装饰装修子系统
	产品
	主要技术要求及指标

	防静电活动地板
	（1）抗冲击、抗静电、耐污染、耐光照、耐灼烧、防水、防滑、表面耐磨； 

（2）地板 600*600*35mm； 

（3）底面：0.8mm 厚镀锌钢板； 

（4）贴面耐磨系数≥3000 转，含支架和封边条等所有材料； 

（5）安装高度 250mm，至少提供一个静电地板吸盘。

	彩钢板饰面
	（1）0.6 厚预涂板 ；

（2）内衬 12mm 防火石膏板； 

（3）电脑白； 

（4）厚 13mm ；

（5）无字膜。

	微孔铝扣天花板
	（1）600*600mm 方形板 ；

（2）板材厚度不少于 0.8mm 。


· 配电系统
	产品
	主要技术要求及指标

	
300K-UPS 主机框及功率模块
	UPS 应满足 YD/T 2165《通信用模块化交流不间断电源》标准，采用模块化设计，当某功率模块发生故障时， 应自动退出系统而不影响其他模块的正常工作，系统输出不中断。 
l 技术要求如下： 
    投标方提供的模块化 UPS 类型应为在线式双变换式，单机框容量≥300KVA ，当前容量≥200KVA，制式为三相输入，三相输出，功率模块容量介于 25KVA~50KVA 之间；
▲功率模块、旁路模块和控制模块均支持热插拔，提供产品彩页或官网截图等证明材料

▲输入电压范围：180-430Vac，适用各种恶劣电网，提供产品彩页或官网截图等证明材料

输出功率因素：1

输入频率范围：40-70 Hz。 

采用彩色触摸屏，标准配置 SNMP 卡（接口）及 485 卡（接口）。 
    支持 SELF-LOAD 功能，以便在未接到设备之前实现自测。 
    支持 ECO 功能，ECO 模式下系统效率应达到 99%。 

故障预警功能：对风扇、电容等关键部件的运行状况进行实时监控， 能在部件失效前预告警。提供产品彩页或官网截图等证明材料。 

负载适应性：对于 PF>0.5 的感性容性负载不降额。

UPS 主机宽度：≤0.8 米。 
并机能力：具有较强并机能力。

UPS 母线电压调节范围较宽，360～504Vdc 可调。

	蓄电池
	1、当环境温度在-15～+40℃条件下时，蓄电池性能指标应满足正常使用要求。 

2、蓄电池设计浮充寿命不少于 10年。 

3、蓄电池组按规定的试验方法，10h率容量在第1次循环应达到0.95C10；在第3次循环之前，10h率容量应达到C10；3h容量应达到0.75C10。

蓄电池间接线板、终端接头应选择导电性能优良的铜排材料，并具有防腐蚀措施。蓄电池槽、盖、安全阀、极柱封口剂等材料应具有阻燃性、耐腐、耐压、耐高温、耐水蒸气泄漏、耐震、持久耐用的聚丙烯（ABS） 作为外壳材料。 

5、蓄电池必须采用全密封防泄漏结构，外壳无异常变形、裂纹及污迹， 上盖及端子无损伤，正常工作时无酸雾溢出。 

6、蓄电池极性正确，正负极性及端子应有明显标志。极板厚度应与使用寿命相适应。 

7、蓄电池按YD/T 3427-2018 通信用高倍率阀控式密封铅酸蓄电池》规定的方法试验，恒压充电24h的再充电能力因素应≥85％。需提供第三方检测报告数据证明，请以附件形式提供。 

8、安全阀应具有自动开启和自动关闭的功能，其开阀压力应在10kPa～35kPa范围内，闭阀压力应在3～30kPa范围内，安全阀宜采用单独的阀门器件。 

9、蓄电池静置28天后其P15功率保存率不低于80%。请给出具体数值。需提供第三方检测报告数据证明，请以附件形式提供。 

10、蓄电池的密封反应效率不低于 95%。

	框架断路器
	（1） 技术参数 

1）进线及母联断路器：Icu 大于 100KA（含 100KA） 4P 三段保护 失压延时 3S；

2）出线断路器：Icu 大于 50KA（含 50KA） 3P 三段保护；

3）空气断路器装设电动机储能弹簧操作机构，并装设至少一组（一常开，一常闭） 标准辅助触头。

（2） 断路器应具有以下性能：

1）速断保护；定值误差≤±20%；

2）失压保护；

3）长时限及短时限过流保护，定值误差≤±15%；

	塑壳断路器
	断路器：Icu 大于 50KA（含 50KA）3P 二段保护 所有 Iz>100A 的出线开关均配置分励线圈,实现电气分闸功能，并将电气分闸接点引至负控专用二次端子排，每回出线均需提供一付常开接点引至负控专用二次端子排

① 断路器应具有以下功能：

瞬时短路电流保护、短延时短路保护

反时限过负荷保护

脱扣方式按图纸要求

	微型断路器
	A、品牌：ABB：SH200 系列，GE：Redline 系列，Schneider：IC65 系列或优于以上档次的产品；   

B、分断能力不低于 4.5KA 

C、微型漏洞断路器采用电子式。额定电流（A） 0～100 

额定工作电压（V） 230/415 隔离功能 有 

极数 1、2、3、4 

额定极限短路分断能力（kA）6 机械寿命（次）20000 

辅助或报警触点、漏电、脱扣元件等可配置，漏电 30mA 可配

	双电源自动转换开关
	A、品牌： 1.  Schneider:ATS 系列; 2.  ABB：OTM 系列;3.GE：ZT 系列或优于以上档次的产品。 

B、根据施工图要求分别配置 PC 级机电一体化双电源切换装置,开关型号为 PC 级， 极数 4 极自投自复。 

C、满足系统电压、电流、频率要求。 

D、采用两段式，具有电气和机械双重互锁功能。 

E、装置能实现双电源的手、自动切换和安全隔离。 

F、装置设置主备电源指示灯、装置运行状态故障状态指示灯。 G、满足标准：IEC60947.1 IEC60947.6-1 GB/T14048.11。 

H、电源切换时间不大于 1.5s，时间根据需要现场可调。 

I、装置机械寿命 8000 次以上，电气寿命 2500 次以上。100A 以下（含 100A）壳架电流，符合 AC-33A，其它壳架电流符合：AC-33B。 

J、双电源切换开关和控制器组件均由同一生产厂家提供以确保安全。控制器应满足快速更换及面板安装功能。 

开关应具有相位角侦察器以完成同相位转换。

 L、开关主触头可以承受 100%额定负载。

	箱内配电母线及导线
	箱内配电母线及导线材料应选用优质电解铜，其纯度达到 99.93%以上。箱内母线加绝缘套管，且母线部分须有防止人体接触的保护措施。

	照明灯具
	采用无眩光栅格 LED 灯具，机房设计平均照度 500Lx，辅助房间照度 300Lx； 

照度均匀度机房内不小于 0.7； 

机房内的应急照明照度不低于 30Lx，应急照明作为一般照明的一部分； 

设置疏散照明和安全出口指示灯，地面照度不低于 0.5LX； 

机房内设置维护插座，带漏电保护开关； 


· 防雷接地系统
	产品
	主要技术要求及指标

	二级防雷器
	最大工作电压：440V 

最大放电电流：Imax=40kA；In=20kA 

连接方式：35mm标准导轨安装 

额定电压Un：22 

热脱扣后被保护，防燃防爆

	三级防雷器
	最大工作电压：440V 

最大放电电流：Imax=20kA；In=10kA 

连接方式：35mm标准导轨安装 

额定电压Un：22 

热脱扣后被保护，防燃防爆


· 新风及应急排烟子系统
	产品
	主要技术要求及指标

	洁净新风机
	吊顶内安装，风量≥1500m3/h 

功率≥300w，过滤效率≥95% 

过滤器更换提醒； 

可定时和分时段设置

	防火阀
	70度温感 

常开 

接24v消防信号关闭 

手动复位 

具有3C型式认证

	消防排烟风机1
	吊顶内安装，风量≥1300m3/h 

功率≥120w，噪音≤63db

	消防排烟风机2
	吊顶内安装，风量≥2100m3/h 

功率≥250w，噪音≤63db

	排烟防火阀
	常闭 

接24v消防信号开启 

手动复位


· 气体消防子系统
	产品
	主要技术要求及指标

	灭火剂瓶组
	灭火剂容器可重复充装的钢制储瓶，用于长期储存七氟丙烷灭火剂和增压氮气，并与灭火剂容器阀相连接。钢瓶钢印标记符合 GB5099 的标准和要求。储瓶上设有耐久的固定铭牌，并标明了每个容器的编号、型号、容积（规格）、灭火剂名称、充装量、充装压力、充装日期、重量以及生产单位、产品编号、出厂日期等。

技术性能指标如下：

容积(L)
材质
高度/直径(㎜)
贮存压力(MPa)
容器最大工作压力(MPa)
70
HP345
H=940 ；φ =350
2.5
4.2
100
HP345
H=1260；φ =350
2.5
4.2
120
HP345
H=1440；φ =350
2.5
4.2
灭火剂容器阀装于灭火剂容器上，具有封存、释放、充装、超压排放、检漏等功能。灭火剂容器阀结构合理、简单紧凑、制造工艺先进，其上设有充气接口，充装方便。 

灭火剂容器阀上设有压力表及其所配套的检修（维护）阀门、机械应急启动装置、安全泄放装置，同时其上设有安全保险机构，可以有效防止人为误操作和运输安装等过程中出现误动作。容器阀密封性能需优越。

技术性能指标如下：

公称工作压力(MPa) 
材质 
公称通径 (㎜) 
手 动 开启力(N) 
气动开启力(MPa) 
安全泄压装置动作压力(MPa) 
4.2 
HPb59-1 
32 
≤150 
≤1.0 
5.6±0.3 
4.2 
HPb59-1 
50 
≤150 
≤1.0 
5.6±0.3 


	电磁型驱动装置
	电磁型驱动装置安装在灭火剂容器阀上，电磁型驱动装置结构合理、驱动电流小、驱动力大、可靠耐用。具有电动和手动两种启动方式，启动后能打开灭火剂容器阀，释放灭火剂。  

电磁型驱动装置上需有机械应急启动装置。同时其上需有安全保险机构，可以有效防止人为误操作和运输安装等过程中出现误动作。本驱动器应具有现场检测但不启动装置设备的功能。

技术性能指标如下：

额定电压(V) 
额定电流(A) 
驱动力(N) 
启动行程(㎜) 
DC24V 
1.5 
75 
6 


	信号反馈装置
	信号反馈装置主要由阀体、阀芯、弹簧、微动开关和保护罩等部分组成。采用全封闭结构，只在保护罩上部留有电气接线口，并在接线口设置接线环进行保护。释放灭火剂使其动作，并将灭火剂释放信号反馈到灭火控制器，具备可调节自锁功能。

技术性能指标如下：

公称工作压力 (MPa) 
动作压力(MPa) 
工作行程(㎜) 
材质 
微动开关触点容量 
4.2 
0.25±0.025MPa 
1 
HPb59-1 
DC24V 1A 


	喷嘴
	喷嘴是装置的重要部件之一，安装于柜式装置喷嘴短管的末端，用于向防护区内均匀地喷洒灭火剂。灭火装置喷嘴采用高压镀锌无缝管连接，灭火装置喷嘴喷射角度能根据现场实际情况 360 度调节。喷嘴连接方式（内丝、外丝）在投标时注明。

技术性能指标如下：

材质 
保护半径(m) 
距遮挡物最小距离(m) 
喷嘴等效孔口尺寸 
HPb59-1 
≤7.5 
0.5 
根据实际要求定制 


	七氟丙烷灭火剂
	七氟丙烷（HFC-227ea）灭火剂的化学分子为 CF3CHFCF3，其主要技术指标不低于下表规定：

项   目 
技术指标 
纯度 
＞99.6% 
酸度(以 HF 计)(mg/kg) 
＜1 
水含量(mg/kg) 
＜10 
蒸发残留物 
＜0.01% 
悬浮或沉淀物
不可见


	泄压装置（泄压口）
	在实施气体喷放时，泄压口能够随着室内气压的增大而自动开启，当压力减小或喷放结束后，能够自动关闭。 

装置的材质为钢制，并经防腐处理具备耐火性不会因长时间使用而产生锈蚀。 G、点型光电感烟火灾探测器 

点型光电感烟火灾探测器采用无极性信号二总线技术，可与火灾报警控制器配合使用。内置微处理器，探测器对自身采集到的数据进行存储、分析和判断，具有自诊断功能；污染自动补偿。根据自身的污染程度进行零位漂移，最大程度减少误报。

	点型感温火灾探测器
	点型感温火灾探测器采用无极性信号二总线技术，可与火灾报警控制器的报警总线以任意方式并接，特别适用于发生火灾时有剧烈温升的场所，与感烟探测器配合使用更能可靠探测火灾，减少损失。内置微处理器，探测器对自身采集到的数据进行存储和判断，并具有自诊断功能；探测器为 A2 类感温探测器，同时兼具有 S 和 R 功能。

	输入/输出模块
	此模块用于现场各种一次动作并有动作信号输出的被动型设备如：排烟阀、送风阀、防火阀等接入到控制总线上。 

二总线，无极性，采用 DC24V 电源，内置微处理器 CPU； 采用 SMT 表面贴装工艺；电子编码方式。可通过专用电子编码器编址。

	输入模块
	输入模块用于接收消防联动设备输入的常开或常闭开关量信号，并将联动信息传回火灾报警控制器（联动型）。主要用于配接现场各种主动型设备如水流指示器、压力开关、位置开关、信号阀及能够送回开关信号的外部联动设备等。二总线，无极性，内置微处理器 CPU； 采用 SMT 表面贴装工艺；电子编码方式。可通过专用电子编码器编址。

	火灾声光警报器
	火灾声光警报器是一种安装在现场的声光报警设备，当现场发生火灾并确认后，安装在现场的火灾声光警报器可由消防控制中心的火灾报警控制器启动，发出强烈的声光报警\信号，以达到提醒现场人员注意的目的。 L、气体喷洒指示灯 

气体喷洒指示灯是气体灭火系统的配套产品，通常安装在被保护场所的入口处。当气体喷洒后，气体灭火控制器将启动喷洒灯发出灯光指示，提醒人员注意并采取相应的措施。本喷洒灯为编码型，可与气体灭火系统控制器配套使用。

	紧急启/停按钮
	紧急启/停按钮，用于控制气体灭火系统的启动及停动。通常安装在现场，当被保护的区域内发生火灾时，按下“按下喷洒”按键，即可向气体灭火控制器（以下简称控制器） 发出气体喷洒请求信号。气体灭火控制器发出气体喷洒命令，经延时，启动气体喷洒电磁阀。在延时期间，若现场人员确认无火灾发生，可立即按下“停止”按键，终止启动。按钮为编码方式，启动和停动共占一个编码点；按钮可提供输出无源常开触点信号，可直接控制声光警报器等设备。

	气体灭火控制器
	具有火灾探测报警和气体灭火控制双重功能，可配接各种编码火灾探测器、手动报警按钮、紧急启/停按钮、声光警报器、气体喷洒指示灯、手自动转换开关以及输出模块，实现多个防火区的火灾报警和气体灭火控制。可以连接200个总线设备，具有在线或离线编程、注释功能在配接通讯接口后可以进行联网。


· 微模块技术指标
· 机房采用模块化架构设计，密封冷通道，单个模块内须一体化集成机柜系统、供配电系统、制冷系统、管理系统、综合布线系统，模块内所有柜体须搭配结构密封件使高度统一。

· 微模块整体要求：

1、智能特性 

智能照明，例如人来灯亮，人走灯灭；支持告警联动不同颜色展示，告警等级及指示灯光颜色不少于3种；通道门禁支持人脸识别

2) 节能特性

▲节能指标要求：绿色、节能，实际运行PUE值可低于1.5，提供应用案例PUE 实测证明； 

3、技术先进性

微模块相关专利不少于10个；供电链路与制冷链路的显示；

4、可靠性

微模块产品通过Uptime三级或国标A级以上认证；

· 等级要求：符合TIA-942标准；

· 防雷等级：CLASSII/C级，8/20us；

· 防水/防尘等级：IP20；

· 天窗及通道门要求：均采用钢化玻璃，透光率不小于85％，天窗厚度不低于5mm，通道门厚度不低于8mm；天窗钢化玻璃面积不小于85%，通道门钢化玻璃面积不小于95%；

· 通道端门选用旋转门与微模块灯光实现智能联动；

· 密封方式灵活性要求：可支持密封冷/热通道；

· 安装维护要求：可直接于楼宇水泥地面安装（无需架空地板），并支持前后维护；

· 出线方式：支持上走线安装；

· 安装周期要求：单模块安装时间在场地装修、电力基础具备条件下，须不大于15天完成；

· 运维便利性要求：要求模块配电、制冷、业务操作面均在同一侧，便于运维人员维护；

· 精密配电柜技术指标
· 中心机房采用精密配电柜，满足模块内所有IT负载供电需求，空调及微模块照明单独取电；为简化布线，屏蔽机房采用一体化精密配电柜，除满足IT负载供电需求外，还须同时满足空调及微模块照明供电，微模块供电集成于一个柜内实现。

· 资质认证

· 通过3C强制认证，提供认证证书

· 外形尺寸

· 尺寸（宽×深×高）：600mm×1200mm×2000mm。

· 电气性能要求

· 满足输入电压380/400/415VAC；频率：50Hz/60Hz 匹配大部分区域供电制式。

· 智能监控装置基本要求

▲采用彩色触摸屏，支持SNMP、MODBUS协议，提供产品彩页或官网截图等证明材料。

· 能图形化显示一次系统图，断路器开关状态，负载率等信息。

可实时显示各回路能耗情况，支持能效管理。

· 智能监控装置内部采用CAN总线通信，一个显示屏能够实现双路监控功能，且单回路断电的情况下，智能监控系统仍然可以运作。

· 智能监控装置的监控模块支持热插拔。

· 告警功能要求

· 支持声光告警，告警历史记录不得少于2500条

· 支持主回路过压欠压告警，两段式阀值越限电流告警，频率异常告警，单路掉电告警，三相不平衡,缺相告警，单路掉电告警，防雷告警，通信异常告警。 

· 器件要求

· 断路器（MCCB）：应采用品质不低于ABB Tmax系列断路器或施耐德NXS系列等国际知名品牌，分断能力不能低于36KA；

· 微型断路器（MCB）：应采用品质不低于ABB S200系列断路器或施耐德IC65系列等国际知名品牌,分断能力不能低于6KA.

· 电流互感器：应采用品质不低于APT，安科瑞，申安，天谷等知名品牌。

· 防雷器：应采用品质不低于海鹏信，盾牌，兴业雷安等知名品牌瞬态电压浪涌抑制器TVSS（≥20kA），要求浪涌响应时间小于5ns，残留电压小于1000V，具备高频杂波滤除功能。浪涌保护器内置开关或保护，确保设备安全可靠。

· 环境要求

· 防护等级IP20；

· 工作环境温度 -5~40℃；

· 海拔高度 ≤ 1000m；

· 湿度环境5%--95%

· 平均无故障间隔时间（MTBF）不小于800,000小时。

· 行级（列间）精密空调技术指标
· 整体要求

· 本次空调机组选型范围为风冷行级精密空调，包括空调主机和相关工程辅料的供应、安装、调试、竣工验收。

· 节能特性要求：内外机联动，可有效降低AEER；采用节能型加湿器，对加湿器的类型及功耗进行应答。

· 智能特性要求：故障的诊断及定位方式的智能化。

· 可靠性：冷媒泄露程度的判断及告警；

· 主机房配置4台全柜行级空调，其中1台为加热加湿，另外3台为单冷；屏蔽机房配置2台半柜行级空调，其中1台为加热加湿，另外1台为单冷。

· ▲本次选型空调机组主要技术指标要求如下，须提供第三方权威机构检测报告证明：

· 半柜：显冷量≥25KW，额定风量≥4500m³/H，加湿量1.5KG/H ，加热量≥3KW。
· 全柜：显冷量≥41.5KW，额定风量≥8000m³/H，加湿量3.0KG/H ，加热量≥6KW。
· 行级精密空调的电气性能

· ▲为提高微模块持续制冷可靠性，行级空调须支持双电源供电。

·       行级精密空调的的电气性能应符合IEC标准。
· 输入电压允许波动范围：380/480V +10% ~ -10%。

· 频率：50/60Hz  2Hz。

· 精密空调原厂内置防雷≥4kv。

· 行级精密空调的适应环境

· 温度： 室外 -40℃ ~ +55℃。

· 湿度：≤95%RH。

· 行级精密空调的温度、湿度控制性能

· 精密空调应能按要求自动调节室内温、湿度，具有制冷、加热、加湿、除湿等功能。

· 温度调节范围：+18℃~ +45℃。

· 温度调节精度：±1℃，温度变化率< 5℃/小时。

· 湿度调节范围：20% ~ 80%RH。

· 湿度调节精度：5 %RH。

· 温、湿度波动超限应能发出报警信号。

· 行级精密空调的机组性能

· 精密空调室内机应由压缩机、蒸发器、EC风机、控制器、电子膨胀阀、油分、视液镜、干燥过滤器、加湿器（可选）和加热器（可选）等主要部件组成。

· ▲采用直流变频压缩机及EC风机，提供产品彩页或官网截图等证明材料。

· 室内机的强电模块采用整体抽拉式维护模式，弱电模块(包括电源模块、辅源模块，主控模块等)可实现单模块插拔维护，最大限度降低维护难度。

· 优异的环境适应性，-40 ~ +55℃稳定运行。

· 精密空调系统应标配采用R410A制冷剂，环保高效。

· 每台机组内部应标配3个温度传感器和1个温湿度传感器，平均布放于空调竖直高度内，并同时支持平均温度控制或最大温度控制方式，以便尽可能消除竖直方向温度不均匀的问题。控制逻辑可现场调整并不增加费用。

· 精密空调机组启动电流应小于额定电流，减小空调启动对上层电网造成的冲击。

· 精密空调具有轻载除湿功能，10%以下制冷负荷工况仍可稳定除湿。

· 行级精密空调的控制系统

· 每台机组均应具有先进的微处理控制器，并支持群控方式。

· 精密空调控制器应采用触摸真彩屏，人机交互好，界面生动，独创性一步到位界面切换，简单灵活，监测点足够，能显示温湿度彩色曲线，具有图形显示机组内各组件运行状态的功能；

· 机组配置SNMP或485接口，方便接入机房监控系统。

· 具有一键式故障信息显示和收集功能，应具有大容量的故障报警和操作日志记录储存的功能，存储历史告警信息不小于500条，操作日志不小于200条。

· 精密空调应具有电源过压、欠压报警及故障诊断告警记录功能，自动保护，自动恢复，自动重启动等功能。

· 同一区域可以将不低于24套机组进行统一控制管理。

· 机柜系统技术指标
· 性能要求

· 符合IEC 60297-2，ANSI/EIA RS-310-D标准，兼容19”国际标准。

· 机柜颜色为黑色（色系号：PANTONE 426C/RAL9005）

· 机柜表面喷涂喷粉厚度应不小于60μm ,采用黑色砂纹工艺，满足防腐、防锈、光洁、色泽均匀、无流挂、不露底、无起泡、无裂纹、金属件无毛刺锈蚀要求

· 机柜龙门框四角部件为铸件，可支持膨胀螺拴（地面）或螺栓（底座）固定安装。

· 柜体立柱采用一次滚轧成型的八折型材技术，机柜立柱强度大。

· 机柜内部4根方孔条，用于安装设备和固定层板。前后方孔条之间距离可支持按照25mm步距灵活调节，有具体U数标示。

· 机柜非承重部件板厚在不小于1.0mm，承重部件板厚不小于1.5mm。

· 机柜前后门均为通风网孔门，通风率不小于70%，通风面积不小于柜门面积的75%。

· ▲静态承载能力不小于1800kg，提供同系列机柜第三方权威机构检测报告关键页证明。

· 机柜采用高强度A级优质碳素冷轧钢板和镀锌板，机柜材质采用鞍钢、宝钢等特大型企业，杜绝劣质材料。

· 整体防护等级应不小于IP20。

· 所有面板及附件（除工程安装支架）应支持单独拆卸和拼装功能，可实现快速部署及节省人力成本。

· 机柜内部设备的有效安装深度不小于750mm。PDU或插座（包括服务器电源插头与插座连接之后）不能阻挡服务器设备的安放。

· 采用专用的机柜并柜连接件，并柜点设置在机柜立柱上，可支持无需拆卸机柜门的情况下实现机柜快速并柜功能，节省人力成本，快速部署。

· 机柜可支持带底座安装、水泥地板安装，防静电地板安装。

· 机柜底部配有专业工程底座安装接口，支持底座安装。

· 机柜接地位于立柱下部或上部，提供全方位接地保护。

· 机柜应单独为PDU或者配电单元设置接地点，提高接地的安全及可靠性。

· 机柜内可通过接地铜排多点接地和等电位连接，铜排可与机架方孔条固定。

· 动环监控及管理系统技术指标
· 总体要求

· 采用统一管理平台，支持对机房所有基础设施，包括动力、环境、视频、门禁、消防等进行集中监控和管理；

· 安全性要求：动环监控及管理系统软硬件通过公安部直属单位等国内权威机构的安全认证或检测； 

· 系统需具有开放的系统架构，提供标准的南北向接口，支持快速集成；

· 系统具备强大的运维管理能力，支持视图管理、监控管理、告警管理、能效管理、容量管理、工单管理、报表管理、资源管理等功能；

· 具备友好的操作界面，易安装、操作和维护；

· ▲管理系统软件为厂家自研，提供管理系统软件著作权证书。 

· 系统应用主体应采用B/S架构，不需要额外安装客户端软件，支持主流浏览器，在网络的任何位置，均应能够通过浏览器进行实时访问。

· ▲为保证系统通讯和供电的可靠性，须支持POE总线环网组网，提供监控系统组网图证明。

· 数据采集器须内嵌软件，且为厂家自研。

· ▲基于Web的远程管理功能，可以与采购人已有短信API接口对接，提供产品彩页或官网截图等证明。
· 系统响应时间要求：

· 1、系统界面响应时间应小于3s；

· 2、系统对于控制命令的响应时间应小于10s；

· 3、系统启动时间应小于5min；

· 4、设备告警响应时间应小于10s；

· 5、报表查询时间每20000条数据不超过10秒。

· 数据准确性要求：

· 1、误报率：在排除硬件及监控设备本身的故障时，系统的误报率要求小于0.1%。

· 2、系统测量上报的数据、告警要准确，在监控终端上显示的数据精度应符合相关的要求，告警准确性应达到100%。

· 3、监控系统对现场设备控制准确率为100%：DI：准确率100％；DO：准确率100％；

· 系统容量要求

· 系统要求支持不少于500个智能节点（对应设备通讯地址）的监控和管理； 

· 系统要求支持不少于10000个指标数据，日志可在系统中保存半年；

· 系统要求支持至少20个客户端同时连接访问；

· 电源室及通讯间等温控子系统
· 电源室配置房间级精密空调，配置 2 台，满足 UPS、电池等制冷需求，采用上送风方式；通讯间及操作室采用 VRV 空调，十匹一拖二嵌入式空调。 

· （1）房间级空调技术要求 

· 房间级精密空调，总冷量：≥12.5kW； 

· 为提高系统的节能性，精密空调室内机采用 EC 风机、并配置电子膨胀阀。 

· 设备自带的控制器内包含的电气元器件。 

· （2）房间级空调技术参数    

·  1）房间级精密空调的技术指标： 

· ①机组总冷量：≥12.5kW。 

· ②具备高显热比。要求显热比（显冷量/总冷量）≥0.9。 

· ③外观工艺、检查：机柜表面喷涂均匀、无破损；信号灯、开关、测量显示装置布局合理。 

· ④操作及维修安全、方便。 

· ⑤结构工艺：部件排列合理、整齐；导线颜色和截面合理，布放平整；接插件牢固； 进出线符合工程需要；具备抗震措施。

·  ▲外形尺寸不大于600*600*2000，提供产品彩页或官网截图。

· ⑥标牌、标记：应平整清晰。

· 2）
精密空调的电气性能： 

· ①行级精密空调的的电气性能应符合 IEC 标准 

· ②输入电压允许波动范围：380~415V±±10%

· 3）精密空调的使用环境：温度：-20℃ ~ +45℃ 

· 4）精密空调的温度、湿度控制性能： 

· ①精密空调应能按要求自动调节室内温度。 

· ②回风温度调节范围：+18℃~ +28℃ 

· ③温度调节精度：±1℃，温度变化率< 5℃/小时 

· ④湿度调节范围：20% ~ 80%RH 

· ⑤湿度调节精度：±5 %RH  

· ⑥温、湿度波动超限应能发出报警信号

· 5）精密空调的机组性能： 

· ①精密空调应由直流变频压缩机、EC 风机、电子膨胀阀等主要部件组成。 

· ②精密空调可支持制冷量 30%~100%无极调节，按需输出冷量，大幅降低能耗。 

· ③精密空调系统应标配采用 R410A 制冷剂，环保高效。   

· ④机组应具备防雷滤波规格，在极端浪涌条件下更加安全可靠。 

· ⑤机组应具备低功耗加湿系统，加湿量不小于 3kg/h，同时加湿功率不大于 50W，以降低机组功耗。 

· 6）行级精密空调的控制系统 

· ①精密空调控制器应采用 LCD 屏，人机交互好。 

· ②具备联动与群控功能，同一区域可以将不低于 4 套机组进行统一控制管理。每台机组控制器均可作为主控机组，控制功能包括：a、备份：备份自动切换功能，当群组中机组发生故障时，备份机组自动投入运行，提高空调系统的可靠性； b、轮巡：定时切换备份机组 ；c、层叠：根据机房内热负荷的变化，自动控制机组中空调机的运行数量，及时响应需求，消除热点，达到节能的目的 d、避免竞争运行：避免同一机房内多台空调机同时运行在相反的运行状态（制冷/加热、加湿/除湿），达到节能的目的。 

· ③具有开机向导调试功能，向导式引导操作人员进行调试，自动采集机组运行数据信息并帮助运维人员评估机组关键部件状态，大幅降低操作难度。 

· ④空调机组应具有送回风温度过高、过低报警、风扇故障报警、温湿度传感器故障报警等功能。 

· ⑤系统应具有三遥性能 

· 遥测项目：送风温度、回风温度、送风湿度、回风湿度、显示机组工作状态等。 

· 遥信项目：开/关机，电压过高/低，回风温度过高/低，回风湿度过高/低，风机正常/ 故障遥控项目：空调开/关机 

· ⑥设备运行参数的设置：设备应具有智能判断功能，对于超常规的参数设置（错误命令），应能自动拒绝。 

· ⑦空调机组支持通过 USB 接口进行数据的导入导出，支持通过 USB 接口升级显示屏、室内机和室外机程序功能。 

· 7）精密空调的监控性能 

· ①精密空调机组应具有方便的现场监控及远程监控能力。 

· ②空调应具有 RS485 接口，对系统进行远程巡检和参数的设置，及提供 Modbus 协议， 以接入机房环境监控系统，降低服务成本。
本项目整体免费质保期为3年。

采购人有权在招标结果公示后7个工作日内对中标人提供的证明文件等进行原件查验，如查验结果与响应不符，采购人有权取消其中标资格并追究相关法律责任。
技术、实施及售后服务要求等：

· 项目整体技术方案：

   投标人应根据招标文件要求及现场勘查制订项目整体技术方案，整体技术方案应包含各个子系统的具体技术方案，包括机房装饰装修系统、机房供电系统、机房防雷接地系统、机房新风及应急排烟系统、机房气体消防系统、机房安防系统、屏蔽机房系统、微模块系统、模块化管理系统、机房动力环境监控系统、电源室及通讯间等温控系统等，并制订各个系统之间的网络连接图及项目整体机房的立体效果图等，项目技术方案应遵循招标文件及国家最新标准，确保各项建设目标的实现。
· 项目实施集成方案：

1、供货

· ▲接到施工入场通知后30天内，全部设备到货。

· 投标人应确保提供的设备和配件的完整性、实用性，保证全部系统及时投入正常运行。

2、系统集成

投标人需充分了解现状和业务需求，制定详细可行的项目实施方案，对项目计划与进度、项目质量、风险、文明施工、实施团队配置等进行总体管控与协调，经用户认可后方可开始实施。集成商需针对本项目成立专门的实施团队，积极主动与用户单位进行协调沟通，在规定的时间内，保证质量完成投标所提供设备的规划、安装、调试及投入运行，达成项目建设目标。

集成商需组织协调各设备原厂工程师、集成商工程师等相关人员对本项目进行联调实施，设备安装、调试所需的工具、仪表及安装材料由中标人自行解决。施工过程应严格执行相关的强弱电施工规范，并保证施工安全。

3、测试

集成商中标后拟定并向用户提交测试计划、测试内容和方法及测试报告。测试内容包含但不限于以下内容：

完成设备功能测试、性能测试，可靠性测试、网络连通性测试。

整个系统联调测试。

4、实施人员

集成商中标后须组织项目实施团队，组成人员包括项目管理人员和项目实施人员 

项目管理：提供项目经理1名，负责整个项目的管理。

提供项目负责人1名，负责整个项目的技术实施。

集成实施成员：提供其他实施工程师不少于6名。
· 售后服务要求 

· 投标方应根据本招标文件的要求提供相应的产品及专用的工具仪表等。 

· 投标方应提供测试所需的相关设备和仪表等。 

· 投标方应确保其产品的可行性。若出现由于投标方提供的产品不满足要求或其所提供的技术支持和服务不全面而导致的问题，由投标方无偿补足，并负全部责任。 

· 从验收合格之日起，在免费保修期内，由于设备质量因素而造成的损坏，均由投标方负责免费维修、更换。 

· 备品备件 

· 投标方必须在南京或周边地区设立备品备件库，提供备品备件库地址，列明备品备件清单及数量。 

· 投标方必须在设备使用期（不少于15年）内保证所有零部件、备件的供应。 

· 设备交货时，每台设备的全部备件应交付招标方。所提交的备件应妥善包装、清晰标注名称、型号（编号）、可替代型号、供应商等。 

· 保修期 

· 在质保期内，投标方应无偿并迅速更换由于元器件缺陷及制造工艺等问题而发生故障的产品。 

· 投标方应提供保修期以后的维修办法及维修报价。 

· 投标方须提供制造商在全国服务机构列表，必须在南京所在区域设立服务机构和备品备件库，并满足以下要求： 

· 提供非临时性服务机构证明文件，如营业执照、房屋租赁协议等。 

· 提供 7×24 小时服务电话，提供服务人员名单及人员相关资质。 

· 接到设备故障通知后，供货方应在 1 小时内做出答复，6 小时内专业技术人员到达故障现场，提供技术服务直至故障排除。 

· 设备日常巡检：每年不低于两次设备日常巡检并提供巡检报告，要求提供巡检内容清单及巡检方案。

· 验收要求 

· 货物到达现场后，投标方必须派专人到达现场进行货物的签收。 

· 运输包装 

· 所有设备应合理、有效地包装，以使其有效防止各种损坏，如受潮、受热、剥落、腐蚀、变形等，并便于吊装、搬运。在储存温度为-20℃～+55℃、相对湿度不大于85%的库房中，设备的技术性能不致变化。 

· 在包装箱中，应附有产品合格证书（包括机组合格证、部件合格证、材料合格证等）、产品说明书、装箱单、易损件备件及专用工具清单等。包装箱外面应注明数量、设备名称、编号及起吊位置、警示标记、外形尺寸、毛重等。所有文字应为中文或中、英文两种，以中文为准，随包装箱带有的文件、资料应防潮密封，并放置在包装箱内明显的地方。 

· 供货方应对设备的整个交货过程负责，包括运输、装卸及安全措施。 

· 投标人应成立专门的验收小组或指定专人负责验收工作，制订验收方案，方案应包括货物进场验收、各个子系统安装调试验收、项目整体调试验收、项目最终验收等并形成完整的验收记录，通过验收体现全过程质量控制，确保项目保质保量完成。

· 培训要求 

投标人应针对采购人管理人员、技术人员提供培训，以便对工程实施进行有效的管理，保证工程验收移交后，采购单位能够胜任系统的全部运行、操作、维护；故障分析处理；设备维修和保养等工作。投标人应制订针对本项目的操作手册及其他培训材料，并在培训实施前1个月提交给采购人确认。所有培训用材料应易拷贝，音像制品应能拷贝复制，培训的时间、课程、人数应按照采购人实际需要，确保被培训人员能掌握机房系统相关知识。

第五章  评标方法与评标标准
采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
政府采购政策功能落实
1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予6%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受6%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。
评标办法和评标标准
 本项目采用综合评分法确定中标候选人。评标委员会将按下列评分办法和标准进行评分，总分值为100分。

（一）价格分（35分）
1.1价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的供应商投标报价为评标基准价，其价格分为满分35分，其它投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标报价得分=（评标基准价/该投标人的投标报价）×35分。分值保留小数点后1位。

（二）功能参数及商务要求等响应情况 （22分）

2.1投标产品对招标文件具体需求的响应程度：全部响应即满足招标文件功能技术参数及商务要求等的得17分，打▲参数指标要求有负偏离每项扣2分，其他有负偏离每项扣1分，扣完为止。（投标人需按照本采购文件第四章的具体功能技术要求和商务要求等，在“技术参数响应及偏离表”以及“商务条款响应及偏离表”中如实详细填列所投产品的参数及商务承诺，并按采购文件要求提供相应证明材料并在偏离表中标明所在页码，否则评标委员会有权做负偏离处理）（22分）

（三）项目设计、实施、验收方案等（13分）

3.1 项目整体技术方案：投标人应根据招标文件要求提供具体详实的项目技术方案，方案优于招标文件要求的得5分，符合招标要求文件的得3分，不符合招标文件要求及未提供的不得分。（5分）

3.2项目实施集成方案：投标人应根据招标文件要求提供具体详实的项目实施方案，方案优于招标文件要求的得5分，符合招标要求文件的得3分，不符合招标文件要求及未提供的不得分。（5分）

3.3项目验收方案：投标人应根据招标文件要求提供具体详实的项目验收方案，方案优于招标文件要求的得3分，符合招标要求文件的得2分，不符合招标文件要求及未提供的不得分。（3分）

（四）售后服务及培训方案（10分）
4.1投标人根据招标文件要求提供具体详实的售后服务方案；方案优于招标文件要求的得5分，符合招标要求文件的得3分，不符合招标文件要求及未提供的不得分。（5分）

4.2投标人根据招标文件要求提供具体详实的培训方案；方案优于招标文件要求的得3分，符合招标要求文件的得3分，不符合招标文件要求及未提供的不得分。（3分）

4.3投标人承诺在免费质保期3年基础上，每增加1年加1分，最高2分（提供质保承诺书）。（2分）
（五）投标人履约能力（18分）

5.1投标人或联合体牵头方自2017年以来，具有类似本项目机房新建或改造业绩的，每个案例得0.5分，满分3分（提供有效合同复印件及验收报告，合同需清晰可见相应内容）。（3分）

5.2投标人或联合体牵头方具有ISO9001认证、ISO14001认证、OHSAS18001认证、ISO27001认证、安全生产许可证、电子与智能化专业承包二级及以上资质、信用等级AAA及以上证书、ITSS认证证书的，有1个得1分，最多得8分（提供有效证书复印件加盖公章）。（8分）

5.3实施团队：投标人拟为本次项目配备的项目经理及技术负责人具备国家人社部门颁发的信息系统项目管理师证书的得1分，投标人拟为本次项目配备的其他实施人员具备建筑施工特种作业操作资格证（建筑电工）证书、设备安装质量员证书、一级建造师（机电专业）、设备安装施工员、资料员、CISP或者CISSP证书，每有一个得1分，最高6分（同一人拥有多个证书的不可兼得，提供上述所有人员2020年2-5月投标人为其缴纳的社保证明材料）。（7分）
（六）投标主要产品为环保节能产品（2分）

6.1投标核心产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，得1分。如投标核心产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。

6.2投标核心产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，得1分。

第六章  投标文件格式 

投  标  文  件

项 目 名 称：               
招 标 编 号：               

      投标人名称 ：               

      日      期 ：               
投标主要文件目录

一、资格审查响应对照表

二、符合性审查响应对照表

三、评分索引表

四、资格、资信证明文件

五、投标配置与分项报价表

六、供货一览表

七、技术参数响应及偏离表
八、商务条款响应及偏离表

九、开标一览表

一、资格审查响应对照表

	序号
	资格审查响应内容
	是否响应

（填是或者否）
	投标文件中的

页码位置

	通用资格条件

	1
	法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。
	
	

	2
	上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）。
	
	

	3
	依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。
	
	

	4
	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
	
	

	5
	参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
	
	

	特定资格条件

	6
	未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。
	
	

	7
	投标人或联合体中承担屏蔽机房建设的成员具有涉密信息系统集成乙级或以上资质，资质范围必须包括“屏蔽室建设”。
	
	

	其他资格条件

	8
	法人授权书
	
	

	9
	投标函
	
	

	10
	联合体协议（以联合体形式参加投标的，必须提供联合体协议）
	
	

	11
	节能产品认证证书（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标人必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书）
	
	

	12
	……
	
	


二、符合性审查响应对照表

	序号
	符合性审查响应内容
	是否响应

（填是或者否）
	投标文件中的

页码位置

	1
	采购需求中必须满足的实质性要求（即加斜体下划线内容，每条详细列出）
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	……
	
	


三、评分索引表

	评分项目
	在投标文件中的页码位置

	
	

	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	

	
	

	
	

	
	

	


四、资格、资信证明文件要求
 1、资格证明文件目录
文件1  法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（复印件）（如为联合体投标，联合体各方均需提供）

文件2  上一年度财务状况报告（复印件，成立不满一年不需提供）（如为联合体投标，联合体各方均需提供）
文件3  依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（复印件）（如为联合体投标，联合体各方均需提供）

文件4  具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（原件,格式见后）（如为联合体投标，联合体各方均需提供）
文件5 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件,格式见后）（如为联合体投标，联合体各方均需提供）

文件6 法人授权书（原件）（如为联合体投标，联合体牵头方提供）
文件7 投标函（原件）（如为联合体投标，联合体牵头方提供）

文件8  *****（本项目其他资格条件）

文件9 联合体协议（以联合体形式参加投标的，必须提供联合体协议原件）

文件10 投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标人必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件，否则视为无效投标。
以上资格证明文件中要求加盖公章的，必须加盖公章；如供应商组成联合体参加投标，则联合体各方均须加盖公章，否则视为无效投标。

备注：建议投标人将资格证明文件单独装订成册。

2、非实质性资信证明文件目录
格式1《企业声明函》

格式2《联合体协议》

格式3《残疾人福利性单位声明函》

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

          代理人（被授权人）签字：_______________________

          身份证号码：                              

          联系电话：（手机）                          

          电子邮箱：                                 

单位名称：_____________________________________

          授权单位（公章）：_________________________________

      单位地址：                                         

      日期：                                         

备注一   如果我公司（单位）中标，请按以下信息寄送中标通知书

1. 联系人：                 

2. 寄送地址：                
3. 联系电话：                  
（备注一中相关信息内容需打印）

备注二  该《法人授权书》除在投标文件中提供外，还需单独另附一份与《开标一览表》一并密封递交。

 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
                 声  明

    我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标函格式

致：江苏省政府采购中心

根据贵方的JSZC-G            号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，我们的投标保证金可不予退还。

6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

8.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          户： 

投标人名称（公章）： 

日           期：________年____月____日

格式一 企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号)的规定，本公司为       (请填写：小型、微型)企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)规定的划分标准，本公司为         (请填写：小型、微型)企业。

2、本公司参加江苏省政府采购中心采购编号为   的  项目政府采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他    (请填写：小型、微型)企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

3、本公司在本次政府采购活动中提供的小微型企业产品报价合计为人民币（大写）    圆整（￥：     ）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

（备注：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除）

格式二 联合体协议（参考格式）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们自愿组成联合体，参加江苏省政府采购中心组织的采购编号为  （项目全称）项目的政府采购活动。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）为联合体牵头方，实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

供应商全称（公章）：     

                                                  日期：

格式三 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      圆整（￥：     ）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

                                  供应商全称（盖章）：

                              日  期：

五、投标产品配置及分项报价表

	1
	2
	3
	4

	货物名称及规格、型号
	数量
	单价
	总价

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	合计
	 


六、供货一览表

	货物名称
	品牌型号
	产地
	数量
	交货期

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


七、技术参数响应及偏离表 
	序号
	招标要求
	投标响应
	超出、符合或偏离
	原因

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1、按照基本技术要求详细填列。

2、行数不够，可自行添加。

八、商务条款响应及偏离表 
	项目
	招标文件要求
	是否响应
	投标人的承诺或说明

	质保期
	
	
	

	售后技术服务要求
	
	
	

	交货时间
	合同签订后     天内
	
	

	交货方式
	
	
	

	交货地点
	
	
	

	付款方式
	
	
	

	投标货币
	
	
	

	备品备件及耗材等要求
	
	
	

	其他
	
	
	


.

九、  开标一览表
投标人全称（加盖公章）（如为联合体投标的，填写联合体各方全称并加盖牵头方公章）：

项目名称：

项目编号：                                   分包号：

	  投标货物名称
	                      投标总报价

	
	大写：

小写：                             （人民币）

	核心产品

品牌
	


                                              日期：       年   月   日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：                                                              

地址：                             邮编：                                    
联系人：                      联系电话：                                       
授权代表：                                                                 

联系电话：                                                                
地址：                         邮编：                                     
二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：                                                          
质疑项目的编号：                         包号：                           
采购人名称：                                                              

采购文件获取日期：                                                        
三、质疑事项具体内容

质疑事项1：                                                              

事实依据：                                                                

法律依据：                                                                 

质疑事项2
……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：                                                                     

签字(签章)：                   公章：                      

日期：    

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

预留








预留





预留








０
1
６６

