[image: image1.png]L7 A HE 8B R A
Jiangsu International Tender Co.,Ltd.





江苏南京生态科技岛经济开发区管理委员会

南京AI CITY创新赋能中心设备及相关服务
采购项目
招标文件
采购编号：JITC-2018AI1382
采 购 人： 江苏南京生态科技岛经济开发区管理委员会
采购代理机构： 江苏省国际招标公司 
日    期：2020年05月29日
目 录

第一章 供应商须知

一、总则

1．适用范围


2．合格的供应商


3．投标费用


4．法律适用

5．招标文件的约束力


二、招标文件


6．招标文件的组成

7．招标文件的澄清或修改

三、投标文件


8．投标文件的语言及度量衡

9．投标文件的组成

10．投标报价

11. 投标货币

12．投标保证金

13．投标有效期

14．投标文件的签署、形式及装订

四、投标文件的递交


15．投标文件的密封及标记

16．投标截止时间

17．迟交的投标文件

18．投标文件的修改和撤回

五、开标及评标


19．开标

20．评标委员会

21．对投标文件的资格性审查和符合性审查

22．投标文件的澄清

23．评标及定标

24．评标过程保密

25. 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理

六、授标及签约


26．定标原则

27. 质疑处理

28．中标通知

29．签订合同

30．招标代理服务费

第二章
合同通用条款


1．定义

2．技术规范

3．专利权

4．包装要求

5．装运标志

6．交货方式

7．装运通知

8．保险

9．付款方式

10．技术资料

11．质量保证

12．检验及安装

13．索赔

14．拖延交货

15．违约赔偿

16．不可抗力

17．税费

18．履约保证金

19．仲裁

20．违约终止合同

21．破产终止合同

22．转让与分包

23．适用法律

24．合同生效及其它

25. 合同适用

第三章  招标书


一、招标主要内容

二、供应商资质要求

三、评标办法

四、关于现场陈述

五、有关招投标的事务和本项目的更正通知

第四章  合同专用条款部分

第五章  招标技术规格及要求

第六章  投标文件格式


一、投标函、投标报价及项目相关文件


1．投标函

2．开标一览表

3.1分项报价表

3.2硬件设备清单

4．商务条款偏离表

5．技术需求偏离表

6．技术评分对应表

二、资格证明文件

三、其它相关文件

1．法人授权委托书

2．相关资质、业绩证明文件

3．供应商拟承担本项目主要专业技术人员一览表格式

4．售后服务承诺

5．其它可以提供的关于投标产品的证明材料

四、技术方案及建议书

五、政府采购政策

六、其他针对评标办法的其他相关文件

第一章 供应商须知

一、总则

1．适用范围

1.l 本招标文件仅适用于江苏省国际招标公司（以下简称采购代理机构）组织的招标活动。

1.2采购人指  江苏南京生态科技岛经济开发区管理委员会  。

2．合格的供应商

2.l 凡有能力按照本招标文件规定的要求交付货物、工程和服务的供应商均为合格的供应商。

2.2 供应商参加本次招标活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》的规定并具备招标文件第三章“招标书”规定的条件。

2.3 供应商应遵守中华人民共和国《政府采购法》、《合同法》和《反不正当竞争法》等有关法律、法规，如有违反，将视为不合格供应商，其投标文件无效。

3．投标费用

无论招标投标过程中的做法和结果如何，供应商自行承担与参加投标有关的全部费用。

4．法律适用

本次招标活动及由本次招标产生的合同受中华人民共和国的法律制约和保护。

5．招标文件的约束力

5.l 供应商一旦参加投标，即被认为接受了本招标文件中的所有条款和规定。

5.2 本招标文件由采购代理机构负责解释。

二、招标文件

6．招标文件的组成

6.l 招标文件由以下章节组成，包括：

                第一章  供应商须知

                第二章  合同通用条款

                第三章  招标书

                第四章  合同专用条款

第五章  招标技术规格及要求

第六章  投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏，请立即与采购代理机构联系解决。

6.2 供应商被视为充分熟悉本招标项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本招标文件不再对上述情况进行描述。

6.3 供应商必须详阅招标文件的所有条款、文件及表格格式等。供应商若未按招标文件的要求和规范编制、提交投标文件，将有可能导致投标文件被拒收或被视为无效。

7．招标文件的澄清或修改

7.l 在投标截止时间前，采购代理机构可对招标文件用更正公告的方式进行必要的澄清或修改，并以书面通知的方式通知所有招标文件收受人。

7.2该澄清或修改的内容公告将作为招标文件的组成部分，对所有供应商有约束力。

7.3 当招标文件与以上澄清或修改公告的内容相互矛盾时，以采购代理机构最后发出的最后的澄清或修改为准。

7.4 为使供应商有足够的时间按招标文件的澄清或修改要求修正投标文件，采购代理机构有权决定推迟投标截止日期和开标时间，并按7.1条规定的方式将具体变更情况通知供应商。

三、投标文件

8．投标文件的语言及度量衡

8.l 投标文件以及供应商与采购代理机构之间的所有书面往来都应用简体中文书写。

8.2 供应商已印刷好的资料如产品样本、说明书等可以用其他语言，但其中要点应附有中文译文。在解释投标文件时，以译文为准。

8.3 除在招标文件第六章中另有规定外，度量衡单位应使用国际单位制。

8.4 本招标文件所表述的时间均为北京时间。

9．投标文件的组成

9.l 投标文件应包括下列部分（目录及有关格式按招标文件第六章“投标文件格式”要求）：

9.1.l 投标函、投标报价及相关证明文件。

9.1.2 供应商资格证明文件。

9.1.3 投标文件格式章节要求的其他文件。

9.2 招标文件第五章中指出的工艺、材料和设备的标准，以及商标、牌号或其目录编号，仅起说明作用并非进行限制。

9.3 若供应商未按招标文件的要求提供资料，或未对招标文件做出实质性响应，将导致投标文件被视为无效。

10．投标报价

10.1 本次采购采用总承包方式，因此供应商的报价应包括全部货物、工程和服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用、安装调试、培训、售后服务等其他有关的所有费用。

10.2 采购代理机构不接受备选的投标方案或有选择的报价。

11. 投标货币

投标报价均须以人民币为计算单位。招标文件另有规定的，从其规定。

12．投标保证金

12.1 投标保证金是参加本项目投标的必要条件，金额按招标文件第三章要求执行。

12.2 投标保证金必须在现场签名报到之前交纳。

12.3 投标保证金的交纳形式按照招标文件第三章要求执行。
12.4 若供应商不按第 12.l、12.2和12.3条的规定提交投标保证金，其投标文件将被拒绝接受。

12.5 投标保证金的退还

12.5.l 中标供应商的投标保证金在其支付招标代理服务费后退回。

12.5.2 未中标供应商的投标保证金将在采购代理机构发出中标通知书之日起5个工作日内无息退还。（采购人或者采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标供应商的投标保证金）
12.6 发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

（1）供应商在投标截止时间起至投标有效期满前放弃或撤回投标；

（2）中标供应商不按第30条规定签订合同；

（3）供应商提供虚假材料谋取中标、成交的；

（4）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（5）与采购人、采购代理机构或者其他供应商恶意串通的；

（6）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（7）法律、法规规定的其他情形。

13．投标有效期

13.l 投标有效期为从开标之日起计算的 90 日，有效期短于此规定的投标文件将被视为无效。

13.2 在特殊情况下，采购代理机构可于投标有效期满之前，征得供应商同意延长投标有效期，要求与答复均应以书面形式进行。供应商可以拒绝接受这一要求而放弃投标，投标保证金将尽快无息退还。同意这一要求的供应商，无需也不允许修改其投标文件，但须相应延长投标保证金的有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

14．投标文件的签署、形式及装订

14.l 投标文件按招标文件第三章要求执行，每份投标文件均须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样，“正本”和“副本”之间如有差异，以正本为准。

14.2 投标文件正本中，除招标文件第六章规定的可提交复印件外，其他文件均须提交原件，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法人代表或授权代表签署和加盖供应商公章。

14.3 投标文件如有错误必须修改时，修改处须由法人代表或授权代表签名或加盖公章。

14.4 投标文件须固定装订成册。

四、投标文件的递交

15．投标文件的密封及标记

15.l 供应商应将投标文件正本和所有副本分别密封在两个投标专用袋（箱）中（正本一包，副本一包），并在投标专用袋（箱）上标明“正本”、“副本”字样，封口处应加盖骑缝章或授权代表签字。

15.2 投标专用袋（箱）上须按采购代理机构提供的格式注明：

    （l）采购编号及项目名称：

    （2）分包号（如有）：

    （3）供应商的名称、地址、联系人、电话和传真：

15.3 投标文件未按第 15.l和 15.2条规定书写标记和密封者，采购代理机构不对投标文件被错放或先期启封负责。

16．投标截止时间

16.l 供应商须在招标文件第三章“招标书”规定的投标截止时间前将投标文件送达采购代理机构规定的投标地点。

16.2 若采购代理机构规定推迟了投标截止时间，采购代理机构和供应商受投标截止时间制约的所有权利和义务均应以新的截止时间为准。

17．迟交的投标文件

在投标截止时间后递交的投标文件，采购代理机构将拒绝接受。

18．投标文件的修改和撤回

18.l 供应商在提交投标文件后可对其进行修改或撤回，但必须使采购代理机构在投标截止时间前收到该修改的书面内容或撤回的书面通知，该书面文件须由法人代表或其授权代表签署并加盖供应商公章。

18.2 投标文件的修改文件应按第14条规定签署、盖章，正、副本分别密封，并按第 15.2条规定标记，还须注明“修改投标文件”和“开标前不得启封”字样。修改文件须在投标截止时间前送达采购代理机构规定的投标地点。上述补充或修改若涉及投标报价，必须注明“最终唯一报价”字样，否则将视为有选择的报价。

18.3 供应商不得在投标截止时间以后修改投标文件。

18.4 供应商不得在投标截止时间起至投标有效期满前撤回投标文件，否则投标保证金将被没收。该供应商的投标文件不予退还。

五、开标及评标

19．开标

19.l 采购人、采购代理机构按招标文件第三章“招标书”规定的时间和地点开标。

19.2 供应商应委派授权代表参加开标活动，办理交纳保证金、签名报到和递交投标文件等事宜。
19.3 供应商必须在投标截止时间前办理完毕交纳保证金、签名报到、递交投标文件以及其它招标文件所规定的应在投标截止时间前完成的事项（如样品递交等）。

19.4 开标时，采购代理机构的工作人员将查验投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标，公布每份投标文件中“开标一览表”的内容，以及采购代理机构认为合适的其他内容，采购代理机构将作开标记录。

19.5 若投标文件未密封，或供应商未提交投标保证金（包括投标保证金不符合第13条规定），采购代理机构将拒绝接受该供应商的投标文件。

19.6 按照第18条规定，同意撤回的投标文件将不予拆封。

20．评标委员会

评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，该委员会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

21．对投标文件的资格性审查和符合性审查

21.l 资格性审查的内容包括：

（1）资格证明；

（2）投标保证金；

21.2 符合性审查的内容包括：

（1）投标文件的有效性(签署情况等)；

（2）投标文件的完整性(正本和副本数量、内容等)；

（3）对招标文件的响应程度（是否存在重大负偏离等）。

21.3 所谓偏离是指投标文件的内容高于或低于招标文件的相关要求。所谓重大负偏离是指供应商所投标的范围、质量、数量和交货期限等明显不能满足招标文件的要求。重大负偏离的认定须经评标委员会三分之二以上同意。

判断投标文件的响应与否只根据投标文件本身，而不寻求外部证据。

21.4 评标委员会在初审中，对算术错误的修正原则如下:

21.4.l开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

21.4.2 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

21.4.3 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

21.4.4 单价金额小数点有明显错位的，以总价为准并修改单价；

21.4.5 若供应商不同意以上修正，投标文件将视为无效。

22．投标文件的澄清

22.1 在评标期间，评标委员会有权要求供应商对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清。供应商应派授权代表和技术人员按评标委员会通知的时间和地点接受询标。

22.2 评标委员会认为有必要，可要求供应商对某些问题作出必要的澄清、说明和纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。供应商的书面澄清材料作为投标文件的补充。

22.3供应商不按评标委员会规定的时间和地点作书面澄清，将视为放弃该权利。

22.4 并非每个供应商都将被询标。

23．评标及定标

23.1 评标委员会将对通过资格性审查和符合性审查的投标文件进行评价和比较。

23.2 评标委员会按招标文件第三章中公布的评标办法对每份投标文件进行评审，确定中标候选供应商。最低投标价等任何单项因素的最优不能作为中标的保证。

24．评标过程保密

24.l 在宣布中标结果之前，凡属于审查、澄清、评价、比较投标文件和中标意向等有关信息，相关当事人均不得泄露给任何供应商或与评标工作无关的人员。

24.2 供应商不得探听上述信息，不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 在评标期间，采购代理机构将有专门人员与供应商进行联络。

24.4 采购人、采购代理机构和评标委员会不向落标的供应商解释落标原因，也不对评标过程中的细节问题进行公布。

25. 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理

25.1 如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的情况，将按照相关规定采用其他采购方式采购。

25.2 在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情形的，比照前款规定执行。

25.3 供应商若不接受采购方式的改变，应在规定的时间内书面向评标委员会说明，未在规定时间内提交书面说明的视为接受采购方式的改变。

六、授标及签约

26．定标原则

26.l 评标委员会将严格按照招标文件的要求和条件进行比较,根据评标办法推荐出中标候选供应商。

26.2 评标结束后，可由采购人对评标委员会推荐的中标候选供应商进行考察，若无其他情况原则上确定评标委员会推荐的中标候选供应商为中标供应商。

26.3 供应商出现下列情况之一的，将被取消中标候选供应商资格：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、采购代理机构或者其他供应商恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）不符合法律、法规的规定。

27. 质疑处理

供应商认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起的规定时间内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。非书面形式、规定时间之外以及匿名的质疑将不予受理。

28．中标通知

28.l 定标后,采购代理机构应将定标结果通知所有的供应商，并向中标供应商发出中标通知。

28.2  中标供应商收到中标通知书后，须立即以书面形式回复采购代理机构，确认中标通知书已收到，并同意接受。

28.3 中标通知书将是合同的一个组成部分。

29．签订合同

29.l 中标供应商应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订中标合同,否则投标保证金将不予退还，给采购人和采购代理机构造成损失的，供应商还应承担赔偿责任。

29.2 招标文件、中标供应商的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

29.3 签订合同后，中标供应商不得将货物、工程及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标供应商不得采用分包的形式履行合同。否则采购人有权终止合同，中标供应商的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商还应承担相应赔偿责任。

30．招标代理服务费

本项目为一次招标，招标服务费标准按人民币48500元收取。在中标人领取中标通知书后，委托人于1个月内一次性支付给江苏省国际招标公司，代理机构须在付款同时开具增值税专用发票。

第二章 合同通用条款

1．定义

本合同下列术语应解释为：

（l）“合同”系指甲方和乙方（以下简称合同双方）签署的、合同格式中列明的合同双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

    （2）“合同价”系指根据合同规定，乙方在完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价格。

    （3）“货物（含软件及相关服务）”系指乙方按合同要求，须向甲方提供的一切设备、机械、仪器、备件、工具、技术及手册等有关资料。"工程"系指按合同要求进行施工。

    （4）“服务”系指根据合同规定乙方承担与供货有关的所有辅助服务，如运输、保险以及其它的服务，如安装、调试、提供技术援助、培训及其他类似的义务。

    （5）“甲方”系指购买货物（含软件及相关服务）的单位。

    （6）“乙方”系指根据合同规定提供货物（含软件及相关服务）和服务的制造商或代理商。

    （7）“现场”系指将要进行货物（含软件及相关服务）安装和调试的地点。

2．技术规范

提交货物（含软件及相关服务）的技术规范应与招标文件的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及其投标文件的规格响应表（如果被甲方接受的话）相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。
3．专利权

乙方须保障甲方在使用该货物（含软件及相关服务）或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权、版权、专有技术等权利的指控。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切损失和费用。

4．包装要求

4.l 除合同另有规定外，乙方提供的全部货物（含软件及相关服务），均应采用相应的标准保护措施进行包装，使包装适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物（含软件及相关服务）安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物（含软件及相关服务）锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

4.2 每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

5．装运标志

5.1 乙方应在每一包装箱邻接的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记：

（l）收货人

（2）合同号

（3）装运标志

（4）收货人代号

（5）目的地

（6）货物（含软件及相关服务）名称、品目号和箱号

（7）毛重／净重

（8）尺寸（长X宽X高，以厘米计）

 5.2 如果货物（含软件及相关服务）单件重量在两吨或两吨以上，乙方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标志标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物（含软件及相关服务）的特点和运输的不同要求，乙方应在包装箱上清楚地标有‘小心轻放”、“勿倒置”、“防潮”等字样和其他适当的标记。

5．3因缺少装运标志或者装运标志不明确导致货物在运输、装卸过程中产生的损失，乙方应承担相应的过错责任。

6．交货方式

6.l 交货方式一般为下列其中一种，具体在合同专用条款中规定。

6.1.l 现场交货：乙方负责办理运输和保险，将货物（含软件及相关服务）运抵现场。有关运输和保险的一切费用由乙方承担。所有货物（含软件及相关服务）运抵现扬的日期为交货日期。

6.1.2 工厂交货：由乙方负责办理运输和保险事宜。运输费和保险费由甲方承担。运输部门出具收据的日期为交货日期。

6.1.3 甲方自提货物（含软件及相关服务）：由甲方在合同规定地点自行办理提货。提单日期为交货日期。

6.2 乙方应在合同规定的交货期前30天以电报、传真或电传形式将合同号、货物（含软件及相关服务）名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积（立方米）和备妥交货日期通知甲方。同时乙方应用挂号信将详细交货清单一式六份包括合同号、货物（含软件及相关服务）名称、规格、数量、总毛重、总体积（立方米）、包装箱件数和每个包装箱的尺寸（长X宽X高）、单价、总价和备妥待交日期以及对货物（含软件及相关服务）在运输和仓储的特殊要求和注意事项通知甲方。

6.3 在现场交货和工厂交货条件下，乙方装运的货物（含软件及相关服务）不应超过合同规定的数量或重量。否则，乙方应对超运部分的数量或重量而引起的一切后果负责。

7．装运通知

现场交货或工厂交货条件下的货物（含软件及相关服务），在乙方已通知甲方货物（含软件及相关服务）已备妥待运输后 2 4小时之内，乙方应将合同号、货名、数量、毛重、总体积（立方米）、发票金额、运输工具名称及启运日期，以电报、传真或电传通知甲方。如因乙方延误将上述内容用电报、传真或电传通知甲方，由此引起的一切损失应由乙方负担。

8．保险

如果货物（含软件及相关服务）是按现场交货方式报价的，由乙方办理货物（含软件及相关服务）运抵现场这一段的保险，保险以人民币按照发票金额的110％投保“一切险”，保险范围包括乙方承诺装运的货物（含软件及相关服务）；如果货物（含软件及相关服务）是按工厂交货或甲方自提货物（含软件及相关服务）方式报价的，其保险由甲方办理。

9．付款方式

   付款方式见合同专用条款。

10．技术资料

   合同项下技术资料（除合同专用条款规定外）将以下列方式交付：

10.l 合同生效后 6 0天之内，乙方应将每批货物（含软件及相关服务）的中文技术资料一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和服务手册等交给甲方。

10.2 另外一套完整的上述资料应包装好随每批货物（含软件及相关服务）一起发运。

10.3 如果甲方确认乙方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，乙方将在收到甲方通知后3天内将这些资料免费交给甲方。

11．质量保证

11.l 乙方应保证货物（含软件及相关服务）是全新的，未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证所提供的货物（含软件及相关服务）经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物（含软件及相关服务）质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何不足或故障负责。

11.2 根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门检验结果，或者在质量保证期内，如果货物（含软件及相关服务）的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应在一个月内以书面形式通知乙方，提出索赔。

11.3 乙方在收到通知后三十天内应免费维修或更换有缺陷的货物（含软件及相关服务）或部件。

11.4 如果乙方在收到通知后三十天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担。

11.5 除合同专用条款规定外，合同项下货物（含软件及相关服务）的质量保证期为自货物（含软件及相关服务）通过最终验收起12个月。

12.检验及安装

12.l 在交货前，制造商应对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物（含软件及相关服务）符合合同规定的证书。该证书将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。制造商检验的结果和细节应在证书中加以说明。

12.2 货物（含软件及相关服务）运抵现场后，甲方将对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、数量和重量进行检验，并出具检验证书。如发现货物（含软件及相关服务）的规格或数量或两者都与合同不符，甲方有权在货物（含软件及相关服务）运抵现场后90天内，根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的检验证书向乙方提出索赔，除责任由保险公司或运输部门承担的之外。

12.3 如果货物（含软件及相关服务）的质量和规格与合同不符，或在第11条规定的质量保证期内证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，甲方将有权向乙方提出索赔。

12.4 甲方有权提出在货物（含软件及相关服务）制造过程中派人到制造厂进行监造，乙方有义务为甲方监造人员提供方便。

12.5 制造厂对所供货物（含软件及相关服务）进行机械运转试验和性能试验时，必须提前通知甲方。

12.6 货物（含软件及相关服务）的安装按招标文件第六章要求进行。

13．索赔

13.1 除责任应由保险公司或运输部门承担的之外，甲方有权根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的商检证书向乙方提出索赔。

13.2 在第 11条和第 12条规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物（含软件及相关服务）所需费用等一切费用。

（2）根据货物（含软件及相关服务）的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物（含软件及相关服务）的价格。

（3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物（含软件及相关服务）来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切费用。同时，乙方应按合同第11条规定，相应延长修补或被更换部件或货物（含软件及相关服务）的质量保证期。

13.3 如果在甲方发出索赔通知后 3 0天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未能在甲方提出索赔通知后30天内或甲方同意的更长时间内，按照第13．2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从已付款或从乙方开具的履约保证金中扣回索赔金颔。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的赔偿。

14．拖延交货

14.l 乙方应按照合同专用条款中规定的交货期交货和提供服务。

14.2 如果乙方迟延交货，甲方有权没收履约保证金，要求乙方赔偿由此而造成的一切损失，并有权决定是否解除合同。

14.3 在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知甲方，甲方有权决定是否同意延长交货、提供服务的时间。

15．违约赔偿

除第16条规定的不可抗力外，如果乙方没有按照合同规定的时间、要求交货或提供服务，应向甲方支付违约金，并赔偿由此给甲方造成的一切损失（包括但不限于差旅费、诉讼费、公证费、律师费等一切费用）且无权要求甲方退还已收取的履约保证金。其中违约金应按每周迟交货物（含软件及相关服务）或未提供服务交货价的1％计收，但违约损失赔偿费的最高限额为迟交货物（含软件及相关服务）或没有提供服务的合同价的5％。一周按7天计算，不足7天按一周计算。甲方有权终止合同，并按合同约定及法律规定追究乙方的违约责任。

16．不可抗力

16.l 如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

16.2 受事故影响的一方应在不可抗力事故发生后尽快以电报、传真或电传通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用特快专递寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

17．税费

17.l 中国政府根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担。

17.2 中国政府根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

17.3 在中国境外发生的与执行本合同有关的一切税费均由乙方承担。

18．履约保证金

18.1 履约保证金：见招标文件第二分册“第四章  合同专用条款部分”中“履约保证金”条款。

18.2 如乙方未能履行合同规定的任何义务，甲方有权没收履约保证金。

19．仲裁

交由当地人民法院仲裁

20．违约终止合同

20.l 乙方有下列违约情况之一，甲方可向乙方发出书面通知，终止部分或全部合同，没收履约保证金，并有权要求乙方赔偿由此造成的一切损失（包括但不限于差旅费、诉讼费、公证费、律师费等费用）：

（l）如果乙方未能在合同规定的期限或甲方同意延期的限期内提供全部或部分货物（含软件及相关服务）；

（2）乙方提供的货物、服务不符合甲方要求；

（3）乙方转包或未征得甲方同意分包；

（4）如果乙方未能履行合同规定的其它义务。

20.2 在甲方根据第2 0.l条规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方式购买与未交货物（含软件及相关服务）类似的货物（含软件及相关服务），乙方应对购买类似货物（含软件及相关服务）所超出的费用负责。而且乙方还应继续执行合同中未终止的部分。

21．破产终止合同

如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面通知乙方终止合同，该终止合同以不损害或影响甲方已经采取或将采取补救措施的权利。

22．转让与分包

22.l 未经甲方事先书面同意，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

22.2 对投标中没有明确分包的合同，乙方应书面通知甲方本合同中将分包的全部分包合同并征得甲方同意，在原投标文件中或后来发出的分包通知均不能免除乙方履行本合同的义务及应承担的责任。

23．适用法律

本合同应按中华人民共和国的法律进行解释。

24．合同生效及其它

24.1 合同在双方签字盖章后生效。

24.2 如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议，该协议将作为本合同的一个组成部分。

25. 合同适用

本合同通用条款适用货物和服务类采购项目，工程类项目的合同通用条款按建设部门颁发的有关标准通用合同执行。

第三章  招标书

江苏省国际招标公司受  江苏南京生态科技岛经济开发区管理委员会  的委托，拟对该单位委托的 南京AI CITY创新赋能中心设备及相关服务采购项目 进行邀请招标采购，现邀请你单位参加，并提请注意以下事项：

一、招标主要内容

	序号
	项目
	具 体 内  容

	1
	采购人
	 江苏南京生态科技岛经济开发区管理委员会  

联系人：刘先生
电话（或邮箱）：    

	2
	项目概述
	项目名称：江苏南京生态科技岛经济开发区管理委员会南京AI CITY创新赋能中心设备及相关服务采购项目
招 标 人：江苏南京生态科技岛经济开发区管理委员会
招标范围：

江苏南京生态科技岛经济开发区管理委员会南京AI CITY创新赋能中心设备及相关服务采购项目，具体见技术要求。

	3
	采购方式
	邀请招标

	4
	采购编号
	JITC-2018AI1382

	5
	采购项目预算
	人民币3100万元

	6
	采购代理机构
	江苏省国际招标公司

项目负责人：吴有进

电话：025-83313782

	7
	供应商
	响应招标、参加投标竞争的法人或其他组织（本项目不接受联合体投标）

	8
	投标保证金
	本项目不收取投标保证金。

	9
	投标保证金递交方式
	/

	10
	招标文件发售时间、地点及售价
	2020年05月29日～2019年06月05日（节假日除外）上午8：30-11：00，下午2：00-5：00（北京时间）；

南京市北京西路67号华东饭店A楼319室； 

800元人民币，售后不退。

	11
	投标
	截止时间：2020年06月18日16时00分（北京时间）

地点：南京市鼓楼区西康路7号5楼509室

	12
	投标文件数量
	正本份数：壹份

副本份数：投标时提供贰份，中标人在中标后按招标人要求另行提供数份

电子版份数：壹份

	13
	开标
	地点：南京市鼓楼区西康路7号5楼509室
时间：2020年06月18日16时00分（北京时间）

	14
	投标文件有效期
	从开标之日起计算的 90 天

	15
	其他
	任何要求对招标文件进行澄清的供应商，均应在2020年06月05日12：00（北京时间）前以书面形式通知招标人。逾期的澄清要求将不被接受。


二、供应商应具备下列资格条件,并提供证明材料(包括但不限于):

1、《中华人民共和国政府采购法》规定的条件:

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明复印件加盖公章）；

（2）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件）（格式自拟）；

（3）法律、行政法规规定的其他条件。

2、采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件：

（1）供应商需具有承担该项目的能力，能提供长期售后服务和技术支持。

（2）本次项目不接受联合体投标。
注：请将上述材料按要求按顺序装订在投标文件中，且须提供相应原件备查。

3、供应商信用管理
根据《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》（宁财规[2018]10号）有关规定，凡在南京地区参加政府采购活动的供应商，应当事先登陆“信用南京”（www.njcredit.gov.cn）或“南京市政府采购网”（www.njgp.gov.cn）主页“政府采购供应商诚信档案”栏目进行注册登记。由于特殊原因未及时注册的供应商可先行获取采购文件，但必须在提交投标（响应）文件截止日2天前办理登记注册手续。
供应商申请网上注册的，应当按以下程序进行： 

（1）登陆“信用南京”或“南京市政府采购网”网站，点击“政府采购供应商诚信档案”图标，在弹出的用户登录界面，点击“新用户注册”；

（2）在“新用户注册”界面，供应商自行设置用户名、登录密码，如实填写“南京市政府采购供应商诚信档案注册登记表”，根据本办法第十七条规定上传相关资料，并进行信用承诺确认后，提交注册申请；系统审核后，供应商即可登录系统进行相关功能操作。

注册成功后，供应商参加本次政府采购活动时，在采购文件发布之日起至递交投标文件截止日前，应先登录“信用南京”在线打印其“南京市政府采购供应商信用记录表”，经法定代表人签名盖章后作为投标文件的组成部分。“南京市政府采购供应商信用记录表”是其参加本次政府采购活动的必备材料。
南京市政府采购供应商诚信档案管理系统技术服务电话：025-52718366；供应商可就用户注册与打印“南京市政府采购供应商信用记录表”等事宜进行咨询。
三、评标办法

供应商的投标文件如被发现下列情况之一的，其投标文件将可能被拒绝:

1）不满足招标文件对合格供应商的基本资质要求的；

2）供应商未提交投标保证金或金额不足、投标保证金形式不符合招标文件要求的；

3）供应商在投标文件中提供的货物及/或服务关键条款（“★”号条款）不能实质性满足招标文件要求或不能提供实质性满足证明的；

4）供应商在投标文件中对于《合同通用条款》和《合同专用条款》的任何负偏离；

5）资格证明文件不全、失效或不符合招标文件要求的；

6）投标文件无法定代表人签字，或签字人无法定代表人有效授权的；

7）投标文件或投标有效期不足的；

8）投标文件中提供虚假或失实资料的；

9）未按照招标文件规定的方式购买招标文件并按要求递交投标文件的；

10）投标报价超过预算的；

11）评标委员会认为不能实质上满足招标文件其它要求的。

本项目采用综合评分法，总分为100分，按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由评标委员会确定三名中标候选供应商。

具体打分方法如下：

	项目分值
	评审内容

	投标报价

（60分）
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为60分；其他供应商的价格分按下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价／投标报价）×60分。

	技术参数

（18分）
	供应商产品满足招标文件要求的得10分。核心产品的技术指标优于招标文件要求的，评委根据正偏离情况，每提供一份证明材料加1分，最高加8分。非核心产品的技术指标优于招标文件要求的，评委根据正偏离材料，每提供一份得0.5分，最高得5分。（正偏离的需提供证明材料，包括检测报告（参数以检测报告为准），或者产品生产企业官方网站具体参数截图并加盖生产企业公章，或者产品正式参数说明书并加盖生产企业公章、或者国际权威机构参数认证证书。无证明材料的正偏离不得分）。负偏离的，每项扣1分。负偏离超过10项（含10项）的，此项得0分。带★的为核心条款，不允许负偏离，否则作为废标处理。

	售后服务（4分）
	供应商及其分支机构或者售后服务单位响应并到场服务的时间，本地化服务（投标人应提供服务点设置证明材料，例如办公场所租赁合同、产权证明、营业执照复印件等）、售后服务方案、保修期内外的后续服务承诺、技术支持、维护能力及落实保障措施等，综合比较酌情打分。优得4分，良得2-3分，一般得0-1分。

	优惠条件（5分）
	根据采购人实际，提供实质性的优惠措施（包括易损配件/消耗材料优惠价格及供应保证情况）的，可根据对采购人的有利程度酌情给分，优得4-5分，良得2-3分，一般得0-1分。未提供的不得分。

	培训方案和人员安排（13分）
	根据供应商培训方案和培训技术力量酌情给分。培训方案和人员安排应切合实际，方便可行。评委酌情给分，优得10-13分，一般得6-9分，差得0-5分；未提供的不得分。


（三）国家政策导向

1、促进中小企业发展政策

本项目非专门面向中小企业采购，根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。以上所述投标报价，均为对小、微企业产品进行价格扣除后的报价。(提供小微企业声明函，格式见投标文件格式部分）。根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受以上政策。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，否则不考虑价格扣除。

评标委员会根据供应商填制的《小微企业产品报价表》，计算其所投产品（最小计算单位为品目）享受价格折扣部分的多少。

2、根据财政部、国家发改委《节能产品政府采购实施意见》，投标产品属于《节能产品政府采购清单》（最新一期）内的政府采购的节能产品（最小计算单位为品目），对相应产品的价格给予1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标委员会根据供应商填制的《节能产品报价表》，计算其所投节能产品（最小计算单位为品目）享受价格折扣部分的多少。
投标产品（最小计算单位为品目）如为节能产品的，供应商需提供产品及型号所在清单页的复印件并用标识标明，如未提供，将不做价格扣除。

3、根据财政部、国家环保总局《关于环境标志产品政府采购实施的意见》，投标产品属于《环境标志产品政府采购清单》（最新一期）内的产品（最小计算单位为品目），对相应产品的价格给予1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
评标委员会根据供应商填制的《环境标志产品报价表》，计算其所投环境标志产品（最小计算单位为品目）享受价格折扣部分的多少。

投标产品（最小计算单位为品目）如为环境标志产品的，供应商需提供产品及型号所在清单页的复印件并用标识标明，如未提供，将不做价格扣除。

四、关于现场陈述：无。

五、有关招投标的事务和本项目的更正通知

有关招投标的事务和本项目的更正通知可以与采购代理机构联系，联系电话：025-83313782，传真：025-83244202。

合同专用条款部分
合同编号： 
根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，甲乙双方按照江苏省国际招标公司的招标结果签订本合同。
项目名称：南京AI CITY创新赋能中心设备及相关服务采购项目
项目编号：
甲方：（买方）江苏南京生态科技岛经济开发区管理委员会
乙方：（卖方）

甲、乙双方根据 南京AI CITY创新赋能中心设备及相关服务采购项目 邀请招标的结果，签署本合同。
一、货物内容

	序号
	物品名称
	单位
	数量
	单价
	总价

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	


二、项目交货时间地点：合同签订90日内将货物送至甲方指定地点。
设备质保时间以投标承诺为准.
三、项目合同期限
本合同从 2020 年  月  日起生效，到 2020 年  月  日截止，共 90 天。
四、合同总价
合同总价：￥         元（大写：人民币           元整）。
五、付款方式
合同签订后支付合同总价的30%,乙方进场施工并签订相关设备采购合同后支付合同总价的40%，项目完工后支付合同总价的25%，第三方审计机构出具审计报告后支付合同总价的5%。
六、技术方案：详见乙方投标文件[项目编号：          ]。
七、实施方案：详见乙方投标文件[项目编号：           ]。合同签订时按照投标文件承诺的售后服务对赠送器材、备品保障、上门响应时间等进行约定。
八、售后服务及培训方案：详见乙方投标文件[项目编号：]。
九、交货要求
1、交货地点：
2、乙方承担运输、安装调试费用。
3、乙方承担并负责招标文件对乙方要求的一切事宜及责任，包括项目方案、设备生产、运输、保管、安装、调试、施工、验收、培训、相关部门验收、保修期内的维护保养及相关服务等。
4、乙方应提供原装的、全新的、符合国家质量标准的货物，并按有关要求进行包装及装运。否则，甲方有权拒收。
5、供货周期：合同签订后，根据甲方通知，乙方90天内将全部产品安装调试完毕；乙方提供的产品必须全部响应投标文件中的技术要求，在安装落实的过程中不允许发生需要甲方签证的现象；乙方供货时需向使用单位提交产品相关资料。
十、货物验收
1、出厂检验
产品在出厂前，乙方按产品技术标准规定的检验项目和检验方法进行全面检验

2、工程自检
货物在安装地安装完毕后，乙方安排工程技术人员对所有货物的性能进行自检，检验结果必须符合招标文件技术要求以及合同中相关条款，同时向甲方提供自检记录。

3、验收与最终验收
乙方自检合格后，由项目经理通知甲方按招标文件以及合同相关条款要求一同对货物进行验收，验收结果应符合国家标准、行业规范、招标文件规定的技术要求以及合同相关条款要求。若发现未符合招标文件及合同相关条款要求，需立即进行整改。
4、验收中发现设备达不到验收标准或合同规定的性能指标，乙方必须更换。安装调试工作完成后，乙方应提供咨询与全面技术支持。
5、乙方应保证所提供设备涉及到的知识产权和所提供的软件、技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为甲方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失。
十一、甲乙双方的义务和权利
（一）甲方权利及义务
1. 提供项目建设需求，督促乙方按甲方需求进行项目实施。
2. 提供项目实施过程中所需的场地、办公场所。
3. 按期支付本合同规定的款项，并负责相关协调工作。
（二）乙方权利及义务
1.对项目需求调研、系统设计、系统研发、测试、提供技术服务。具体按照投标文件《技术方案》执行。
2.指派专人全面负责项目的管理、项目协调、项目控制、质量监督等各项管理工作。具体按照投标文件《实施方案》执行。
3.超出现有范围以外的需求变更或需调整技术和业务架构的重大变更需求的服务费用双方另行协商。
十二、违约责任
1.乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日万分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。 

2.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。
3.若由于甲方付款进度未能及时响应合同付款约定导致货物及项目无法按时到货及调试造成乙方违约交付，责任由甲方承担。
十三、不可抗力
任何一方由于战争及严重的火灾、台风、地震、水灾和其它不能预见、不可避免和不能克服的事件而影响其履行合同所规定的义务的，受事故影响的一方应将发生的不可抗力事故的情况立即书面通知另一方，并在事故发生后将有关当局或机构出具的证明文件提交另一方证实。双方在不可抗力事故停止或影响消除后立即继续履行合同义务，项目期限应相应顺延。
十四、合同的变更和解除
1.合同签定生效后，除上述不可抗力外，甲乙双方不得无故变更和解除合同。
2.在履行合同过程中，如遇不可抗力事故，甲乙双方均应采取有效措施尽力减少损失并阻止损失的扩大。如果不可抗力事故持续120天以上时，任何一方有权书面通知对方终止本合同；对方在接到通知后7天内给予答复，逾期未答复视为同意。双方变更或解除合同，赔偿数额由双方协商解决。
十五、争议解决方式
执行本合同发生争议，由当事人双方协商和解，也可以请求调解。
双方当事人和解或调解不成，采用以下第二种方式解决。
（一）双方同意由仲裁委员会仲裁。
（二）向人民法院起诉，约定合同签订地人民法院管辖。
十六、合同效力


1.本合同在双方代表签字并盖章后生效。
2.本合同的附件为本合同不可分割的组成部分，与合同正文具有同等法律效力。
3.本合同未尽事项由双方另行协商确定，形成书面的补充协议，此补充协议与本合同具有同等法律效力。
十七、合同文本
1.如一方违反本合同任意条款，另一方可以随时以书面形式通知对方终止合同。书面通知应说明所违反的条款及违约责任。
2.任何一方没有行使其权利或没有就对方的违约行为采取任何行动，不应被视为是对相关权利的放弃或对追究违约责任或义务的放弃。任何一方放弃针对对方的任何权利，或放弃追究对方的任何过失，不应视为对任何其他权利或追究任何其他过失的放弃。所有放弃应书面做出。
3.本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。
4.如果本合同的任何条款在被有管辖权的法院或仲裁机构认定为无效、不合法或无法执行时，本合同其他条款的有效性、合法性和可执行性将不会受到影响。此种情况下，双方将以有效的规定替换该规定，且该有效规定应尽可能接近原规定和本合同相应的精神和宗旨。
5. 甲方招标文件、乙方投标文件及乙方投标最终报价单附属内容均为本合同一部分。
十八、其它
本合同未尽事宜，由甲乙双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

    十九、本合同一式肆份，具有同等法律效力，甲方贰份，乙方贰份。
  
甲方（加盖公章）：

地址：
邮编： 

开户银行： 

银行帐号： 
授权代表(签名)： 

乙方（加盖公章）：
地址： 

邮编： 

开户银行：
银行帐号：

授权代表(签名)：
第五章  招标技术规格及要求

1、 设备清单及技术参数：

	一、机房硬件部分

	序号
	设备材料名称
	规格
	数量
	单位

	1.服务器

	1
	DGX 服务器
	★ DGX A100 P3687 System 8X 40GB GPUs
	8
	台

	2
	Web服务器
	 2U机架式服务器/英特尔至强银牌 4214R 2.4G, 12C*2/32GB*4/1.2TB 10K RPM SAS*3/H730P RAID 控制器, 2GB/双,热插拔, 冗余电源(1+1), 750瓦/Broadcom 5720 四端口 1GbE BASE-T, rNDC/3年 ProSupport和关键任务: (7x24) 4小时上门服务
	2
	台

	3
	登陆服务器
	2U机架式服务器/英特尔至强银牌 4210R 2.4G, 10C*2/32GB*4/1.2TB 10K RPM SAS*3/H730P RAID 控制器, 2GB/Dell EMC PowerEdge SFP+ SR Optic 10GbE 850nm/双,热插拔, 冗余电源(1+1), 750瓦/Broadcom 5720 四端口 1GbE BASE-T, rNDC/3年 ProSupport和关键任务: (7x24) 4小时上门服务
	2
	台

	4
	管理服务器
	2U机架式服务器/英特尔至强银牌 4210R 2.4G, 10C*2/32GB*4/1.2TB 10K RPM SAS*3/H730P RAID 控制器, 2GB/Dell EMC PowerEdge SFP+ SR Optic 10GbE 850nm*2/双,热插拔, 冗余电源(1+1), 750瓦/英特尔 X710 双端口 10GbE SFP+ & i350 双端口 1GbE, rNDC/3年 ProSupport和关键任务: (7x24) 4小时上门服务
	3
	台

	5
	图形处理业务服务器
	RTX8000*4GPU/英特尔至强 金牌 6248 2.5G, 20C/32GB*4/480GB SSD SATA 读取密集型*4/H730P RAID 控制器, 2GB/冗余电源 (2+2), 2400W/英特尔 X710 双端口 10GbE SFP+ & i350 双端口 1GbE, rNDC/3年 ProSupport和关键任务: (7x24) 4小时上门服务
	2
	台

	6
	IB卡
	CS_Mellanox MCX556A-ECAT
ConnectX-5 VPI adapter card, EDR
IB (100Gb/s) and 100GbE, dual-port
QSFP28, PCIe3.0 x16, tall bracket,
ROHS R6
	9
	块

	2.网络部分

	1
	核心路由交换区核心交换机
	12*Dell 网络, 收发器, SFP, 1000BASE-T/12*Dell 网络, 收发器, SFP, 1000BASE-SX, 850nm 波长, 可达550m/12*Dell 网络, 收发器, SFP+, 10GbE, SR, 850nm 波长, 可达300m/Dell 网络线缆,100GbE QSFP28 至 QSFP28, 无源铜制直连线缆, 3 米
	2
	台

	2
	数据中心业务区核心交换机
	30*Dell 网络, 收发器, SFP+, 10GbE, SR, 850nm 波长, 可达300m/Dell 网络线缆,100GbE QSFP28 至 QSFP28, 无源铜制直连线缆, 3 米
	2
	台

	3
	数据中心接入交换机1
	28*Dell 网络, 收发器, SFP+, 10GbE, SR, 850nm 波长, 可达300m/Dell 网络线缆,100GbE QSFP28 至 QSFP28, 无源铜制直连线缆, 3 米
	2
	台

	4
	数据中心接入交换机2
	10*Dell 网络, 收发器, SFP+, 10GbE, SR, 850nm 波长, 可达300m/Dell 网络线缆,100GbE QSFP28 至 QSFP28, 无源铜制直连线缆, 3 米
	2
	台

	5
	数据中心管理区核心交换机
	28*Dell 网络, 收发器, SFP+, 10GbE, SR, 850nm 波长, 可达300m/Dell 网络线缆,100GbE QSFP28 至 QSFP28, 无源铜制直连线缆, 3 米
	2
	台

	6
	IB交换机
	Quantum HDR InfiniBand Switch 40 QSFP56 Ports 2 Power Supplies (AC) x86 Dual Core Standard Depth P2C Airflow Rail Kit
	6
	台

	7
	IB交换机
	Switch-IB 2 Based EDR InfiniBand 1U Switch 36 QSFP28 Ports 2 Power Supplies AC x86 Dual Core Standard Depth C2P Airflow Rail Kit RoHS6
	2
	台

	3.安全部分

	1
	数据中心业务区防火墙
	16*GE SFP+8*GE Combo，2个扩展槽，吞吐量12Gbps；冗余交流电源，含200个SSL VPN用户授权，含虚拟防火墙功能
	1
	台

	2
	数据中心管理区防火墙
	 4*GE RJ45+4*GE SFP，2个扩展槽，吞吐量9Gbps；冗余交流电源，含100个SSL VPN用户授权，含虚拟防火墙功能
	1
	台

	3
	 Web应用防火墙
	4*GE RJ45（自带bypass），吞吐量6G，冗余电源，含3年特征库升级服务
	1
	台

	4
	入侵防御
	4*GE RJ45（自带bypass），吞吐量5G，冗余电源，含3年特征库升级服务
	1
	台

	5
	数据库审计
	4*GE RJ45+4*GE SFP+2*10GE  SFP+，吞吐量1.5G，SQL 语句处理能力≥10000条/S，冗余电源，含3年特征库升级服务
	1
	台

	6
	堡垒机
	标准1U硬件，含2*GE电管理口，4*GE电业务口，4*GE光业务口，硬盘:1T，1*RJ45串口，单电源。最大资产数200个，最大字符连接200个，最大图型连接50个。
	1
	台

	7
	漏扫
	8*GE RJ45，2个USB接口，128地址扫描授权，含3年漏洞库升级服务
	1
	台

	8
	行为审计
	4*GE RJ45+4*GE  SFP+2*10GE SFP+，吞吐量5G，2个扩展槽位，冗余电源，含3年特征库升级服务
	1
	台

	9
	综合运维管理平台
	统一管理平台，能够对网络中的防火墙、入侵防御、Web应用防火墙等安全设备进行统一管理
	1
	套

	3.高速存储

	1
	高速存储
	★ 12Gb SAS 8 端口 双 5U 控制器/84*12TB HDD 7.2K 512e SAS12 3.5/电源 , 2200W, 冗余/4*12Gb HD-Mini 转 HD-Mini SAS 线缆
	1
	套


	二、整体机房配置

	一、基础装修部分

	序号
	设备材料名称
	规格
	数量
	单位

	1.地面部分

	1
	地面找平
	1、素水泥浆一道（内掺建筑胶）
2、20厚C15细石混凝土随打随抹
	68.5
	㎡

	2
	刷防尘漆
	刷调和漆两遍做防尘处理
	120
	㎡

	3
	地面保温板
	B1级橡塑保温板加铝箔，厚度不小于20mm
	68.5
	㎡

	4
	防静电地板 
	1、硫酸钙，无边；
2、HPL贴面
规格：600×600×30mm；
厚度≥1.5mm，集中载荷≥300kg，极限集中载荷≥8850N，均布载荷≥12500N/㎡,（挠度≤2mm）国家A级防火
	68.5
	㎡

	5
	入口踏步
	1、门口处无边防静电地板台阶（含不锈钢压条50*50mm）；
2、L40角钢焊接骨架。
	2
	项

	2.吊顶部分
	
	
	

	1
	刷防尘漆
	天棚面刷调和漆两遍做防尘处理
	120
	㎡

	2
	顶面保温板
	B1级橡塑保温板，厚度不小于20mm
	68.5
	㎡

	3
	吊顶连接主龙
	C50含配件
	120
	㎡

	4
	天棚面层（微孔铝扣板）
	铝合金微孔铝板吊顶
1、600*600*0.8mm厚铝合金基材,静电粉末喷涂，涂层厚度≥32uM，φ2.5 针孔，穿孔率16%
2、U50主龙骨，U型38副龙骨吊杆间距不大于1200mm
3、吊顶必须采用高度可调节的螺杆,φ8全丝吊杆距副龙骨端部不超过100mm,吊杆间距不大于1200mm
	68.5
	㎡

	5
	天花L型收编条
	1.铝合金收边条，宽25mm
	63
	m

	3.墙面部分
	
	
	

	1
	刷防尘漆
	刷调和漆两遍做防尘处理
	132
	㎡

	2
	竖墙龙骨
	用75*50*0.6mm 轻钢龙骨与原建筑混凝土墙面连接,木楔应加防腐剂打入墙体,木制品需涮防火涂料.
	132
	㎡

	3
	彩钢板墙面
	机房专用彩钢板（1200mm宽，0.6mm厚，拉伸强度：≥38.3Mpa，拉伸断裂伸长率：≥20%，弯曲强度：86.6Mpa，热变形温度：＞190℃，防火等级：A级，耐风压性能：5.0Kpa，内衬12mm厚圣戈班石膏板，整体厚度为13mm）固定在轻钢龙骨上
	132
	㎡

	4
	隔墙保温
	50mm厚玻璃岩棉，防火等级：A级
	132
	㎡

	5
	石膏板封堵
	12mm厚防火石膏板封堵，含窗扇、彩钢板墙等上下封堵
	30
	㎡

	6
	墙面乳胶漆
	墙面乳胶漆
1、乳胶漆面漆两遍
2、封底漆一度(干燥后再做饰面);
3、满刮3厚面层耐水腻子找平;
	120
	㎡

	7
	不锈钢题脚线
	亚光拉丝不锈钢饰面踢脚线 H=100mm
1、亚光拉丝不锈钢胶粘固定，规格:1.2mm厚
2、10mm木工板墙体气钉固定;
	63
	m

	4.门、窗和隔断
	
	
	

	1
	防火门
	1.门代号及洞口尺寸:FM甲1523，钢制甲级防火双开门1500*2300mm 
2.含门套、不锈钢压把手、隐藏式铰链、防火插芯锁、暗藏式闭门器、推杆锁、顺位器、防火密封条等所有五金配件
	1
	樘

	2
	防火门
	1.门代号及洞口尺寸:FM甲1523，钢制甲级防火双开门1500*2300mm 
2.含门套、不锈钢压把手、隐藏式铰链、防火插芯锁、暗藏式闭门器、推杆锁、顺位器、防火密封条等所有五金配件
	2
	樘

	5.其他
	
	
	

	1
	承重散力架
	1、8#槽钢焊接、分摊整个微模块机柜。2、50*5热镀锌角钢设备支架(机柜、空调、配电柜、电池柜、消防钢瓶等设备)
	1
	项

	2
	电池柜底座
	国标8#槽钢焊制
	2
	个

	3
	精密空调进排水
	PPR管，DN20和DN50
	6
	项

	4
	空调室外机基础
	水泥沙浆砌80宽挡水围堰，表面防水涂料。
	1
	项

	5
	标签制作
	线缆标签，机柜标志标牌等
	1
	项

	6
	其他
	垃圾清运、机房保洁
	1
	项

	7
	辅助材料
	
	1
	项

	二、电气部分
	
	
	

	序号
	设备材料名称
	规格
	数量
	单位

	1
	配电柜
	1.名称:双路市电ATS切换，提供整个机房用电。
2.型号:详见系统图
3.端子板外部接线材质、规格:端子接线、含浪涌保护器
4、带数字电表、接入动力环境监控系统
	1
	台

	2
	配电柜
	1.名称:市电ATS切换和EPS切换，精密空调用电。
2.型号:详见系统图
3.端子板外部接线材质、规格:端子接线、含浪涌保护器
4、带数字电表、接入动力环境监控系统
	1
	台

	3
	配电柜
	1.名称:UPS输入、精密空调用电总开关。
2.型号:详见系统图
3.端子板外部接线材质、规格:端子接线、含浪涌保护器
4、带数字电表、接入动力环境监控系统
	1
	台

	4
	配电箱
	1.名称:UPS输出柜 
2.型号:详见系统图
3.端子板外部接线材质、规格:端子接线、含浪涌保护器
4、带数字电表、接入动力环境监控系统
	1
	台

	5
	空调用电
	1.名称:精密空调用电、照明用电
2.型号:详见系统图
3.端子板外部接线材质、规格:端子接线
	1
	台

	6
	LED平板灯
	40W，中性光、灯盘600mm*600mm
	19
	盏

	7
	LED平板灯
	40W，中性光、灯盘600mm*600mm，自带90min备用电源
	8
	盏

	8
	安全出口指示灯
	安全出口指示灯
	3
	盏

	9
	铜芯阻燃线
	ZR-BV2.5m㎡
	21
	卷

	10
	 电缆
	 WDZA-YJV4*120+1*120mm2 双拼
	150
	m

	11
	 电缆
	 WDZA-YJV4*150+1*95mm2 
	250
	m

	12
	 电缆
	WDZA-YJV4*50+1*25mm2
	250
	m

	13
	 电缆
	WDZA-YJV3*25+2*16mm2
	250
	m

	14
	 电缆
	WDZR-YJV5*16mm2
	200
	m

	15
	屏蔽穿线管
	KBG 20mm
	200
	m

	16
	热镀锌钢制桥架
	300×100，冷轧钢板表面热镀锌，壁厚不低于1.2mm
	60
	m

	17
	金属网格桥架
	300×100，连接件、螺丝、螺母、配套扳手、吊装支架、出线板
	20
	m

	18
	金属接线盒
	86型
	50
	个

	19
	开关面板
	
	2
	个

	20
	插座面板
	5孔10A
	18
	个

	21
	辅助材料
	
	1
	项

	三、UPS和EPS部分
	
	
	

	序号
	设备材料名称
	规格
	数量
	单位

	1
	UPS
	★ 200KVA长效型,含并机线
	2
	台

	2
	免维护电池 
	★ 12V/200AH 
	80
	节

	3
	电池柜
	定制、每套可放置40节电池，
	2
	套

	4
	安装材料
	铜排和电池连接线
	1
	项

	5
	电池开关盒
	DC-630A
	2
	个

	6
	辅材
	
	1
	项

	7
	EPS
	★ 80KW，带旁路，三进三出，功率因数0.8K
	1
	台

	8
	免维护电池 
	★ 12V/100AH 
	64
	节

	9
	电池架
	定制、每套可放置32节电池，
	2
	套

	10
	安装材料
	铜排和电池连接线
	1
	项

	11
	电池开关盒
	DC-200A
	2
	个

	12
	辅材
	
	1
	项

	四、精密空调
	
	
	

	序号
	设备材料名称
	规格
	数量
	单位

	1
	行间空调
	★ 行级精密空调 室内机 制冷量42kW 风冷型 水平前送风 含加热加湿 直流变频压缩机 EC风机 电子膨胀阀 七
英寸彩色触摸屏 尺寸600*1200*2000mm
	5
	台

	2
	 风冷冷凝器
	★ 风冷室外机 单制冷系统 常温型  R410A冷媒 变频无极调速控制 三相供电
	5
	台

	3
	安装主要材料
	空调配套件-精密空调安装附件(铜管,弯头,保温管、室内机电源线、信号线等)管,辅助材料（氧气、乙炔、氮气） 安装
	5
	项

	4
	电池间用空调
	制冷量12KW
	2
	套

	5
	安装主要材料
	空调配套件-精密空调安装附件(铜管,弯头,保温管、室内机电源线、信号线等)管,辅助材料（氧气、乙炔、氮气）安装 
	2
	项

	五、机柜和冷通道系统
	
	
	

	序号
	设备材料名称
	规格
	数量
	单位

	1
	服务器机柜
	1.机柜支持19英寸标准的服务器、存储及网络设备安装，
2.尺寸（W *D *H）：600mm * 1200mm * 2000 mm，颜色：黑色或灰色；
3.承重 机柜静态承载能力＞1600kg，提供第三方权威机构测试报告；
5.机柜采用前后网孔门设计，前门单开，后门双开，支持通孔率不小于75%,机柜门开启角度不小于150°，前后门均采用高级旋把锁, 机柜两侧采用整体式速拆式侧板，便于侧门快速拆装,方孔条垂直方孔条，支持前后动态调节,满足不同设备安装深度的需要,方孔条与侧门之间可选密封组件，可避免冷热气流混合, 方孔条接口丰富，方便扩容,材质 采用优质冷轧钢板，机柜框架部份采用1.5mm的优质冷轧钢板，其它部份采用1.0mm~1.5mm的优质冷轧钢板；
6.金属件前处理均采用磷化处理，外表面涂层采用先进的静电喷粉烤漆工艺，涂层付着牢固，防氧化，耐酸碱，表面光洁、色泽均匀、无流挂、无露底，保证长期使用不锈蚀，
	11
	个

	2
	固定层板
	托放设备.承载50kg设备，适用1100mm，1200mm深的服务器机柜；
	22
	个

	3
	盲板
	配19”安装机架，机柜漏空挡板,塑料材质，阻止冷气流旁通，美观防尘，高度1U，卡扣式安装
	110
	

	4
	垂直理线槽
	配42U高机柜，用于网络机柜；
	11
	个

	5
	PDU
	每个机柜配1套，包含机柜左安装和右安装各1个。铝合金外壳   单路32A输入/10A国标12口 16A国标4口输出 (带接线盒,带指示灯,机柜后门左和右侧垂直安装
	11
	套

	6
	机柜配套侧门
	配1200深42U机柜，机柜单侧内嵌式侧门，每块侧门含上下两段式门板，卡扣式安装
	3
	块

	7
	冷通道侧门
	适用最外侧侧门，带显示屏和读卡器孔位，带通道照明控制开关，配套
10.4寸触摸屏使用，配套1200mm深拼装机柜使用
	1
	块

	8
	600宽天窗
	配600宽机柜，旋转天窗，含安装支架，尺寸600mm（长）*1200mm（宽）*300mm（高）。含LED照明灯，天窗内线缆
	8
	个

	10
	天窗控制器
	集成控制盒，含翻转天窗控制，含烟感消防接口，可为LED灯，翻转天窗电磁锁以及全自动双开门电机供电。
	1
	套

	11
	顶部线槽
	适用600宽机柜，单通道走线槽，强弱电分离则需要配置2个
	32
	个

	13
	走线梯
	列与列走线梯，适用不同行、列机柜间走线
	2
	个

	14
	手动双开滑动门
	适配双排通道宽度1200mm，双开左右滑动门，手动打开，手动闭合，配套1200mm深拼装机柜使用，含声光告警安装辅件
	2
	套

	六、环境监控系统
	
	
	

	序号
	设备材料名称
	规格
	数量
	单位

	1
	动力环境监控主机
	动环监控系统，10.4寸触摸显示屏，监控UPS，配电，空调，环境温湿度，烟感等机房基础设备，标配正版操作系统软件
	1
	台

	2
	短信告警模块
	4G全网通短信报警模块 ，三级监控服务器PE-RS260专用短信报警主机接
在主机串口上
	1
	台

	3
	声光告警模块
（PE-ALP）
	本地声光报警，需配置12V直流电源。
	1
	个

	4
	设备接入软件模块
	内置于监控主机，每接入一个设备（UPS,空调，配电等智能设备），需要1个软件模块。温湿度，烟感等环境传感器不算在内。
	10
	个

	5
	温湿度传感器（大LCD屏）
	专用于机房环境的高精度数字式温湿度传感器，-20C~+80C的精度在±0.5C， Modbus RTU通讯接口，全双工方式，抗干扰性强，稳定可靠，大屏幕高亮度LCD显示。通道内安装。
	2
	个

	6
	烟雾传感器
	监控机房烟雾状况。
	2
	个

	7
	非定位线式漏水检测报警器
	检测漏水状态，通过漏水感应线检测到漏水后，通过采集器输出一个继电器报警信号，并可发出蜂鸣器警报，占用一个开关量检测端口，灵敏度可调。
	4
	个

	8
	非定位线式漏水感应线
	线长10米，用于配合漏水检测报警器检测是否有漏水产生。
	4
	条

	9
	4路网络硬盘录像机
	网络硬盘录像机，支持1个硬盘，支持POE，支持4个网络摄像头
	1
	台

	10
	红外半球式网络摄像机
	半球网络摄像头，外接供电，200万高清画质，IP66级防水防 尘。
	2
	台

	11
	4TB监控级硬盘
	企业级监控录像专用，4T存储空间。
	1
	块

	12
	12V3A直流电源
	辅助电源，AC220V输入，DC12V3A输出。
	1
	个

	13
	 安装辅材 
	管、线、安装辅件等
	1
	 项 

	14
	 三维可视化基础平台 
	 为三维可视化系统提供底层驱动，用户可通过鼠标和键盘按键的组合可完成界面漫游、平移、旋转、缩放、切换等操作 
	1
	 套 

	15
	 三维环境建模 
	 机房环境可视化：数据中心楼层、机房按照实际尺寸和场景建模；基础设施、独立设备建模：指数据中心机房内的机柜、列头柜、配电柜、UPS、空调、电池组等的建模。 
	1
	 套 

	16
	 动环监控可视化 
	 动力管理模块：各类动力指标展示。    
环境管理模块：温度、湿度、漏水等环境指标的展示，温度云、漏水位置、微环境展示。    
视频监控：摄像头实时视频接入展示    
消防监控：烟感状态和告警的实时展示。    
门禁管理：门开关状态、进出记录展示。    
各类告警展示、查询、定位。     
	1
	 套 

	17
	 资产管理可视化 
	 机柜内上架设备建模，支持资产信息查看、资产检索定位、设备上下架操作等。 
机房、机柜、设备等各项监控指标和数据信息展示。    
各类告警展示、查询、定位。       
	1
	 套 

	18
	 容量管理可视化 
	 展示机柜位置、U位空间、承重、能耗等容量信息三维展示及统计数据呈现。 
	1
	 套 

	七、防雷接地系统
	
	
	

	序号
	设备材料名称
	规格
	数量
	单位

	1
	网格接地铜排   
	30*3，1200*1200mm间距
	120
	㎡

	2
	端接箱
	铜排端接箱
	2
	项

	3
	设备接地线
	BVR-6mm2
	1
	项

	4
	接地母线线
	BVR-50mm2
	20
	米

	5
	辅助材料
	
	1
	项

	八、消防系统
	
	
	

	序号
	设备材料名称
	规格
	数量
	单位

	1
	单瓶柜式七氟丙烷
灭火装置
	1.类型:柜式七氟丙烷
2.参考型号:GQQ120/2.5压力容器4.2兆帕，焊接瓶
3.:详见图纸要求
	2
	套

	2
	七氟丙烷药剂
	1.类型:七氟丙烷药剂
2.型号、规格:HFC-227ea
	198
	KG

	3
	自动泄压装置
	1.名称 智能光电感烟探测器
2.参考规格 智能型；电子编码，直接接入系统总线中，占一个编码地址.
3.详见图纸要求
	1
	台

	4
	单瓶柜式七氟丙烷
灭火装置
	1.名称 智能感温探测器
2.参考规格 智能型；电子编码，直接接入系统总线中，占一个编码地址.
3.详见图纸要求
	2
	套

	5
	七氟丙烷药剂
	1.名称声光报警器
2.非编码,配接GM613W输入/输出模块,接入气体灭火主机，指示气体释放状态。
3.详见图纸要求
	178
	KG

	6
	自动泄压装置
	1.名称:放气指示灯
2.规格:非编码,配接GM613W输入/输出模块,接入气体灭火主机，指示气体释放状态。
	1
	台

	7
	点型光电感烟火灾探测器
	1.名称 紧急起停按钮
2.配接气体灭火控制器，两线制编码型，每个灭火分区至少一个。
3.详见图纸要求
	2
	只

	8
	点型感温火灾探测器（A2R)
	1.:气体灭火控制盘
2.:壁挂式安装结构，中文液晶显示，1个灭火控制分区，集报警联动、气体灭火于一体。
	8
	只

	9
	火灾声光警报器
	1.名称 输入输出模块
2.详见图纸要求
	6
	只

	10
	火灾报警控制器（联动型）
气体灭火控制器
	壁挂式，7寸液晶屏，2个报警回路，2个灭火回路。报警回路满载200点，灭火回路满载80点，带6路专线联动控制单元，带打印、联网功能，含备电。
	2
	台

	11
	气体释放警报器
	1.类型:泄压口
2.型号、规格:泄压百叶
	3
	只

	12
	手自动转换盒
	ZR-RVS-2*1.5
	3
	只

	16
	检测报告
	第三方专业消防检测报告
	1
	项

	九、新风排烟
	
	
	

	序号
	设备材料名称
	规格
	数量
	单位

	1
	吊顶式新风机
	XF800，风量：800立方/小时，过滤效率≥95%三级过滤，功率300w，智能液晶控制器，可编程分时段开、关机运行；过滤器更换提醒，
	1
	台

	2
	轴流排烟风机
	 PY-2.5，风量：2100立方/小时，功率：250w，用电220v
	2
	台

	3
	吊顶式排风机
	PF250D，250m3/h；功率35w，用电220v，机械开关
	1
	台

	4
	管道密闭防火阀 
	接收消防控制主机24V信号动作，70度感温常开阀,3C型式认证
	2
	套

	5
	管道密闭防火阀 
	接收消防控制主机24V信号动作，常闭阀，3C型式认证
	1
	套

	6
	新风管道（含变径）
	0.6mm镀锌钢板，20mm橡塑板保温，含三通、弯头、变径等异形风管
	18
	平米

	7
	排烟管道（含变径）
	0.6mm镀锌钢板，20mm橡塑板保温，含三通、弯头、变径等异形风管
	10
	平米

	8
	风口
	300*300，散流器
	4
	套

	9
	外墙防雨百叶
	300*300
	2
	个

	10
	辅助材料
	控制开关及连接线缆
	2
	套

	十、墙体砌筑
	
	
	

	序号
	设备材料名称
	规格
	数量
	单位

	1
	墙体材料
	砖、涂料、水泥、黄沙
	1
	项

	十一、综合布线 
	
	
	

	序号
	设备材料名称
	规格
	数量
	单位

	1
	12芯光纤配线架
	12口；标配LC耦合器；
	22
	套

	2
	尾纤LC 
	单模；LC接口；B1.3-G.652.D；1米；含熔接
	264
	根

	3
	光纤跳线
	LC-LC单模双芯光纤跳线，3m
	132
	条

	4
	网络配线架
	24口六类，含模块、RJ45、非屏蔽；
	12
	套

	5
	数据跳线
	六类、非屏蔽；安装和标签张贴等；长度定制
	144
	根

	6
	含熔接、压接工具等费用
	
	1
	项


	展厅及培训中心
	

	展项部分
	功能需求
	备注

	整体设计
	符合英伟达全球AI领域地位
	1

	培训中心
	1.满足50人以上同时培训
2.整体风格需接近展厅效果
	1

	展厅
	1.英伟达公司介绍
2.英伟达最新AI产品及应用的展示
3.人工智能的定义及未来发展方向的展示
4.整体方案效果需达到英伟达公司的要求
	1


	公共软件赋能平台

	序号
	系统名称
	系统功能

	1
	容器调度管理系统
	1.提供容器集群资源查看、监控、快速添加、移除等管理功能；
2.用户能够使用Jupyter，Web命令工具、SSH链接、远程GUI等多种方式访问使用容器环境；
3.可显示容器运行时的CPU、GPU、内存、显存、硬盘、网络等监控显示；
4.提供容器环境的基本状态和启动、到期、停止、恢复等状态监控，提供日志查询功能；
5.提供容器按需使用的计费功能；

	2
	容器仓库加速系统
	1.提供用户使用公用容器镜像，管理员管理镜像仓库等功能；
2.提供NGC的访问，支持加速服务，支持运行NGC容器；
3.支持科学计算、智慧城市、智慧医疗、智慧机器人等分类；
4.支持NVIDIA及其它开源社区主流ML／DL SDK，并提供加速服务；

	3
	数据科学工作流系统
	1.用户可使用平台创建训练工作流任务，系统会自动根据资源为用户分配资源执行；
2.用户可对已经存在任务进行重用，快速提交同类任务；
3.提供训练任务实时及历史的CPU、GPU、内存、显存、硬盘、网络等监控显示；
4.对任务自动执行期间的状态进行监控提醒用户；

	4
	数据和模型管理系统
	1.提供多文件上传和压缩包上传方式;
2.提供DL相关文件上传和元数据描述；
3.提供DL模型版本管理功能；

	5
	算力基准测试系统
	提供一组或多组常用的深度学习基准测试，提供测试统计信息

	6
	用户管理系统
	1.包括用户账号的设立、个人信息、密码设置、权限等功能，以及管理员设置；
2.通过Web页面、站内信、邮件提醒等多种方式，查看系统服务、任务监控、资源监控等信息；
3.提供工单处理功能；

	7
	门户网站
	1.提供网站介绍内容、推荐内容、栏目导航、栏目内容等展示功能；
2.提供后台信息管理功能；


交货期：90日历天

2、 其他说明
1、投标报价应包括本次采购范围内全部设备、材料、随设备提供的备品配件及专用工具的价格、全部税费、包装费、运杂费（运抵甲方项目现场）、保险费、安装费、调试费、甲方操作维护人员培训费等。

2、在安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，乙方应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在乙方谈判时的谈判报价之中，且并不因此而影响交付甲方使用的时间。
3、甲方对招标文件中技术参数具有最终解释权，乙方要严格按照甲方所提供的需求进行供货。

4、乙方所供设备、材料及安装的质量保证期为投标文件承诺为准，最低1年，自验收合格起计算。

5、在仪器安装调试过程中，乙方免费对甲方指定的技术人员对仪器的维护及使用方面进行在位培训。
6、在质保期内，因乙方所供设备、材料制造质量或安装问题出现设备故障时，乙方在接甲方通知后，按照投标文件的承诺赶到甲方现场，免费予以排除故障、修复或更换零部件。还应支付因更换所发生的运输、保险、安装、检测等有关的全部费用。

四、质保期：设备质保时间以投标承诺为准.

第六章  投标文件格式

注：请供应商按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

一、投标函、投标报价及项目相关文件
1.投标函

江苏省国际招标公司：

贵公司              号招标文件（包括更正通知，如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加投标。

1．我们郑重承诺：我们是符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商，并严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的规定。

    2．我们接受招标文件的所有的条款和规定。

    3．我们同意按照招标文件第一章“供应商须知”第13条的规定，本投标文件的有效期为从投标截止日期起计算的九十天，在此期间，本投标文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们中标，本投标文件在此期间之后将继续保持有效。

    4．我们同意提供采购人要求的有关本次招标的所有资料。

    5．我们理解，贵公司无义务必须接受投标价最低的投标，并有权拒绝所有的投标。同时也理解贵公司不承担我们本次投标的费用。

6．如果我们中标，我们将按照招标文件的规定向贵公司支付招标代理服务费及其他相关费用；为执行合同，我们将按供应商须知有关要求提供必要的履约保证。

                        供应商名称：              （公章）
                        地址：            邮编：          

                        电话：            传真：          

                        授权代表签字：                   

                        职务：                  

                        日期：                  

2.开标一览表
招标编号:










	项目名称
	

	交货时间
	

	免费质保期
	

	投标总价
	

	投标保证金
(请打√)
	□有                       □没有



供应商名称：
供应商公章:
授权代表(签字):

日期：
3.投标报价表

3-1 报价汇总表

招标编号：                           




货币单位：人民币元 
	序号
	分项内容
	金额
	备注

	1
	产品报价明细表
	
	详见附表3-2

	2
	备品备件、专用工具
	
	详见附表3-3

	3
	其他
	
	

	
	投标总价
	
	


供应商名称（公章）：             
供应商代表签字：                
日期：                         
3-2 产品报价明细表

招标编号：                           




货币单位：人民币元

	序号
	产品名称
	制造厂商及产地
	规格型号
	品牌
	计量单位
	数量
	金 额

	
	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

（综合单X数量）

	
	按清单顺序报价
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	


注：1、综合单价包括但不限于采购、制造、包装、运输、就位、安装、负责调试、验收、劳务、管理、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，综合单价不得调整。

供应商名称（公章）：             
供应商代表签字：                
日期：                         
3-3 备品备件、专用工具报价明细表
招标编号：                           




货币单位：人民币元
	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	单价
	合价
	备注

	
	质保期内的
	
	
	
	
	
	

	
	….
	
	
	
	
	
	

	
	金额合计：
	
	

	
	质保期外的
	
	
	
	
	
	

	
	….
	
	
	
	
	
	


注： 1. 此表乃投标报价范围内的备品备件、专用工具报价明细表，请列出详细清单。
2. 所报内容须满足本项目的需要。
     3. 质保期满后的维修配件单价不在本次报价范围内，但也要有质保期满后5年价格清单及折扣。
供应商名称（公章）：             
供应商代表签字：                
日期：                         
3-4 每年的持续发生费用

招标编号：                           




货币单位：人民币元
	序号
	招标规格
	单价(元)
	合价(元)

	
	产品名称
	数量
	
	

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	
	合     计
	


注：
1、此表费用不计入投标总价。

2、质保期满后五年内的费用清单，请单独报价。
供应商名称（公章）：             
供应商代表签字：                
日期：                         
3-5 免费服务项目明细表

招标编号：                           




货币单位：人民币元
	序号
	项目
	原报价（元）
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	


供应商名称（公章）：             
供应商代表签字：                
日期：                         

3-6 选购件明细表

招标编号：                           




货币单位：人民币元
	序号
	产品名称
	技术规格及型号
	单价（元）
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	


注：1、此表费用不计入投标总价。

供应商名称（公章）：             
供应商代表签字：                
日期：                         
3-7主要部件及主要配套设备的产地、品牌表

招标编号：                           




货币单位：人民币元
	序号
	产品名称
	技术规格
	型号
	品牌、产地
	单价（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	


注：1、此表费用不计入投标总价。

供应商名称（加盖公章）：           

全权代表签字                    

日期：                         


4.商务条款偏离表
供应商名称：                 采购编号：            

	序号
	招标文件条目号
	招标文件的商务条款
	投标文件的商务条款
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


               供应商名称（公章）：
           供应商代表签字：
注：1. 如供应商无任何偏离，也需在响应表中注明并在投标文件中递交此表。

2. 偏离包括正、负偏离，正偏离指供应商的响应高于招标文件要求，负偏离指供应商的响应低于招标文件要求。

5、技术偏离表

供应商名称：                 采购编号：            

	序号
	招标文件条目号
	招标文件技术规格及要求
	投标文件技术指标情况
	具体说明（偏差）

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


  









供应商名称（公章）：
                            供应商代表签字:
注：1、按照招标文件中列明的技术性能、功能及配置或服务要求进行如实逐条应答。
2、对于那些可以用量化形式表示的条款，供应商必须明确回答，对于那些非量化的条款供应商应以功能描述回答，指出所报提供的货物和服务是否做出实质性响应。
6.技术评分对应表
供应商名称：                 采购编号：            
	序号
	评分要素
	投标文件技术指标情况
	具体证明文件所在投标文件页码

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                        供应商名称（公章）：
                    供应商代表签字：
注：1.对于某项指标的数据存在证明文件内容不一致的情况，取指标较低的为准，对于可以用量化形式表示的条款，供应商必须明确回答，或以功能描述回答。

2.作为投标文件重要的组成部分，不能通过简单拷贝招标文件技术要求或简单标注“符合”“满足”。
二、资格证明文件

1、《中华人民共和国政府采购法》规定的条件:

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明复印件加盖公章）；

（2）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件）（格式自拟）；

（3）法律、行政法规规定的其他条件。

2、采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件：

（1）供应商需具有承担该项目的能力，能提供长期售后服务和技术支持。

（2）本次项目不接受联合体投标。
注：请将上述材料按要求按顺序装订在投标文件中，且须提供相应原件备查。

3、供应商信用管理
根据《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》（宁财规[2018]10号）有关规定，凡在南京地区参加政府采购活动的供应商，应当事先登陆“信用南京”（www.njcredit.gov.cn）或“南京市政府采购网”（www.njgp.gov.cn）主页“政府采购供应商诚信档案”栏目进行注册登记。由于特殊原因未及时注册的供应商可先行获取采购文件，但必须在提交投标（响应）文件截止日2天前办理登记注册手续。
供应商申请网上注册的，应当按以下程序进行： 

（1）登陆“信用南京”或“南京市政府采购网”网站，点击“政府采购供应商诚信档案”图标，在弹出的用户登录界面，点击“新用户注册”；

（2）在“新用户注册”界面，供应商自行设置用户名、登录密码，如实填写“南京市政府采购供应商诚信档案注册登记表”，根据本办法第十七条规定上传相关资料，并进行信用承诺确认后，提交注册申请；系统审核后，供应商即可登录系统进行相关功能操作。

注册成功后，供应商参加本次政府采购活动时，在采购文件发布之日起至递交投标文件截止日前，应先登录“信用南京”在线打印其“南京市政府采购供应商信用记录表”，经法定代表人签名盖章后作为投标文件的组成部分。“南京市政府采购供应商信用记录表”是其参加本次政府采购活动的必备材料。
南京市政府采购供应商诚信档案管理系统技术服务电话：025-52718366；供应商可就用户注册与打印“南京市政府采购供应商信用记录表”等事宜进行咨询。
注：上述材料提供相应原件备查。
	参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中
没有重大违法记录的书面声明(参考格式)
我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
 供应商名称（公章）：
                                   授权代表签字： 
                                   日期：     年    月    日


三、其它相关文件

1.法人授权委托书

法人授权委托书

致江苏省国际招标公司：

    本授权书宣告：

委托人：                                            

地    址：                      法定代表人：          
受托人：姓名       性别：     出生日期：    年  月  日

所在单位：                            职务：           
身 份 证：                联系方式:                    
兹委托受托人               合法地代表我单位参加江苏省国际招标公司组织的（采购编号为：JITC-    ）                     项目的招标活动，受托人有权在该投标活动中，以我单位的名义签署投标文件和投标文件，与采购人协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

    受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我均予以承认。受托人无转委托权。
委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位    （公章）          

                             法定代表人  （签名）          

年    月    日

附：法定代表人身份证及授权代表身份证复印件加盖公章

2.相关资质、业绩证明文件

2.1 
2.2

2.3 

2.4

……

3. 供应商拟承担本项目主要专业技术人员一览表格式

供应商拟承担本项目主要专业技术人员一览表
	人员姓名

联系电话
	专业/类别
	工作时间
	工作业绩
	在本项目中

职责分工

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：附技术人员相关资格证书。

                            供应商单位公章：
                           供应商代表签字:  

                         年   月    日
4.售后服务承诺
（结合评标办法）

5.其它可以提供的关于投标产品的证明材料（产品样本、说明书或者检测报告等）

四、技术方案及建议书

供应商必须提供一套符合本项目第五章“技术要求及规格”的、完整的、详细的技术方案及建议书，作为其投标主要技术响应文件。

技术方案及建议书应对“技术要求及规格”要求逐条应答，应当具有科学性、合理性和完整性。

技术方案及建议书详细说明和描述各种功能的具体实现方式和流程，同时对“技术要求及规格”中提出的性能要求进行详细的论证，并提供详细的计算过程和检查方法。要求的应答内容和计算过程含糊不清或者不应答的，一律视为该项不满足用户需求。
五、政府采购政策

（一）政府采购促进中小企业发展政策

1、企业声明函 

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181 号)的规定，本公司为  ______ (请填写：大型、中型、小型、微型)企业。 

一、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300 号)规定的划分标准，本公司为______ (请填写：大型、中型、小型、微型)企业。 

二、本公司参加采购编号为 ______的______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______  (请填写：小型、微型)企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。 

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 

　　

                                        企业名称（盖章）：
 　　日   期：　     　

注：（1）投标供应商为小微型企业或大中型企业使用小微型企业制造的货物（最小计算单位为品目）参加本次政府采购项目需提供此声明函。 其它情况无需提供此声明函。

（2）投标供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。  

 2、小微企业声明函 
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181 号)的规定，本公司为______ (请填写：小型、微型)企业。 

一、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)规定的划分标准，本公司为______ (请填写：小型、微型)企业。 

二、______（投标供应商名称）参加采购编号为______ 的______单位的______项目采购活动提供的______（投标货物名称、型号）为本企业制造的货物。 

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 

                       货物制造企业名称(盖章)：

日  期：      

注：

（1）投标供应商使用其他小微型企业制造的货物（最小计算单位为品目）参加本次政府采购项目，需由货物制造企业提供此声明函。 

（2）货物制造企业如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3、小微企业产品报价表

供应商名称（盖单位章）：                   采购编号：                   

	品目序号
	名称
	型号和规格
	数量
	原产地和

制造商名称
	制造商企业类型

（小型、微型）
	单价

（元人民币）
	总价

（元人民币）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	其中，小微企业产品总计：
	


法定代表人或其委托代理人（签字）：                               
注：

(1) 投标供应商使用小、微型企业产品参加投标的（最小计算单位为品目），必须填写此表。

(2) 投标供应商必须保证承诺使用小、微型企业产品参加投标的真实性，如出现虚假响应，一经查实，将按照采购文件具体规定进行处理。 

(3) 评审委员会将就此表对照供应商提供的《企业申明函》、《小微企业申明函》进行审核，如产品未提供相应的《企业申明函》、《小微企业申明函》，将不做价格扣除。
（二）政府采购节能产品政策
1、根据财政部、国家发改委《节能产品政府采购实施意见》，投标产品属于《节能产品政府采购清单》（最新一期）内的政府采购的节能产品（最小计算单位为品目），对相应产品的价格给予1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2、评标委员会根据供应商填制的《节能产品报价表》，计算其所投节能产品（最小计算单位为品目）享受价格折扣部分的多少。
3、投标产品（最小计算单位为品目）如为节能产品的，供应商需提供产品及型号所在清单页的复印件并用标识标明，如未提供，将不做价格扣除。
4、投标供应商必须保证使用节能产品参加投标的真实性，如出现虚假响应，一经查实，将按照采购文件具体规定进行处理。
5、节能产品报价表

供应商名称（盖单位章）：                   采购编号：                   

	品目序号
	名称
	型号和规格
	数量
	原产地和

制造商名称
	节字标志认证证书号
	单价

（元人民币）
	总价

（元人民币）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	其中，节能产品总计：
	


法定代表人或其委托代理人（签字）：                               
（三）政府采购环境标志产品政策

1、根据财政部、国家环保总局《关于环境标志产品政府采购实施的意见》，投标产品属于《环境标志产品政府采购清单》（最新一期）内的产品（最小计算单位为品目），对相应产品的价格给予 1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
2、评标委员会根据供应商填制的《环境标志产品报价表》，计算其所投环境标志产品（最小计算单位为品目）享受价格折扣部分的多少。

3、投标产品（最小计算单位为品目）如为环境标志产品的，供应商需提供产品及型号所在清单页的复印件并用标识标明，如未提供，将不做价格扣除。

4、投标供应商必须保证使用环境标志产品参加投标的真实性，如出现虚假响应，一经查实，将按照采购文件具体规定进行处理。

5、环境标志产品报价表

供应商名称（盖单位章）：                   采购编号：                   

	品目序号
	名称
	型号和规格
	数量
	原产地和

制造商名称
	中国环境标志认证证书编号
	单价

（元人民币）
	总价

（元人民币）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	其中，环境标志产品总计：
	


法定代表人或其委托代理人（签字）：                               
江苏南京生态科技岛经济开发区管理委员会南京AI CITY创新赋能中心设备及相关服务采购项目采购邀请函
     江苏省国际招标公司受江苏南京生态科技岛经济开发区管理委员会的委托，就江苏南京生态科技岛经济开发区管理委员会南京AI CITY创新赋能中心设备及相关服务采购项目进行邀请招标采购，现邀请符合相关条件的供应商参加投标。
一、采购项目名称及编号：
1、采购项目：江苏南京生态科技岛经济开发区管理委员会南京AI CITY创新赋能中心设备及相关服务采购项目
2、采购编号：JITC-2018AI1382
3、采购预算：人民币3100万元
二、采购项目简要说明：
详见招标文件第五章招标技术规格及要求。
三、供应商资质要求： 
1、《中华人民共和国政府采购法》规定的条件:

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明复印件加盖公章）；

（2）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件）（格式自拟）；

（3）法律、行政法规规定的其他条件。

2、采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件：

（1）供应商需具有承担该项目的能力，能提供长期售后服务和技术支持。

（2）本次项目不接受联合体投标。
注：请将上述材料按要求按顺序装订在投标文件中，且须提供相应原件备查。
四、招标文件发售信息：
2020年05月29日～2020年06月05日(节假日除外)上午8:30-11：00，下午2：00-5：00(北京时间)。售价：每包800元人民币，标书售后不退。
招标文件购买地点：南京市北京西路67号华东饭店A楼319室。

五、投标文件接收信息：
1、投标文件开始接收时间：2020年06月18日15时30分（北京时间）
2、投标文件接收截止时间：2020年06月18日16时00分（北京时间）
3、投标文件接收地点：南京市鼓楼区西康路7号5楼509室。
4、投标文件接收人：江苏省国际招标公司
5、其他有关事项：无。 
六、开标有关信息：
1、开标时间：2020年06月18日16时00分（北京时间）
2、开标地点：南京市鼓楼区西康路7号5楼509室。
3、其他有关事项：无
七、本次招标联系事项：
1、 采购人：江苏南京生态科技岛经济开发区管理委员会
地址：南京市建邺区葡园路与贤坤路交叉路口东侧。                 
联系人：刘先生
联系方式：  

2、 采购代理机构：江苏省国际招标公司
地址：南京市北京西路67号华东饭店A楼319室
联系人：吴有进
联系电话： 025-83313782

传真： 025-83244202
电子邮件：ansonm@126.com 
3、采购代理机构开户行信息：
户  名：江苏省国际招标公司
开户银行：中信银行南京江苏路支行
帐   号：7321810182600023404
八、其他应说明事项： 无。
九、采购项目需要落实的政府采购政策：

（1）《政府采购促进中小企业发展暂行办法》

（2）《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》

（3）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》

（4）《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》

（5）《关于新冠肺炎疫情防控期间加大政府采购支持中小微企业力度的通知》。
十一、供应商信用管理
根据《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》（宁财规[2018]10号）有关规定，凡在南京地区参加政府采购活动的供应商，应当事先登陆“信用南京”（www.njcredit.gov.cn）或“南京市政府采购网”（www.njgp.gov.cn）主页“政府采购供应商诚信档案”栏目进行注册登记。由于特殊原因未及时注册的供应商可先行获取采购文件，但必须在提交投标（响应）文件截止日2天前办理登记注册手续。

供应商申请网上注册的，应当按以下程序进行： 
（1）登陆“信用南京”或“南京市政府采购网”网站，点击“政府采购供应商诚信档案”图标，在弹出的用户登录界面，点击“新用户注册”；

（2）在“新用户注册”界面，供应商自行设置用户名、登录密码，如实填写“南京市政府采购供应商诚信档案注册登记表”，根据本办法第十七条规定上传相关资料，并进行信用承诺确认后，提交注册申请；系统审核后，供应商即可登录系统进行相关功能操作。
注册成功后，供应商参加本次政府采购活动时，在采购文件发布之日起至递交投标文件截止日前，应先登录“信用南京”在线打印其“南京市政府采购供应商信用记录表”，经法定代表人签名盖章后作为投标文件的组成部分。“南京市政府采购供应商信用记录表”是其参加本次政府采购活动的必备材料。
南京市政府采购供应商诚信档案管理系统技术服务电话：025-52718366；供应商可就用户注册与打印“南京市政府采购供应商信用记录表”等事宜进行咨询。
48

[image: image1.png]