招标文件

项目名称：江苏省公安厅“21号工程”楼层机房建设项目

标书编号：JSZC-G2020-198

江苏省政府采购中心

2020年06月

目录

第一章  投标邀请	1

第二章  投标人须知	3

第三章  合同文本	15

第四章  项目需求	20

第五章  评标方法与评标标准	58

第六章  投标文件格式	62

# 第一章  投标邀请

江苏省政府采购中心受江苏省公安厅的委托，决定就其所需的江苏省公安厅“21号工程”楼层机房建设项目进行公开招标采购，现欢迎符合相关条件的合格供应商投标。

一、招标项目名称及编号

项目名称：江苏省公安厅“21号工程”楼层机房建设项目

标书编号：JSZC-G2020-198

二、招标项目简要说明、预算金额及最高限价

（一）招标项目简要说明

大楼位于虎踞关21号，总建筑面积约1.13万平方米，地下1层，地上10层，根据实际需求，二至十层各设置1个楼层机房，二至九层楼层机房面积约35平方米，十层楼层机房面积约78平方米。本项目包括各楼层机房内的装修、电气、空调、桥架、消防、环境监控、防雷接地系统、部分机柜。

（二）本项目采购预算为560万元。

（三）本项目设定最高限价，最高限价为560万元。

三、招标项目需要落实的政府采购政策

详见招标文件第五章内容。

四、招标项目的采购需求

详见招标文件第四章内容。

五、供应商资格要求

（一）符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件，并提供下列材料

1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

2、上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）。

3、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。

5、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（二）其他资格要求：

未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单

（三）本项目不接受联合体投标；中标后不允许分包转包；

（四）本项目不接受进口产品投标；

六、招标文件提供信息

招标文件提供及公告期限：自招标公告在“江苏政府采购网”发布之日起5个工作日。

七、投标文件接收信息

投标截止时间：2020年6月19日14：30

八、开标有关信息

开标时间：2020年6月19日14：30

开标地点：江苏省政府采购中心网上开标大厅

九、本次招标联系事项

江苏省政府采购中心地址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区

邮编：210036

采购中心联系人：王建浩           联系电话：025-83668513

采购人：江苏省公安厅

采购人联系人：张艳	                联系电话：025-83527093

采购人联系地址：南京市鼓楼区扬州路10号

对项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，询问、质疑由采购人负责答复。十、投标文件的制作要求

供应商如确定参加投标，可自行下载招标文件及有关资料，按照《江苏省政府采购中心交易管理系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》）规定进行注册、领取CA和办理电子签章（请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口办理，具体联系方式见《操作手册》），并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的信息更正公告。

十一、本次招标投标保证金

本次招标不收取投标保证金。

# 第二章  投标人须知

### 一、总则

#### 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

#### 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏省政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

#### 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

### 二、招标文件

#### 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

#### 7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。

#### 8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

8.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

### 三、投标文件的编制

#### 9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资信证明文件、投标配置与分项报价表、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表、技术及售后服务承诺书、投标函、开标一览表等部分。

#### 11、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的货物以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4投标人应提交根据合同要求提供的证明产品质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

11.5证明投标人所提供货物与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

#### 12、投标配置与分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标配置与分项报价表，在表中标明所提供的设备品牌、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。每项货物和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受(如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价)。

12.2 标的物

采购人需求的货物供应、安装，调试及有关技术服务等。

12.3有关费用处理

招标报价采用总承包方式，投标人的报价应包括所投产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

12.4其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

12.5投标货币

投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.6 投标配置与分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：

1、项目总价：包括买方需求的货物价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用。

2、项目单价按投标配置及分项报价表中要求填报。

#### 13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标货物说明

13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

13.2 提供参加本项目类似案例简介；

13.3 培训计划；

13.4 详细阐述所投货物的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；

13.5 投标人认为需要的其他技术文件或说明。

#### 14、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍

14.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。

14.2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

#### 15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

#### 16、投标保证金（如果收取）

16.1在开标时，未按要求提交投标保证金的投标无效。

16.2未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出之日起5个工作日内退还，不计利息。

16.3中标人的投标保证金，将在采购合同签订之日起5个工作日内退还，不计利息。

16.4 下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标；

（2）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（3）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（4）与采购人、其他供应商恶意串通的。

#### 17、投标有效期

17.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

#### 18、投标有效期的延长

18.1 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标，采购中心在接到投标人书面答复后，将在原投标有效期满后五日内无息退还其投标保证金（如果收取）。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。第16条有关投标保证金的规定在延长期内继续有效，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

### 四、投标文件的递交

#### 19、投标文件的递交

19.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。20、投标截止日期

20.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

20.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

#### 21、投标文件的拒收

21.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

#### 22、投标文件的修改和撤回

22.1 投标文件的撤回

22.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

22.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

22.2 投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

22.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

22.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将不予退还（如果收取）。

### 五、开标与评标

#### 23、开标

23.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动。

23.2开标仪式由采购中心组织。“江苏省政府采购交易执行系统”将自动对项目进行开标，并宣读各投标人的《开标一览表》。

23.3 投标人在开标过程中涉及到的供应商解密、唱标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

23.4 投标人如未按照规定进行供应商解密、唱标结果确认等工作的，由此产生的一切风险由投标人自行承担。

#### 24、评标委员会

24.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

24.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

24.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

#### 25．评标过程的保密与公正

25.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

25.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

25.3在评标期间，采购中心将设专门人员与投标人联系。

25.4 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

25.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“江苏省政府采购交易执行系统”查看自己的评审得分及排序情况。

#### 26．投标的澄清

26.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

26.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式在“江苏省政府采购交易执行系统”中做出澄清，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《操作手册》。

26.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

#### 27、对投标文件的初审

27.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

27.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

27.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

27.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在“江苏省政府采购交易执行系统”中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

27.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

27.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

27.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

27.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“江苏省政府采购交易执行系统”告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标保证金不予退还（如果收取）。

27.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

27.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

27.8 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

#### 28、无效投标条款和废标条款

28.1无效投标条款

28.1.1投标人未按要求交纳投标保证金的。

28.1.2 投标人未成功解密电子投标文件的。

28.1.3 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

28.1.4投标人在报价时采用选择性报价的。

28.1.5投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

28.1.6投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

28.1.8未通过符合性检查的。

28.1.9不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

28.1.10 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。

28.1.11  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

28.1.12 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“江苏省政府采购交易执行系统”要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

28.1.12 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。

28.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

28.2废标条款：

28.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。28.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

28.2.3因重大变故，采购任务取消的。

28.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

28.2.5 因“江苏省政府采购交易执行系统”系统故障原因造成开标不成功的。

28.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

28.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

### 六、定标

#### 29、确定中标单位

29.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

29.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

29.3 采购中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

29.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

29.4.1提供虚假材料谋取中标的。

29.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

29.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

29.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

29.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的。

29.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

29.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

29.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

29.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

29.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

29.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

29.5.5不同投标人的投标文件相互混装。

29.5.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

#### 30、质疑处理

30.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

对项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，询问、质疑由采购人负责答复。

30.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

30.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　30.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　30.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心将只对供应商第一次质疑作出答复。

30.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

30.4 采购中心只接收以纸质原件形式送达的质疑。采购中心质疑接收部门为内控科，联系地址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区3017室，联系电话：025-83668531。

30.5 以下情形的质疑不予受理

30.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

30.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

30.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

30.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

30.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

30.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

#### 31、中标通知书

31.l 中标结果确定后，采购中心将向中标供应商发出中标通知书。

31.2 采购中心将以中国邮政EMS的形式向中标供应商寄发中标通知书，请供应商准确清晰填写《法人授权书》，如因相关信息填写错误导致中标通知书无法寄达，采购中心将不再寄送中标通知书，由此造成的不利后果由供应商自行承担。

31.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

### 七、授予合同

#### 32. 签订合同

32.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

32.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

32.3 签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

#### 33、货物和服务的追加、减少和添购。

33.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

#### 34、政府采购履约资金扶持政策

根据国家扶持中小企业的有关政策，在我中心组织的采购项目中标的企业，在履约过程中如遇到资金困难，凭中标通知书在相关金融机构办理授信申请。相关事宜可向江苏省政府采购中心咨询，联系电话：025-83668526。

# 第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

# 江苏省政府采购合同（货物）（合同编号）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据江苏省政府采购中心         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、货物内容

1.1 货物名称：

1.2 型号规格：

1.3 数量（单位）：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：

6.2.2履约保证金退还时间：

6.2.3履约保证金退还条件：

6.2.4履约保证金不予退还的情形：

七、转包或分包

7.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、质保期

8.1 质保期      年。（自交货验收合格之日起计）

九、交货期、交货方式及交货地点

9.1 交货期：_________

9.2 交货方式：_________

9.3 交货地点：_________

十、货款支付

10.1 预付款：签订合同后，支付合同总价的30 %。

10.2 进度款：工程量完成过半或主要设备到现场经验收合格，符合招标要求，支付合同价的30%。

10.3 工程完工，设备安装调试结束，经试运行3个月正常，提交全部报告材料，并通过正式验收、审计决算后，支付至审计决算金额的 97 %。

10.4 尾款：维保服务期结束后，系统运行正常并全面履行合同义务和维保服务条款，完成与甲方交接后，付清余款。

十一.税费

11.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

12.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_________小时内到达甲方现场。

12.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

13.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内签收。

13.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

13.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.4 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲乙双方协商解决。

十四、货物包装、发运及运输

14.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

14.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

14.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

14.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为南京市。

十八、合同生效及其它

18.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

18.2本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

18.3 本合同正本一式三份，具有同等法律效力，甲方、乙方及财政监管部门各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

# 第四章  项目需求

## 概述

大楼总建筑面积约1.13万平方米，地下1层，地上10层，其中，地下一层面积约1835平方米，层高3.6米，主要功能为车库，业务用房、储藏室等。一层建筑面积约970平方米，层高4.5米，主要功能为门厅、集控中心值班室、操作间、机房，UPS电源机房等。二层建筑面积约982平方米，主要为展示区，层高4.2米。三至八层为各类办公及专业用房，建筑面积约915平方米，层高3.3米。九层为办公及专业用房，建筑面积约1070平方米；十层建筑面积为1088平方米，十层为合成侦控调度服务中心。顶楼空间开阔，东西两侧各有一处上屋面楼梯。

根据实际需求，每层设置1个楼层机房。

表1楼层机房分布表

| 楼层 | 机房建筑面积（m2） | 房间名称 |
| --- | --- | --- |
| 二 | 35 | 楼层机房 |
| 三 | 35 | 楼层机房 |
| 四 | 35 | 楼层机房 |
| 五 | 35 | 楼层机房 |
| 六 | 35 | 楼层机房 |
| 七 | 35 | 楼层机房 |
| 八 | 35 | 楼层机房 |
| 九 | 35 | 楼层机房 |
| 十 | 78 | 楼层机房 |

## 设计依据

- 《数据中心设计规范》（GB50174-2017）；

- 《通信电源设备安装工程设计规范》（GB51194-2016）；

- 《通信局（站）防雷与接地工程设计规范》（GB50689-2011）；

- 《通信局（站）节能设计规范》（YD 5184-2009）；

- 《建筑机电工程抗震设计规范》（GB50981-2014）；

- 《建筑工程抗震设防分类标准》（GB50223-2008）；

- 《通信建筑抗震设防分类标准》（YD-5054-2010）；

- 《电信设备安装抗震设计规范》（YD5059-2005）；

- 《电信机房铁架安装设计标准》（YDT5026-2005）；

- 《通信设备安装抗震设计图集》（YD 5060-2010）；

- 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》 (GB50736-2012)

- 《通信建筑工程设计规范》（YD 5003-2014）

- 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）

- 《气体灭火系统设计规范》（GB50370-2005）

- 《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2015）

- 《工业设备及管道绝热工程设计规范》（GB50264-2013）

- 《通风与空调工程施工规范》（GB50738-2011）

- 《通信建筑工程设计规范》YD 5003-2014

- 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016

- 国家、地方、行业及企业等现行的其他设计规范、规程及标准

- 建筑专业提供的平面规划

## 机房功能区域规划

| 序号 | 楼层 | 机房 | 机柜数量 | 单架功耗（kW） | 功耗合计（kW） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2层 | 楼层机房 | 6 | 3 | 18 |
| 2 | 3层 | 楼层机房 | 5 | 3 | 15 |
| 3 | 4层 | 楼层机房 | 6 | 3 | 18 |
| 4 | 5层 | 楼层机房 | 6 | 3 | 18 |
| 5 | 6层 | 楼层机房 | 7 | 3 | 21 |
| 6 | 7层 | 楼层机房 | 5 | 3 | 15 |
| 7 | 8层 | 楼层机房 | 7 | 3 | 21 |
| 8 | 9层 | 楼层机房 | 5 | 3 | 15 |
| 9 | 10层 | 楼层机房 | 3+12 | 5/3 | 51 |
| 11 | 楼层机房合计 |  | 69 |  | 207 |

## 设计范围

本项目包括二层至十层楼层机房及一层UPS电源机房内的装修、机柜、空调、配电、桥架、消防、防雷接地系统。

机房的结构加固工作包含在大楼结构加固工程中，不含在本项目中。

## 装饰工程

### 5.1装修工程方案

### 5.1.1装修改造方案

表5-1 楼层机房装修方案汇总表

| 楼层 | 拆除 | 顶面 | 墙面 | 地面 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2层 | 无 | 裸顶刷防尘乳胶漆，管线喷黑 | 白色防尘乳胶漆、80高不锈钢踢 | 地面600X600防静电地板、岩棉保温板 |
| 3层 | 无 | 裸顶刷防尘乳胶漆，管线喷黑 | 白色防尘乳胶漆、80高不锈钢踢 | 地面600X600防静电地板 |
| 4层 | 无 | 裸顶刷防尘乳胶漆，管线喷黑 | 白色防尘乳胶漆、80高不锈钢踢 | 地面600X600防静电地板 |
| 5层 | 无 | 裸顶刷防尘乳胶漆，管线喷黑 | 白色防尘乳胶漆、80高不锈钢踢 | 地面600X600防静电地板 |
| 6层 | 无 | 裸顶刷防尘乳胶漆，管线喷黑 | 白色防尘乳胶漆、80高不锈钢踢 | 地面600X600防静电地板 |
| 7层 | 无 | 裸顶刷防尘乳胶漆，管线喷黑 | 白色防尘乳胶漆、80高不锈钢踢 | 地面600X600防静电地板 |
| 8层 | 无 | 裸顶刷防尘乳胶漆，管线喷黑 | 白色防尘乳胶漆、80高不锈钢踢 | 地面600X600防静电地板 |
| 9层 | 无 | 裸顶刷防尘乳胶漆，管线喷黑，岩棉保温板 | 白色防尘乳胶漆、80高不锈钢踢 | 地面600X600防静电地板 |
| 10层 | 无 | 600*600岩棉板吊顶 | 白色防尘乳胶漆、80高不锈钢踢 | 地面600X600防静电地板、PVC地胶 |
| 合计 |  |  |  |  |

表5-2UPS电源机房装修方案汇总表

| 楼层 | 拆除 | 顶面 | 墙面 | 地面 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UPS电源机房 | 部分墙体，局部原吊顶 | 裸顶刷防尘乳胶漆，管线刷黑 | 白色彩钢板干挂、防尘无机涂料，黑色不锈钢踢脚 | 600*600防静电地板 |
| 一层疏散走道 | 无 | 定制弧形铝板 | 石膏板隔墙，无机涂料，黑色不锈钢踢脚 | 600*600高架地板上铺PVC |
| 电源值班室 | 无 | 600*600岩棉板 | 白色乳胶漆，黑色不锈钢踢脚 | 600*600防静电地板 |

本项目自2007年完成主体工程后，一直空置，需对其大楼办公室进行改造，建设楼层机房。

机房内墙面、地面和顶面装修因满足功能要求，对其原墙体平整找平，防潮、防尘，并应减少凹凸面。

机房围挡结构采取防结露措施。

机房内防止水漫溢和渗漏措施，出入口处设置100*100mm档水坝。

机房装修选用材料的燃烧性能应符合现行国家标准《建筑内部装修设计防火规范》GB50222的有关规定。

### 5.1.2照明配电系统

机房架间照明电源由保证电源供给。

机房照明光源照度标准值500lx，光源相关色温（K）3300～5300、显色指数Ra≥80，照明功率密度值不大于（LPD）18W/m2。

机房列架照明灯具应采用LED支架照明灯具，灯具效率应大于80%。个别灯具采用自带蓄电池灯具，便于断电切换时保持一定的照度，且为单独回路控制，也便于视频监控时的照度需要。

选用自身功耗小，寿命长，可靠性好，温升小，性价比高的高性能电子镇流器，要求采取集中或分散电容补偿措施，以使功率因数不低于0.95。

机房设置通道疏散照明指示标志灯。

机房内照明线路采用钢管暗敷。

### 5.1.3 门

在机房的入口门为钢制门。为了保持机房的清洁和安全，门的开启方向应向外，且符合消防规范的要求。同时在主要出入口加装门禁系统，以保证机房的安全。

钢制防火门门框镀锌钢板厚度不低于1.5mm，门扇钢板厚度不低于1.0mm,门扇厚度不低于50mm，门板内装有加强筋，内部填充珍珠岩防火材料。

钢质防火门含闭门器、机电一体锁、上下手动整体暗插销、合页、门档等五金配件。配置相应的接口，并支持与消防系统、门禁系统的联动。

钢质防火门符合GB12955-2008、GB/T708、Q235标准，满足《钢制防火门通用技术条件》、《建筑设计防火规范》等标准。

### 5.1.4防鼠虫害措施

结构处理时，封堵本工程范围内的区域与其他区域及与其它楼层相通的孔洞。并对进出机房的线槽孔洞之间的空隙进行严密封堵。对使用过程中新开的孔洞进行及时的封堵。装修过程中原则上不使用木材，局部地方的零星材料进行防虫害处理。对机房内的电缆电线采用线槽、线管保护；线槽与设备之间相连的线缆采用金属软管保护。

### 5.2装修技术要求

### 5.2.1陶瓷贴面硫酸钙防静电地板

1）陶瓷贴面硫酸钙防静电地板采用浅色、高纤维硫酸钙基材，板芯内应含矿物纤维及导电颗粒，且硫酸钙含量>85%，规格为600毫米×600毫米，板幅极限偏差:0-0.4mm，板厚极限偏差:±0.3mm，表面平整度≤0.6mm，临边垂直度≤0.3mm。

地板支架下部结构应配有自带静电释放接地装置的功能。精密空调及机柜下方需安装承重钢架底座。处理好底座与地板之间的连接，避免共振。采用硫酸钙防静电架空地板

活动地板铺设高度为300mm，安装需保证地板整齐、牢靠、严密不倾斜，不得出现响动和摇摆。抗静电活动地板能易于取放，方便地板下面的管线、设备的维护保养和修理。

地板型材、质地、颜色等需提交用户和监理单位审核确认后，才能开展设备供货和施工建设工作。

2）技术参数

| 国际 标准 | 尺寸 （mm） | 防火 性能 | 集中载荷 | 冲击载荷 （N） | 极限载荷 （N） | 均布 载荷（N/M2） | 滚动载荷（N） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | LB | N | KG |  |  |  | 10次 | 100000 次 |
| FS1000 | 600x600x32 | A | ≥1000 | ≥4550 | ≥450 | ≥670 | ≥13350 | ≥23000 | 4450 | 3560 |
| FS1250 | 600x600x36.5 | A | ≥1250 | ≥5560 | ≥567 | ≥780 | ≥16680 | ≥33000 | 5560 | 4450 |

### 5.2.2 PVC地胶

厚度不低于2mm厚，吸声性：大于等于10DB，尺寸稳定性：小于等于0.25%   耐化学性：无颜色变化   耐燃性：B1级,防火等级：Bfl-s1 ;防滑等级：r10ds;耐磨性：5N(牛顿)小于100平方米，耐磨层0.5mm;抗褪色性：经光照后读数为第6级导热率：0.02m2k/w ;抗压痕性：yes type w;受热负荷：yes max27摄氏度；色牢度：m大于6grade。

### 5.2.3 LED支架灯具

1）一体化的设计，灯体采用冷轧钢板与PMMA材料紧密结合，美观耐用。

2）色温一致性好，显色指数达80，光线均匀柔和、不刺眼，保护眼睛。

3）高品质LED芯片及先进工艺确保整灯光效≥80Lm/W，比传统T8系统节能50%，完美替换同长度T8或T5单支及双支支架。

4）高品质的驱动电源与LED芯片匹配性好，寿命长达3万小时以上。

5）在平盖系列基础上添加支架罩组合成带罩支架，吊杆式安装。

6）通过光带连接头组合成光带系统来使用，可串接不超过280W的单路光带连接。

7）通过支架身背部的接线板或支架身一侧的插双头三芯接线配件两种方式进行电源线的连接，无需单独安装灯管，安装、接线更便捷。

## 机柜工程

### 6.1机柜工程方案

| 序号 | 楼层 | 机房 | 机柜（600*1100*2000） | 机柜（800*1100*2000） | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2层 | 楼层机房 |  | 6 | 6 |
| 2 | 3层 | 楼层机房 |  | 5 | 5 |
| 3 | 4层 | 楼层机房 |  | 6 | 6 |
| 4 | 5层 | 楼层机房 |  | 6 | 6 |
| 5 | 6层 | 楼层机房 |  | 5 | 5 |
| 6 | 7层 | 楼层机房 | 5 | 2 | 7 |
| 7 | 8层 | 楼层机房 | 5 | 2 | 7 |
| 8 | 9层 | 楼层机房 |  | 5 | 5 |
| 9 | 10层 | 楼层机房 | 3 | 12 | 15 |
| 10 | 机房合计 |  | 13 | 49 | 62 |

本项目在楼层机房共配置机架62架。

### 6.1.1机柜、PDU技术要求

- 机柜要求

  - 设计规范

采用焊接式、全模块式设计，方便运输、安装灵活，设计及制造符合GB/T3047.2092、IEC297、IEC197、BS15954等标准。

机柜型材、质地、颜色等需提交用户和监理单位审核确认后，才能开展设备供货和施工建设工作。

  - 环境条件

    - 工作温度：-5℃到+40℃；

    - 相对温度：≦85%RH （25℃±5℃时）；

    - 海拔高度：≦1000m；

    - 垂直倾斜度：≦5%。

  - 外观与形象

    - 外观高贵典雅，工艺精湛，尺寸精密。

    - 凸显优质工程，彰显高贵品质。

    - 服务器机柜：600mm*1100mm*2000mm；网络、传输机柜：800*1100mm*2000mm。

    - 颜色及表面处理：黑色、表面处理采用环保的纳米陶瓷技术和静电粉末喷涂，涂层表面强度大、抗腐蚀性强，机柜表面颜色、质感要高雅、防腐、耐脏、不易产生划痕；机柜表面要求进行脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗等预处理；表层外观应表面光洁、色泽均匀、无露底、无流积、无起泡、无裂纹、无桔皮、金属件无毛刺和锈蚀。

  - 结构与材料

    - 柜体选用优质冷轧钢板制作,推荐采用整体式框架结构。

    - 钢板厚度：总体板厚为1.2～2.0mm，前、后门≥1.2mm，侧门≥1.2mm，前后框架、安装角轨、立柱、上下横梁、侧横梁≥1.5mm，承重板≥1.5mm。

    - 冷通道机柜柜门的形式：前门单开网孔门；后门双开网孔门，选用优质冷轧钢板，钢板厚度≧1.2mm；前后门安装后，无倾斜、凹陷、凸起或局部歪、扭现象存在。

    - 侧板：选用优质冷轧钢板，钢板厚度≧1.2mm，每列机柜两端配置侧板。左右侧板及前后门需快速方便拆卸。

    - 机械活动部位转动灵活、插拔适度、锁定可靠、施工安装和维护方便。

  - 承重

    - 额定静载≧1500Kg（须通过第三方权威认证机构检测出具的检测报告复印件，原件扫描或复印件加盖公章），保证在长期承重情况下各部件不变形弯曲。

    - 安装角轨厚度≧2.0mm。

    - 立柱和安装角轨≧5折。

    - 每台机柜配置2块托盘；承重板选用优质冷轧钢板，钢板厚度≧2.0mm，承板深度≧620mm，承重≧100Kg。

    - 每台机柜配置4对L型支架，支架承载≥80Kg；另配置15块1U免工具安装盲板。

  - 抗震

机柜取得设备抗震性能检测合格证。须通过第三方权威认证机构检测出具的检测报告复印件，评标时需提供原件查验。

  - 机柜散热

    - 前进风后出风，顶板后上部保留开放式散热空间。

    - 柜门开孔率≧70%，开孔率=选定区域的开孔面积/选定区域的总面积；

    - 柜门开孔区≧450mm*42U。

  - 电磁屏蔽及接地

    - 网孔门的孔直径≤5mm。

    - 提供机柜专业接地套件。

  - 进线

    - 带接地处理的底板，可控自由选择底部的进线容量。

    - 机柜进线部位设置模块式带毛刷部件，可以灵活调整进线容量并防止冷气泄露及异物进入。

    - M型顶部走线槽，可以随意调节强弱电线槽之间的距离。

前六角网孔门，通孔率≥70% （提供第三方检测报告）

承重达到1500KG（提供第三方检测报告）

- PDU

PDU品牌须与机柜相同，采用一体式机柜供电单元，0U安装嵌入式设计（机柜嵌入式垂直安装，与机柜内高等高，无需占用机柜内部安装设备空间，不得采用拼凑式，现场组装产品），提供双路32A供电（A、B路应有明显标识），每路插座模块为：20位国标10A插座+4位国标16A（模块数可根据用户要求选配）；含电源线理线槽，电源指示，自带接线盒。

- 通道封闭

根据10楼大屏安装施工设计要求，结合机柜布局和制冷通道封闭需求，设计10楼大屏后机柜空间封闭施工方案和效果图，提交甲方及监理单位审核通过后，完成施工建设任务。

- 工具配件

提供PT-2100标签打印机1台（配置80只原装色带、40包标签打印纸）；提供同品牌六类端接工具、剪线工具、剥线工具、压接工具以及配件各4件，网络直通头100个、网络三通头30个、网络一公两母三通头20个，单模、多模环回测试头各30个，GSM远程漏水监测报警器5个，30米激光卷尺6个（锂电直充型），LMLava型充电式电锤（含99800H电池二块、塑箱1个）2只，Sonoff Pow R2型电量统计开关5个，UT939+型测距仪2个，超五类水晶头20盒，常用维护工具2套等系统日常维护辅材。

### 6.1.2主要设备材料清单

| 序号 | 名称 | 地点 | 性能参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机架（600*1100*2000） | 二至十层楼层机房 | 前送风机柜，优质冷轧钢板材，亚光黑色细沙，标配含顶板、底板，2个侧面绑线板，2套架顶出线器，4根19英寸标准安装立柱，含汇流条，密封挡板，50套卡式螺母及配套螺钉，并架连接件以及机柜安装必备附件。单开网孔前门、双开网孔后门，机柜侧板，2个层板（100KG），4对L型支架（80KG），15块1U高免工具安装假面板；提供双路32A供电（A、B路应有明显标识），每路插座模块为：20位国标10A插座+4位国标16A（模块数可根据用户要求选配）；含电源线理线槽，电源指示，自带接线盒。具体分路根据实际需求定制。 W*D*H=600mm*1100mm*2000mm。 每架机柜需另增配一台PDU作为备件。 | 架 | 13 |  |
| 2 | 机架（800*1100*2000） | 二层至九层楼层机房 | 前送风机柜，优质冷轧钢板材，亚光黑色细沙，标配含顶板、底板，2个侧面绑线板，2套架顶出线器，4根19英寸标准安装立柱，含汇流条，密封挡板，50套卡式螺母及配套螺钉，并架连接件以及机柜安装必备附件。单开网孔前门、双开网孔后门，机柜侧板，2个层板（100KG），4对L型支架（80KG），15块1U高免工具安装假面板；提供双路32A供电（A、B路应有明显标识），每路插座模块为：20位国标10A插座+4位国标16A（模块数可根据用户要求选配）；含电源线理线槽，电源指示，自带接线盒。具体分路根据实际需求定制。 W*D*H=800mm*1100mm*2000mm。 | 架 | 49 |  |

## 交流引入与配电工程

### 7.1机房配电柜方案

本项目电源配电设备采用国际知名品牌。内容包括：每个楼层机房机柜配电箱、空调照明配电箱的设备采购和安装、楼层机房机柜配电箱到机柜的电缆布放、空调照明配电箱到空调的电缆布放、空调照明配电箱道到灯具、开关及插座的电缆布放。

楼层机柜配电箱的UPS和市电输入电缆、楼层空调配电箱输入电缆、楼层机房照明配电箱的输入电缆以及以上电缆的布放在大楼UPS等工程内考虑（非本工程建设内容）。

1）楼层机房设置空调照明配电箱，双路引入，由一层UPS电源机房内2架空调配电屏分别引入。二层至九层配电箱50A/3P双路ATS切换，3路32A/3P输出供楼层空调使用，3路16A/1P供照明使用。十层空调照明配电柜100A/3P双路ATS切换，7路32A/3P输出供楼层空调使用，3路16A/1P供照明使用。

2）UPS电源机房内配置1架空调配电箱，输入为2*63A/3P(总空调交流屏输出)；输出为32A/3P*6（机房空调）（非本工程建设内容）。

3） 楼层机房设置机柜配电箱，二层至九层机柜配电箱，输入ATS 2*63A/3P，双路引入（由总交流屏输出、UPS输出屏分别引入）；输出32A/2P*16+40A/3P*4供机柜UPS电源使用。十层机柜配电柜，输入ATS 2*125A/3P，双路引入（由总交流屏输出、UPS输出屏分别引入）；输出32A/2P*46+63A/3P*4（预留）供机柜UPS电源使用。

4） 设备间设置机柜配电箱，二层、三层、九层机柜配电箱，输入2*40A/3P，双路引入（由楼层机柜配电箱分别引入）；输出32/2P*12供设备间机柜UPS电源使用。

### 7.2机房配电柜技术要求

### 机房配电箱技术指标

  - 环境条件

    - 海拔高度： <1000m。

    - 环境温度：-5℃～＋40℃。

    - 最大相对湿度：日平均不大于95%，月平均不大于90%。

    - 设备应具有防尘、防污、防水、抗震、抗冲击的能力。

    - 设备必须按下列标准能承受振动、冲击、地震而不误动或拒动：

- IEC 255－21—1振动试验

- IEC 255－21－2冲击和碰撞试验标准

- IEC 255－21－3地震试验标准

    - 安装地点：户内

  - 额定技术参数

- 额定工作频率50HZ；

- 额定绝缘电压800V交流，三相；

- 额定工作电压400V交流，三相；

- 额定冲击耐受电压≥8kV （50HZ）；

- 额定极限短路分断能力=额定运行短路分断能力；

- 防护等级≥IP30；

- 塑料零件无卤素，自熄灭，不含CPE；

- 紧固件强度8.8级；

- 辅助电路额定工作电压交流：220V；

    - 各交流配电箱具有智能电表，并具备数据端口输出，可以送出输入过压/欠压、缺相、三相输出过流、频率过高/过低告警、输入输出分路脱扣告警、熔丝故障等信号，以便纳入集中监控系统。

    - 交流配电箱内开关熔断器组需配置熔丝熔断告警装置，在每相熔丝熔断时均可输出熔丝熔断告警信号，以便纳入集中监控系统。

    - 各交流配电箱具有干节点输出功能，当发生输入电源故障、输入输出分路脱扣、开关熔断器组每相熔丝熔断时，应能可靠地送出干节点信号，以便纳入本地告警系统。

    - SPD浪涌保护器相关要求：

- 楼层配电箱应配置SPD，最大通流容量20kA。

- 通常其电源引线与接地引线均不宜超过0.5m

- 氧化锌SPD与氧化锌SPD之间退耦距离（电缆长度）应不小于5m

- 接地引线应尽量避免与电源线紧挨平行布设，并宜短直

- 电源SPD的连接线及接地线截面符合下表要求

|  | 铜线截面积S(mm²) |
| --- | --- |
| 配电电源线 | ≤35 | 50 | ≥70 |
| 引接线 | 10 | 16 | 25 |
| 接地线 | ≥16 | 25 | ≥35 |

    - 进出线方式：上进上出线。

    - 配电箱须留有进出监控线的独立通道，且该通道须可在配电箱不断电的情况下进行监控线缆的敷设。

    - 交流配电设备保护接地装置与配电设备的金属壳体的接地螺钉间应具有可靠的电气连接，其连接电阻值≤0.1欧姆。

    - 配电设备中各带电回路之间，以及带电零、部件与导电零、部件或接地零、部件之间的电气间隙和爬电距离应符合GB/T 3797-2005的相关规。。

    - 箱内母线及绝缘导线

- 配电设备中的连接导线应具有与额定绝缘电压相适应的绝缘性能

- 裸露母线必须用紫铜制造。裸露母线应平直，表面不得有毛刺及显著的痕印、起皮等缺陷，弯曲处应无裂痕。端头及连接处应进行相应的工艺处理，使其具有良好的导电性能。

- 辅助导线必须有单独的通道，不得敷设在主母线区域内。屏与屏之间的二次线连接导线应有专用通道。

- 配电设备中电路绝缘导线应按规定的载流量选择，同时应考虑机械强度的需要。当采用单芯铜芯绝缘硬线时，其截面不得<0.75mm2;采用多芯铜芯绝缘软线时，其截面不得<0.5mm2。对于电流很小的控制电路(如电子逻辑电路和信号电路等)，绝缘导线的截面也不得<0.2mm2。

    - 接线

- 二次线端子排额定电压不低于500V，额定电流不小于10A，具有隔板、标号线套和端子螺丝。每个端子排均应标以编号。端子排应采用阻燃型端子。

- 控制回路的导线均应选用绝缘电压不小于500V，截面不小于2.5 mm2的多股铜绞线。导线两端均要标以编号，导线任何的连接部分不能焊接。对外引接电缆均应通过端子排，出线端子用压接式连线鼻子。

    - 颜色标志

- 配电设备中交流母线的色标应符合国家标准GB2681的规定。

- 配电设备中所用的指示灯和按钮的颜色应符合国家标准GB2682的规定。

    - 内部结构：

- 配电设备的结构设计应保证操作、运行、维修和检查时的安全可靠。各电器元件动作时产生的热量、电弧、冲击、震动、磁场或电场，不得影响其它电器元件的正常工作。

- 配电设备须有紧固用的地脚螺钉孔，并具有和其它配电设备或整流设备并列用的安装孔。

- 配电设备的门应能在≥90°的角度内灵活开启。

- 配电设备的外露结构件外形应平整。所有焊接处须均匀牢靠，无裂缝、夹渣，无明显变形或烧穿缺陷。

- 配电设备的金属壳体，须焊有不小于M8的铜质接地螺母。配电设备的金属壳体或可能带电的金属件(包括因绝缘损坏可能会带电的金属件)与接地螺钉间应具有可靠的电气连接。

- 配电设备的外表面，一般应喷涂无眩目反光的覆盖层。其颜色应符合通信电源设备的统一要求，且颜色均匀一致，表面应整洁美观。不得有起泡，裂纹或流痕等缺陷。

- 配电设备中所有黑色金属件，均应覆有可靠的覆盖层。所有紧固处，均应装有防松装置。

- 当配电设备通入额定电流时，各电器元件和部件的温升不得超过下表的规定。

| 部件 | 温升，℃ |
| --- | --- |
| 连接外部绝缘导线的接头 | 70 |
| 铜母线的接头 | 触接处无被覆层 | 60 |
|  | 触接处搪锡 | 65 |
|  | 触接处镀银或镀锡 | 70 |
| 铝母线触头(触接处超声波搪锡) | 55 |
| 熔断器触头 | 触接处镀锡 | 55 |
|  | 触接处镀银或镀镍 | 80 |
| 刀开关触头(紫铜或其合金制品) | 50 |
| 可能会触及的壳体 | 金属表面 | 30 |
|  | 绝缘表面 | 40 |
|  | 塑料绝缘导线表面 | 20 |
| 电阻发热件(涂有珐琅的表面) | 135(距表面30mm处为25℃) |

  - 断路器及数显表

    - 开关采用塑壳断路器。

断路器额定值：

额定绝缘电压Ui        塑壳：AC800V  框架：AC1000V

额定工作电压Ue       塑壳：AC690V  框架：AC690V

额定冲击耐受电压Uimp      塑壳：8kV     框架：12kV

    - 断路器型号：

塑壳断路器型号（ABB的T系列、西门子的3VL系列、施耐德公司的NSX系列产品供选择）具体配置按照低压配电系统图纸要求。

额定极限短路分断能力（Icu）：塑壳：≥50kA  框架：≥50kA

额定运行短路分断能力（Ics）：100%Icu

机械使用寿命操作次数：≥10000次

电气使用寿命操作次数：≥5000次

操作机构：型式：630A及其以上断路器要求采用手动/电动机储能、机械合闸和电气合闸。

操作电源：AC220V

电动执行机构、储能电动机的额定工作电压：AC220V

保护机构：框架断路器：带智能型控制/保护单元，集控制、保护、测量、通讯和监视功能为一体，具备标准通讯功能。

塑壳断路器：智能微电子式，并带通、断无源信号。

    - 其它要求

各配电箱输入开关均应装设数字式仪表，测量每路三相电压和三相电流、功率、电度等功能。

所有数显表采用液晶显示均应带RS485数字通讯接口。

每个分路开关面板应设通断指示灯。

主回路在额定电流和额定频率下的温升应遵守国标规定。一般要求：空气中铜触头65K；外壳及支架20K。

供货商应提供设备所需的备品备件和专用工具及清单。

本项目配电主要设备清单为

| 序号 | 系统 | 交流配电屏数量 | 开关配置与作用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS电源机房空调配电箱 | 1 | 输入：ATS2*63A/3P(总空调交流屏输出)输出：32A/3P*6（机房空调） |
| 2 | 二-九层楼层机房机柜配电箱 | 8 | 输入：ATS 2*63A/3P(总交流屏输出、UPS输出屏)输出：32A/2P*16（机柜）40A/3P*4 |
| 3 | 十层楼层机房机柜配电柜 | 1 | 输入：ATS 2*125A/3P(总交流屏输出、UPS输出屏)输出：32A/2P*46（机柜）63A/3P*4 |
| 4 | 二层至九层楼层机房空调照明配电箱 | 8 | 输入：ATS 2*50A/3P(总空调交流屏输出) 输出：32A/3P*3（机房空调），3*16A/1P（照明） |
| 5 | 十层机房空调照明配电柜 | 1 | 输入：ATS 2*100A/3P(总空调交流屏输出) 输出：7*32A/3P（机房空调），3*16A/1P（照明） |
| 6 | 二层、三层、九层设备间配电箱 | 4 | 输入： 2*40A/3P(楼层机房配电箱)输出：32/2P*12（机柜） |
| 7 | UPS电源机房照明配电箱 | 1 | 输入2*32A/3P；输出16/1P*3供机房照明电源使用、16/1P*3供机房插座电源使用，输出16/1P*3供机房应急照明电源使用。 |

## 机房空调系统

### 8.1机房环境的具体要求

根据通信设备对工作环境的要求，为确保通信设备在正常情况和极限情况下都能稳定可靠地工作，室内设计参数根据机房等级按下表选择：

| 项目 | 技术要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
|  | A级 | B级 | C级 |  |
| 冷通道或机柜进 风区域的温度 | 18～27℃ | 不得结露 |
| 冷通道或机柜进 风区域的相对湿 度和露点温度 | 露点温度5.5℃～15℃，同时相对湿度不大于60% |  |
| 主机房环境温度 和相对湿度 （停机时） | 5℃～45℃，8%～80%，同时露点温度不大于27℃ |  |
| 主机房和辅助区 温度变化率 | 使用磁带驱动时＜5℃/h， 使用磁盘驱动时＜20℃/h， |  |
| 辅助区温度、相 对湿度（开机时） | 18℃ ~28℃、35%~75% |  |
| 辅助区温度、相 对湿度（停机时） | 5℃ ~35℃、20%~80% |  |
| 不间断电源系统 电池室温度 | 20℃ ~30℃ |  |

### 8.1.1室外空气计算参数

大气压力：冬季1025.5hPa     夏季1004.3hPa

（1）夏季空调室外计算干球温度：34.8℃

（2）夏季空调室外计算湿球温度：28.1℃

（3）夏季通风室外计算温度：31.2℃

（4）夏季通风室外计算相对湿度：69%

（5）夏季室外平均风速：2.6m/s

（6）夏季最多风向：C  SSE

（7）冬季通风室外计算温度：2.4℃

（8）冬季空调室外计算温度：-4.1℃

（9）冬季计算相对湿度：76%

（10）冬季室外平均风速：2.4m/s

（11）冬季最多风向：C  ENE

### 8.1.2机房冷负荷计算

考虑建筑围护结构负荷、照明和人员负荷以及相关专业提供的最终满配置情况下的数据设备的装机容量，计算确定整个机房的空调负荷。

机房内空调计算冷负荷Q=Q1+Q2，其中Q1为设备散热量；Q2为机房外墙等围护结构、太阳辐射、人员及照明等因素引起的冷负荷，按100W/m2作为冷负荷指标。

| 序号 | 机房 | 机房面积（m2） | 机柜数量 | 单架功耗（kW） | 设备冷负荷（kW） | 围护结构冷负荷（kW） | 总冷负荷（kW） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1层UPS电源机房 | 92 | 0 | 0 | 24 | 9.2 | 33.2 |
| 2 | 2层中间设备间 |  |  |  |  |  | 21 |
| 3 | 2层楼层机房 | 21 | 6 | 3 | 18 | 2.1 | 20.1 |
| 4 | 3层楼层机房 | 21 | 6 | 3 | 18 | 2.1 | 20.1 |
| 5 | 4层楼层机房 | 21 | 6 | 3 | 18 | 2.1 | 20.1 |
| 6 | 5层楼层机房 | 21 | 6 | 3 | 18 | 2.1 | 20.1 |
| 7 | 6层楼层机房 | 21 | 7 | 3 | 21 | 2.1 | 23.1 |
| 8 | 7层楼层机房 | 21 | 6 | 3 | 18 | 2.1 | 20.1 |
| 9 | 8层楼层机房 | 21 | 7 | 3 | 21 | 2.1 | 23.1 |
| 10 | 9层楼层机房 | 21 | 6 | 3 | 18 | 2.1 | 20.1 |
| 11 | 10层楼层机房 | 80 | 3 | 5 | 57 | 8 | 65 |
|  |  |  | 14 | 3 |  |  |  |

### 8.1.3机房空调方案

1）空调室内机

1层UPS电源机房采用3台制冷量不低于20kW的上送风机房精密空调，2用1备。

2~10层楼层机房空调方案如下:

楼层机房和十层机房采用列间空调。为使机柜回风通畅，避免产生局部热点，楼层机房2-5层及7层9层设置2台12.5kW空调，共计12台；6层8层设置2台20kW空调，共计4台；10层机房设置5台20kW空调，共计5台；

大屏后配置7台不低于12.5kW的分体空调，共计4台吸顶，3台落地。

空调室内机配置表

| 序号 | 机房 | 功耗合计（kW） | 机房面积 | 冷负荷（kW） | 单个空调冷量（kW） | 台数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1层UPS电源机房 | 24 | 92 | 33.2 | 20 | 3 |
| 2 | 2层楼层机房 | 18 | 21 | 20.1 | 12.5 | 2 |
| 3 | 3层楼层机房 | 18 | 21 | 20.1 | 12.5 | 2 |
| 4 | 4层楼层机房 | 18 | 21 | 20.1 | 12.5 | 2 |
| 5 | 5层楼层机房 | 18 | 21 | 20.1 | 12.5 | 2 |
| 6 | 6层楼层机房 | 21 | 21 | 23.1 | 20 | 2 |
| 7 | 7层楼层机房 | 18 | 21 | 20.1 | 12.5 | 2 |
| 8 | 8层楼层机房 | 21 | 21 | 23.1 | 20 | 2 |
| 9 | 9层楼层机房 | 18 | 21 | 20.1 | 12.5 | 2 |
| 10 | 10层楼层机房 | 57 | 80 | 65 | 20 | 5 |
| 11 | 网格化和政法大数据应用服务中心屏后（2个机柜） | 12 | 8 | 12.5 | 12.5（分体） | 1 |
| 12 | 智能感知和实战轮训中心中间柱子间（5个机柜） | 20 | 10 | 21 | 12.5（分体，吸顶） | 2 |
| 13 | 经侦指挥中心屏后（4个机柜） | 21 | 8 | 21.5 | 12.5（分体） | 2 |
| 14 | 网侦指挥中心屏幕后（4个机柜） | 21 | 8 | 21.5 | 12.5（分体，吸顶） | 2 |
| 11 | 合计 |  |  |  |  | 31 |

2）空调室外机

结合建筑结构与空调系统特点，本工程选择风冷直膨空调系统，室外机与室内机一一对应。

2~7层空调室外机设置在大楼南面的石材干挂外墙的支架上，设计空调支架的施工工艺，与大楼现有外墙装修风格相一致的空调外机遮挡保护。采用铝型材百页及铝板材料。

8~10层空调室外机布置在大楼屋面设备基础平台。

8-10层空调室外机布置示意图

3）气流组织

1层电力室空调采用风帽上送风。2~10层楼层分机房由于空间较小，根据机房保障要求，采用列间空调和机房精密空调两种形式。其中10层由于机柜背面是监控大屏，为避免机柜出风对监控大屏的影响，10层机柜封闭热通道。

4）空调加湿、排水

本项目依靠机房精密空调内部加湿模块对机房进行加湿，列间空调采用辅助加湿器，控制机房环境湿度在合理范围；

一层机房空调冷凝水使用PPR管就近排至地漏，排水管坡度8%，不应小于3%。

5）冷媒管路由

1层UPS电源机房精密空调冷媒管穿楼板下至负一层，冷媒管沿负一层顶部铺设，在靠近南侧外墙处从主机房内楼板上穿至一层，穿一层外墙接至室外机。2~7层楼层分机房冷媒管上铺至走廊吊顶，在吊顶内铺至室外机平台处。室内外机组进行连接安装时，为了避免液态制冷剂的回流，排气管的水平部分应从压缩机引出后向下倾斜，坡度至少为1:200。8~10层楼层分机房和大屏后空调冷媒管上铺至冷媒管，并经大楼空调井，接至屋面室外机。

6）灾后通风系统

1楼层机房配套气灭系统设置灾后清空系统，2-9层每层设置1台气灭排风机，共计8台，每台风机风量500m3/h,配套风管采用1mm厚镀锌钢板；

### 8.2机房空调技术要求

### 8.2.1机房空调

机房专用精密空调选用国际知名品牌，达到恒温、恒湿、防尘、防金属粉尘等作用。空调功率根据机房面积、机器数量和功率进行测算。技术要求如下：

- 电气性能

  - 空调的的电气性能应符合IEC标准

  - 输入电压允许波动范围：380V +5% ~ -10%

  - 频率：50Hz ( 2Hz

- 适应环境

  - 温度：室内	-10℃ ~ +35℃ ；

  - 室外	-30℃ ~ +45℃；

  - 湿度：≤95%RH。

- 温度控制性能

  - 空调应能按要求自动调节室内温、湿度，具有制冷等功能。

  - 温度调节范围：+17℃ ~ +28℃

  - 温度调节精度：±1℃，温度变化率< 5℃/小时

- 机组性能

  - 空调采用风冷的冷却方式，机组的显冷比≥0.90。

  - 1楼UPS室房间级空调制冷量≥20kw，风量（m3/h）≥6500，机组尺寸：不大于850*890*2000；6、8、10楼列间空调制冷量≥20kw，风量（m3/h）≥4200，机组尺寸：不大于300*1100*2000；其他楼层房间级空调制冷量≥12.5kw，风量（m3/h）≥3600，机组尺寸：不大于600*570*2000；

  - 设备生产厂商必须通过ISO9001，ISO14001，OHSAS18001系列认证，并提供相关认证证书；

  - 单台机组的循环风量：为保证机房的温湿度均匀性及洁净度，列间空调选用机组冷风比£≥5.0W/kg/h3。(机组制冷量与风量的比值)，所安装的过滤器应保证机房的洁净度达到B级机房的要求(直径大于0.5mm的灰尘粒子浓度£18000粒/升)。空调的送风、回风不应有短路、旁路现象。

  - 单台机组的机外余压：单台机组的机外余压可调，满足机房送风要求。采用低噪音方式，机组室内外机噪音均≤68dB（A）（机组正前方2m，高1m的自由空间）。

  - 机组应有节能措施的设计，房间级空调选用大面积“A”型或“V”型蒸发器，列间空调选用“/”型蒸发器保障换热效率。

  - 机组应标配温湿度传感器，实时监控温度信号，控温精确；互为备份，增加系统可靠性。

  - 单机空调运行的平均无故障时间MTBF≥10万小时，设计寿命应为24小时/天、365天/年不间断运行10年以上。

  - 1楼UPS室采用电极式加湿器，加湿量≥5kg/h，其他楼层采用电极式加湿器，加湿量≥3kg/h，要求加湿速度快，确保高效性，加湿器具有自动冲洗功能，可直接采用自来水，具有自动冲洗循环功能，加湿器应有无水断电保护功能，即在加湿罐处于无水情况下，控制器会自动停止供电，加湿量大小可以在控制板上进行调节。

  - 空调机组应采用先进的电子膨胀阀，控制精度高，安全可靠。

  - 具有先进的微处理控制器。采用先进的PID控制方式，在正常使用的温度及湿度范围内，温度控制精度可达±1℃。全彩LED触摸屏幕多行中文显示器，能显示温湿度曲线，具有图形显示机组内各组件的运行状态的功能，显示屏中须可直接读取每个系统的吸/排气温度，吸/排气压力和吸气过热度。具有过压、欠压等报警及故障诊断，告警记录功能，且告警记录条数不低于500条，以及自动保护，自动恢复，自动重启动等功能。

  - 控制系统具有多级密码保护功能。具有汉化版和英文版切换功能，友好的人机操作界面。

  - 为保证产品控制的可靠性，控制器品牌应与空调机组品牌保持一致。

  - 具备联动与群控功能：同一区域可以将不低于20套机组进行统一控制管理。当群控功能失效，必须保证单机自动接管运行。

  - 控制功能包括：

  - 备份自动切换功能，当群组中机组发生故障时，备份机组自动投入运行，提高空调系统的可靠性；

  - 定时切换备份机组；

  - 根据机房内热负荷的变化自动控制机组中空调机的运行数量，达到节能的目的；

  - 具有顺序延时启动功能，避免空调启动时对电网造成冲击。

  - 每台机组带有可监测自身漏水情况的器件，以便实时监测空调机组自身供排水管的漏水情况，控制系统有漏水报警检测，触发漏水声光报警后设备的加湿功能需立刻停止工作但整机无需停机，不影响设备正常制冷功能。

  - 每台机组都具有独立的控制系统，独立的回风温湿度和送风温湿度显示功能，以保证每台机组的正常运行及高精度运行，互不受影响。

  - 每台空调的每个系统需配独立的室外机组，室外风扇应采用主流品牌的外转子风扇，为了降低噪音，空调室外机必须配置压力调速器，可在一定的压力范围内调整输出电压。室外机适用于各种恶劣气候条件；可选择水平/垂直两种方式进行安装。请详细写明室外机风扇和调速器的品牌、型号以及功能，详细描述压力调速器的使用范围。

- 机械性能

  - 外观工艺、检查：机柜表面喷涂均匀、无破损；信号灯、开关、测量显示装置布局合理。

  - 操作及维修安全、方便。

  - 结构工艺：部件排列合理、整齐；导线颜色和截面合理，布放平整；接插件牢固；进出线符合工程需要；具备抗震措施。

  - 标牌、标记：应平整清晰。

  - 室外机电机及各部件应能满足室外长期运行的要求。

- 监控性能

  - 标配RS485接口，在集中监控的同时可实现拓展其他监控（包含二级监控，短信监控，微信监控等）的需求，兼顾端口互备的功能，以太网接口功能可拓展（选配），集中监控时无需另加费用。

  - 应具有监控软件，人机操作界面要友好。

  - 每台机组均应具有先进的微处理控制器，并支持群控方式。

  - 每台机组都应具有独立的控制系统、显示器、加湿器（可选）、独立的温湿度传感器，以保证每台机组的正常及高精度运行。

  - 精密空调应具有电源过压、欠压报警及故障诊断告警记录功能，自动保护，自动恢复，自动重启动等功能。

  - 具备联动与群控功能，群控应采用高速、灵活的通讯协议控制功能包括：1、备份：备份自动切换功能，当群组中机组发生故障时，备份机组自动投入运行，提高空调系统的可靠性； 2、轮巡：定时切换备份机组；3、避免竞争运行：避免同一机房内多台空调机同时运行在相反的运行状态（加湿/除湿），达到节能的目的。

  - 系统应具有三遥性能：

遥测项目：回风温度、回风湿度、显示机组工作状等；

遥信项目：开/关机，电源超限，回风温度过高/低，回风湿度过高/低，过滤器正常/堵塞，气流正常/异常，风机正常/故障，加热正常/故障，加湿正常/故障，低压/高压等；

遥控项目：空调开/关机。

  - 三遥量准确度要求：

开关量和控制操作准确度应达到100%；

模拟量精确度应达到交流电量误差 ≤2%，非电量误差 ≤5%；

设备显示面板或表头显示值应与从通信接口读出的三遥量值保持一致。

  - 设备应具有智能判断功能，对于超常规的参数设置（错误命令），应能自动拒绝。

  - 提供标准通讯接口，支持免费公开的标准格式的通讯协议，支持第三方的监控软件，以方便进行集成监控。可开放通讯软件便于与机房环境监控系统相连接时的调试使用。

  - 软件要求：

投标方提供的软件应能满足正常运行所需的管理、运营、维护等有关的事件记录，声光报警和历史数据查询的全部需要。

不同时期软件版本应能向下兼容，软件版本易于升级，且在升级的过程中不影响网路的性能与运行。

投标方应承诺在供货时提供最新版本的软件，但该软件必须是经过测试正式推出的，其可靠性、稳定性经过严格验证的。

设备厂商今后推出新软件版本时，投标方应承诺免费更新软件版本，并提供相应的新版本软件功能说明书及修改说明书。投标方应说明目前所使用软件的实际运行时间、应用工程业绩以及升级完善的计划进度表。

### 8.1.3主要设备材料清单

| 序号 | 名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS电源机房空调 | 制冷量不低于20kW，回风温度24℃，室内外机带钢架 | 台 | 3 |
| 2 | UPS电源机房空调冷媒管 | 20kW（带保温、槽道等） | 米 | 140 |
| 3 | 设备间空调 | 制冷量不低于12.5kW（带保温、槽道等），室内外机带钢架 | 台 | 7 |
| 4 | 设备间空调冷媒管 | 带保温、槽道等 | 米 | 200 |
| 5 | 楼层列间空调 | 制冷量不低于20kW，回风温度30℃ | 台 | 4 |
| 6 | 楼层列间空调冷媒管 | 20kW，带保温、槽道等 | 米 | 120 |
| 7 | 楼层列间空调 | 制冷量不低于12.5kW，回风温度30℃ | 台 | 12 |
| 8 | 楼层列间空调冷媒管 | 12.5kW，带保温、槽道等 | 米 | 480 |
| 9 | 10层列间空调 | 制冷量不低于20kW，回风温度30℃ | 台 | 5 |
| 10 | 10层列间空调冷媒管 | 20kW，带保温、槽道等 | 台 | 300 |
| 11 | 排水管 | DN50镀锌钢管（带保温） | 米 | 200 |
| 12 | 楼顶室外机平台 | 钢结构 | 项 | 1 |
|  | 大楼外机平台 | 钢支架 | 项 | 1 |
|  | 室外机遮挡 | 铝型材百页、铝板（凹型600*1600*600） | 米 | 40 |
| 13 | 2-9层气灭通风风机 | 管道风机，500m3/h | 个 | 8 |
| 14 | 通风管道阀门 |  | 项 | 1 |

## 桥架系统设计

### 9.1桥架系统设计方案

楼层机房内桥架采用网格式桥架，分前后布放，分别为电源、信号。主桥架宽度为600mm，架顶桥架宽度为300mm。

强电井至各楼层机房交流配电箱桥架采用300mm封闭槽道，沿梁下150mm敷设。

UPS电源机房内采用铝合金梯架，分二层布放，分别为交流、直流，宽度为800mm。

UPS电源机房至主机房采用600mm封闭槽道，沿梁下150mm敷设。交、直流分槽道敷设。

UPS电源机房至强电井桥架采用600mm封闭槽道，沿梁下150mm敷设，穿越大厅时在吊顶内走线。

1	常规要求

1.1	走线架及其安装附件的外形和尺寸应符合项目标书和图纸要求，外形和尺寸公差应符合有关国家标准规定。

1.2	走线架材质应符合GB/T 699《优质碳素结构钢》、GB/T 700《碳素结构钢》和GB 3280《不锈钢冷轧钢板》等相关标准的要求，针对铝合金还应符合GB 5237《铝合金建筑型材》和GB/T 6892《工业用铝及铝合金热挤压型材》有关要求。

1.3	走线架的设计应符合QB-T1453-2003《电缆走线架》，CECS 106-2000《铝合金电缆走线架设计规程》，JB/T 10216-2000《电控配电用电缆走线架》等相关标准的要求。

1.4	走线架的施工安装应符合YD/T 5026-2005《电信机房铁架安装设计标准》、YD/T 5040-2005《通信电源设备安装工程设计规范》及YD 5060-2010《通信设备安装抗震设计图集》等相关标准的要求。

1.5	走线架应美观大方，方便安装维护；走线架外部需平整光洁，无划痕，无变色掉漆，内部不应有损伤电缆绝缘层的锐边毛刺等缺陷。

1.6	所有铆接点要求牢固不松动；连接走线架的螺钉或其它紧固件，紧固后，其端部应与线槽表面光滑相接；安装附件的防护处理及防护强度与主材保持一致。

1.7	各类桥架在下列环境下能够保证长期正常工作：工作温度-15℃～50℃；相对温度5%～100%；大气压力70～106KPa。

光纤槽道要在下列环境下能够保证长期正常工作：环境温度：-5℃～45℃，相对湿度：≤85％，大气压力：70kPa～106kPa。

1.8	走线架运输及安装后应做保护处理，不能随意踩踏，防止走线架表面污染损坏；

走线架及其辅材表面在存贮，运输，安装和使用过程中应避免沾水，防止掉漆

2	性能要求

2.6	桥架连接要求	1）焊接：表面应平滑均匀，爞缝无漏焊、裂纹、烧穿、未熔合、表面气孔、夹渣、弧坑、焊瘤等缺陷；焊缝处的抗拉、屈服等机械性能应不低于本体材料的机械性能；焊接处无虚焊存在，连接件受拉不易断裂或弯曲；

2）铆接：应紧密牢固，不应有错位、偏斜、裂纹等缺陷，铆钉头不应有能损伤电缆的突起毛刺。

2.7	尺寸偏差要求	1）直通的单件长度偏差：当长度为2m和3m时，±3mm；当长度为4m和6m，±4mm；

2）直通弯通的宽度偏差：宽度≤400mm时，±2mm；宽度＞400mm时，±3mm；

3）其它构件的尺寸偏差：按GB/T 1804《一般公差线性尺寸的未注公差》标准C级的规定。

2.8	安装辅材要求	吊装部分所用材料外观及颜色一致，吊挂组件涉及金属件均采用电镀蓝白锌表面处理，按GB/T 2423.17标准通过48h盐雾试验无红绣；按GB/T 9286进行涂层附着力试验，涂层都应100％附着；吊挂组件锌层厚度，≤M6时为6µm，M8-12时为9µm，≥M14时为12µm）；

1）吊杆可承受垂直方向拉力：≥1000公斤/沿米；

2）走线架结构件吊挂时，使用吊杆规格：≥M14，膨胀螺栓规格≥M8*80；（视具体项目承重需求调整）

3）加固与梁侧面时，加固角钢规格≥L50*3；

4）吊杆与走线架固定时，下支板≥4mm厚钢板，膨胀螺栓用M8*80；

5）走线架双层连接采用全丝螺杆两头吊挂件固定，与上第一层吊杆垂直，膨胀螺栓≥M8*80；走线架构件与承重墙或者房柱固定时L型连接件用钢板厚度≥3mm，嵌入墙的膨胀螺栓≥M8*80；

6）走线架构件水平或者垂直连接时，L型、T型连接件采用钢板厚度≥3mm，螺栓采用M8*80；

所用膨胀螺丝、吊杆、连接件需满足项目走线架承重需要。

走线架主走线架与列走线架交汇主走线架横撑中间再加横撑使之成“田”字形，便于线缆拐弯。

2.9	连接电阻（端部连接处）	按QB/T 1453-2003《电缆走线架》标准进行接头导电性试验测试，走线架端部相连接处的电阻值应≤0.00033Ω

2.10	环保及接地处理要求	所有部件应符合相关环保标准要求；

要求保障走线架良好接地，有效减少外界电磁波对线缆干扰

2.11	抗震加固要求	走线架涉及抗震加固部分应按照YD 5059-2005《电信设备安装抗震设计规范》有关规定执行

### 9.2桥架系统技术要求

1）网格式走线架技术规格

| 序号 | 项目 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 物料名称 | 网格式走线架及其安装辅材（按桥架高度分为105mm高） |
| 2 | 电镀锌表面处理要求 | 1）表面电镀蓝白锌，锌层厚度8~12μm； 2）按GB/T 9286 -1998《色漆清漆漆膜的划格试验》涂层都应100％附着； 3）主材按GB/T 2423.17-2008通过48h中性盐雾试验 4）经电镀锌处理结构件不应露出底材，镀层应光滑均匀致密，无漏镀、气泡、起皮、花斑和凸起等现象，不应存在肉眼可分辨的色差、留痕； |
| 3 | 网格尺寸要求 | 网格式走线架的网格尺寸≤600mm*100mm,300mm*100mm |
| 4 | 承重挠度要求 | 针对网格式走线架承重要求如下： 桥架规格 安装跨距（米） 最低承载能力（Kg/m） 300mm*100mm 1.5 120 600mm*100mm 1.5 145 备注：每米平均承重与跨距，走线架宽度，高度，钢丝直径，横截面尺寸等参数均有关系，以上承重数据供参考根据实际项目情况可调整 承载负荷后的走线架绕度d≤P/200（P-跨距），例如跨距为2米时，其满负荷后2米跨距内变形量d≤2000/200=10mm。 |
| 5 | 电气连续性试验 | 在网格式走线架直线段距离D=500mm的两个点之间测量电压降V1，然后在两直线段连接的接头每边50mm的两个点之间测量电压降V2，根据电流和电压V1，V2计算出阻抗值R1和R2，测试结果满足R1/D≤5mΩ/m，R2<50mΩ。 |

2）铝合金走线架技术规格

| 序号 | 项目 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 物料名称 | 铝合金走线架及其安装辅材（按型材横截面规格分为31/30mm×45mm） |
| 2 | 阳极氧化膜性能要求 | 1）氧化膜厚度应符合AA10级（平均厚度≥10um，最小局部厚度≥8um）； 2）按GB9286-1998《色漆清漆漆膜的划格试验》进行涂层附着力试验，要求所有试样上涂层都应100％附着； 3）按GB/T 2423.17《电工电子产品环境试验》盐雾试验Kａ经96h应不低于标准中规定的2级（光泽颜色有轻微变化）； |
| 3 | 承重挠度要求 | 1)针对铝合金梯式走线架，在跨距1.5m时的最低承载能力如下所示： 横截面规格 宽度(mm) 最低承载能力（Kg/m） 400 350 800 450 备注：每米平均承重与跨距，走线架宽度，横档间距，钢板厚度，横截面尺寸等参数均有关系，以上承重数据供参考根据实际项目情况可调整。 2）走线架平直、无明显扭曲和歪斜，走线架要与机柜顶部保持平行或直角相交，水平度每米偏差不超过2mm；垂直走线架应与地面保持垂直并无倾斜现象，垂直度偏差不超过3mm，对地支撑垂直度偏差0.2%。 |
| 4 | 型材厚度 | 边框型材厚度≥2mm 横撑型材厚度≥4mm |
| 5 | 横撑间隔 | 横撑的材质尺寸与主材保持一致，横撑间隔为250-350mm。 |
| 6 | 型材要求 | 走线架宽度为200-800mm，应采用45型材(45*31mm/45*30mm) |

3）金属线槽技术规格

| 序号 | 项目 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 物料名称 | 金属线槽及其安装辅材（按线槽宽度分为规格≤600mm，室内金属线槽，预镀锌表面处理，室外为热浸锌金属线槽） |
| 2 | 表面处理要求 | 预镀锌表面处理： 1）表面锌层厚度为5-10μm； 2）按GB/T 2423.17进行48h中性盐雾试验，测试后表面无起泡、脱落和生锈等现象； 3）按GB/T 9286进行涂层附着力试验，要求所有试样上的涂层都应100％附着。 热浸锌表面处理要求： 1）表面热浸锌锌层厚度应≥40μm； 2）采用GB/T 232-1999中镀层弯曲试验方法，距试样边部5mm以外，不允许出现镀层脱落； 3）按GB/T 2423.17《电工电子产品环境试验》进行168h盐雾试验，测试后表面无红绣出现； 4）直径＜2mm漏镀点不得超过3个且在任一100cm2面积内不超过2个漏镀点；5）热浸锌处理工艺包括去油，酸洗，清洁，烘干，助镀，热镀，钝化步骤。 |
| 3 | 型材厚度及承重要求 | 1）500mm<宽度≤800mm时，厚度≥2.0mm，每米平均承重≥100Kg； 上述线槽板材厚度要求为最低要求，线槽应保证足够的承载能力，满足线缆敷设要求。 备注：每米平均承重与跨距，线槽宽度，高度，钢板厚度等参数均有关系，以上承重数据供参考根据实际项目情况可调整。 |
| 4 | 电路连续性要求 | 金属线槽应配有可靠的电气连续性，以保证在实际使用中的等电位连接和接地；接地电阻有跨接点处≤50 mΩ/m，无跨接点处≤5 mΩ/m。 |

### 9.3主要设备材料表

| 序号 | 名称 | 地点 | 性能参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网格走线架 | 二层-十层楼层机房 | W:600mm | 米 | 125 | 机房主桥架 |
| 2 | 网格走线架 | 二层-十层楼层机房 | W:300mm | 米 | 180 | 机房列桥架 |
| 3 | 封闭金属走线槽 | 二层-十层走廊 | W:600mm | 米 | 360 |  |
| 4 | 铝合金梯式走线架 | 一层UPS电源机房 | W:800mm | 米 | 170 | 电源主桥架 |
| 5 | 铝合金梯式走线架 | 一层UPS电源机房 | W:600mm | 米 | 80 | 电池桥架 |
| 6 | 封闭金属走线槽 | 一层走廊 | W:600mm | 米 | 70 |  |
| 7 | 吊挂系统 |  |  | 套 | 600 |  |

## 消防系统

根据规范要求，在大楼UPS电源机房、二层以上楼层机房等部位设置气体灭火系统。采用独立的无管网气体灭火系统，灭火方式为全淹没式。

防护区基本参数、设计参数如下:

七氟丙烷喷射时间：机房t≤8s，其他区域≤10s。七氟丙烷储存压力：机房、电力室2.5Mpa（20℃）。灭火剂浸渍时间：≥5min。七氟丙烷设计环境温度：0℃~50℃。七氟丙烷设计浓度：机房8%，电力室9%。

防护区应设泄压装置，设在外墙或走道侧墙上，位于防护区净高的2/3以上。

气体灭火系统的控制如下：本工程在机房等场所设置气体灭火系统。火灾自动报警系统的要求：气体灭火系统作为一个相对独立的系统，单独配置了自动控制所需的火灾探测器，可独立完成整个灭火过程。

本项目各机房设1个防护区,具体参数如下。

| 防护分区 | 面积m2 | 高度m | 体积m3 | 七氟丙烷药剂用量KG | 瓶组规格 | 数量 | 计算泄压面积m2 | 泄压口型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一层UPS电源机房 | 92.2 | 4.4 | 405.69 | 294 | GQQ180/2.5 | 2 | 0.15 | ZXYWN25 |
| 2-9楼层机房 | 35 | 4.2 | 147 | 102.9 | GQQ120/2.5 | 8 | 0.07 |  |
| 10楼层机房 | 80 | 4.2 | 336 | 235.2 | GQQ120/2.5 | 2 | 0.15 |  |

## 接地系统设计

楼层机房及UPS电源机房均采用TN-S保护接地系统，采用专用接地保护线（PE），所有电气设备之金属外壳均应与PE线连接。每层机房内设1个区域接地总排，UPS电源机房内设置2个区域接地总排，均引接至大楼弱电井内接地总干线铜排，接地总干线接地电阻值不大于1欧姆。接地总干线铜排在土建工程内完成，不在本项目范围之内。

楼层机房地板下设置1.2*2.4米等电位接地网格，采用100*0.3mm铜箔与防静电地板脚撑连接，端头连接至地板下环形接地铜条。地板下环形铜条沿机房四周挂墙明敷，采用4*40mm铜条，在机房四角引接电缆线（1*185mm）至区域总接地排。

楼层机房架顶强电走线架上敷设4*40mm铜条，机架保护地线（1*16mm）接至此铜条，接地铜条引接电缆线（1*185mm）至区域总工接地排。

## 防雷系统设计

机房内设备采用三级防雷，其中大楼总配电房内进行第一级防雷，UPS电源机房交流输入柜进行第二级防雷，楼层机房交流配电箱进行第三级防雷。在机房内配电设备按此配置，其中第一级防雷SPD选择为60KA，第二级防雷SPD选择为40KA，第三级防雷SPD选择为20KA。

## 安防系统设计

视频监控系统包含前端设备、传输介质、记录设备、网络设备及中央控制设备几部分。本项目采用IP数字系统架构，由投标人负责接入一楼主机房安防系统及大楼安防系统进行统一管理。

具体视频监控方案如下：

1）本工程视频监控涉及各楼层机房，采用数字高清监控系统，集中存储，每路视频传输速率不小于2M/s。

2）每个楼层机房配置室内球机1台，高清红外半球1台，接入一楼主机房安防系统。

3）一层机房区域走廊内设置高清网络红外枪机2台，接入一楼主机房安防系统。

4）UPS电源机房设置高清网络红外枪机4台，消防控制室及电源值班室设置红外半球1台，主用信号接入大楼安防系统、备用信号接入一楼主机房安防系统。

4)所有摄像机均具备人脸识别及抓拍功能。

## 动环系统设计

本次二至十层楼层机房动力环境监控子系统设计如下：

每个楼层的动环监控数据就近集中到两个串口采集器。拟布置在四楼和十楼，通过交换机进入大楼设备网，与主机房的总动环监控系统连接。楼层的动环系统包括两个串口采集器、楼层的动环数据采集设备及对应线缆辅材等。

1）动力电（UPS电源）：

对楼层机房末端机柜的和空调的三相电源的相电压、线电压、电流、频率、功率因数、有功功率、无功功率等参数，对到末端机柜的分路开关、空调输入输出柜的分路开关的开关状态进行监测。由投标人负责接入一楼主机房动力环境主机进行统一管理。

2）机房环境监控：

二至九层每层设立1个温湿度传感器，2个水侵报警器。十层设立2个温湿度传感器，6个水侵报警器。UPS电源机房设立6个温湿度传感器，3个水侵报警器。由投标人负责接入一楼主机房动力环境主机进行统一管理。

3）消防监控：

二至九层每层设立1个烟雾侦测器，十层设立2个烟雾侦测器，UPS电源机房设立4个烟雾侦测器。由投标人负责接入大楼消防系统进行统一管理。

4）工具附件：

投标人应在项目所在地场所内提供D-tect120型墙体探测仪2个、T65型智能扫地吸尘器2个、X-T20型数码相机（含镜头）1套、空气净化风扇2个、KR990型移动测试终端3台、TS8280型多功能打印机2台、PS210UW型打印共享器3台、SSD 2T硬盘4个，PM2.5环境质量检测仪2个、JTRA54 型净水器2个等辅助维护设备供双方维护管理人员使用（使用权归甲方）。

## 招投标要求

1、本项目以招标需求为准；投标人提供的所有设备需完全满足上述规格要求，所有需要的配套设备、缆线、软件等需配齐，以构成完整实用的系统，本标段设备与工程量清单为基本要求，如有缺漏，请投标人按照招标文件要求和现场勘察情况进行补充完善，所需经费含在投标报价中，否则将认为认同遗漏部分并免费提供。招标方仅对清单中列出的主要设备的变更进行调整，其他变更在结算时不予调整。如投标人对招标文件（不仅仅是设备与工程量清单）中明确提出采购要求的设备有3处以上缺漏，将视为重大负偏离。

2、投标人所提供的所有设备必须是未拆装全新产品，并且同类设备已经有实际应用，在性能及质量方面能提供可靠证明。

3、投标人必须保证有能力进行对第三方供应商的选择、签约、督导和工作协调。投标人对本次招标书中所有采购设备，应将与有关各生产厂商签约的维修、服务等文件以副本形式提供给江苏省公安厅一份。

4、投标人应针对该项目提供详细的技术方案、实施方案、验收方案和培训方案，对本标段全部建设需求作出实质性响应。

## 集成服务要求

1）投标人除要承担本标段新购设备的安装部署和配置任务外，还要负责对网络系统、安防系统等项目的施工协调与集成联调任务，实现各类系统、设备之间的整合集成功能，所产生的集成费用含在本标段的投标报价中。对设计、安装、测试、开通、施工、集成等工程量的报价如有缺漏将视为重大负偏离。

2）中标人必须积极主动与大楼建设的相关单位合作，包括与其他设备供应商、集成商、设计、监理等单位的合作，并服从用户方的协调。

3）供货方免费为用户培训3名维护人员，使维护工作人员能完全熟悉并掌握软硬件维护技能，及时排除一般的设备故障。试运行期间，中标方有责任派技术人员到现场指导维护工作。

4）投标人必须承诺7*24小时全天候2小时现场响应，8小时提供相应的备件。保修期内出现设备故障，如在8小时内不能解决问题，应免费在7天内用同样的品牌、规格或更高的部件更换到位。原厂商及其授权投标人必须承诺后续服务、硬件的配件和软件的选件能以不高于本次采购的价格（或折扣率）购买，并提供5年以后原厂商服务的具体报价和原厂商书面承诺。

5）中标方需提供本项目主要设备不少于5年免费质保服务，提供设备主要制造商（空调、配电柜、机柜、动力及环境监控）对本项目采购设备的原厂5年质保函原件。保修期自系统终验双方签字之日起计算；保修期内，投标人负责产品原厂家对其提供的设备、软件进行现场维修（含易损件和运行耗材），不收取额外费用。同时，投标人需免费提供1人7*24小时南京本地（接到用户指令必须在20分种内赶到现场）派驻服务（中标方需为维护人员配置相应的交通和维护工具），及时监控机房电源配电、精密空调、机房环境监控等系统设备的运行状况，发现并排除机房运行故障，定期向用户提供机房设备运行性能报告；维护人员如果不能胜任对用户方的服务，用户方有权提出更换。

6）设备在维保期内发生软、硬件故障，投标人应及时予以响应，免费上门服务。否则招标方将自行采取必要的措施，由此产生风险和费用应由投标人承担。

## 施工验收要求

1）中标单位需在施工前对整个工程进行深化设计，设计应严格按照国家关于计算机机房的有关标准开展，在满足现有需求的前提下，留有充分的扩展余地；电源配电与消防等专业系统需提供有设计资质单位盖章的完整的设计蓝图，机房与操作间需提供多角度装修效果图，提交用户和监理单位审核后，才能开展设备供货和施工建设工作。

2）设备供货。中标人须在不迟于合同签订后的40个工作日内完成所有招标设备到指定地点的供货。投标人应确保其技术建议以及所提供的软硬件设备的完整性、实用性，保证全部系统及时投入正常运行。所有施工材料应符合绿色、环保要求，并满足施工工期、施工安全的需要；若出现因投标人提供的软硬件设备不满足要求、不合理，或者其所提供的技术支持和服务不全面，而导致系统无法实现或不能完全实现的状况，投标人负全部责任。

3）安装调试。中标单位应根据采购人的需要，合理安排进场施工时间，设备安装位置，做好与其他标段的协调、配合工作，在规定的时间内，高质量完成建设任务。

设备安装、调试所需的工具、仪表及安装材料应由投标人自行解决。施工过程应严格执行相关的强弱电施工规范，并保证施工安全。投标人应向招标方提交测试内容和方法。测试计划和技术内容由投标人拟定，经招标方确认。施工过程中应科学、合理地掌握与其他工程界面的协调、交叉。

4）项目验收。设备到货后，用户单位与中标单位共同配合有关部门对所有设备进行开箱检查，出现损坏、数量不全或产品不对等问题时，由中标单位负责解决。根据标书要求对本次所有采购设备的型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）进行验收。

设备安装完成，由中标单位制定测试方案并经用户确认后，对产品的性能和配置进行测试检查，并形成测试报告。测试过程中出现设备产品性能指标或功能上不符合标书要求时，用户有拒收的权利；如测试中出现不符合标书和合同要求的严重质量问题时，江苏省公安厅保留索赔权利。

项目施工完成后，由用户方会同本标段投标人和监理单位聘请第三方拥有机房质量验收资质的专门机构，组织开展对机房施工项目的测试验收工作并形成专门的验收测试报告。测试项目包括机房照明、装饰工程、配电系统、防雷接地、空调系统等。本项目验收过程中产生的检测与咨询费用以及聘请第三方验收单位所产生的费用由本标段中标单位承担。如测试不通过的项目施工单位应无条件进行整改直至验收通过。经过整改仍不能通过验收的，用户将根据不合格部分的情况对承建单位要求赔偿并扣取合同额的2%-10%的经济处罚。

5）技术文挡。中标人必须在对其所提供的设备进行安装、测试、验收过程中提供和准备技术文档，并向用户单位提供设备安装、运行、使用、测试、诊断和维修的技术文件（含所有设备、软件的操作使用手册、安装手册、维修手册等技术资料）。

## 建设维护保障方案要求

1）技术方案。能够根据现场勘察结果，优化机房设计方案，提供机房施工图纸，投标人技术方案需求描述准确、内容合理细致，满足本项目建设要求。

2）施工组织方案。有完善的项目管理班子；项目实施进度计划；项目工期及质量控制措施；各子系统（子项）的施工、测试、验收、交付等详细阐述。

3）验收方案。提供完善的测试与验收方案与计划，承诺提供所投产品原厂授权书、产品合格证、原厂维保证明、测试记录、测试报告、一整套建设施工资料等完整材料。

4）维护方案。提供完整的维护方案。维护方案须包含支撑人员保障方案、各类故障修复完成时间等。

## 主要设备清单

本项目核心产品为机房精密空调。

| 序号 | 设备材料名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 装饰工程 |  |  |  |  |
| 1 | 二至十层楼层机房 |  |  |  |  |
| 1） | 300mm高抗静电地板(包括支架等附材和安装) | 陶瓷贴面硫酸钙芯600*600*32mm | 平米 | 315 | 暂定价23.625万元 |
| 2) | 地面找平 | 水泥、沙子、瓜子片等50mm以上 | 平米 | 315 |  |
| 3) | 防水处理 | JS防水涂料2遍 | 平米 | 315 |  |
| 4) | 墙面白色乳胶漆 | 二底三面 | 平米 | 1360 |  |
| 5) | 墙面找平 | 水泥砂浆 | 平米 | 1360 |  |
| 6) | 墙面80高不锈钢踢脚线 |  | 平米 | 340 |  |
| 7) | 原顶喷灰 |  | 平米 | 315 |  |
| 8) | 顶面找平 | 水泥砂浆 | 平米 | 315 |  |
| 8) | 600*600岩棉板 |  | 平米 | 78 | 10层机房顶面 |
| 9） | 工艺门（含五金件） | 机房内门900*2200*45mm | 樘 | 8 |  |
| 10） | 钢制单开防火门（含五金件） | 甲级900*2200*50mm | 樘 | 8 |  |
| 11） | 钢制对开防火门（含五金件） | 甲级1500*2200*50mm | 樘 | 3 |  |
| 12） | PVC地胶垫 | 2.5mm厚 | 平米 | 8 | 10层机房地面 |
| 13） | 顶面保温板 | 岩棉保温板 | 平米 | 21 | 9层顶面 |
| 14） | 地面保温板 | 岩棉保温板 | 平米 | 21 | 2层地面 |
| 15） | 护栏 | 落地窗不锈钢护栏 | 米 | 32 | 10层机房 |
| 16） | 电动遮光窗帘 | 落地窗电动遮光窗帘 | 米 | 32 | 10层机房 |
| 2 | UPS电源机房 |  |  |  |  |
| 1） | 300mm高抗静电地板(包括支架等附材和安装) | 硫酸钙芯600*600*32mm | 平米 | 100 |  |
| 2) | 地面找平 | 水泥、沙子、瓜子片等50mm以上 | 平米 | 100 |  |
| 3) | 防水处理 | JS防水涂料2遍 | 平米 | 100 |  |
| 4) | 彩钢板干挂 |  | 平米 | 141.24 |  |
| 5) | 100轻钢龙骨基础 |  | 平米 | 141.24 |  |
| 6) | 防尘乳胶漆 |  | 平米 | 70 |  |
| 7) | 80高不锈钢踢脚线 |  | 米 | 42.8 |  |
| 8） | 加汽块隔墙 |  | 平米 | 36 |  |
| 9） | 原顶喷灰 |  | 平米 | 100 |  |
| 10） | 顶面找平 | 水泥砂浆 | 平米 | 100 |  |
| 11） | 钢制单开防火门（含五金件） | 甲级900*2200*50mm | 樘 | 1 |  |
| 12） | 钢制对开防火门（含五金件） | 甲级1500*2200*50mm | 樘 | 1 |  |
| 13） | 设置防鼠板 |  | 套 | 2 | 防火门位置 |
| 3 | 疏散过道 |  |  |  |  |
| 1） | 300mm高网络地板(包括支架等附材和安装) | 硫酸钙芯600*600*32mm | 平米 | 50 | 水泥砂浆找平后铺PVC |
| 2) | 地面找平 | 水泥、沙子、瓜子片等50mm以上 | 平米 | 50 |  |
| 3) | PVC |  | 平米 | 50 |  |
| 4) | 防尘乳胶漆 |  | 平米 | 120 |  |
| 5) | 80高不锈钢踢脚线 |  | 米 | 40 |  |
| 6) | 顶面白色弧形铝板吊顶 |  | 平米 | 50 |  |
| 7) | 加汽块隔墙 |  | 平米 | 36 |  |
| 8) | 防火双开玻璃门（含五金件） | 乙级 | 樘 | 1 |  |
| 9) | 钢制双开防火门 | 乙级 | 樘 | 1 |  |
| 10） | 回光灯槽 | 18mm厚阻燃板基层，单层9.5mm厚纸面石膏板 | 米 | 50.4 |  |
| 4 | 电源值班室 |  |  |  |  |
| 1） | 300mm高抗静电地板(包括支架等附材和安装) | 硫酸钙芯600*600*32mm | 平米 | 22 |  |
| 2) | 地面找平 | 水泥、沙子、瓜子片等50mm以上 | 平米 | 22 |  |
| 3) | 防尘乳胶漆 |  | 平米 | 60 |  |
| 4) | 80高不锈钢踢脚线 |  | 米 | 20 |  |
| 5) | 顶面600*600岩棉板 |  | 平米 | 22 |  |
| 6) | 钢制双开防火门 | 甲级 | 樘 | 1 |  |
| 7） | 设置防鼠板 |  | 套 | 1 | 防火门位置 |
| 5 | 其他零星工程 | 含保温层，隔墙局部拆改及修补 | 平米 | 415 |  |
| 6 | 装修照明配电 | 含灯具、管线、吊架、插座 |  |  |  |
| 1） | LED支架照明灯具 | 6000K,2*22W,Ra大于80 | 套 | 70 | 后备电池3小时 |
| 2） | 过道照明灯具 | 亚克力灯片，内暗藏LED灯（0.4m*1m） | 套 | 9 |  |
| 3） | LED灯带 | 1.LED灯带 | 米 | 60 |  |
| 4） | 安全出口门指示灯 | LED 2W t≥90min | 套 | 10 |  |
| 5） | 疏散指示灯 | LED 2W t≥90min | 套 | 10 |  |
| 6） | 工业连接器 | 单相32A | 套 | 16 |  |
| 7） | 五孔插座 | 单相10A | 只 | 27 |  |
| 8） | 翘板开关（3控） |  | 个 | 9 |  |
| 9） | 接线盒 |  | 个 | 150 |  |
| 10） | 开关盒 |  | 个 | 30 |  |
| 11） | 照明及插座电源电线 | ZR-VV 2.5mm2 | 米 | 500 |  |
| 12） | 消防应急电源电线 | NH-VV 2.5mm2 | 米 | 100 |  |
| 13） | 电气配管-DN25 | 空调、列头柜 | 米 | 500 |  |
| 14） | 电气配管-DN20 | 照明、插座 | 米 | 500 |  |
| 15} | 金属软管 | 金属软管φ20 | 米 | 50 |  |
| 二 | 机柜工程 |  |  |  |  |
| 1 | 服务器机架（柜） | W*D*H=600mm*1100mm*2000mm。（详见技术要求） | 架 | 13 | 暂定价8.82万元 |
| 2 | 网络、传输机架（柜） | W*D*H=800mm*1100mm*2000mm。（详见技术要求） | 架 | 49 | 暂定价35.28万元 |
| 3 | 通道封闭 | 7*600mm（详见技术要求） | 套 | 1 |  |
| 4 | 工具配件 | PT-2100型标签打印机、六类端接工具等（详见招标需求） | 套 | 1 |  |
| 三 | 配电工程 |  |  |  |  |
| 1 | UPS电源机房空调配电箱 | 输入：ATS2*63A/3P(总空调交流屏输出)输出：32A/3P*6（机房空调）（详见技术要求） | 架 | 1 |  |
| 2 | 二-九层楼层机房机柜配电箱 | 输入：ATS 2*63A/3P(总交流屏输出、UPS输出屏)输出：32A/2P*16（机柜）40A/3P*4（详见技术要求） | 架 | 8 |  |
| 3 | 十层楼层机房机柜配电箱 | 输入：ATS 2*125A/3P(总交流屏输出、UPS输出屏)输出：32A/2P*46（机柜）63A/3P*4（详见技术要求） | 架 | 1 |  |
| 4 | 二层至九层楼层机房空调照明配电箱 | 输入：ATS 2*50A/3P(总空调交流屏输出) 输出：32A/3P*3（机房空调），3*16A/1P（照明）（详见技术要求） | 架 | 8 |  |
| 5 | 十层机房空调照明配电柜 | 输入：ATS 2*100A/3P(总空调交流屏输出) 输出：7*32A/3P（机房空调），3*16A/1P（照明）（详见技术要求） | 架 | 1 |  |
| 6 | 二层、三层、九层设备间配电箱 | 输入： 2*40A/3P(楼层机房配电箱)输出：32A/2P*12（机柜）（详见技术要求） | 架 | 4 |  |
| 7 | UPS电源机房照明配电箱 | 输入2*32A/3P；输出16A/1P*3供机房照明电源使用、16A/1P*3供机房插座电源使用，输出16A/1P*3供机房应急照明电源使用。（详见技术要求） | 架 | 1 |  |
| 四 | 空调工程 |  |  |  |  |
| 1 | 楼层机房 |  |  |  |  |
| 1） | 10层列间空调 | 制冷量不小于20kW（详见技术要求） | 台 | 5 |  |
| 2） | 楼层机房列间空调 | 制冷量不小于20kW，回风温度30℃（详见技术要求） | 台 | 4 |  |
| 3） | 楼层机房列间空调 | 制冷量不小于12.5kW，回风温度30℃（详见技术要求） | 台 | 12 |  |
| 4） | 设备间空调（分体，落地） | 制冷量不小于12.5kW（详见技术要求） | 台 | 3 |  |
| 5） | 设备间空调（分体，吸顶） | 制冷量不小于12.5kW（详见技术要求） | 台 | 4 |  |
| 6） | 10层列间空调冷媒管 | 20kW（带保温、槽道等） | 米 | 300 |  |
| 7） | 楼层列间空调冷媒管 | 12.5kW（带保温、槽道等） | 米 | 480 |  |
| 8） | 楼层列间空调冷媒管 | 20kW（带保温、槽道等） | 米 | 200 |  |
| 9） | 设备间机房空调冷媒管 | 12.5kW（带保温、槽道等） | 米 | 200 |  |
| 10） | 排水管 | DN75镀锌钢管（带保温） | 米 | 35 |  |
| 11） | 排水管 | DN50镀锌钢管（带保温） | 米 | 150 |  |
| 12） | 排水管 | DN32镀锌钢管（带保温） | 米 | 80 |  |
| 13） | 加湿管 | DN20镀锌钢管（带阀门） | 米 | 160 |  |
| 14） | 补水管 | DN20镀锌钢管（带阀门） | 米 | 40 |  |
| 15） | 楼顶室外机平台 | 钢结构 | 套 | 16 |  |
| 16） | 大楼外机平台 | 钢支架 | 套 | 12 |  |
| 17） | 室外机遮挡 | 铝型材百页、铝板（凹型600*1600*600） | 米 | 40 |  |
| 18） | 通风设备 | 管道风机，500m3/h | 个 | 8 |  |
| 19） | 通风管道，1mm厚镀锌钢板 | 80m2 | 平方米 | 80 |  |
| 20） | 防火阀（70度自熔） | 320x160 | 个 | 8 |  |
| 21） | 风管止回阀 | 名称:风管止回阀320*160 含支架制作及安装 | 个 | 8 |  |
| 22） | 防雨百叶，外设防虫网 | 防雨百叶，外设防虫网 尺寸：400*200 | 个 | 8 |  |
| 23） | 电控常闭风口 | 250x500 | 个 | 16 |  |
| 24） | 管道绝热 | 橡塑保温管、.绝热厚度:δ15mm | m3 | 0.72 |  |
| 25） | 给、排水附（配）件 | 冷凝地漏DN50 | 个 | 10 |  |
| 2 | UPS电源机房 |  |  |  |  |
| 1） | UPS电源机房精密空调 | 制冷量不小于20kW，回风温度24℃（详见技术要求） | 台 | 3 |  |
| 2） | UPS电源机房精密空调冷媒管 | 20kW（带保温、槽道等） | 米 | 140 |  |
| 3） | 排水管 | 镀锌钢管DN50（带保温） | 米 | 20 |  |
| 4） | 排水管 | 镀锌钢管DN75（带保温） | 米 | 30 |  |
| 5） | 排水管 | 镀锌钢管DN100（带保温） | 米 | 150 |  |
| 6） | 加湿管 | 镀锌钢管DN20（带阀门） | 米 | 150 |  |
| 7） | 室外机平台 | 钢结构 | 项 | 1 |  |
| 8） | 室外机降噪 | 吸音棉 降噪壳体 | 项 | 1 |  |
| 五 | 桥架工程 |  |  |  |  |
| 1 | 楼层机房 |  |  |  |  |
| 1） | 网格走线架 | W:600mm（详见技术要求） | 米 | 125 |  |
| 2） | 网格走线架 | W:300mm（详见技术要求） | 米 | 180 |  |
| 3） | 封闭金属走线槽 | W:600mm（详见技术要求） | 米 | 360 |  |
| 4） | 吊挂系统 |  | 套 | 300 |  |
| 2 | UPS电源机房 |  |  |  |  |
| 1） | 铝合金梯式走线架 | W:800mm（详见技术要求） | 米 | 170 |  |
| 2） | 铝合金梯式走线架 | W:600mm（详见技术要求） | 米 | 80 |  |
| 3） | 封闭金属走线槽 | W:600mm（详见技术要求） | 米 | 70 |  |
| 4） | 吊挂系统 |  | 套 | 300 |  |
| 六 | 消防系统 |  |  |  |  |
| 1 | 无管网七氟丙烷气灭柜/控制系统及配套设备 | 详见技术要求 | 具 | 10 |  |
| 2 | 无管网七氟丙烷气灭柜/控制系统及配套设备 |  | 台 | 2 |  |
| 3 | 泄压口 |  | 套 | 11 |  |
| 4 | 手提式二氧化碳灭火器 |  | 具 | 30 | 二氧化碳灭火器 |
| 七 | 接地工程 |  |  |  |  |
| 1 | 接地总排 |  | 个 | 11 |  |
| 2 | 各类接地排、接地铜条 | 4*40mm铜条 | 米 | 160 |  |
| 3 | 等电位连接铜箔 | 100*0.3mm | 米 | 225 |  |
| 4 | 接地引入线 | ZA-RVV 1*185平方毫米 | 米 | 225 | 含线鼻子 |
| 5 | 设备保护地 | ZA-RVV1*16平方毫米 | 米 | 1560 | 含线鼻子 |
| 八 | 电力电缆 |  |  |  |  |
| 1 | 楼层配电箱到机柜电源线 | ZA-RVV3*10平方毫米 | 米 | 2200 | 含线鼻子 |
| 2 | 楼层空调主电缆 | ZA-RVV4*10+1*6平方毫米 | 米 | 344 | 含线鼻子 |
| 3 | 设备间配电箱引入电缆 | ZA-RVV 4*16+1*6平方毫米 | 米 | 480 | 含线鼻子 |
| 九 | 动力环境 |  |  |  |  |
| 1 | 楼层机房（2-9层） |  |  |  |  |
| 1） | 智能温湿度传感器 |  | 个 | 8 |  |
| 2） | 烟感探测器 |  | 个 | 8 |  |
| 3） | 8路隔离数字量输入模块 |  | 个 | 8 |  |
| 4） | 串口采集器 |  | 台 | 8 |  |
| 5） | 配件：工业电源 |  | 块 | 8 |  |
| 6） | 配件：模块箱 |  | 个 | 8 |  |
| 7） | 管线辅材 |  | 批 | 8 |  |
| 8） | 定位式漏水控制器 |  | 台 | 16 |  |
| 9） | 引出线 |  | 条 | 16 |  |
| 10） | 15米测漏感应线 |  | 条 | 8 |  |
| 11） | 终止端 |  | 个 | 16 |  |
| 12） | 胶贴 |  | 袋 | 1 |  |
| 13） | 标签 |  | 袋 | 1 |  |
| 2 | 楼层机房（10层） |  |  |  |  |
| 1） | 智能温湿度传感器 |  | 个 | 2 |  |
| 2） | 烟感探测器 |  | 个 | 2 |  |
| 3） | 8路隔离数字量输入模块 |  | 个 | 2 |  |
| 4） | 串口采集器 |  | 台 | 2 |  |
| 5） | 配件：工业电源 |  | 块 | 2 |  |
| 6） | 配件：模块箱 |  | 个 | 2 |  |
| 7） | 管线辅材 |  | 批 | 2 |  |
| 8） | 定位式漏水控制器 |  | 台 | 6 |  |
| 9） | 引出线 |  | 条 | 6 |  |
| 10） | 15米测漏感应线 |  | 条 | 2 |  |
| 11） | 终止端 |  | 个 | 12 |  |
| 12） | 胶贴 |  | 袋 | 1 |  |
| 13） | 标签 |  | 袋 | 1 |  |
| 3 | UPS电源机房 |  |  |  |  |
| 1) | 智能温湿度传感器 |  | 个 | 6 |  |
| 2) | 烟感探测器 |  | 个 | 4 |  |
| 3) | 8路隔离数字量输入模块 |  | 个 | 1 |  |
| 4) | 串口采集器 |  | 台 | 2 |  |
| 5) | 配件：工业电源 |  | 块 | 2 |  |
| 6) | 配件：模块箱 |  | 个 | 2 |  |
| 7) | 管线辅材 |  | 批 | 1 |  |
| 8) | 定位式漏水控制器 |  | 台 | 3 |  |
| 9) | 引出线 |  | 条 | 3 |  |
| 10) | 15米测漏感应线 |  | 条 | 3 |  |
| 11) | 终止端 |  | 个 | 6 |  |
| 12) | 胶贴 |  | 袋 | 1 |  |
| 13) | 标签 |  | 袋 | 1 |  |
| 14) | 蓄电池内阻采集模块 |  | 个 | 440 |  |
| 15) | 电池组电流采集模块 |  | 个 | 11 |  |
| 16) | 智能网关模块 |  | 个 | 1 |  |
| 18) | 通讯转换模块 |  | 个 | 11 |  |
| 十 | 安防系统 |  |  |  |  |
| 1） | 高清网络红外枪机 | 400万星光级1/1.8” CMOS 筒型网络摄像机(含壁装支架)；支持同时检测并抓拍30张人脸，支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选输出最优的人脸抓图，支持最佳抓拍，快速抓拍等 | 套 | 6 |  |
| 2） | 高清红外半球 | 400万星光级1/1.8” CMOS 智能抓拍半球型网络摄像机；支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓图，抓拍次数支持（1-10次）可设 | 套 | 13 |  |
| 3） | 室内球机 | 400万星光级1/2.8” CMOS 智能抓拍型球型网络摄像机；支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓图；可根据网络状态，通过NPQ协议智能调整分辨率和码率，保证第三码流的流畅预览。 | 套 | 12 |  |
| 4） | 支架 |  | 套 | 18 |  |
| 5） | POE交换机 | 24口POE交换机 | 台 | 2 | POE交换机 |
| 6） | 硬盘录像机 | 32路接入，8盘位，采用嵌入式Linux系统，稳定可靠，支持盘组管理，录像定向存储，支持断网续传ANR，支持8个SATA接口 | 台 | 2 |  |
| 7） | 硬盘 | 监控硬盘6T | 块 | 16 |  |
| 8） | 监控系统管线 |  | 项 | 1 |  |
| 十一 | 楼层机房第三方检测 | 具有专业资质 | 项 | 1 |  |
| 十二 | 楼层机房集成服务 | 含施工工具、运维辅材、人员保障等（详见招标需求） | 项 | 1 |  |
| 十三 | 预备费 | 此费用应包含在投标人投标总价中，后期建设过程中发生增补时由审计部门按实审计决算，如无增补由审计部门全额核减。 | 项 | 1 | 28万元 |

# 第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目分包**选取1名中标候选人。

## 政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。

## 评标办法和评标标准

评标办法:

评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较，评标采用综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的按技术指标优劣顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

评委现场质疑确认投标人所投产品不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（招标文件中斜体且有下划线部分和加为实质性要求和条件），做无效投标处理。

评标标准:

本项目采用综合评分法确定中标候选人。评标委员会将按下列评分办法和标准进行评分，总分值为100分。

（一）投标报价（30分）：

满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格为满分。其他投标人的价格分统一按下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30。分值保留小数点后1位。

（二）技术响应(28分)：

2.1产品性能响应(22分)。技术参数要求中采用斜体下划线的项目为必须满足的关键性指标，关键性指标如有负偏离即视为投标无效。所投产品其他技术参数和设备配置要求中，存在不满足要求的情况，每一项负偏离扣1分，扣完为止。

2.2免费质保(6分)。投标人在提供5年免费质保的基础上，每增加一年免费质保期的，得2分，最多得6分，不提供的不得分。

（三）项目建设方案(20分)：

3.1技术方案（5分)。投标人应根据项目需求提供具体详实的技术方案，方案优于项目需求的得5分；符合项目需求的得3分；不符合项目需求或未提供的得0分。

3.2施工组织方案（5分)。投标人应根据项目需求提供具体详实的技术方案，方案优于项目需求的得5分；符合项目需求的得3分；不符合项目需求或未提供的得0分。

3.3验收方案（5分）。投标人应根据项目需求提供具体详实的技术方案，方案优于项目需求的得5分；符合项目需求的得3分；不符合项目需求或未提供的得0分。

3.4维护方案(5分)。投标人应根据项目需求提供具体详实的技术方案，方案优于项目需求的得5分；符合项目需求的得3分；不符合项目需求或未提供的得0分。

（四）综合实力(20分)：

4.1 项目组成员能力（2分）

投标人参与本次项目的项目负责人具有机电专业一级注册建造师且同时具有相关专业高级工程师资格的得2分，没有不得分。（以上需提供投标前连续三个月的社保证明以及资质证明文件，提供证明材料复印件否则不得分。）

4.2 技术与管理服务能力(10分)。

投标人具有有效的通信工程总承包壹级资质的得2分，具有贰级资质的得1分；

投标人具有有效的ITSS运维资质的得1分；

投标人具有有效的ISO27001信息安全管理体系认证的得1分；

投标人具有电子与智能化工程专业承包壹级资质的得2分，具有贰级资质的得1分；

投标人具有有效的消防设施工程专业承包壹级资质的得2分，具有贰级资质的得1分；

投标人具有有效的建筑智能化系统设计专项甲级资质得2分，具备乙级资质的得1分；

（以上需提供有效的资质文件复印材料，否则不得分。）

4.3施工和维保服务能力（2分）。投标人可提供1小时内到达现场服务的得2分，可提供1.5小时内到达现场服务的得1分，超过1.5小时的不得分。投标人需提供能到达现场的相关证明材料。

4.4成功案例(6分)。需提供自2017年1月1日（以合同签订日期为准）以来的类似项目成功案例，每个得2分，最多得6分。（以上需提供有效的证明材料复印材料，否则不得分。）

（五）节能环保（2分）

1.投标主要产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，得1分。如投标主要产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。

2.投标主要产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，得1分。

# 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

投标主要文件目录

一、资格审查响应对照表

二、符合性审查响应对照表

三、非实质性响应对照表

四、投标配置与分项报价表

五、技术参数响应及偏离表

六、商务条款响应及偏离表

七、开标一览表

## 一、资格审查响应对照表

| 序号 | 资格审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 上传证明材料的图片 |
| --- | --- | --- | --- |
| 通用资格条件 |
| 1 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（身份证为正、反面） |  |  |
| 2 | 上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供） |  |  |
| 3 | 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（依法享受缓缴、投标人免缴税收、社保资金的提供相关证明材料） |  |  |
| 4 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明 |  |  |
| 5 | 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 |  |  |
| 6 | 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单 |  |  |
| 特定资格条件 |
| 7 | …… |  |  |
| 其他资格条件 |
| 8 | 法人授权书 |  |  |
| 9 | 投标函 |  |  |
| 10 | 联合体协议（以联合体形式参加投标的，必须提供联合体协议） |  |  |
| 11 | 节能产品认证证书（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标人必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书） |  |  |
| 12 | …… |  |  |

## 二、符合性审查响应对照表

| 序号 | 符合性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购需求中必须满足的实质性要求（即加斜体下划线内容，每条详细列出） |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 | …… |  |  |

## 三、非实质性响应对照表

| 序号 | 非实质性响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《企业声明函》 |  |  |
| 2 | 《残疾人福利性单位声明函》 |  |  |
| 3 | …… |  |  |

### 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

### 法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

代理人（被授权人）签字：_______________________

身份证号码：

联系电话：（手机）

单位名称：_____________________________________

授权单位（公章）：_________________________________

单位地址：

日期：

备注一   如果我公司（单位）中标，请按以下信息寄送中标通知书

- 联系人：

- 寄送地址：

- 联系电话：

### 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

## 投标函格式

致：江苏省政府采购中心

根据贵方的JSZC-G            号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，我们的投标保证金可不予退还。

6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

8.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          户：

投标人名称（公章）：

日           期：________年____月____日

格式一 企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号)的规定，本公司为       (请填写：小型、微型)企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)规定的划分标准，本公司为         (请填写：小型、微型)企业。

2、本公司参加江苏省政府采购中心采购编号为   的  项目政府采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他    (请填写：小型、微型)企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

3、本公司在本次政府采购活动中提供的小微型企业产品报价合计为人民币（大写）    圆整（￥：     ）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

（备注：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除）

格式二 联合体协议（参考格式）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们自愿组成联合体，参加江苏省政府采购中心组织的采购编号为  （项目全称）项目的政府采购活动。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

供应商全称（公章）：

日期：

格式三 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      圆整（￥：     ）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（盖章）：

日  期：

## 四、投标产品配置及分项报价表

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称及规格、型号 | 数量 | 产地 | 交付期 | 单价 | 总价 |
| 合计 |  |

## 五、技术参数响应及偏离表

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 超出、符合或偏离 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、按照基本技术要求详细填列。

2、行数不够，可自行添加。

## 六、商务条款响应及偏离表

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 交付时间 |  |  |  |
| 交货方式 |  |  |  |
| 交货地点 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 培训要求 |  |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |
| 其他 | …… |  |  |

.

## 七、开标一览表

投标人全称（加盖公章）：

项目名称：

项目编号：                                   分包号：

| 投标货物名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
|  | 大写： 小写： （人民币：元） |
| 核心产品品牌 |  |

日期：       年   月   日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。