南京市南部新城开发建设（集团）有限公司

南部新城红花-机场地区基础设施项目

综合管廊系统控制及相关服务

采购文件

项目编号：JSJX-ZC-20200401

江苏省建信招投标有限公司

2020 年6月

目录

第一章 投标邀请（招标公告）‌	3

第二章 投标人须知	5

第三章 评标标准‌	15

第四章 采购需求‌	17

第五章 合同条款	49

第六章 附件‌	53

第一章 投标邀请（招标公告）‌

南部新城红花-机场地区基础设施项目综合管廊系统控制及相关服务招标项目的潜在投标人应在南京市西康路7号15楼 获取采购文件，并于2020年7月 6 日 9 点30 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSJX-ZC20200401

项目名称：南部新城红花-机场地区基础设施项目综合管廊系统控制及相关服务

预算金额：6313.2298万元

采购需求：南部新城红花-机场地区基础设施项目综合管廊系统控制及相关服务，包括1、临时监控中心，2、环境与设备监控系统，3、安全防范系统，4、通信系统，5、感温光缆系统，6、脐带式无线通信基站组，7、巡检机器人，8、结构健康监测等系统，不包含管廊火灾自动报警系统。详见采购文件。

合同履行期限：24个月

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2019年度财务状况报告，成立不满一年的不提供）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月纳税的凭据及缴纳社会保险的凭据）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明（格式自拟）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为小微企业的执行相关政府采购政策；

3.本项目的特定资格要求：具备电子与智能化工程专业承包壹级证书并具有有效的安全生产许可证。

三、获取采购文件

时间：2020年6月 15 日至 2020年6月 19 日，每天上午8：00至12：00　，下午2：00　至17：30　（北京时间，法定节假日除外）

地点：南京市西康路7 号15楼

方式：投标人代表持本人身份证、授权委托书到江苏省建信招投标有限公司（南京市西康路7号15楼）购买。

售价：1000元，售后不退

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2020年7月6 日9点30分（北京时间）

地点：南京市西康路7 号15楼

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、本项目不组织集中考察现场，采购项目的技术及需求问题，请向采购单位项目联系人咨询。

2、供应商如果认为采购文件使自己的合法权益受到损害提出质疑的，应按照《政府采购法》、《政府采购法实施条例》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》(苏财规〔2013〕28号)等规定，在法定时间内，将质疑函及相关证明材料送至江苏省建信招投标有限公司。

3、有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购”网发布的信息更正公告。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

采购人名称：南京市南部新城开发建设（集团）有限公司

采购人地址：南京市秦淮区大明路

联系人姓名：张工

联系人电话： 025-52637639

2、采购代理机构信息（如有）

代理机构名称：江苏省建信招投标有限公司

代理机构地址：南京市西康路7号15楼

联系人姓名： 施工

联系人电话：025-83248662*8027

电子邮箱：471251978@qq.com

3、项目联系方式

项目联系人：张工

电　话：025-52637639

第二章 投标人须知

一、总 则

1、适用法律

1.1 本次招标适用《中华人民共和国政府采购法》（以下简称政府采购法）、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（以下简称政府采购法实施条例）、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。

2、定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“供应商（投标人）”是指参加投标竞争，并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的采购代理机构，是从事采购代理业务的社会中介机构。

2.4“货物和服务”指本采购文件中所述产品及相关服务。

2.5“用户或使用单位”是指使用货物，接受服务的单位。

3、政策功能

3.1 中小企业政策

（1）中小企业应当符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181 号） 第二条、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）第一条或《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）第一条的规定。

（2）对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予 6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

（3）参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》、由省级以上监狱管理局戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件或《残疾人福利性单位声明函》。

（4）对于接受供应商以联合体形式参加采购活动的项目，小型、微型企业联合体应当符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181 号）第六条的规定。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30%以上的，给予联合体2%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业给予 6%价格扣除。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

（5）中小企业依据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181 号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

3.2 节能产品、环境标志产品政策

（1）政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。

（2）拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。

（3）拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、 服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本采购文件第三章。

（4）参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

3.3 进口产品政策

（1）除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248 号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.4 未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

3.5 采购文件中要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能推荐的品牌或型号，仅供供应商参考，并不是限制条件。

二、采购文件构成

4、采购文件组成

4.1 采购文件包括以下主要内容：投标邀请；投标人须知（包括投标文件的密封、签署、 盖章要求等）；投标人应当提交的资格、资信证明文件；为落实政府采购政策，采购标的需满足的要求，以及投标人须提供的证明材料；投标文件编制要求、投标报价要求和投标保证金交纳、退还方式以及不予退还投标保证金的情形；采购项目预算金额，设定最高限价的，还应当公开最高限价；采购项目的技术规格、数量、服务标准、验收等要求，包括附件、图纸等；拟签订的合同文本；货物、服务提供的时间、地点、方式；采购资金的支付方式、时间、条件；评标方法、评标标准和投标无效情形；投标有效期；投标截止时间、开标时间及地点；采购代理机构代理费用的收取标准和方式；投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等；省级以上财政部门规定的其他事项。

4.2 招标的最小单位是包。招标货物数量及技术要求中未分包的，投标人对要求提供的货物和服务不得部分投标；招标货物数量及技术要求中已经分包的，可以以包为单位投标。

4.3 采购代理机构如果要求投标人按照采购文件规定提交备选投标方案的，投标人可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

5、采购文件的澄清或者修改

5.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件、资格预审文件、投标邀请进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为采购文件、资格预审文件、投标邀请的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少 15 日前，以书面形式通知所有获取采购文件的潜在投标人；不足 15 日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

5.2 采购人或者采购代理机构在采购文件要求提交投标文件截止时间三日前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。

三、投标文件的编制

6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1 投标人提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2 投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3 投标人应用人民币报价。投标产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率；报价单位为“元”。

6.4 投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有投标人公章或投标专用章和法定代表人或其授权的投标人代表签字。

6.5 投标文件应按照采购文件规定的顺序，统一用 A4 规格幅面打印、装订成册并编制目录，由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由投标人承担。

6.6 投标人应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、投标人全称、地址、电话、 传真等。

6.7 投标人根据采购文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主 体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

7、投标文件的组成

7.1 投标人应当根据采购文件要求编制投标文件，投标文件应对采购文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术规格偏离表》等处逐条标明满足与否。

7.2 投标文件由商务部分、技术部分、价格部分以及其他部分组成。

8、投标文件的商务部分

8.1 商务部分是证明投标人有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件（（1）-（5）所述材料如提供不全或不满足采购文件的实质性要求，评标委员会有权否决投标人的投标）：

（1）投标函（投标申请及声明）（格式见附件）；

（2）法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证明文件的复印件（格式见附件）；

（3）投标人资格资信证明文件：

1) 第一章投标邀请中 3.1《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

2) 第一章投标邀请中 3.2 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件；

（4）开标一览表（格式见附件）；

（5）投标人缴纳投标保证金凭证；

（6）《商务条款偏离表》；

（7）分项报价表（格式见附件）；

（8）第三章评标标准中对应的其它所需证明材料（如有自行添加）；

（9）要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）；

（10）其它（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有，自行拟定并添加）。

9、投标文件的技术部分

技术部分是证明供应商提供的货物和服务是合格的、并符合采购文件要求的证明文件，以及对货物和服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的货物和服务如与采购文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件：

（1）技术说明或服务方案；

（2）《技术条款偏离表》；

（3）服务承诺；

（4）投标人拟投入本项目的设备、人员情况一览表；

（5）供应商认为需要提供的其他技术资料。

10、投标文件的价格部分

10.1 价格部分是对采购标的价格构成的说明，采购文件如无特别说明，每一项货物及服务仅接受一个价格。

10.2 报价应包含本次招标标的有关的所有费用，货物的采购（货物价格已包含13%的增值税）、运输、安装、调试、质保服务费以及技术资料、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。

10.3 投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、 降低质量的理由。

10.4 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

10.5 投标人应在《开标一览表》、《分项报价》等标明投标货物和服务的单价、总价以及分项报价。投标人系小型、微型企业，并提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小型、微型企业制造的货物，须在《开标一览表》、《分项报价》中注明。

10.6 《开标一览表》一式两份，一份装订在投标文件中，一份单独封装，并标明“开标一览表”字样，随投标文件一并递交，以便唱标时使用。

10.7 本项目预算为：详见第一章。

11、投标文件的其他部分

11.1 其他部分由投标人根据编制投标文件需要提供的其他相关文件组成。

12、投标保证金

12.1 投标保证金的交纳办法： 作为投标文件的一部分，投标人应提供捌拾万元整的投标保证金；投标保证金有效期应当与投标有效期一致。投标保证金必须从本单位法人账户缴纳（银行保函除外）。

12.2 投标保证金的递交形式：电汇、银行保函、本票、汇票等非现金形式。

有关投标保证金信息如下：

收款单位：江苏省建信招投标有限公司

开 户 行: 招商银行南京分行城西支行

账号: 125904480710666

投标保证金：人民币80万元

递    交：投标人随投标文件现场提交有效的投标保证金缴纳凭证

12.3 采购人或者采购代理机构将自中标通知书发出之日起 5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起 5个工作日内退还中标人的投标保证金。未中标供应商应主动与投标文件接收人联系办理投标保证金退还事宜，以及办理退还手续，由于投标人自身原因未及时办理投标保证金退还的，其责任和由此造成的后果由投标人自行承担。

12.6 发生下列情况之一的，投标保证金不予退还：

（1）投标有效期内撤回其投标的；

（2）中标通知书发出后三十天内，中标供应商未与采购人签订合同的；

（3）提供虚假材料谋取中标的；

（4）经查实属于串通投标的等。

13、投标有效期

13.1 自开标之日起 90 天内投标有效，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于采购文件中载明的投标有效期。

13.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人同意延长投标有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝这种要求，并且不影响投标保证金的退还。接受延长投标有效期的投标人将不会要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，有关投标保证金的退还规定在延长了的有效期内继续有效。

14、投标文件签署

14.1 投标文件的正本和副本均应由投标人法人代表或经正式授权并对投标人有约束力的委托代理人签字，如果它们之间内容有差异，则以正本为准。

15、投标费用

15.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论采购结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

四、投标文件的递交

16、投标文件的密封和递交

16.1 投标人的投标文件一式伍份（正本一份、副本肆份），所有投标文件均应密封后递交，同时应提供电子版投标文件壹份（一般应为 PDF 格式、U 盘形式（单独封装）、随纸质正本文件一并提交）。当电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。每套投标文件须清楚标明“正本”、“副本”。如果它们之间内容有差异，以正本为准。

16.2 投标文件正本和所有副本均需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人的法定代表人 或授权代表签字并在采购文件中注明须加盖公章的地方加盖公章，如为授权代表签字的应附“法定代表人授权委托书”，正本必须为原件，但投标人的相关证明文件可采用复印件，采用复印件的，采购代理机构、评标委员会认为需要时，投标人应提供原件供核对。

16.3 投标文件不应有涂改、增删之处，如必须修改时，修改处必须有投标人法定代表人或授权代表签字。

16.4 投标文件提倡按照 A4 幅面打印或复印并进行装订，如有资料超过 A4 幅面折叠成A4 幅面；投标文件装订提倡采用胶装的形式。

16.5 投标人应当在采购文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

17、有下列情形的投标文件将被拒收：

17.1 逾期送达的；

17.2 未按照采购文件要求密封的。

18、投标文件的修改和撤回

18.1 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照采购文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

18.2 投标截止时间之后，投标文件不得撤回；如撤回，投标保证金不予退还。

19、诚实信用

19.1 投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

19.2 在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

五、开标、评标与定标

20、开标

20.1 采购代理机构将在采购文件确定的时间和地点进行公开开标。投标人应委派代表准时参加，参加开标的代表须签名报到以证明其出席。

20.2 开标时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和采购文件规定的需要宣布的其他内容。

20.3 投标人不足 3 家的，不得开标。

20.4 开标过程由采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请及时处理。

20.5 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

20.6 公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足 3 家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足 3 家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）采购文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）采购文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人依法报财政部门批准，经批准后，可变更为其他采购方式采购。本次采购文件中对供应商资格条件要求、技术要求和商务等要求，将作为其他采购方式采购的基本要求和谈判依据。

21、评标

21.1 评标委员会

21.1.1 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（一）审查、评价投标文件是否符合采购文件的商务、技术等实质性要求；

（二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（三）对投标文件进行比较和评价；

（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

21.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

21.2 评标程序

21.2.1 投标文件的资格性检查。

公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足 3 家的，不得评标。投标文件有下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：

（1）未按投标邀请规定的数额和办法交纳投标保证金的；

（2）未按照采购文件规定要求密封、签署、盖章的；

（3）不具备采购文件中规定资格要求的；

（4）报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（7）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（8）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（9）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（10）不同投标人的投标文件相互混装；

（11）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

（12）服务承诺和付款条件未响应招标要求的；

（13）提供虚假材料的（包括营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

（14）评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

（15）投标文件内容不全或不符合采购文件中规定的其它实质性要求的；

（16）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

21.2.2 投标文件的符合性审查。

评标委员会对通过资格性检查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。

21.2.2.1 实质性要求是指本采购文件中用带星号（“*”）的商务和技术要求。

21.2.2.2 有下列情形之一的予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质性响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。 在评标期间，出现符合资格性检查的供应商或者对采购文件作出实质性响应的供应商不足三家情形的，比照 20.6 款执行。

21.2.3 澄清有关问题。

21.2.3.1 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

21.2.3.2 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

21.2.3.3 投标文件报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外，按照下列规定修正：

(1) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

(2)大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3)单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(4)总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照前款规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

21.2.3.4 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

21.2.4 比较与评价。

评标委员会应当按照采购文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

21.2.5 相同品牌产品的投标

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标 的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，确定核心产品的方法在采购文件技术需求中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

21.3 评标方法和标准

21.3.1 评标方法分为最低评标价法和综合评分法。本次招标的评标方法和标准，详见本采购文件第三章。

21.3.2 最低评标价法，是指投标文件满足采购文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。

21.3.3 综合评分法，是指投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

评审因素，包括价格、技术、商务等。评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An F1、F2……Fn 分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重(A1＋A2＋……＋An＝1)。 因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

22、确定中标供应商

22.1 采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足采购文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

22.2 采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

22.3 中标人确定后，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标公告期为 1 个工作日，公告的同时向中标供应商发出中标通知书。

22.4 中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

22.5 中标通知书发出后，采购人或中标供应商拒绝签订合同的，拒绝签订合同的一方应至少向另一方支付与投标保证金相等的补偿金，以及为招标、投标所发生的有关费用和双方商定的其他补偿。

22.6 中标通知书发出后，中标供应商无正当理由不与采购人签订合同的，投标保证金不予退还；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。

22.7 所有投标文件不论中标与否，均不退回。

23、编写评标报告

23.1 评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

24、评标过程的保密性

24.1 采购人和采购代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

24.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

24.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向投标人及与评标无关的其他人员透露。

六、签订合同

25、签订合同

25.1 采购人与中标人应当自中标通知书发出之日起 30 日内，按照采购文件和中标人投标文件的规定，签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

25.2 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

25.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

25.4 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

25.5 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

七、质疑和投诉

26、质疑

26.1 供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

26.2 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

26.3 供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人或采购代理机构。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起 7 个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

26.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；

（四）事实依据（具体条款）；

（五）必要的法律依据（具体条款）；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权 限、期限和相关事项。

质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

26.5 质疑函应当现场提交至采购代理机构联系人处，提交时应出示有效身份证明。未按上述要求提交质疑函的，质疑不予受理。

26.6 投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

26.7 采购代理机构在收到投标人的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑投标人和其他有关投标人，答复的内容不涉及商业秘密。

任何单位和个人对代理机构在招标采购活动中的违法行为，有权控告和检举。

27、投诉

27.1 质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

27.2 供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

27.3 投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾 期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

27.4 投诉人有下列行为之一的，属于严重失信行为，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。

（1）投诉人在全国范围 12个月内三次以上投诉查无实据的；

（2）采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉。

证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

第三章 评标标准‌

本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分 100 分），将全部评委评分直接进行算术平均，小数点四舍五入后保留 2 位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由评标委员会确定中标供应商。

| 序号 | 评分项 | 评分子项 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 30分 |  | 以满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分，其他投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100 |
| 2 | 技术 42分 | 技术方案 | 符合南部新城综合管廊系统控制及相关服务的实际情况，设计方案具有针对性，符合采购文件要求，满分24分，其中： 1.提供结构清晰、规范全面、资料完整的技术方案：结构清晰、规范全面、资料完整的得3-4分；一般的得1-2分；差不得分。 2.深入理解建设目标，明确建设内容：目标理解深入、建设内容明确、总体方案符合需求的得3-4分；一般的得1-2分；差不得分。 3.对管廊的现状做出详细、准确的分析：分析描述准确、全面、完整得3-4分；一般的得1-2分；差不得分。 4.编写详细的临时控制中心设计方案：方案满足功能需求，设计合理，具有详细设计图纸、效果图以及描述临时监控中心所起到的功能的得5-6分；一般的得2-4分；差不得分。 5.对新技术的运用以及发挥的作用进行描述：对方案中运用的新技术描述准确的得3-4分；一般的得1-2分；差不得分。 6.阐述本管廊项目与外界的联系：描述准确的得1-2分；描述不完整或与实际不符的不得分。 |
|  |  | 产品性能参数 | 产品性能指标完全满足采购文件要求的得18分，产品性能低于技术指标要求的（或未按要求提供实质证明文件的），每有1项标▲项不满足扣2分，扣完为止。 |
| 3 | 商务 23分 | 企业实力 | 1.投标人具有CMMI软件成熟度等级认证，5级得2分，4级得1分，其余不得。 2.投标人具有涉密信息系统集成资质，甲级的得2分，乙级的得1分且资质证书业务种类包含系统集成和软件开发。 3.投标人同时具有安防工程企业设计施工维护能力证书壹级、建筑智能化系统设计专项甲级资质的得1分，否则不得分。 4.投标人具有信息系统集成及服务资质证书壹级得1分，没有不得分。 5.投标人具有中国信息安全测评中心颁发的信息安全服务资质证书（安全工程类），得2分。 6.投标人同时具备视频监控系统软件、大屏幕投影综合显示系统软件著作权登记证书的得2分，否则不得分。 7.投标人具有2016年度以来连续三年纳税信用A级纳税人的得2分（须提供http://hd.chinatax.gov.cn/nszx/InitCredit.html国家税务总局纳税信用查询截图）。 8.投标人具有质量管理体系认证证书（覆盖的产品及其过程包含计算机软件的开发和服务、计算机信息系统集成、通信系统的设计、安全技术防范工程、建筑智能化工程的设计）、 环境管理体系认证证书（覆盖的产品及其过程包含计算机软件的开发和服务、计算机信息系统集成、通信系统的设计、安全技术防范工程的设计、施工和维护、建筑智能化工程的设计和施工）、 职业健康安全管理体系认证证书（覆盖的产品及其过程包含计算机软件的开发和服务，计算机信息系统集成，通信系统的设计、安全技术防范工程的设计、施工和维护、建筑智能化工程的设计和施工）的得3分，其中覆盖范围不全的该项不得分。 本“企业实力”项除第7款提供截图外其它各款需提供相关原件核查。 |
|  |  | 人员配备 | 1.项目负责人：同时具有高级工程师职称、信息系统集成及服务高级项目经理的，得1分；获得过省部级及以上科学技术奖的得1分，其它不得分。 2.技术负责人：具有高级工程师（研究员级）并获省级科技进步奖项的得2分；具有高级工程师并获市级科技进步奖项的得1分，其它不得分。 3.项目团队成员结构合理，系统架构设计师不少于1人、信息系统项目管理师不少于1人、软件测试工程师不少于1人、施工人员具有电气设备安装调试专业技工证不少于1人，得1分，否则不得分。 4.项目团队成员具备VMWARE虚拟化软件原厂认证证书（VCP）、OCP认证工程师、CCIE认证工程师、CISP注册信息安全专业人员，得1分，否则不得分。 本“人员配备”项须提供相关证书原件及投标人近一年连续为其缴纳社保的证明或住房公积金证明。 |
|  |  | 业绩 | 2018年至今承担过3000万元以上综合管廊设备项目（工程内容至少包含智能化、监控设施、综合管廊调度监控系统等），得2分，3000万元以下得1分（须为公开招标项目，须提供中标通知书、合同，金额以合同为准，时间以合同签订时间为准）。 |
| 4 | 演示 5分 |  | 根据投标人提供的PPT演示文件进行评价，主要评价投标人对南部新城红花-机场地区基础设施项目综合管廊系统控制及相关服务项目的整体情况、设计情况等进行PPT演示，优得4-5分；良2-3分；一般得1分，差不得分。 |

第四章 采购需求‌

根据《南京市综合管廊规划》、《红花-机场地区综合管廊专项规划》、《南京市南部新城EPC项目设计导则》及工可报告，南部新城区域综合管廊分为干线综合管廊、支线综合管廊和线缆综合管廊三个等级，新建总长度26.38公里，其中干、支线综合管廊4条共计8.46公里，缆线综合管廊10条共计17.92公里。干线综合管廊用于容纳城市主干工程管线，采用独立分舱方式建设，通常入廊的管线包括电力、给水、热力、燃气、通信等；支线综合管廊用于容纳城市配给工程管线，采用单舱或双舱方式建设，通常入廊的管线包括电力、给水、燃气、通信等；缆线综合管廊采用浅埋沟道方式建设，设有可开启盖板但其内部空间不能满足人员正常通行要求，用于容纳电力电缆和通信线缆的。

南部新城范围内新建综合管廊14条，其中2条干线管廊，2条支线管廊，10条缆线管廊，总长度26.38公里。

综合管廊系统控制具体要求如下。

1、临时监控中心

1.1、整体要求

▲数据机房包括了UPS主机、铅酸电池、精密空调、机柜、精密配电柜、动力环境监控系统，为了减少工程界面、保障项目建成后系统稳定运行以及便于将来系统维护与管理，要求各个子系统须具备良好的兼容性，要求UPS主机、铅酸电池、精密空调、机柜、精密配电柜、动力环境监控系统采用同一品牌。

1.2主要技术指标与性能要求

| 需求编号 | 需求名称 | 参数描述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 统一管理平台软件 | 1、综合监控子系统：包含GIS监控/BIM模型导入、传感器叠加；入廊人员定位与监控；入侵报警呈现与实时跟踪；管廊本体及附属设施集中监控；历史数据可视化回放；告警管理；联动控制管理； 2、运行维护子系统：包含值班管理、巡检管理、维护管理、隐患管理、系统管理； 3、运营管理子系统：组织机构管理、入廊作业管理、资产管理、档案资料管理； 4、掌上运维APP应用：包含通信管理、GIS监控、巡检管理、维护管理、资产管理、隐患管理、管廊快照； 5、数据中心：包含数据建模与存储；告警后处理；数据统计分析服务 | 1 | 套 |
| 2 | 统一管理平台管理服务器 | 2U机架式服务器； CPU：2*Intel Xeon 5218 (16C,125W,2.3GHz)； 内存：2*32G DDR4，24个内存插槽； 硬盘：4TB SATA 7.2K 3.5寸 热插拔硬盘； RAID：主板集成SATA 2012 RAID控制器； 网口：四口千兆以太网控制器； 网口：双口万兆网卡； 显卡： NVIDIA Quadro P4000 8GB； 电源：550W 1+1冗余双电源； 其它：含导轨，原厂三年质保； 操作系统：CentOS 7.4 | 2 | 台 |
| 3 | 下一代防火墙 | 标准1U机架式设备，标配单电源；标配16个10/100/1000 RJ45口，1个RJ45管理口，1个RJ45HA口，1个Console口；具备16个SFP光口；具备防火墙、反垃圾邮件、DLP、IPS、Web过滤、防僵尸网络、防APT攻击、应用识别与控制、工业协议管控；具备IPsec VPN功能，默认隧道数2000、客户端数50000；具备SSL VPN功能，用户数500；默认整机吞吐量16G；IPS吞吐8G；防病毒流模式吞吐量3Gbps；并发连接：400万 ；每秒新建连接30万。 防火墙系统通过“SD-WAN Ready”边缘设备测试，提供认证证明文件。 ▲提供原厂三年质保承诺函原件 | 1 | 台 |
| 4 | 堡垒机 | 标准1U机架式设备，交流单电源；设备标配2个USB口，1个管理口，6个千兆电口；默认配置1TB存储介质；1个扩展槽位：可以扩展1个4SFP模块扩展卡； 50个授权管理IP数；字符会话并发≥280，图形会话并发≥70。 ▲产品具备IT产品信息安全认证证书（体现运维审计字样），提供认证证书并加盖公章。 ▲提供原厂三年质保承诺函原件 | 1 | 台 |
| 5 | 日志审计 | 1U机架式结构；1T本地存储；6个千兆电口；EPS不小于3000，50个管理设备授权；交流单电源。 通过SSL加密对数据传输等进行处理，通过HTTPS方式访问 支持基于异常统计模型的检查分析功能，如：识别异常的流量攻击等。 产品具备计算机信息系统安全专用产品销售许可证。 ▲提供原厂三年质保承诺函原件 | 1 | 台 |
| 6 | 数据库审计 | 1U标准机架式结构；1T本地存储；6个千兆电口；不小于1万SQL/秒；审计数据库数量不少于50个；交流单电源。 支持旁路部署、串联部署，分布式部署，探针部署、双机热备部署方式， 单一设备同时支持包括数据库审计、数据库防火墙、风险扫描、状态监控、数据库透明加密、运维审计等功能，可按需扩展。 具有计算机信息系统安全专用产品销售许可证。 ▲提供原厂三年质保承诺函原件 | 1 | 台 |
| 7 | KVM主机 | 24通道数字式(KVM over IP)切换器、配24个服务器转接模块、17寸三合一液晶套件（抽拉式、可折叠） | 1 | 台 |
| 8 | 激光工程投影机 | 投影技术：DLP；标准亮度：≥10000流明（根据ISO21118标准） DLP芯片尺寸：0.67英寸；标准分辨率：1920×1200 光源：激光 ，标准模式下激光光源寿命≥20000小时；对比度：≥10000：1 ▲可更换镜头覆盖投射比0.76-8.3；可选配特殊超短焦镜头；0.37 端口：HDMI输入端口×1；HDBaseT输入×1；D-SUB15针输入×1；DisplayPort输入×1；5BNC×1；OPS扩展插槽；RJ-45网络接口；控制串口；3D SYNC端口 功能：▲SEC全分离式气流散热技术、LCS激光光源液冷技术、专用的融合应用色彩模式、▲珀耳帖液冷散热技术、支持4K超高清信号输入、垂直和水平梯形校正；安装角度；720度(水平360度或者垂直360度同时只能一种安装角度)；投影机菜单位置和角度可以调整；▲支持几何校正功能及八点校正；能够进行横向和纵向镜头位移，纵向+0.5V到-0.3V，横向+0.2H到-0.1H；色彩校正功能；对比度增强模式；恒定亮度模式；具有主动式3D功能，支持HDMI 3D（蓝光3D）；自带智能叠加功能、智能融合功能、支持4K超高清智能融合；内置融合功能、自拼接功能；带网络控制功能（提供中文版软件）；内置HDBaseT网络传输功能；具有多种节能模式选择；满足DICOM标准要求；机身标识、遥控器及菜单为中文、不同背景色，可以在黑板或其他颜色背景墙上直接投影 | 2 | 台 |
| 9 | 短焦镜头 | 0.8投射比，全玻璃镜片镜头 | 2 | 个 |
| 10 | 硬件融合器 | 1、支持多路DVI、HDMI、SDI、VGA、CVBS、YPBPR、HDbaseT、光纤输入、IP流媒体、DVI-X 3.5mm音频等信号的混合输入，同时支持DP 、HDMI1.4、Dual-Link DVI等4K分辨率输入采集。 2、支持多路DVI-I/HDMI/SDI/VGA/CVBS/YPBPR/HDbaseT/光纤输出/DVI-X等接口。 3、设备采用先进硬件式处理结构、无操作系统，输入板卡、输出板卡、电源、风扇交换主板、控制板等，均为模块化设计，输入、输出板卡、风扇模块均可直接带电热拔插。 ▲4、机箱支持输入输出混插，卡槽为双向数据通道槽位，单个卡槽即可支持输入板卡，也可支持输出板卡。 ▲5、切换信号之间、开窗响应、调模式的间隔时间≤15ms。 ▲6、平均故障时间间隔（MTBF）不小于100000小时，保证设备正常稳定运行。 7、输入板卡热拔插恢复时间≤3s，输出板卡热拔插恢复时间≤10s。 8、无缝切换：支持板卡可以使用设备内部硬件的高清信号处理机制，确保单个或多个信号进行切换时没有黑场间隔。 9、预案管理，支持多种预案分组管理，支持预案模式预览功能,模式自动轮巡，并且能设置任意模式在某个时间点自动显示。 10、边缘屏蔽功能，具有将画面边缘屏蔽功能，达到拼接器画面不因显示部件的边框覆盖原因而变形。 ▲11、LCD显示功能：前面板具有≥3.5英寸的LCD显示屏与16个快捷切换键，前面板可操作和LCD液晶屏状态读取， LCD屏可以实时的显示信号源状态和通道显示情况，MAC和IP地址、波特率，可以信号切换、预案存储调用。 ▲12、支持人工智能AI语音控制图像处理器，能通过语音控制处理器新建、端对端、开窗、清空、全屏、底图开关、字符显示关闭、调用模式，切换信源等。 ▲以上内容要求提供CNAS机构认可的第三方权威检测报告，并加盖公章 ▲投标产品的生产企业获得全国产品和服务质量诚信示范企业证书 ▲投标产品的生产企业获得全国质量检验稳定合格产品认证 | 1 | 台 |
| 11 | 金属硬幕 | 1.6*4.5米，增益系数2.4，铝型材边框，黑天鹅绒布包边 | 1 | 套 |
| 12 | 投影吊架、辅材 | 工程投影机吊架、辅材，无线路由器等 | 1 | 套 |
| 13 | 光纤HDMI线 | 20米国优光纤HDMI线，支持4K | 6 | 根 |
| 14 | 平板电脑 | 平板电脑 | 1 | 台 |
| 15 | 会议平板 | 会议白板尺寸≥98 inch；采用专业级面板，亮度≥500 cd/m2；对比度≥1300:1 分辨率不小于3840*2160 输入接口：HDMI ×3、DP ×1、VGA ×1、LAN ×2、PC-AUDIO IN ×1、YPBPR ×1、AV ×1、TV ×1、 TOUCH-USB ×2、OPS ×1、Android USB×2、Public USB×2、RS232-IN×1 输出接口：HDMI×1、AV×1、S/PDIF×1、AUDID OUT×1 ▲支持红外二十点触控，在任意通道下支持二十点及以下同时书写（安卓通道、PC通道等），支持特定手势2点缩放，3点及以上拖拽/漫游，触摸精度为中间90%区域为±1mm（需提供封面盖有CNAS章的国家权威检测机构出具的报告并加盖原厂公章 ）。 屏幕表面采用≥4mm防眩、莫氏七级防爆全钢化玻璃，防划防撞且有效保证观看效果。 高精度触摸，书写体验更流畅，可通过手势擦除、任意增删页面，操作简洁。 支持双头粗细笔分离，设定不同颜色、细笔支持设定笔锋书写功能、粗笔支持设定精细擦除功能。 全通道批注，自带安卓书写软件，可通过邮件、扫描等方式保存，分屏书写。圈选移动，随带随走。 支持手机、pad、电脑等进行双向投屏，文件分享，可将移动端文档、图片、音乐、视频、桌面、APP软件等内容投屏至会议平板上同步演示，支持四画面同屏展示会议平板画面无线传输到安卓终端设备上显示，支持在安卓移动终端设备上批注书写，双屏显示相同内容，支持反向控制（鼠标、触控、重力感应、键盘等操作）会议平板，并可自由切换。 支持4个无线传屏器同时在线，不同设备，如手机、pad、电脑等将画面分别投屏到同一个会议平板，可通过按键切换传输不同外部电脑的画面及声音。 设备自带嵌入式安卓操作系统，系统采用高清智能双核芯片，达到Android 8.0及以上版本，Rom 32G以上，Ram 3G以上，与内置/外接电脑后形成双系统可实现冗余备份。 为了保证交互平板产品后续可扩展性，内置电脑采用80针可插拔式电脑接口，抽拉内置式（不接受背包式外挂方式），无需外接视频线连接，低噪音热管传导散热设计。 具有不少于2个OPS和安卓共用USB接口，当USB插入设备后，切到OPS界面可以识别，切到安卓界面也可识别。 ▲设备需具备双路LAN口桥接功能，支持一根网线2台设备同时桥接上网，同时可实现网络唤醒。（需提供封面盖有CNAS章的国家权威检测机构出具的报告并加盖原厂公章） 设备需具备智能防灼屏功能，支持自动移动图像像素点防止屏幕灼伤。 设备需支持640×400@70,640×480@60，640×480@72，640×480@75，800×600@56，800×600@60，800×600@72，800×600@75，1024×768@60，1024×768@70，1024×768@75，1360×768@60，1366×768@60，1440×900@60，1680×1050@60，1152×864@75，1280×720@60，1280×768@60，1280×1024@60，1920×1080@24，1920×1080@30，1920×1080@50，1920×1080@60，2560×1440@30，2560×1440@60，3840×2160@30，3840×2160@60等分辨率的显示。 设备通过包装运输跌落测试，符合GB/T 2423.8-1995标准，试验条件：0.3m，每个指定的面、角、棱各跌落1次 | 1 | 台 |
| 16 | 操作台 | 长3.5米，含人体工程学座椅3把、显示器支架、PDU等全套配件 | 1 | 套 |
| 17 | 图形工作站 | 英特尔酷睿 i7-9700, 8核, 12MB 缓存, 3.0Ghz，32GB (2x16GB) 2666MHz DDR4 UDIMM内存，3.5 英寸 2TB 7200rpm SATA 硬盘+M.2 256GB PCIe NVMe Class 40 固态硬盘，Nvidia Quadro RTX4000 8GB显卡，Windows 10 专业版 (64位) 简体中文，3年 ProSupport | 3 | 台 |
| 18 | 34寸带鱼屏 | 34英寸WQHD分辨率21：9 IPS技术 9W音箱 Type-C接口 不闪屏1900R曲率 曲面电脑显示器 | 3 | 台 |
| 19 | UPS主机 | 支持上下走线。单机系统容量最大为75KVA(3个模块)，4台并联最大可组成600KVA供电系统。每台设备可以内置1个配电单元，输出回路为18路。尺寸为600*1100*2000mm。控制模块、静态开关模块、电源模块均可以在线热插拔，不影响系统运行 | 1 | 台 |
| 20 | UPS电源模块 | 电源模块容量为25KVA,输入功率因素为0.99，谐波小于3%，输出有功率为25KW(功率因数为1) | 2 | 台 |
| 21 | 铅酸电池 | 12V 100AH蓄电池 | 40 | 节 |
| 22 | 电池柜及电池连接线 | 20节100ah电池柜及电池接线 | 2 | 套 |
| 23 | 网络卡 | SNMP卡 | 4 | 块 |
| 24 | 机柜 | 600*1100*2000；前门为单开网孔门、后门为双开网孔门、包含侧门4个、输入32A,输出接口16*C13+4*C19竖装0U全高结构PDU、固定层板及水平理线槽；前后框组焊，侧连接拼合组装式框架结构。材质为优质冷轧钢板，厚度为1.2～2mm冷轧钢板，其中前后门板材料为1.5mm冷轧钢板, 侧板材料为1.2mm冷轧钢板并焊接有加强筋板，拆装轻便，上下侧横梁2.0mm冷轧钢板结合安装横梁4根，在侧板上装有圆锁及知名品牌的ABS或PA扣体，可免工具将侧板快速安装固定于框架上 | 6 | 套 |
| 25 | 精密配电柜 | UPS与动力负载独立输入，UPS供电满足两路市电输入250A/3P;空调配电两路输入160A/3P，6路50A/3P、3路16A/1P输出,。满足150KVA供电配置，采集总输入，本地配置电量仪 | 1 | 套 |
| 26 | 精密空调室内机 | 1、精密空调采用风冷型，采用模块化设计，每个模块可独立工作，也可根据需求进行组合； 2、总冷量30KW；采用EC风机，风量≥8000m³/h；最大蒸汽产量≥5kg/h；PTC电加热器电加热功率6KW； 3、空调机组的电气性能应符合IEC标准，输入电压允许波动范围：380V±15%，输入电源频率：50Hz±2Hz，具备断电记忆及自动恢复功能，具备相序容错/保护功能，具备启动延时功能：满足0~999秒设定设定范围； 4、温度：室内-15℃+35℃，室外-35℃+45℃，湿度：≤95%RH； 5、空调机组应具有较高的能效比，全年AEER≥3.8； 6、空调机组的控制系统：具有先进的微处理控制器，采用触摸屏显示器；采用先进的模糊逻辑控制或PID调节技术；采用7吋大屏幕，全中文，图形显示器；可在控制面板上对各种制冷参数进行设定，并能监控空调机组各个部件的运行状态；空调机组发生故障(如过滤器需清洗或更换、压缩机故障、加热故障、加湿器故障、风机故障、冷凝器故障、温度过高或过低,吸气压力过低、排气压力过高等)时，能提供报警信号，并在显示屏上显示事件的日记记录 | 2 | 台 |
| 27 | 精密空调室外机 | 与室内机配套 | 2 | 台 |
| 28 | 上送风风帽 | 与室内机配套 | 2 | 套 |
| 29 | 动力环境监控系统 | 包含监控管理系统、监控管理服务器、网络交换机、短信猫、一体化采集单元、温湿度传感器、水浸线、红外探测器、网络半球、门禁控制器、出门按钮、门锁、烟感 | 1 | 套 |
| 30 | 环氧地坪涂料 | 环氧富锌漆2遍 金属面 | 90 | ㎡ |
| 31 | 防静电活动地板 | 硫酸钙地板，600*600*35，架空≤10CM | 90 | ㎡ |
| 32 | 防静电踢脚线 | 防静电踢脚线 | 30 | m |
| 33 | 机房专用洁净板墙面 | GRC板墙 | 26 | ㎡ |
| 34 | 顶面喷涂涂料 | 内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍 | 90 | ㎡ |
| 35 | 吊顶天棚 | 装配式U型(上人型)轻钢龙骨 面层规格300×600mm 简单 | 20 | ㎡ |
| 36 | 筒灯 | 吸顶式点光源艺术装饰灯具 | 10 | 套 |
| 37 | 荧光灯 | 吊链式荧光灯 单管 | 8 | 套 |
| 38 | 软包 | 软包 合成革粘贴在夹板基层上 墙面 | 26 | ㎡ |
| 39 | 防火玻璃隔断及防火门 | 防火玻璃隔断、防火玻璃门 | 63 | ㎡ |
| 40 | 窗帘 | 防火遮光窗帘 | 20 | m |
| 41 | 办公家具 | 会议桌一张、8张会议椅 | 1 | 套 |
| 42 | 柜式空调 | 2P柜式变频空调 | 2 | 台 |
| 43 | 配管 | DN32 201不锈钢钢管、壁厚2MM | 300 | m |
| 44 | 配线 | 管内穿动力线路(铜芯)4mm2 | 1400 | m |
| 45 | 理线架 | 1U理线架，与机柜配套 | 22 | 个 |
| 46 | 地插 | 铜制地插 | 6 | 个 |
| 47 | 4K无延时分布式KVM输入节点 | 1、系统硬件设备应采用嵌入式构架，通过标准的网络化分布式硬件架构设计而成；支持大屏拼接、坐席管理、矩阵切换功能。支持HDMI/DVI/SDI等信号格式，最大支持4Kx2K@30Hz高清信号输出并向下兼容。提供实物图包含1路视频输入，1路视频环出；1路音频输入，1路音频环出，1路反向音频输出，2路千兆RJ45网口（链路主备），1路USB Type-B接口。 2、信号源由输入节点编码，经过交换机传输，由输出节点进行解码输出。编码端至解码端，图像延时≤17ms，提供检测报告扫描件加盖原厂公章。 3、单台设备具备USB2.0数据透传功能，可对U盘、U-KEY等设备进行数据拷贝及授权功能。 4、系统支持远程电脑开关机管理功能，用户可通过OSD界面中的开关机按钮对前端电脑进行单台或批量开关机管理控制。 5、系统采用4:4:4颜色采样方式，图像无色彩损失、图像清晰无失真。 6、支持带宽自适应，可适应多种带宽环境。支持对接H.264/H.265标准协议流媒体视频。 7、系统支持标准格式的H.264 & H.265视频解码，实现信号统一调度管理。 8、为保证系统安全性，系统需支持HTTPS加密通讯协议，支持AES-128位安全数据传输；支持前面板IP地址显示，可用于显示设备IP地址信息，具有电源、网络连接、运行状态、故障指示灯。 ▲9、提供实物图含2路千兆网口，可实现双网口链路冗余备份，提供检测报告扫描件加盖原厂公章 | 6 | 台 |
| 48 | 4K无延时分布式拼接输出节点 | 1、系统硬件设备应采用嵌入式构架，通过标准的网络化分布式硬件架构设计而成。系统具备拼接处理功能，支持HDMI、DVI等信号格式，具备4Kx2K@30Hz高清信号输出 。提供实物图包含1路视频输出；1路音频输出，1路反向音频输入；4路千兆RJ45网口，1路万兆光口（选配）；支持大屏拼接功能。 2、系统应支持所有输入信号在大屏幕显示墙单个显示单元上1/4/9/16任意开窗显示，并能实现跨屏、漫游、叠加覆盖、无极缩放显示，且信号的操作与显示不影响其它信号的显示。 3、视频信号源由输入节点编码，经过交换机传输，由输出节点进行解码输出。编码端至解码端，图像延时≤17ms。 4、客户端软件对输入信号源的实时画面图像进行预监，对大屏整屏内容进行回显。 5、系统采用4:4:4颜色采样方式，图像无色彩损失、图像清晰无失真。 6、可对标准格式的H.264 & H.265视频解码，实现信号统一调度管理。 7、单个屏组可容纳屏幕数量无限制，支持管理多组不同分辨率、不同显示终端的大屏幕，并共享输入信号源。 8、支持拼缝补偿，可精确至1个像素；支持融合带生成，最高可达1300像素。 9、可整屏分辨率点对不低于30hz实时显示超高分可视化。 10、配备4路千兆网口，1个万兆光口，可实现冗余备份。 ▲11、提供产品3C、CE、CB、RoHS认证证书扫描件加盖原厂公章。提供符合GB/T 17618-2015标准的静电放电抗扰度、射频电磁场辐射抗扰度实验的产品检验报告扫描件，加盖原厂公章；提供产品可靠性预计报告扫描件，加盖原厂公章 | 3 | 台 |
| 49 | 分布式显控系统 | 分布式系统控制模块，支持对系统进行整体配置管理及控制，支持拼接、开窗、漫游、叠加等功能。 1. 整体系统由独立的输入，输出模块集合构成，各模块之间通过标准以太网交换机通过CAT网线进行连接，规模易于扩展且不受机箱规模限制。 2. 系统单个模块均采用纯嵌入式构架，使用高性能图像处理芯片，无内置任何操作系统，稳定性高、无病毒感染风险。 3. 系统为全分布式结构，系统中任意一个节点故障，均不影响系统继续运行。 4. 输入输出模块可根据信号源，显示器的物理位置进行布置。支持机房统一安装或分散式布局安装。 5.系统支持单播、组播功能，支持数据及信号的无限镜像转发，在同一网络服务平台下任意复制及调用。 6.系统支持图像预览回显功能，可在软件界面中实时预览输入信号源、回显大屏整屏实时画面。 7. 系统应支持预设1000组以上应用模式，且设置的场景采用可视化的方式呈现在交互界面，可通过点击的方式立刻完成模式切换。 8. 支持用户权限管理，可划分为管理员、普通用户等多种不同权限的用户；管理员能够进行系统的管理，创建、修改、删除用户等多种权限，普通用户只能根据自己的权限进行操作；支持精细权限管理，可以设置不同功能的权限划分以及输入信号源浏览、操作的权限划分。 9.支持TCP/IP网络通讯协议，输入/输出节点每3秒自动反馈设备状态至平台服务器，确保及时读取输入/输出节点信息状态； 10.支持SNMP网络配置管理，可在通过运维管理服务对网络内的输入/输出节点检测发现，及时反馈设备IP地址、MAC地址、网关地址等状态信息，并可对设备进行批量升级 | 1 | 套 |
| 50 | 可视化中央控制系统 | 1.多核 CPU，1G内存，支持8G Flash闪存； 2.组合处理能力1.2GHz的多线层多核处理器； ▲3.支持8路可自定义协议的出串口，可配置RS232、RS485、DMX512协议，提供检测报告加盖原厂公章； 4.4路触点，每路都可支持30V/1A DC，125V/0.5A AC负载； 5.支持8路IO输入输出/红外输出 ,支持全频段载波的红外调制信号发送 | 1 | 套 |
| 51 | 多媒体插座 | 1．电源供电：AC 220V 50-60/HZ 2．弹起方式：气撑杆 3．仰角角度：45度，完全符合工程学原理角度 4．重量：2.0Kg 5．产品外型尺寸：175*130*145mm 6．箱体尺寸：166*122*140mm 7．桌面开孔尺寸：166*122mm(通孔，建议实物开孔） 8．环境条件：-20℃～50℃ 湿度≤70% 9．配置接口：1个多功能电源，网络，数据USB，HDMI，VGA | 2 | 个 |
| 52 | 门禁系统 | 人脸识别门禁，包含人脸识别、出门按钮、锁具等，玻璃门上安装 | 4 | 套 |
| 53 | 接入交换机 | 24个10/100/1000Base-T以太网端口,4个万兆SFP+,交流供电 | 2 | 台 |
| 54 | 辅材 | 辅材 | 1 | 批 |

2、环境与设备监控系统

2.1整体要求

▲1、区域控制单元选用工业级PLC，并且在管廊、隧道、轨道交通等领域要有充分应用业绩，优先使用进入南京市创新产品应用示范推荐目录内的产品。

▲2、应考虑选择货源充足中文资料丰富、备品备件方便、且投标产品保证5-10年内不能停产或替换，技术服务方便、国内有售后维修的生产商的产品、PLC产品能提供3年质保（需PLC厂家提供质保承诺书并加盖公章）。

▲3、所有PLC硬件应为同一品牌标准产品或标准选件、附件；所有模块应通过权威机构的认证，包括：CE、FCC、CCS等认证。所有模块应采用涂层或三防漆生产工艺，防潮、防湿、防尘，以应对管廊恶劣生存环境（需厂家提供证明或第三方检测报告并加盖公章），优先使用参编《综合管廊监控与报警系统设计与施工》（国家建筑标准设计图集17GL603）的品牌产品。

▲4、主控PLC设置在各分配电所，采用双CPU双电源硬件冗余架构，且热备冗余CPU安装在一个背板上，热备切换时间小于100ms。

▲5、所有PLC必须带独立CPU的控制器，采用模块化结构，包括CPU模块、电源模块、通讯模块，I/O模块和底板等部件，其中I/O模块支持带电热插拔方便维护，更换模块时无需中断系统运行，并且对于信号线及其它输入/输出无干扰。

▲6、PLC要求采用性能成熟的国内外知名品牌产品，设备厂家能够提供国内十条以上管廊应用业绩证明。作为投标单位还需提供生产厂家工程项目类专项授权用于确保技术支持及售后服务。

7、PLC必须具有较高可兼容性及可执行性，同时具有管理及多重程序诊断恢复功能。当通信网络发生故障，在网络通信恢复时，PLC应能即时自动连接上通信网络，同时程序和内存应具有断电自保持功能。

8、PLC必须符合IEC1131-3国际标准的灵活的编程语言支持，数据格式应符合IEC1131国际标准。

9、PLC须支持系统自诊断功能，可以监视到每一个模块的运行状态。

10、控制柜的尺寸、PLC的布置和端子的布置按标准规格来制造，要求全线统一考虑，采用标准化布置，并根据提供I/O点数的要求提供控制柜内布线及设备的布置图。

11、PLC控制柜的高度和颜色以低压控制柜为基准。柜体钢板的厚度应不小于2mm，立柱钢板的厚度应不小于2.5mm。要求采用高强度的型材框架。

12、控制柜的防护要求至少满足IP54，应具有良好的通风散热能力。

13、在控制柜内要求配置除PLC的模块之外，还包括相关附件如：DC24V电源、电源开关（采用双极开关，电源开关与I/O模块一一对应配置，输出模块包括输出中间继电器的供电）、端子排和中间继电器等，应采用国内外知名品牌的产品，并配备电源工作指示灯、门控照明灯、门锁、电源插座等，以方便系统维护。

14、中间继电器用于开关量输出控制，额定电压为DC24V，为插拔式，更换方便，带指示灯，带保护，有防止松脱的功能，触点容量不低于DC24V、10A或AC220V、5A。

15、电源开关、端子排和中间继电器及PLC背板的插槽要求有20%的余量。

16、PLC柜需考虑光纤尾纤、光纤尾纤连接盒的安装位置。

2.2  CPU单元

1、采用高速32 位处理器芯片，主频不低于400MHZ；

2、基本指令处理速度：区域控制器基本指令最快能0.05us；

▲3、用户程序、数据永久保存；

▲4、程序容量：不低于8MB；

▲5、数据容量：不低于8MB；

6、IO处理能力：2048点以上；

7、CPU本身自带以太网口，支持Modbus tcp或OPC协议；

▲8、具有Watchdog功能，故障情况下能够自动复位并重新启动；

9、运行环境温度：温度-25℃～+65℃；

10、运行环境湿度：5%～95%，无凝露。

2.3数字量输入模块

1、输入点数不超过32路，工作电压24V DC；

2、适用于开关和2/3/4线的接近开关；

3、智能模块，具有自诊断功能，模块运行出现故障时能够自动复位并重新启动；

4、每路通道都有单独的电气隔离，保证某路信号在强电干扰的情况下不会影响到整个模块的正常工作；

▲5、支持热插拔。

2.4数字量输出模块

1、输出点数不超过32路，工作电压24V DC；

2、每组输出都有故障预置功能，故障时设置为0或者1功能和保持最后一次功能；

3、每路通道都有单独的电气隔离，保证某路信号在强电干扰的情况下不会影响到整个模块的正常工作；

▲4、支持热插拔。

2.5模拟量输入模块

1、输入点数不超过16路；

2、支持4-20mA，0-20mA ；

3、信号输入形式：单端输入；

4、测量的精度为16位；

▲5、支持热插拔。

2.6串口通信模块

1、采用独立的RS485通信模块；

2、每个ACU箱体配置不少于4个RS485串口，用于和仪表通信；

3、支持标准MODBUS RTU协议；

▲4、支持热插拔。

2.7控制终端（触摸屏）

不小于12.1"TFT液晶显示，真彩26万色（LED背光），4：3分辨率（800×600），A8处理器 600M主频，128M FLASH，2个串口（RS232或RS422或RS485），1个网络接口；为方便通讯要求和PLC同一品牌。

2.8主要技术指标与性能要求

| 需求编号 | 需求名称 | 参数描述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PLC数据管理 | OPC Server ，包含156台ACU（50000个点）的数据编程、调试等 | 1 | 套 |
| 2 | PLC数据管理服务器 | 2U机架式服务器； CPU：2*E5-2620v4(2.1GHz/8c)/8GT/20ML3； 内存：2*32G DDR4，24个内存插槽； 硬盘：2*2TB SATA 7.2K 3.5寸 热插拔硬盘； RAID：主板集成SATA 2012 RAID控制器； 网口：四个千兆网口； 电源：550W 1+1冗余双电源； 其它：含导轨，原厂三年质保； 正版操作系统：windows sever 配套正版数据库软件 | 2 | 台 |
| 3 | 分配电所ACU箱 | 1、名称：分配电所ACU箱，含箱(柜)内配置及接线； 2、规格：机柜800*400*1200；IP65；可编程控制器，硬冗余，双CPU、双电源、通讯、输入输出模块;AI:8,DI:16,DO:16 MODBUS口*4，模块支持热插拔；触摸屏：12英寸彩色TFT高精度LCD显示屏；电源防浪涌过电压保护装置*1；紧急报警按钮*1； 3、安装方式：10#槽钢基础； 4、UPS：后备时间30min | 13 | 套 |
| 4 | 分区ACU箱 | 1、名称：分区ACU箱，含箱(柜)内配置及接线； 2、规格：机柜800*400*1200; IP65;可编程控制器，CPU、电源、通讯、输入输出模块;AI:16,DI:48,DO:32 MODBUS口*6模块支持热插拔；电源防浪涌过电压保护装置*1;紧急报警按钮*1； 3、安装方式：10#槽钢基础； 4.、UPS：后备时间30min | 143 | 套 |
| 5 | 核心交换机 | ▲交换容量≥28Tbps； ▲包转发率≥3600Mpps； 主控引擎与交换网板物理分离；主控引擎≥2；独立交换网板≥2；整机业务板槽位数≥4； 为保证设备散热效果和可靠性，要求设备支持模块化风扇框，可热插拔，当单个风扇框发生故障时，有其他风扇正常运行，保证设备散热，独立风扇框数≥2；为了适应机柜并排部署，采用机箱（包括业务板卡区）后出风风道设计；支持独立的硬件监控板卡, 控制平面和监控平面物理槽位分离，支持1+1备份，能集中监控板卡、风扇、电源、环境，能调节能耗； 支持横向虚拟化技术，将多台设备虚拟为一台，支持长距离集群，且用于虚拟化的板卡与业务卡物理槽位分离，虚拟化的万兆端口数≥16； ▲横向集群后，主控支持1+N冗余备份、支持纵向虚拟化技术，支持把交换机和AP虚拟为一台设备；支持纵向虚拟化技术，支持两层client，client子节点支持堆叠，提供权威第三方测试报告； ▲支持整机MAC地址≥1M， MAC地址学习速率>8000个/s，提供权威第三方测试报告； 支持4K VLAN；支持1：1、N：1 VLAN mapping，支持端口VLAN，支持Voice VLAN，支持 PVLAN 或类似技术； 支持IEEE 802.1d(STP)、 802.1w(RSTP)、 802.1s(MSTP)； 支持VLAN内端口隔离； 支持端口聚合； 支持1:1、 N:1、1:N端口镜像，支持流镜像，支持远程端口镜像（RSPAN）； 支持ERSPA； 支持DHCP Client、DHCP Server、DHCP Rela； 支持Option 82； ▲支持IPv4路由转发表FIB规格≥1M，提供权威第三方测试报告 ▲支持Ipv6 路由转发表FIB规格≥512K，提供权威第三方测试报告 支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6； 支持路由协议多实例； 支持GR for OSPF/IS-IS/BGP； 支持策略路由； 支持IGMPv1/v2/v3、IGMP v1/v2/v3 Snooping 、PIM DM、PIM SM、PIM SSM； 支持组播流量控制、支持组播查询器； 支持组播CAC、组播ACL； 支持SP、WRR、DWRR、SP+WRR、SP+DWRR等调度方式； 支持双向CAR、广播风暴抑制功能； 支持WRED； ▲配置双主控，双电源，48个千兆电口，32个千兆光口，32个万兆光口，8端口万兆集群业务卡 | 4 | 台 |
| 6 | 万兆光模块 | SFP+10G 单模光模块（1310nm，10km，LC），与核心交换机同一品牌，原厂三年质保，10Gbase-LR，发送光功率（DBM）：-8.2~-0.5，接收灵敏度MAX值（DBM）：-12.6，肖光比（DB）3.5 | 336 | 个 |
| 7 | 千兆光模块 | SFP GE 单模光模块（1310nm，10km，LC）， 与核心交换机同一品牌，原厂三年质保，1000BASE-LX10/LH，发送光功率（DBM）：-9.5~-2.5，接收灵敏度MAX值（DBM）：-17，肖光比（DB）：≥9 | 544 | 个 |
| 8 | 汇聚工业交换机 | 1.工业以太网交换机，非工业级设备投标无效； ▲2.设备端口：设备端口：不少于24个10/100/1000M自适应端口（接口形态8P8C，电口支持10/100/1000M自适应、全/半双工方式、MDI/MDI-X自动侦测功能）、8个1000M复用可热插拔光口、4个千/万兆速率兼容的可热拔插光口以及1个Console口； 3.交换容量≥160Gbps，包转发率≥95.23Mpps，MAC地址表16K，全线速交换，存储转发零丢包；支持12MB超大包缓冲区，支持10KB巨型帧数据，有效保障数据的稳定传输； 4.符合GB/T30094规范产品设计，支持IEEE802.3u、IEEE802.3z、IEEE802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.1Q、IEEE 802.1P、IEEE 802.1D、IEEE 802.1w等标准； 5.支持4K 802.1Q 、protocol VLAN、QINQ； ▲6.支持CS-Ring工业级的环网冗余协议，环网切换恢复时间<20ms，任意两个端口均可配置环网，支持多个环网，环上站点数不受限制； 7.支持静态路由功能； 8.支持IGMP v1/v2/v3 Snooping支持基于端口的组播流速率限制； 9.支持ACL（可同时基于VLAN号、以太网类型、MAC地址、IP地址、TCP/UDP端口号、协议类型等灵活组合）等； 10.支持DHCP抗攻击、ICMP抗攻击、防IP扫描攻击、DoS Protection抗攻击等防御功能；支持防源IP地址欺骗功能； 11.支持802.1x，端口锁定等多种网络安全方式保证数据安全； 12.支持CLI配置，支持Telnet远程配置，支持SNMP V1/V2/V3，支持RMON，支持SSH V2，支持WEB管理特性；支持通过命令行、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理； 13.支持QoS重标记，优先级映射；支持SP，WRR队列调度；支持入口限速、出口限速； 14.支持Web、Telnet、SNMP等多种网管方式； ▲15.支持TR069通信协议； 16.整机采用金属外壳，无风扇散热，IP40防护等级； 17.工作温度-40~85℃（提供检测报告），存储温度-40~85℃（＜95%无凝露）； 18.整机功耗≤36W； ▲19.符合IEC61000-4-2（ESD） Level4、IEC61000-4-3（RS）Level 4、IEC61000-4-4(EFT) Level 4、IEC61000-4-5（Surge）Level4、IEC61000-4-6(CS) Level 3、IEC61000-4-8(PFMF) Level5以及IEC61000-4-12 Level4规范要求（提供检测报告）； 20.符合GB/T2423.17规范、符合IEC60068-2-6(振动)、IEC60068-2-27（冲击）、IEC60068-2-32（自由跌落）规范； ▲21.符合GB/T2423.17盐雾相关检测规范（提供检测报告）； ▲22.符合工信部入网许可检测（提供检测报告）； 23.MTBF＞700000h（提供检测报告）； 24.标准机架式安装，电源电压100~240AC和36-75VDC； ▲25.投标公司须出具生产厂商针对该项目的售后服务承诺书并加盖公章。 | 52 | 台 |
| 9 | 安防工业交换机 | 1.工业以太网交换机，非工业级设备投标无效； 2.设备端口：不少于8个10/100/1000M自适应端口（接口形态8P8C，电口支持10/100/1000M自适应、全/半双工方式、MDI/MDI-X自动侦测功能）、8个1000M可热插拔光口以及1个Console口； 3.交换容量≥56Gbps，包转发率≥41.66Mpps，MAC地址表16K，全线速交换，存储转发零丢包； 4.内置ARM Cortex -A9高性能处理器，有效保障网络的稳定传输,支持1.5MB超大包缓冲区，支持9216 bytes巨型帧数据，有效保障数据的稳定传输； 5.符合GB/T30094规范产品设计，支持IEEE802.3u、IEEE802.3z、IEEE802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.1Q、IEEE 802.1P、IEEE 802.1D、IEEE 802.1w等标准； 6.支持4K 802.1Q、protocol VLAN、QINQ； ▲7.支持CS-Ring工业级的环网冗余协议，环网切换恢复时间<20ms，任意两个端口均可配置环网，支持多个环网，环上站点数不受限制； 8.支持IGMP v1/v2/v3 Snooping 支持基于端口的组播流速率限制； 9.支持ACL（可同时基于VLAN号、以太网类型、MAC地址、IP地址、TCP/UDP端口号、协议类型等灵活组合）等； 10.支持DHCP抗攻击、ICMP抗攻击、防IP扫描攻击、DoS Protection抗攻击等防御功能；支持防源IP地址欺骗功能； 11.支持802.1x，端口锁定等多种网络安全方式保证数据安全； 12.支持CLI配置，支持Telnet远程配置，支持SNMP，支持RMON，支持SSH V2，支持WEB管理特性；支持通过命令行、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理； 13.支持QoS重标记、优先级映射；支持SP，WRR队列调度；支持入口限速、出口限速； 14.支持Web、Telnet、SNMP等多种网管方式； 15.整机采用金属外壳，无风扇散热，IP40防护等级； ▲16.工作温度-40~85℃（提供检测报告），存储温度-40~85℃（＜95%无凝露）； 17.整机功耗≤15W； ▲18.符合IEC61000-4-2（ESD） Level4、IEC61000-4-3（RS）Level4、 IEC61000-4-4(EFT) Level 4、IEC61000-4-5（Surge）Level4、IEC61000-4-6(CS) Level 3、IEC61000-4-8(PFMF) Level5以及IEC61000-4-12 Level4规范要求（提供检测报告）； 19.符合GB/T2423.17规范、符合IEC60068-2-6(振动)、IEC60068-2-27（冲击）、IEC60068-2-32（自由跌落）规范； ▲20.符合GB/T2423.17盐雾相关检测规范（提供检测报告）； ▲21.符合工信部入网许可检测（提供检测报告）； 22.MTBF＞700000h（提供检测报告）； 23.支持导轨式安装，电源电压12~36VDC； ▲24.投标公司须出具设备生产厂商针对该项目的售后服务承诺书并加盖公章 | 143 | 台 |
| 10 | 设备监控工业交换机 | 1.工业以太网交换机，非工业级设备投标无效； 2.设备端口：不少于8个10/100/1000M自适应端口（接口形态8P8C，电口支持10/100/1000M自适应、全/半双工方式、MDI/MDI-X自动侦测功能）和4个1000M可热插拔光口以及1个Console口； 3.交换容量≥56Gbps，包转发率≥26.7Mpps，MAC地址表16K，全线速交换，存储转发零丢包； 4.内置ARM Cortex -A9高性能处理器，有效保障网络的稳定传输,支持1.5MB超大包缓冲区，支持9216 bytes巨型帧数据，有效保障数据的稳定传输； 5.符合GB/T30094规范产品设计，支持IEEE802.3u、IEEE802.3z、IEEE802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.1Q、IEEE 802.1P、IEEE 802.1D、IEEE 802.1w等标准； 6.支持4K 802.1Q、protocol VLAN、QINQ； ▲7.支持CS-Ring工业级的环网冗余协议，环网切换恢复时间<20ms，任意两个端口均可配置环网，支持多个环网，环上站点数不受限制； 8.支持IGMP v1/v2/v3 Snooping 支持基于端口的组播流速率限制； 9.支持ACL（可同时基于VLAN号、以太网类型、MAC地址、IP地址、TCP/UDP端口号、协议类型等灵活组合）等； 10.支持DHCP抗攻击、ICMP抗攻击、防IP扫描攻击、DoS Protection抗攻击等防御功能；支持防源IP地址欺骗功能； 11.支持802.1x，端口锁定等多种网络安全方式保证数据安全； 12.支持CLI配置，支持Telnet远程配置，支持SNMP，支持RMON，支持SSH V2，支持WEB管理特性；支持通过命令行、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理； 13.支持QoS重标记、优先级映射；支持SP，WRR队列调度；支持入口限速、出口限速； 14.支持Web、Telnet、SNMP等多种网管方式； 15.整机采用金属外壳，无风扇散热，IP40防护等级； 16.工作温度-40~85℃（提供检测报告），存储温度-40~85℃（＜95%无凝露）； 17.整机功耗≤15W； ▲18.符合IEC61000-4-2（ESD） Level4、IEC61000-4-3（RS）Level4、 IEC61000-4-4(EFT) Level 4、IEC61000-4-5（Surge）Level4、IEC61000-4-6(CS) Level 3、IEC61000-4-8(PFMF) Level5以及IEC61000-4-12 Level4规范要求（提供检测报告）； 19.符合GB/T2423.17规范、符合IEC60068-2-6(振动)、IEC60068-2-27（冲击）、IEC60068-2-32（自由跌落）规范； ▲20.符合GB/T2423.17盐雾相关检测规范（提供检测报告）； ▲21.符合工信部入网许可检测（提供检测报告）； 22.MTBF＞700000h； 23.支持导轨式安装，电源电压12~36VDC和18~28VAC（提供检测报告）； ▲24.投标公司须出具设备生产厂商针对该项目的售后服务承诺书并加盖公章 | 143 | 台 |
| 11 | 千兆光模块 | 单模双纤、1.25G、1310nm、PECL、3.3V、LC接口、20KM、工业级、DDM，与设备监控工业交换机同一品牌 | 1716 | 个 |
| 12 | 氧气检测仪（o2) | 测量范围：(0～25)%VOL 精 确 度：±3%F.S 显示方式：320*240高清彩屏 2.0寸LCD液晶显示或数码管显示 检测原理：电化学原理 响应时间：T90 <30秒 重 复 性：≤±1% 输出信号： 四线制，RS485或4-20mA、支持声光报警输出 提醒功能：仪表状态提醒、使用寿命到期、内存故障、标定周期到期等 自动校正：针对地下管廊环境，仪表可实现零点自动校正功能 防护等级：≥IP65 供电电源：24VDC 安装方式：顶壁和侧壁方安装 防爆等级：Exd II CT6 其中备品备件35台 ▲包含：安装支架、原厂三年质保及三年内探头等耗材更换，提供承诺书 | 392 | 台 |
| 13 | 氧气检测仪通讯+电源 | ZC-KYJVP 5*1.5 | 35700 | m |
| 14 | 硫化氢检测仪（H2S） | 测量范围：(0～100)ppm 精 确 度：±3%F.S 检测原理：电化学原理 重 复 性：≤±1% 显示方式：320*240高清彩屏 2.0寸LCD液晶显示或数码管显示 响应时间：T90 <30秒 输出信号：四线制，4-20mA、支持声光报警输出 提醒功能：仪表状态提醒、使用寿命到期、内存故障、标定周期到期等 自动校正：针对地下管廊环境，仪表可实现零点自动校正功能 防护等级：≥IP65 供电电源：24V DC 安装方式：顶壁和侧壁方安装 防爆等级：双防爆标准Exd II CT6 其中备品备件6台 ▲包含：安装支架、原厂三年质保及三年内探头等耗材更换，提供承诺书 | 70 | 台 |
| 15 | 硫化氢检测仪通讯+电源 | ZC-KYJVP 5*1.5 | 6400 | m |
| 16 | 甲烷检测仪（CH4） | 测量范围：(0-100)%LEL 精 确 度：±3% F.S 检测原理：催化燃烧原理 响应时间：T90 <30秒 重 复 性：≤±1% 显示方式：320*240高清彩屏 2.0寸LCD液晶显示或数码管显示 输出信号：四线制，4-20mA、支持声光报警输出 提醒功能：仪表状态提醒、使用寿命到期、内存故障、标定周期到期等 自动校正：针对地下管廊环境，仪表可实现零点自动校正功能 防护等级：≥IP65 供电电源：24VDC 安装方式：顶壁和侧壁方安装 防爆等级：双防爆标准Exd II CT6 其中备品备件10台 ▲包含：安装支架、原厂三年质保及三年内探头等耗材更换，提供承诺书 | 165 | 台 |
| 17 | 甲烷检测仪通讯+电源 | ZC-KYJVP 5*1.5 | 14000 | m |
| 18 | 温湿度检测仪 | 测量范围：温度(-40～+80)℃ 湿度：(0～100)%RH 精 确 度：温度：≤±0.5℃（@0-50℃） 湿度：±0.3%RH(20-90%RH,20℃，无凝露) 显示方式：320*240高清彩屏 2.0寸LCD液晶显示或数码管显示 输出信号：四线制，RS485 防护等级：≥IP65 供电电源：24V DC 结构形式：变送、探头一体式，隔爆型外壳 工作电流：≤100mA 安装方式：顶壁和侧壁方安装 防爆等级：Exd II CT6 其中备品备件35台 ▲包含：安装支架、原厂三年质保及三年内探头等耗材更换，提供承诺书 | 392 | 台 |
| 19 | 温湿度检测仪通讯+电源 | ZC-KYJVP 7*1.5 | 35700 | m |
| 20 | 液位计 | 测量范围：0~1~50m H2O 精 确 度：±0.5%F.S。 显示方式：LED数码管显示 检测原理：感压传感原理 响应时间：T90 <30秒 重 复 性：≤±1% 输出信号： 四线制，RS485或4-20mA 防护等级：≥IP65 供电电源：24VDC 安装方式：侧壁方安装 防爆等级：双防爆标准Exd II CT6 其中备品备件15台 ▲包含：安装支架、原厂三年质保及三年内探头等耗材更换，提供承诺书 | 160 | 套 |
| 21 | 液位计通讯+电源 | ZC-KYJVP 7*1.5 | 14600 | m |
| 22 | 风机监控线缆 | ZC-KYJVP 6*1.5 | 10000 | m |
| 23 | 水泵监控线缆 | ZC-KYJVP 4*1.5 | 10000 | m |
| 24 | 照明配电箱监控线缆 | ZC-KYJVP 8*1.5 | 25000 | m |
| 25 | 非消防配电柜监控线缆 | ZC-KYJVP 2*1.5 | 10000 | m |
| 26 | 消防配电柜监控线缆 | ZC-KYJVP 2*1.5 | 10000 | m |
| 27 | 电控井盖监控线缆 | ZC-KYJVP 2*1.5 | 15000 | m |
| 28 | UPS监控线缆 | ZC-KYJVP 10*1.5 | 3600 | m |
| 29 | EPS监控线缆 | ZC-KYJVP 2*1.5 | 3600 | m |
| 30 | 配管 | DN32 201不锈钢钢管、壁厚2MM | 22000 | m |
| 31 | 光缆 | 室外单模12芯层绞式铝带铠装光缆，阻燃，PE护套 | 68000 | m |
| 32 | 光纤配线架 | 24口1U光纤配线架，LC耦合器满配 | 195 | 个 |
| 33 | 尾纤 | 抗弯G657A2纤芯，低烟无卤阻燃，单模单芯1米 | 2652 | 根 |
| 34 | 光跳线 | 抗弯G657A2纤芯，低烟无卤阻燃双跳线,3米 | 804 | 根 |
| 35 | 网络设备箱 | 800*400*1200；IP65；设备支架 | 156 | 个 |
| 36 | 光缆 | 室外单模24芯层绞式铝带铠装光缆，阻燃，PE护套 | 20000 | m |

3、安全防范系统

3.1主要技术指标与性能要求

| 需求编号 | 需求名称 | 参数描述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 声光报警器 | 工业级声光报警器，干触电信号触发（开关量） | 310 | 个 |
| 2 | 线缆 | ZR-RVVP4*1.5 | 31000 | m |
| 3 | 配管 | DN32 201不锈钢钢管、壁厚2MM | 11280 | m |
| 4 | 200万像素星光级枪式摄像机（光口） | 200万筒型网络摄像机，具有2.8~12mm，电动镜头 图像分辨率≥1100线，帧率在1~60可调 亮度等级≥11级 ▲IPC支持光口、电口同时使用，电口可以串接供给另外1台IPC正常使用（需提供公安部授权机构检测报告证明并加盖原厂公章） ▲内置GPU芯片（需提供公安部授权机构检测报告证明并加盖原厂公章） 信噪比不小于60dB 最低照度：彩色0.0002lx，黑白0.0001lx 具有认证模式，且WEB认证具有basic、digest和无三种选项 具有网关ARP绑定功能，有效防范ARP攻击，提升安全性 具有友好密码功能，开启时同网段可使用出厂密码访问摄像机，关闭时同网段需使用复杂度为高的密码（至少8位，由大小写字母、数字和特殊字符组成）登陆和访问摄像机，提升安全性 具有滚动OSD功能 具有宽动态自由切换功能，当环境亮度变化时，可自动开启/关闭宽动态 具有低拖影曝光模式设置项，可实现低照环境下，画面清晰低拖影 支持移动侦测，当设定侦测区域内有目标移动时，可在客户端给出报警提示，可同时支持18*22个区域的移动侦测 ▲支持双路ISCSI直存方式存储（需提供公安部授权机构检测报告证明并加盖原厂公章） 可自测试IPCFTP和Email参数下发是否正确，通过提示语了解参数情况 具有断网续传、ROI感兴趣区域、噪声抑制、人脸抓拍、背光补偿、视频水印、走廊模式等功能 电源电压在AC24V±35%、DV212V±35%范围内变化时，摄像机正常工作 具有反转极性功能，对摄像机的供电端子以相反极性施加DC12V电压，能正常工作 照度适应范围≥135dB，动态范围≥120dB 可将视频图像存储至TF卡或客户端，支持TF卡热插拔，最大支持256GB TF卡 高低温工作环境：摄像机能够在-35℃~+60℃的环境下正常工作 电源接口支持6±kV防浪涌，通信网口支持±4kV防浪涌 外壳防护等级：IP68 包含：镜头、护罩、一体化支架、光模块 其中备品备件18台 | 709 | 台 |
| 5 | 200万红外光口防爆枪型网络摄像机 | 具有不小于1/2.8 inch逐行扫描200万像素CMOS图像传感器 镜头焦距范围：2.8~12mm，4光学变倍 视频编码格式：H.265、H.264、MJPEG 最低照度：彩色0.001lx，黑白0.0001lx ▲具有宽动态自动切换功能，当环境亮度变化时，可自动进行关闭/开启切换，支持低拖影曝光，提供公安部权威机构出具的报告并加盖公章 智能红外功能，根据被摄物的距离自动调节红外光功率密度 支持数字降噪、透雾、强光抑制、区域曝光功能 具有多种场景设置供选择，可手动切换或者根据时间、光照变化实现自动切换功能 支持区域入侵、进入区域、离开区域、越界入侵等行为分析功能 支持移动侦测功能，在设定的侦测区域内有目标移动时，可在客户端给出报警提示，最多可设置396个移动侦测区域 具有网络适应能力，在丢包率设置为25%的网络环境下，可正常显示监视画面 ▲支持字符叠加（OSD）功能，字体颜色、描边、背景、空心样式可设置，叠加的OSD可在屏幕中滚动显示，可叠加图片格式的OSD，提供公安部权威机构出具的报告并加盖公章 支持密码复杂度提示、登录失败锁定功能、telnet访问方式应默认关闭、认证模式设置选项包括无、basic、digest三种、网关ARP绑定功能 ▲提供1个自适应SFP单模光口(FC)、1个10M/100M适应以太网口，内置光纤模块 满足Ex dⅡC T6 Gb/ Ex tD A21 IP68 T80℃ 包含：防爆控制箱、防爆支架、防爆挠性软管、光模块等 其中备品备件18台 | 150 | 台 |
| 6 | 前端存储卡 | 128GB TF卡，与摄像机同一品牌 | 859 | 个 |
| 7 | 摄像机专用电源 | 安防专用供电电源，输入：100-240V~50/60Hz，最大0.7A；输出：12V/2.0A；与摄像机同一品牌 | 709 | 个 |
| 8 | 视频管理平台服务器 | 系统软件应采用高可靠的Linux操作系统，并且不易受到黑客，病毒的入侵和攻击； 支持对各管理服务器、存储、编解码器、网络摄像机的信令统一管理和调度，支持用户配置、用户登录、认证、管理等各种管理功能，支持用户登录限制功能，限制MAC地址、IP地址段的用户登录管理； 系统本域摄像机管理能力4000路，可管理摄像机总数20000路，每个设备保活时间间隔30s，支持200个在线用户同时上线，系统最大用户数2000个，IPSAN管理能力128台； 支持点播图像的显示、缩放、抓拍和录像，支持多用户对同一图像资源的同时点播，支持基于GIS地图的图像点播； 支持按照指定设备、通道、时间、报警信息等要素检索历史图像资料并回放和下载，回放应支持正常播放、快速播放、慢速播放、逐帧进退、画面暂停、图像抓拍等，支持回放图像的缩放显示； 支持可视域管理及动态可视域，地图上标定摄像机后，摄像机的监控范围可在地图上展示，云台摄像机的摄像场景可随云台转动与地图上可视域的方向同步（需提供公安部授权机构检测报告证明并加盖原厂鲜章）； 支持实时接收报警源发送来的报警信息，根据报警处置预案将报警信息及时分发给相应的用户终端或系统、设备； 支持记录系统内设备启动、自检、异常、故障、恢复、关闭等状态信息及发生时间，操作日志应能记录操作人员进入、退出系统的时间和主要操作情况。支持日志信息查询和报表制作等功能； ▲能够对存储录像资源进行统一管理；当服务器故障时，不影响当前正在进行的视频录像存储。（需提供公安部授权机构检测报告证明并加盖原厂公章）； 报警联动功能：在发生报警时，配合前端设备，能够联动实时视频、上墙、抓拍、存储、报警预录、语音对讲、回放、云台预置位、短信、邮件等； ▲UDP网络下单播和组播支持抗5%的丢包（需提供公安部授权机构检测报告证明并加盖原厂公章）； 支持MPEG2、MPEG-4、M-JPEG、H.264、SVAC、H.265等编码格式，支持4K、1080P、720P、D1、4CIF、2CIF、CIF、QCIF等视频分辨率； 支持前端设备和存储设备之间进行存储，不生成文件（即不使用文件系统），且多个前端设备支持存储空间共享； 一机多屏功能：支持客户端一机多屏，再不用屏幕显示不同的应用，除了主屏之外，辅屏可以显示地图、告警、实况、配置屏等，且支持各屏幕之间的交互操作； 支持管理员用户可以对系统中的用户进行锁定和解锁，用户被锁定后，已登录用户将无法继续使用，未登录的用户将在登录时限制登录，用户被解锁后，可以正常登录使用； ▲监控设备在保证业务正常的同时，应支持阻止非法扫描异常攻击行为，此指标需在视频监控系统网络及安全解决方案的安全测评报告中体现（需提供公安部授权机构检测报告证明并加盖原厂公章）； 视频管理服务器支持802.1x认证，通过认证的终端设备被未授权替换后，替换设备不能正常接入和使用； 需支持1000路摄像机授权 | 1 | 台 |
| 9 | 流媒体服务器 | ▲单台媒体服务器支持1024路或1Gbps输入，单台媒体服务器支持2048路或2Gbps输出，提供检测报告并加盖原厂公章； 支持音视频单播流的复制分发； 支持音视频组播流转单播复制分发； 支持对跨域媒体流进行复制分发； 支持负载均衡和动态互备； ▲单/组播抗丢包功能：UDP网络下单播和组播支持抗5%的丢包，提供公安部检测报告并加盖原厂公章； 支持VPN的部署方式 | 1 | 台 |
| 10 | 48盘位云存储主机 | 系统采用分布式架构，云存储系统由元数据节点和存储节点组成：元数据节点应支持双机主备、多机集群两种部署方式，存储节点为全分布对等工作模式且支持无缝扩展，支持多租户空间部署； ▲双控云存储主机，高度不高于4U，不低于48盘位云存储节点，具有两颗64位多核处理器，主机自带不少于5个千兆网口（不含插槽扩展），提供公安部检测报告并加盖原厂公章； 系统应支持数据N+M纠删码和多副本冗余，支持数据在多台存储节点间根据负载情况实时动态分散存储，提供公安部权威机构出具的报告盖章复印件并加盖原厂鲜章； 单台云存储节点可接入512路高清视频存储 在一个控制器内，支持双BIOS，当主BIOS异常时，能从备用BIOS启动 单盘损坏时，数据恢复时间小于0.02s/GByte ▲监控组网时应支持IPC的音视频、图片、智能结构化、文件等数据以流直存或者块直存的方式直接写入到存储节点，无需部署媒体服务器，提供公安部权威机构出具的报告并加盖原厂公章； 云存储系统应支持H.265编码格式视频的存取； 云存储系统应支持在1秒内返回视频录像查询结果，且结果精度精确到秒，支持在2秒内启动回放解码，且能指定秒级时间点进行播放；支持回放过程中拖动、暂停、倍数快进快退、关键帧回放等多种控制； 支持图片直接写入云存储系统中，无需单独部署图片服务器； 支持过车图片保存到云存储系统，能从云存储系统将过车图片读取出来，分析车标、车系、年份、车身颜色、车型分类； 云存储系统支持目录配额，支持满覆盖、满停写两种策略方式； 支持NFS、CIFS、iSCSI、FTP、HTTP、REST、POSIX/Windows标准库接口以及客户端API访问； 云存储系统采用块存储格式，无文件系统，同一数据存储空间数据覆盖存储无性能衰减； 全扁平网络架构，数据平面与信令控制平面分离，数据路径最短化，即使所有元数据服务器异常，已配置存储业务不中断； 存储节点间支持数据的双份、多份存储冗余保护模式，系统的存储节点故障宕机情况下，业务不中断，数据不丢失 当系统中存储节点或磁盘故障，数据不丢失，业务不中断；故障节点或故障磁盘上的数据可以通过其他节点实现自动恢复，整个过程不影响在线业务 | 4 | 台 |
| 11 | 云存储管理系统 | 可支持PB级存储资源的管理 云存储节点动态扩展能力 采用宇视最先进的裸数据存储技术，可极大程度发挥存储设备读写性能，实现云中的秒级检索和回放 具备第三方标准设备的云存储管理功能 针对视频云存储特点，专门推出创新的智能路由功能 支持负载均衡和灾难备份 支持多种协议：TCP、UDP、RTSP、HTTP、IGMP、Telnet、ICMP、ARP、SIP、SNMP、FTP、ISCSI、ONVIF、GB28181 支持第三方标准IPSAN设备的空间虚拟化接入 采用数据直存方式，数据无需经过转发和转换，保证数据干净无篡改 采用高效的资源虚拟技术，无读写性能损失 无文件系统碎片，长期存储性能不下降，容量不浪费 可根据管理节点需求动态调整存储资源，及时满足各种存储业务需求 | 1 | 套 |
| 12 | 电池模块 | 配套 | 4 | 个 |
| 13 | 专用企业级硬盘 | 6TB专用双控存储企业级硬盘，硬盘托架采用防抗震设计，减少硬盘由于震动导致的读写错误，且支持硬盘防腐蚀，提供证明材料 | 192 | 块 |
| 14 | 4芯光缆 | 室外单模4芯层绞式铝带铠装光缆，阻燃，PE护套 | 80000 | m |
| 15 | 尾纤 | 抗弯G657A2纤芯，低烟无卤阻燃，单模单芯1米 | 6872 | 根 |
| 16 | 电源线 | ZR-RVV 2*1.5 | 80000 | m |
| 17 | 电源线 | ZC-KYJVP 3*1.5 | 15000 | m |
| 18 | 集中供电电源 | 开关电源 | 143 | 个 |
| 19 | 接线盒 | 户外型接线盒，100*68*50 | 900 | 个 |
| 20 | 门禁 | TCP/IP通讯，控制器根据授权信息开门，实现门禁通道安全、有效的出入控制； 处理器：ARM9； 容量：不小于50万张用户卡，可存储不小于9万条门禁刷卡记录； 具备消防联动功能； 时段：支持256个时间段，16个时间组，128个节假日； 开门模式： 刷卡开门、指纹开门、卡 + 指纹开门、多卡开门（2-8张卡）、任意模式下支持8位超级密码开门； 门禁系统必须读取卡片内的流水号，不能采用卡片固有ID号的方式 | 217 | 台 |
| 21 | 专用电源 | 12V 10A | 217 | 个 |
| 22 | 出门按钮 | 86型 | 217 | 个 |
| 23 | 锁具 | 280KG磁力锁 锁体尺寸：250LX47.5WX27H（mm） 最大拉力：280KG （620LB） 输入电压：DC12V或24V 工作电流：DC12V/460mA.DC24V/230mA 适用门型:木门、玻璃门、金属门、防火门 解锁方式：断电开门 .带信号反馈 特殊设计：专业防残磁处理，产品坚固耐用 | 217 | 套 |
| 24 | 发卡器 | 工作频率 13.56MHZ 与射频卡标准操作距离2.5—10mm 5V低功耗 RS232或USB接口 | 1 | 台 |
| 25 | 管理软件 | 系统能按门、按时间、按人员设置有效开门区域、有效开门时段的权限； 能自动验证人员的进出权限，记录出入人员的基本信息和时间信息，包括开门的日期、时间、卡号、姓名等持卡人出入信息； 具有电子地图，可实时监控设备工作状态； 对非法使用卡或强行打开门锁等非正常情况，系统能自动发出报警信号，并自动记录非常状况的时间、门号、状态等详细信息，确保门锁安全和事后查证； 可实时显示刷卡人员照片、姓名等基本信息，对人员刷卡的行迹进行跟踪管理； 可实时监控某个门禁控制器的刷卡记录、查询任意时段的所有刷卡信息； 管理部门可根据需要随时在系统上查询、打印各类人员出入门的详细信息 | 1 | 套 |
| 26 | 6类网线 | 6类网线 | 21700 | m |
| 27 | 电源线 | ZR-RVV 2*1.5 | 21700 | m |
| 28 | 配管 | DN32 201不锈钢钢管、壁厚2MM | 4500 | m |
| 29 | 管理服务器 | 2U机架式服务器； CPU：E5-2620v4(2.1GHz/8c)/8GT/20ML3； 内存：32G DDR4，24个内存插槽； 硬盘：2*1TB SATA 7.2K 3.5寸 热插拔硬盘； RAID：主板集成SATA 2012 RAID控制器； 网口：四个千兆网口； 电源：550W 1+1冗余双电源； 其它：含导轨，原厂三年质保； 正版操作系统：windows sever 配套正版数据库 | 1 | 台 |

4、通信系统

4.1主要技术指标与性能要求

| 需求编号 | 需求名称 | 参数描述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电话服务器 | 支持500路注册用户，25路并发，含服务器软件，支持对讲、强插、调度、广播等功能 | 1 | 台 |
| 2 | 电话话务调度台 | 含调度软件，21寸触摸屏，最多同时处理6路终端向同一个调度台进行紧急呼叫 | 1 | 台 |
| 3 | 桌面终端 | 7寸高清触摸屏，720P高清摄像头，双网口，支出双向视频通话，支持听筒、免提、耳机三种工作模式 | 2 | 台 |
| 4 | 电话主机 | 含光传模块,每个主机带15个副机，自带一个副机。防护等级IP65防潮外壳、RJ45接口、听筒、按键、电源、主控板、信号分配器 | 83 | 台 |
| 5 | 电话副机 | 防护等级IP67铝合金防水外壳、听筒、按键、主控板、支持RJ11接入 | 352 | 台 |
| 6 | 4芯光缆 | 室外单模4芯层绞式铝带铠装光缆，阻燃，PE护套 | 68000 | m |
| 7 | 电话线 | 四芯圆电话硬线（4X1/0.5） | 68000 | m |
| 8 | 尾纤 | 抗弯G657A2纤芯，低烟无卤阻燃，单模单芯1米 | 1240 | 根 |
| 9 | 配管 | DN32 201不锈钢钢管、壁厚2MM | 3720 | m |

5、感温光缆系统

5.1主要技术指标与性能要求

| 需求编号 | 需求名称 | 参数描述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感温光缆主机 | 光纤类型：多模62.5/125μm； 测量时间：单通道3S； 测量距离：10KM； 通道数：1-8通道； 空间分辨率：1m； 定位精度：±1m； 温度精度：±1摄氏度； 工作温度：-20~﹢80； 湿度：0~95%（无凝露）； 提供RJ45、RS485/232多通信接口与消防中心或中控室通讯 | 2 | 台· |
| 2 | 感温光缆主机 | 光纤类型：多模62.5/125μm； 测量时间：单通道3S； 测量距离：5KM； 通道数：1-4通道； 空间分辨率：1m； 定位精度：±1m； 温度精度：±1摄氏度； 工作温度：-20~﹢80； 湿度：0~95%（无凝露）； 提供RJ45、RS485/232多通信接口与消防中心或中控室通讯 | 11 | 台 |
| 3 | 测温光缆 | 多模单芯； 防护等级：IP65； 最大允许拉力：长期400N、短期600N； 最大允许压力：长期800 N/10cm、短期1200800 N/10cm | 36000 | m |
| 4 | 安装附件 | 钢丝绳、固定支架、扎带等 | 1 | 批 |

6、脐带式无线通信基站组

6.1主要技术指标与性能要求

| 需求编号 | 需求名称 | 参数描述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 脐带式无线通信基站组运行管理系统 | 包含管廊数据中间件、语音通信平台、运行管理系统软件、网络控制器软件 | 1 | 套 |
| 2 | 脐带式无线通信基站组服务器 | 2U机架式服务器； CPU：2*E5-2620v4(2.1GHz/8c)/8GT/20ML3； 内存：2*16G DDR4，24个内存插槽； 硬盘：4*1TB SAS 7.2K 3.5寸 热插拔硬盘； RAID：八通道高性能SAS RAID卡； 网口：四个千兆网口； 电源：550W 1+1冗余双电源； 其它：含导轨，原厂三年质保； 操作系统：CentOS 7.4 配套正版数据库 | 3 | 台 |
| 3 | 数字语音网关 | 处理能力强，最大支持240路并发； 面向服务的架构，丰富的服务支持，能支持语音、IP传真和Modem/POS业务； 灵活的拨号规则和操作，用户可以根据不同国家和地区定制拨号的规则和数量，以适应不同的工作场景。 | 1 | 套 |
| 4 | 脐带式无线通信基站组 | 工作电压：DC 18-32V 工作电流：≤2000mA 功耗：≤200w/km ▲供电接续距离：最长324m 无线频率：2.4GHz 射频发射功率：-28dBm～18dBm，可调 ▲防护等级 IP65，并提供第三方监测报告； 满足以下要求： ▲终端业务通过线的无线空中接口接入到它的网络中，承载语音、数据、定位，防入侵的业务； ▲线缆为多段线接续而成，每段线缆长度限制在60米以内，线缆内的微型基站间隔为5米以内，带航空插头，每段线缆含12个微型基站以上； ▲提供的无线网络满足频段在2.4G和5G范围内，可供选择。 以上含▲的，厂家需提供产品证明加盖公章 | 36000 | m |
| 5 | 扩展基站 | ▲防护等级：IP65，提供监测报告 电压范围 DC 18-32V 最大发射功率：22dBm 无线频率：2.394～2.505GHz 最大功耗 0.5W 接口：1个脐带式无线通信基站组接口，1个窄带无线通信接口 支持入侵探测、定位、物联网通信功能； 安装方式：膨胀螺钉墙面安装； ▲用于部署在隔舱中，提供无线通信和入侵传感能力，使用6芯线与脐带式无线通信基站组进行任意位置连接。 以上含▲的，厂家需提供产品证明加盖公章 | 160 | 台 |
| 6 | 综合控制器（套装） | 上联端口：上行千电口； 下联端口：百兆POE电口3个； 单端口功率：78W；内部接口:1个串口；3个100Mbps光口；1个100Mbps电口； ▲防护等级：IP65，提供监测报告； 最大功耗：300W 安装方式：悬挂式安装 ▲用于对脐带式无线通信基站组的探测数据进行汇聚和转发，外接220电源为脐带式无线通信基站组供电； ▲综合控制器可连接1至4条脐带式无线通信基站组，同时可通过光纤将数据上传至网络控制器软件； ▲综合控制器一个端口最多接入6根线缆，72个微型基站，最多支持接入12个扩展基站，线缆末端需安装末端器。 包含5G定向天线 以上带▲的需提供证明文件，加盖厂商公章 | 99 | 台 |
| 7 | 标识卡 | ▲具备单一功能的网络专用终端设备，低功耗、微型化设计，实现人员定位，紧急告警等功能； ▲防爆标志：Ex ib IIB T6 Gb，提供三方监测报告； 工作频率：2.4GHz 最大发射功率：14dBm 接收灵敏度：-97dBm 定位精度：≤10m 电池：可更换5号电池 以上含▲的，厂家需提供产品证明加盖公章。 | 132 | 个 |
| 8 | 防爆智能手机 | 配套背夹式窄带无线通信模块使用，防水防尘防爆,支持定位、通信、巡检 | 14 | 台 |
| 9 | 窄带无线通信模块（背夹式） | ▲防爆智能手机配合使用，用于实现语音、短信、定位、入侵身份识别等功能； ▲防爆等级：Ex ib IIB T6 Gb，提供监测报告； 额定电压：3.5V-5.5V 工作温度：-20℃~65℃ 外形尺寸：39mm×11mm×4mm ； 无线频率：2.4 GHz； 安装方式：背贴式； 以上含▲的，厂家需提供产品证明加盖公章 | 14 | 个 |
| 10 | 5G定向天线 | 频率范围：5150～5850MHz 极化方式：垂直/水平 增益：17dBi 最大功率：20W | 198 | 台 |

7、巡检机器人

7.1整体要求

1、机器人系统应进行信息安全加固，符合国家信息安全等级保护要求，同时应具备ISO27001信息安全管理体系认证。

2、设备厂家应具有成熟的系统集成功能，能够有效保证系统的高效性、完整性和可靠性，并具有由中国电子信息行业联合会颁发的信息系统集成及服务二级及以上资质。

▲3、具有40台以上及以上隧道或管廊吊轨式巡检机器人（不含灭火机器人）业绩（其中不低于20台本项目所用小型机器人的业绩），须同时提供中标通知书、业绩合同及相关证明文件。（以与隧道或管廊的建设方或运营方签订合同为准，并提供相应证明材料复印件，其余第三方合同无效），且吊轨式隧道或管廊巡检机器人，正常投运超过五年，提供用户使用证明材料，投标人若为代理商，则原厂需满足此项要求 。

7.2主要技术指标与性能要求

| 需求编号 | 需求名称 | 参数描述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能巡检机器人 | 隧道巡检机器人，视频摄像头、气象探头及传感器、有害气体、扬声器拾音器、激光避障雷达、声光指示装置，双向对讲功能，智能补光灯，高清摄像机，红外成像，360度无死角云台； ▲1、机器人体积应不大于400 mm（L）x350 mm（W）x400 mm（H），重量不大于20公斤； 2、机器人的行走速度0-120m/min连续可调； ▲3、机器人应具备良好的防护性能，整机防护等级不低于IP66，提供第三方的检测报告； 4、高清视频应具有有效的防抖功能； 5、在隧道黑暗、高湿度或漏水情况下系统应能清晰成像，后台能流畅观看实时视频； 6、热成像仪在机器人视角应能适应隧道中低温差环境，并能将对象设备清晰成像； 7、机器人行进过程中，高清视频、热成像仪采用操作员第一视角清晰成像； 8、为保证机器人在凝露、滴水、灰尘多的环境中能清晰成像 ，云台高清相机及热成像仪应具有自清洁雨刷控制功能； 9、系统具有基于物像红外热图显示技术，能清晰呈现隧道中电力设施的图像，并提供图像样片 | 1 | 台 |
| 2 | 智能灭火机器人 | 隧道灭火机器人，内置充电单元、电源管理单元；通信单元、驱动单元，灭火系统；定位系统，避障雷达、声光指示装置，火源定点灭火，超细干粉。 ▲1、灭火机器人体积应不大于600 mm（L）x350 mm（W）x400 mm（H），重量不大于25公斤； 2、灭火机器人应与巡检机器人共用轨道系统、通讯系统、电源系统、后台管理系统等； 3、灭火机器人应能与巡检机器人联动，准确到达火灾位置； 4、灭火机器人运动性能、防护性能应不低于智能巡检机器人，如速度、定位精度、爬坡能力、IP防护等级等； 5、应急消防功能：灭火弹高压干粉喷射，实现隧道内应急灭火处置； 6、灭火装置应能够方便更换 | 1 | 台 |
| 3 | 服务器机柜系统 | 机房服务器标准机柜，含英特尔高端多核服务器，微软正版旗舰级操作系统，机器人通讯系统接入设备、工业级电源备用系统保证设备在断电情况下运行，移动信息发送设备，高清显示设备等 | 1 | 套 |
| 4 | 中心管理平台 | 机器人状态分析，机器人控制，多机器人协作，状态报告，权限管理，配置管理，数据管理，巡检任务管理，任务调试，GIS定位，监控、指挥，设备状态识别、分析，辅助系统设备状态分析，监控数据查询，数据图像化呈现等功能 | 1 | 套 |
| 5 | 轨道系统 | 轨道采用重量轻强度高的合金材料制成，使用模具一体成型，具有强度高、重量轻、耐腐蚀等特点，同时具备减震功能。轨道连接件、吊装组件、固定组件、限位器等。 1、机器人采用轨道行进方式，需采用高强度双圆管型铝合金轨道，且具有良好的防腐、防锈能力； 2、轨道具有快速、方便的拆装、维护特性 | 838 | m |
| 6 | 变轨系统 | 系统采用高强度合金材料制成，具有重量轻、强度高、耐腐蚀等特点，可实现自动和手动变轨；其自身配备多重安全装置，可实时监控轨道的运行状态及位置； 机器人能通过变轨方式对电缆主隧道及分支隧道进行巡检、灭火工作，并提供相关专利及证明材料 | 1 | 套 |
| 7 | 供电系统 | 为系统提供供电，具备安全、可靠等 | 1 | 套 |
| 8 | 分布式充电系统 | 机器人充电系统，采用分布式充电方案，安全防爆，采用工业设备，成熟稳定，维护简单，具有智能检测，防打火，状态指示等功能，带安装耳，壁装，含工程套件。 1、机器人采用分布式接触充电和电池供电结合的供电方式； 2、分布式接触充电方案应考虑隧道应用环境特性，不能产生火星，需说明方案要点并提供相关专利技术证明； 3、机器人完成充电一次时间不超过3小时； 4、分布式充电站采用交流380V/220V作为电源输入，具备浪涌防护能力不小于2kV； 5、供电系统应充分考虑隧道环境，不能引入高发热体及高电磁辐射设备； 6、双充电机备份，一台充电机故障，可自动切换到另一台充电机工作，并就地指示故障状态 | 2 | 台 |
| 9 | 机器人通信系统 | 利用脐带式无线通信基站组进行通讯 | 0 | 套 |
| 10 | 防火门系统 | 采用钢质甲级材质制成的防火门、自动控制系统及相关配套 ▲1、根据现场实际要求，投标方需要自行改造隧道中的防火门，机器人专用防火门尺寸不大于600 mm（L）x600 mm（W）； 2、防火门不能阻碍机器人和工作人员的通行，火情发生时，可有效隔火； 3、若防火门采用全自动防火门控制技术，防火门控制系统具备后备电源功能，后备供电时间不低于1小时； 4、防火门控制系统具备监测防火门状态监测功能，可以监测防火门的开关状态； ▲5、防火门采用无孔设计，通过专业的消防产品燃烧性能检测机构的耐火完整性和耐火隔热性检测并提供监测报告，且具有现场实际应用并提供项目所在地及现场应用图片，投标人若为代理商，则原厂需满足此项要求 | 5 | 套 |
| 11 | 线缆及辅材 | 电力电缆、屏蔽网线、通信光缆等 | 1 | 批 |

8、结构健康监测

管廊结构健康监测系统利用采集得到的特征信息，通过处理、统计、分析，定期实现隧道工作状态和安全性能的评估，为管养人员提供隧道技术状态及行车条件方面的实测数据，为隧道结构的养护管理决策提供数据依据。包含以下子系统：自动化采集子系统、供电子系统、数据存储管理子系统、监测信息化平台子系统。

8.1主要技术指标与性能要求

| 需求编号 | 需求名称 | 参数描述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 位移计 | 1）量程（mm） 0~100 2）精度 1%F.S. 3）分辨率 0.5%F.S 4）反射率 ≥90% 5）连接方式 熔接或FC/APC 插接 6）安装方式 表面安装 | 416 | 个 |
| 2 | 静力水准仪 | 1）标准量程 500mm 2）灵敏度 0.025%F.S. 3）精度 ±0.1%F.S. 4）温度范围 -20℃～+80℃ 5）连接方式 熔接或FC/APC 插接 | 70 | 个 |
| 3 | 光纤光栅解调仪（24通道） | 1）采样频率：1Hz-5Hz 2）精度：1pm 3）稳定性：±2pm 4）光学接头：FC/APC | 3 | 台 |
| 4 | 2芯单模铠装光缆 | 室外单模2芯层绞式铝带铠装光缆，阻燃，PE护套 | 14960 | m |
| 5 | 4芯单模铠装光缆 | 室外单模4芯层绞式铝带铠装光缆，阻燃，PE护套 | 4180 | m |
| 6 | 8芯单模铠装光缆 | 室外单模8芯层绞式铝带铠装光缆，阻燃，PE护套 | 25520 | m |
| 7 | 应用服务器 | 2U机架式服务器； CPU：2*E5-2620v4(2.1GHz/8c)/8GT/20ML3； 内存：2*16G DDR4，24个内存插槽； 硬盘：4*1TB SAS 7.2K 3.5寸 热插拔硬盘； RAID：八通道高性能SAS RAID卡； 网口：四个千兆网口； 电源：550W 1+1冗余双电源； 其它：含导轨，原厂三年质保； 正版操作系统：windows server | 1 | 台 |
| 8 | 数据库服务器 | 2U机架式服务器； CPU：2*E5-2620v4(2.1GHz/8c)/8GT/20ML3； 内存：2*16G DDR4，24个内存插槽； 硬盘：4*1TB SAS 7.2K 3.5寸 热插拔硬盘； RAID：八通道高性能SAS RAID卡； 网口：四个千兆网口； 电源：550W 1+1冗余双电源； 其它：含导轨，原厂三年质保； 正版操作系统：windows server 配套正版数据库软件 | 1 | 台 |
| 9 | 备份服务器 | 2U机架式服务器； CPU：2*E5-2620v4(2.1GHz/8c)/8GT/20ML3； 内存：2*16G DDR4，24个内存插槽； 硬盘：4*1TB SAS 7.2K 3.5寸 热插拔硬盘； RAID：八通道高性能SAS RAID卡； 网口：四个千兆网口； 电源：550W 1+1冗余双电源； 其它：含导轨，原厂三年质保； 正版操作系统：windows server | 1 | 台 |
| 10 | 时钟同步服务器 | 2U机架式服务器； CPU：2*E5-2620v4(2.1GHz/8c)/8GT/20ML3； 内存：2*16G DDR4，24个内存插槽； 硬盘：4*1TB SAS 7.2K 3.5寸 热插拔硬盘； RAID：八通道高性能SAS RAID卡； 网口：四个千兆网口； 电源：550W 1+1冗余双电源； 其它：含导轨，原厂三年质保； 正版操作系统：windows server | 1 | 台 |
| 11 | 信号防雷器 | 最大工作电压：5V 最大放电电流：10kA | 9 | 个 |
| 12 | 结构健康数据管理平台 | 定制开发管廊结构健康数据管理平台，平台围绕结构安全评估体系核心，管理结构健康监测数据、分析数据，评估管廊结构安全状态等 | 1 | 套 |

9、推荐品牌表

| 序号 | 系统名称 | 主要设备 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 临时监控中心 | 服务器 | 浪潮、神州云科、曙光 |
|  |  | 工作站 | 联想、DELL、HP |
|  |  | 安全设备 | 东软、启明星辰、铱迅 |
|  |  | KVM主机 | ATEN、Raritan、BIVYER |
|  |  | 投影机 | 富可视、麦克赛尔、NEC |
|  |  | 硬件融合器 | 大视、创凯、珩视 |
|  |  | 会议平板 | 海康、宇视、英飞拓 |
|  |  | 操作台 | 铁力山、飞马、照彰 |
|  |  | 数据机房 | 施耐德、伊顿、台达 |
|  |  | 分布式 | 淳中、大道、蕃秀 |
| 2 | 环境与设备监控系统 | ACU | 南大傲拓、西门子、AB、欧姆龙 |
|  |  | 工业交换机 | 翰特、博特郎、中安智信 |
|  |  | 核心交换机 | 华为、H3C、锐捷 |
|  |  | 检测仪器 | 纽福斯、斯柯森、安帕尔、梅安森 |
|  |  | 线缆 | 爱谱华顿、宁波华光、亿缆 |
|  |  | 光缆、光纤配线架、尾纤、光跳线 | 长飞、康普、康宁 |
| 3 | 安全防范系统 | 视频监控 | 海康、宇视、英飞拓 |
|  |  | 出入口控制 | 纽贝尔、达实、英特韦特、爱克信 |
| 4 | 通信系统 | 通信系统 | 八百通、深圳集远、伊顿、班墨 |
| 5 | 感温光缆系统 | 感温光缆系统 | 江苏金迪电子、无锡亚天光电、江苏法尔胜光电 |
| 6 | 脐带式无线通信基站组 | 脐带式无线通信基站组 | 奇点国际、神州广安、国金源富 |
| 7 | 巡检机器人 | 巡检机器人 | 朗驰、鲁能、亿力 |
| 8 | 结构健康监测 | 结构健康监测 | 深圳市简测智能技术有限公司、苏州南智传感科技有限公司、基康（北京）仪器股份有限公司、上海物联网有限公司 |

注：如投标人拟选择推荐品牌以外的品牌，须在投标截止时间前取得招标人的书面同意，且须与推荐品牌同档次或高一档次同时应满足采购文件中提出的技术要求。

第五章 合同条款

项目编号：

项目名称：南部新城红花-机场地区基础设施项目综合管廊系统控制及相关服务

采购人：（以下简称甲方）南京市南部新城开发建设（集团）有限公司

供应商：（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，甲乙双方按照招标结果签订本合同。

- 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列货物：（货物名称、规格及数量详见乙方投标文件）。

第二条合同总价款

本合同项下货物总价款为（大写）人民币，分项价款在“投标报价表”中有明确规定。

本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。

本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

合同计价方式为固定单价，工程量按实结算。完成工程量需代建单位及跟踪审计现场见证，完成工程量需办理现场计量，施工完成需及时办理验收并办理书面交工验收资料。交工验收后一个月内需上报工程结算书（包括合同、竣工图纸、现场计量、工程竣工结算书）。

第三条组成本合同的有关文件

下列关于编号为JSJX-ZC-20200401标的招投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）乙方提供的投标文件和报价表；

（2）供货一览表；

（3）交货一览表；

（4）技术规格响应表；

（5）乙方承诺；

（6）服务承诺；

（7）成交通知书；

（8）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条权利保证

1、乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

2、乙方提供的材料和工程设备应满足合同约定的质量标准，提交质量证明文件。如有必要，甲方可组织进行已经出厂验收合格的合同设备的进场验收，查验设备合格证明证书。甲方也可组织进行进场材料的抽样检验，检验和测试结果不合格的乙方应立即更换，并承担与此有关的所有费用。

3、甲方要求提前或延期交货的，乙方与制造商沟通后提交书面的交货时间确认表后，经双方共同协商后确认。

4、运入施工场地的材料、工程设备，包括备品备件、安装专用工器具与随机资料，必须专用于合同约定范围内的工程。随同工程设备运入施工场地的备品备件、专用工器具与随机资料，应由总承包方会同甲方按乙方提供的装箱单清点后共同封存，未经甲方同意不得启用。

第五条质量保证

1、乙方所提供的货物的技术规格应与采购文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

3. 质量保证期为自验收合格后3年。

第六条包装要求

1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2、每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

第七条交货和验收

1、乙方应当在合同签订后天内将货物安装调试完毕交付甲方正常使用，地点由甲方指定，货物在途运输的风险有乙方自行承担。

（1）交付时间：软硬件设备在签订合同后日内到达甲方指定地点。

（2）交货地点：乙方负责将货物运到采购人指定地点，由乙方负责办理运输、装卸并安装调试合格等，费用由乙方负责，由甲方组织验收，检验不合格或不符合质量要求，乙方除无条件退货、返工外，还应承担采购人因此导致的直接和间接损失。

2、乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招投标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3、货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好。

4、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

5、货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。

6、根据要求进行货物进场检验、检测的，由甲方牵头按合同约定进行进场材料、工程设备和工程的试验和检验，并提供必要的试验资料和原始记录。符合要求的当场接收，不合格的应当退回乙方重新供货，直到合格为止。因乙方不合格供货导致的交货延误，乙方应当按照本合同约定承担逾期交货的违约责任。

7、重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由乙方承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由甲方承担由此增加的费用和（或）工期延误。

第八条伴随服务／售后服务

1、乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

2、除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装、调试和/或启动监督；

（2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

3、若投标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

3.1 乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

3.2 所购货物按乙方投标承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价。

3.3 保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

3.4 货物故障报修的响应时间按乙方投标承诺执行。

3.5 若货物故障在检修超过一周仍不能修复，予以调换同型号新设备。

3.6 所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

3.7 保修期后的货物维护由双方协商再定。

第九条履约保证金

1、履约保证金采用以下方式缴纳：乙方在签订本合同时其投标保证金自动转为履约保证金。

2、履约保证金的有效期为该项目质保期期满时止。

3、如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

4、履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额在有效期满后七工作日内无息退还给乙方。

第十条合同款支付

- 本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。若乙方不提供合法的专项发票，甲方有权拒付合同价款。

3、付款条件：合同生效后一周内支付合同总额的30%作为预付款，货到甲方指定地点并通过进场检测验收后一个月内，甲方支付至已通过进场验收设备或者材料的相应合同价款的60%。安装调试后付至审定金额的85%，竣工验收合格后，支付至结算金额的97%，余款3%作为保证金，在质保期结束后一个月内付清。

第十一条违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%，但因财政审批导致的迟延支付除外。

3、如乙方不能交付货物、完成安装调试的，乙方应当退还甲方已支付款的本息，同时乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金；甲方有权扣留全部履约保证金。

4、乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

5、乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额5%的违约金。

6、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款本息，并按本合同第十一条第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的直接和间接损失。

7、乙方未按本合同第九条的规定向甲方交付履约保证金的，应按应交付履约保证金的100%向甲方支付违约金，该违约金的支付不影响乙方应承担的其他违约责任。

8、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5 %向甲方承担违约责任。

9、乙方在承担上述4-7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

10、乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足采购文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。

11、其他违约责任约定:                                     。

第十二条合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，保证金不予退还，在三年内不得参加代理机构组织的政府采购活动。

第十三条合同的转让

未经甲方同意，乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十四条争议的解决

1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

3、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十五条诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照采购文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十六条合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

2、本合同一式三份，甲乙双方各执一份，一份报送政府采购监督管理部门备案。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方（采购人）： 代表人： 电话： 开户银行： 账号: | 乙方（供应商）： 代表人： 电话： 开户银行： 账号: |
| --- | --- |

本合同签订时间：

第六章 附件‌

（项目名称）

投标文件

投标人：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年月日

目录

（注：供应商根据附件顺序编制投标文件并制作目录（须生成页码））

附件一、投标申请及声明格式

投标申请及声明

致：江苏省建信招投标有限公司

根据贵方 （项目名称） （项目编号）投标邀请， 正式授权下述签字人 (姓名和职务)代表投标人 （投标人名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2、按招标要求，我们的投标总报价为（大写） 元（￥）人民币。

3、本项目交付时间为： 满足采购文件要求 。

4、我们已详细阅读全部采购文件及其有效补充文件，我们放弃对采购文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对采购文件本身提出质疑。

5、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6、投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的供应商或者对采购文件作出实质响应的投标人不足三家情形的，我们酌情决定是否参加贵方组织的其他采购方式采购。

7、一旦我方中标，我方将根据采购文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成货物的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

8、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与采购人、其它投标人或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

9、与本投标有关的正式联系方式为：

地 址：

电 话：

传 真：

开户银行：

银行账号：

投标人授权代表姓名（签字）：

投标人名称： （盖章）

日 期： 年 月 日

附件二、法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

致：江苏省建信招投标有限公司

本授权书声明：注册于 （投标人住址）的 （投标人名称）法定代表人 （法定代表人姓名、职 务）代表本公司授权在下面签字的 （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的 （项目名称）， （项目编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

| 本授权书于 | 年 | 月 | 日签字生效，特此声明。 |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人签字： |  |  |  |
| 授权委托人签字： |  |  |  |
| 日 期： |  |  | 年 月 日 |

委托代理人的身份证的复印件:

附件三、报价表

开标一览表

项目名称：                              项目编号：

| 投标保证金 | 金额（大写）：人民币元整 形式： |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标总价 | 合计 | 小写：人民币 大写：人民币 |  |
| 服务时间/交付使 用时间 | 满足采购文件要求。 |  |  |
| 投 标 人 是 否 属 于 小微型企业 | （填写“是”或“否） |  |  |

投标单位（盖章）：

授权代表（签字）：

说明：

1、本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。若有优惠条款须注明，但不得 影响报价，影响产品整体功能。

2、“投标人是否属于小微型企业”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，投标人需 提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《属于监狱企业的证明文件》； 如为代理商投标，还需提供投标产品制造商出具的上述文件。非小微企业产品不享受价格扣 除。

如未按要求提供、填写，或相关内容表述不清前后矛盾的，不享受价格扣除。

附件四、分项报价表格式

分项报价表

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、临时监控中心 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 统一管理平台软件 |  |  | 套 | 1 |  |  |
| 2 | 统一管理平台管理服务器 |  |  | 台 | 2 |  |  |
| 3 | 下一代防火墙 |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 堡垒机 |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 日志审计 |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 6 | 数据库审计 |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 7 | KVM主机 |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 8 | 激光工程投影机 |  |  | 台 | 2 |  |  |
| 9 | 短焦镜头 |  |  | 个 | 2 |  |  |
| 10 | 硬件融合器 |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 11 | 金属硬幕 |  |  | 套 | 1 |  |  |
| 12 | 投影吊架、辅材 |  |  | 批 | 1 |  |  |
| 13 | 光纤HDMI线 |  |  | 根 | 6 |  |  |
| 14 | 平板电脑 |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 15 | 会议平板 |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 16 | 操作台 |  |  | 套 | 1 |  |  |
| 17 | 图形工作站 |  |  | 台 | 3 |  |  |
| 18 | 34寸带鱼屏 |  |  | 台 | 3 |  |  |
| 19 | UPS主机 |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 20 | UPS电源模块 |  |  | 台 | 2 |  |  |
| 21 | 铅酸电池 |  |  | 节 | 40 |  |  |
| 22 | 电池柜及电池连接线 |  |  | 套 | 2 |  |  |
| 23 | 网络卡 |  |  | 块 | 4 |  |  |
| 24 | 机柜 |  |  | 套 | 6 |  |  |
| 25 | 精密配电柜 |  |  | 套 | 1 |  |  |
| 26 | 精密空调室内机 |  |  | 台 | 2 |  |  |
| 27 | 精密空调室外机 |  |  | 台 | 2 |  |  |
| 28 | 上送风风帽 |  |  | 套 | 2 |  |  |
| 29 | 动力环境监控系统 |  |  | 套 | 1 |  |  |
| 30 | 环氧地坪涂料 |  |  | ㎡ | 90 |  |  |
| 31 | 防静电活动地板 |  |  | ㎡ | 90 |  |  |
| 32 | 防静电踢脚线 |  |  | m | 30 |  |  |
| 33 | 机房专用洁净板墙面 |  |  | ㎡ | 26 |  |  |
| 34 | 顶面喷涂涂料 |  |  | ㎡ | 90 |  |  |
| 35 | 吊顶天棚 |  |  | ㎡ | 20 |  |  |
| 36 | 筒灯 |  |  | 套 | 10 |  |  |
| 37 | 荧光灯 |  |  | 套 | 8 |  |  |
| 38 | 软包 |  |  | ㎡ | 26 |  |  |
| 39 | 防火玻璃隔断及防火门 |  |  | ㎡ | 63 |  |  |
| 40 | 窗帘 |  |  | m | 20 |  |  |
| 41 | 办公家具 |  |  | 套 | 1 |  |  |
| 42 | 柜式空调 |  |  | 台 | 2 |  |  |
| 43 | 配管 |  |  | m | 300 |  |  |
| 44 | 配线 |  |  | m | 1400 |  |  |
| 45 | 理线架 |  |  | 个 | 22 |  |  |
| 46 | 地插 |  |  | 个 | 6 |  |  |
| 47 | 4K无延时分布式KVM输入节点 |  |  | 台 | 6 |  |  |
| 48 | 4K无延时分布式拼接输出节点 |  |  | 台 | 3 |  |  |
| 49 | 分布式显控系统 |  |  | 套 | 1 |  |  |
| 50 | 可视化中央控制系统 |  |  | 套 | 1 |  |  |
| 51 | 多媒体插座 |  |  | 个 | 2 |  |  |
| 52 | 门禁系统 |  |  | 套 | 4 |  |  |
| 53 | 接入交换机 |  |  | 套 | 2 |  |  |
| 54 | 辅材 |  |  | 批 | 1 |  |  |
| 小计一 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、环境与设备监控系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | PLC数据管理 |  |  | 套 | 1 |  |  |
| 2 | PLC数据管理服务器 |  |  | 台 | 2 |  |  |
| 3 | 分配电所ACU箱 |  |  | 套 | 13 |  |  |
| 4 | 分区ACU箱 |  |  | 套 | 143 |  |  |
| 5 | 核心交换机 |  |  | 台 | 4 |  |  |
| 6 | 万兆光模块 |  |  | 个 | 336 |  |  |
| 7 | 千兆光模块 |  |  | 个 | 544 |  |  |
| 8 | 汇聚工业交换机 |  |  | 台 | 52 |  |  |
| 9 | 安防工业交换机 |  |  | 台 | 143 |  |  |
| 10 | 设备监控工业交换机 |  |  | 台 | 143 |  |  |
| 11 | 千兆光模块 |  |  | 个 | 1716 |  |  |
| 12 | 氧气检测仪 |  |  | 台 | 392 |  |  |
| 13 | 氧气检测仪通讯+电源 |  |  | m | 35700 |  |  |
| 14 | 硫化氢检测仪 |  |  | 台 | 70 |  |  |
| 15 | 硫化氢检测仪通讯+电源 |  |  | m | 6400 |  |  |
| 16 | 甲烷检测仪 |  |  | 台 | 165 |  |  |
| 17 | 甲烷检测仪通讯+电源 |  |  | m | 14000 |  |  |
| 18 | 温湿度检测仪 |  |  | 台 | 392 |  |  |
| 19 | 温湿度检测仪通讯+电源 |  |  | m | 35700 |  |  |
| 20 | 液位计 |  |  | 套 | 160 |  |  |
| 21 | 液位计通讯+电源 |  |  | m | 14600 |  |  |
| 22 | 风机监控线缆 |  |  | m | 10000 |  |  |
| 23 | 水泵监控线缆 |  |  | m | 10000 |  |  |
| 24 | 照明配电箱监控线缆 |  |  | m | 25000 |  |  |
| 25 | 非消防配电柜监控线缆 |  |  | m | 10000 |  |  |
| 26 | 消防配电柜监控线缆 |  |  | m | 10000 |  |  |
| 27 | 电控井盖监控线缆 |  |  | m | 15000 |  |  |
| 28 | UPS监控线缆 |  |  | m | 3600 |  |  |
| 29 | EPS监控线缆 |  |  | m | 3600 |  |  |
| 30 | 配管 |  |  | m | 22000 |  |  |
| 31 | 光缆 |  |  | m | 68000 |  |  |
| 32 | 光纤配线架 |  |  | 个 | 195 |  |  |
| 33 | 尾纤 |  |  | 根 | 2652 |  |  |
| 34 | 光跳线 |  |  | 根 | 804 |  |  |
| 35 | 网络设备箱 |  |  | 个 | 156 |  |  |
| 36 | 光缆 |  |  | m | 20000 |  |  |
| 小计二 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、安全防范系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 声光报警器 |  |  | 个 | 310 |  |  |
| 2 | 线缆 |  |  | m | 31000 |  |  |
| 3 | 配管 |  |  | m | 11280 |  |  |
| 4 | 200万像素星光级枪式摄像机（光口） |  |  | 台 | 709 |  |  |
| 5 | 200万红外光口防爆枪型网络摄像机 |  |  | 台 | 150 |  |  |
| 6 | 前端存储卡 |  |  | 个 | 859 |  |  |
| 7 | 摄像机专用电源 |  |  | 个 | 709 |  |  |
| 8 | 视频管理平台服务器 |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 9 | 流媒体服务器 |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 10 | 48盘位云存储主机 |  |  | 台 | 4 |  |  |
| 11 | 云存储管理系统 |  |  | 套 | 1 |  |  |
| 12 | 电池模块 |  |  | 个 | 4 |  |  |
| 13 | 专用企业级硬盘 |  |  | 块 | 192 |  |  |
| 14 | 4芯光缆 |  |  | m | 80000 |  |  |
| 15 | 尾纤 |  |  | 根 | 6872 |  |  |
| 16 | 电源线 |  |  | m | 80000 |  |  |
| 17 | 电源线 |  |  | m | 15000 |  |  |
| 18 | 集中供电电源 |  |  | 个 | 143 |  |  |
| 19 | 接线盒 |  |  | 个 | 900 |  |  |
| 20 | 门禁 |  |  | 台 | 217 |  |  |
| 21 | 专用电源 |  |  | 个 | 217 |  |  |
| 22 | 出门按钮 |  |  | 个 | 217 |  |  |
| 23 | 锁具 |  |  | 套 | 217 |  |  |
| 24 | 发卡器 |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 25 | 管理软件 |  |  | 套 | 1 |  |  |
| 26 | 6类网线 |  |  | m | 21700 |  |  |
| 27 | 电源线 |  |  | m | 21700 |  |  |
| 28 | 配管 |  |  | m | 4500 |  |  |
| 29 | 管理服务器 |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 小计三 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、通信系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电话服务器 |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 电话话务调度台 |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 桌面终端 |  |  | 台 | 2 |  |  |
| 4 | 电话主机 |  |  | 台 | 83 |  |  |
| 5 | 电话副机 |  |  | 台 | 352 |  |  |
| 6 | 4芯光缆 |  |  | m | 68000 |  |  |
| 7 | 电话线 |  |  | m | 68000 |  |  |
| 8 | 尾纤 |  |  | 根 | 1240 |  |  |
| 9 | 配管 |  |  | m | 3720 |  |  |
| 小计四 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、感温光缆系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 感温光缆主机 |  |  | 台 | 2 |  |  |
| 2 | 感温光缆主机 |  |  | 台 | 11 |  |  |
| 3 | 测温光缆 |  |  | m | 36000 |  |  |
| 4 | 安装附件 |  |  | 批 | 1 |  |  |
| 小计五 |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、脐带式无线通信基站组 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 脐带式无线通信基站组运行管理系统 |  |  | 套 | 1 |  |  |
| 2 | 脐带式无线通信基站组服务器 |  |  | 台 | 3 |  |  |
| 3 | 数字语音网关 |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 脐带式无线通信基站组 |  |  | m | 36000 |  |  |
| 5 | 扩展基站 |  |  | 台 | 160 |  |  |
| 6 | 综合控制器（套装） |  |  | 台 | 99 |  |  |
| 7 | 标识卡 |  |  | 个 | 132 |  |  |
| 8 | 防爆智能手机 |  |  | 台 | 14 |  |  |
| 9 | 窄带无线通信模块（背夹式） |  |  | 个 | 14 |  |  |
| 10 | 5G定向天线 |  |  | 个 | 198 |  |  |
| 小计六 |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、巡检机器人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能巡检机器人 |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 智能灭火机器人 |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 服务器机柜系统 |  |  | 套 | 1 |  |  |
| 4 | 中心管理平台 |  |  | 套 | 1 |  |  |
| 5 | 轨道系统 |  |  | m | 838 |  |  |
| 6 | 变轨系统 |  |  | 套 | 1 |  |  |
| 7 | 供电系统 |  |  | 套 | 1 |  |  |
| 8 | 分布式充电系统 |  |  | 台 | 2 |  |  |
| 9 | 机器人通信系统 |  |  | 套 | 0 |  |  |
| 10 | 防火门系统 |  |  | 套 | 5 |  |  |
| 11 | 线缆及辅材 |  |  | 批 | 1 |  |  |
| 小计七 |  |  |  |  |  |  |  |
| 八、结构健康监测 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 位移计 |  |  | 个 | 416 |  |  |
| 2 | 静力水准仪 |  |  | 个 | 70 |  |  |
| 3 | 光纤光栅解调仪（24通道） |  |  | 台 | 3 |  |  |
| 4 | 2芯单模铠装光缆 |  |  | m | 14960 |  |  |
| 5 | 4芯单模铠装光缆 |  |  | m | 4180 |  |  |
| 6 | 8芯单模铠装光缆 |  |  | m | 25520 |  |  |
| 7 | 应用服务器 |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 8 | 数据库服务器 |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 9 | 备份服务器 |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 10 | 时钟同步服务器 |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 11 | 信号防雷器 |  |  | 个 | 9 |  |  |
| 12 | 结构健康数据管理平台 |  |  | 套 | 1 |  |  |
| 小计八 |  |  |  |  |  |  |  |
| 不含税报价合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 应交税金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 含税总价 |  |  |  |  |  |  |  |

注：表格中为不含税单价及合价，含税总价应当等于投标总价。

投标单位（盖章）：

授权代表（签字）：

附件五、技术规格偏离表格式

技术条款偏离表

项目名称：                                      项目编号：

| 序号 | 需求名称 | 采购文件参数要求 | 投标参数描述 | 应答情况及对应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |

注：对采购需求中标注有“▲”项应逐一应答。

投标单位（盖章）：

授权代表（签字）：

附件六、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

项目名称：                                           项目编号：

| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件要求的商务条款 | 投标响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（盖章）：

授权代表（签字）：

附件七、技术说明与服务方案

技术方案及服务承诺应根据招标人对项目的要求、评标标准的要求及项目本身的特点编 写。

附件八、拟参与本项目服务人员一览表

拟参与本项目服务人员一览表

项目名称：                                              项目编号：

| 序 号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 学历 | 执业 资格 | 证书号 | 技术职称 | 相关工 作年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（盖章）：

授权代表（签字）：

附件九、 投标人类似业绩情况表

投标人类似业绩表

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 项目规模 | 获奖情况 | 签约及 服务时间 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（盖章）：

授权代表（签字）：

附件十：企业声明函格式

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181 号） 的规定，本公司为 （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）规定的划分标准，本公司为

（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加 单位的 项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他 （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

附件十一、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

江苏省建信招投标有限公司：

我单位（供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

日期：年 月 日

附件十二、投标保证金缴纳凭证

附件十三、 资格资信证明文件

附件十四、其他