招　标　文　件

项目名称：江苏省公安厅数据侦控大楼主机房建设项目

标书编号：JSZC-G2020-263

江苏省政府采购中心

2020年7月7日

# 总  目  录

- 投标邀请…………………………………… 2

第二章 投标人须知………………………………… 5

第三章 合同条款及格式……………………………18

第四章 项目需求……………………………………22

第五章 评标方法与评标标准………………………94

第六章 投标文件格式………………………………97

# 第一章  投标邀请

受江苏省公安厅的委托，江苏省政府采购中心就JSZC-G2020-263江苏省公安厅数据侦控大楼主机房建设项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

江苏省公安厅数据侦控大楼主机房建设招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2020年 7 月 29日 9 点 30 分（北京时间）前递交投标文件。

### 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-G2020-263

2.项目名称：江苏省公安厅数据侦控大楼主机房建设项目

3.预算金额：933万元

4.本项目设定最高限价，最高限价为933万元。

5.采购需求：江苏省公安厅数据侦控大楼主机房建设项目位于虎踞关21号，大楼总建筑面积约1.13万平方米，地下1层，地上10层，地下一层面积约1835平方米，层高3.6米，一层建筑面积约970平方米，层高4.5米。主机房位于一层，规划建筑面积约320平方米，包括主机房、操作间、备品备件间。本项目包括大楼一层主机房内的装修、机柜、电气、UPS、空调、桥架、新风、消防、环境监控、防雷接地系统。

6.合同履行期限：见项目需求。

7.本项目不接受联合体投标。

8.本项目不接受进口产品投标。

### 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

1.6未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。（提供网页截图）

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

### 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1. 2020年 7 月 29日 9 点 30 分（北京时间）2.地点：江苏省政府采购交易执行系统网上开标大厅。

### 五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

### 六、其他补充事宜

无

### 七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：江苏省公安厅

地址：江苏省南京市鼓楼区扬州路10号

联系人：钟晓江

联系方式：025-83527023

2.江苏省政府采购中心信息

地　址：：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区

联系人：郁盈

联系方式：025-83668529

### 八、其他

1.潜在投标人对招标文件项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。/潜在投标人对招标文件的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。（适用于非集中采购项目）

2. 供应商如确定参加投标，可自行下载招标文件及有关资料，按照《江苏省政府采购交易执行系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》，下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/zlxz/201903/t20190305_397101.html）规定进行注册、领取CA和办理电子签章（请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口办理，具体联系方式见《操作手册》），并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的信息更正公告。

3. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏省政府采购中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

4. 本次招标不收取投标保证金。

# 第二章  投标人须知

### 一、总则

#### 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

#### 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏省政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

#### 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

### 二、招标文件

#### 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

#### 7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。

#### 8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

8.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

### 三、投标文件的编制

#### 9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资信证明文件、投标配置与分项报价表、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表、技术及售后服务承诺书、投标函、开标一览表等部分。

#### 11、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的货物以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4投标人应提交根据合同要求提供的证明产品质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

11.5证明投标人所提供产品与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

#### 12、投标配置与分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标配置与分项报价表，在表中标明所提供的设备品牌或服务名称、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。每项货物和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受(如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价)。

12.2 标的物

采购人需求的货物供应、安装，调试及有关技术服务等。

12.3有关费用处理

招标报价采用总承包方式，投标人的报价应包括所投产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

12.4其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

12.5投标货币

投标文件中的产品单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.6 投标配置与分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：

1、项目总价：包括买方需求的产品价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用。

2、项目单价按投标配置及分项报价表中要求填报。

#### 13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标货物说明

13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

13.2 提供参加本项目类似案例简介；

13.3 培训计划；

13.4 详细阐述所投货物的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；

13.5 投标人认为需要的其他技术文件或说明。

#### 14、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍

14.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。

14.2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

#### 15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

#### 16、投标保证金（如果收取）

16.1在开标时，未按要求提交投标保证金的投标无效。

16.2未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出之日起5个工作日内退还，不计利息。

16.3中标人的投标保证金，将在采购合同签订之日起5个工作日内退还，不计利息。

16.4 下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标；

（2）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（3）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（4）与采购人、其他供应商恶意串通的。

#### 17、投标有效期

17.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

#### 18、投标有效期的延长

18.1 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标，采购中心在接到投标人书面答复后，将在原投标有效期满后五日内无息退还其投标保证金（如果收取）。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。第16条有关投标保证金的规定在延长期内继续有效，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

### 四、投标文件的递交

#### 19、投标文件的递交

19.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。20、投标截止日期

20.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

20.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

#### 21、投标文件的拒收

21.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

#### 22、投标文件的撤回和修改

22.1 投标文件的撤回

22.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

22.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

22.2 投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

22.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

22.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将不予退还（如果收取）。

### 五、开标与评标

#### 23、开标

23.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动。

23.2开标仪式由采购中心组织。“江苏省政府采购交易执行系统”将自动对项目进行开标，并宣读各投标人的《开标一览表》。

23.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

23.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 “江苏省政府采购交易执行系统”中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

#### 24、评标委员会

24.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

24.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

24.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

#### 25．评标过程的保密与公正

25.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

25.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

25.3在评标期间，采购中心将设专门人员与投标人联系。

25.4 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

25.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“江苏省政府采购交易执行系统”查看自己的评审得分及排序情况（经办人在“江苏政府采购网”查询到中标结果后，再点击推送）。

#### 26．投标的澄清

26.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

26.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式在“江苏省政府采购交易执行系统”中做出澄清，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《操作手册》。

26.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

#### 27、对投标文件的初审

27.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

27.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

27.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

27.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在“江苏省政府采购交易执行系统”中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

27.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

27.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

27.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

27.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“江苏省政府采购交易执行系统”告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标保证金不予退还（如果收取）。

27.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

27.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

27.8 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

#### 28、无效投标条款和废标条款

28.1无效投标条款

28.1.1投标人未按要求交纳投标保证金的。

28.1.2 投标人未成功解密电子投标文件的。

28.1.3 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

28.1.4投标人在报价时采用选择性报价的。

28.1.5投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

28.1.6投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

28.1.8未通过符合性检查的。

28.1.9不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

28.1.10 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。

28.1.11  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

28.1.12 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“江苏省政府采购交易执行系统”要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

28.1.12 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。

28.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

28.2废标条款：

28.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。28.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

28.2.3因重大变故，采购任务取消的。

28.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

28.2.5 因“江苏省政府采购交易执行系统”系统故障原因造成开标不成功的。

28.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

28.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

### 六、定标

#### 29、确定中标单位

29.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

29.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

29.3 采购中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

29.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

29.4.1提供虚假材料谋取中标的。

29.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

29.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

29.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

29.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的。

29.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

29.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

29.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

29.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

29.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

29.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

29.5.5不同投标人的投标文件相互混装；

29.5.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

#### 30、质疑处理

30.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

对项目需求部分的质疑，潜在供应商应向采购人提出，由采购人负责答复。

对项目需求部分以外内容的质疑，潜在供应商应向采购中心提出，由采购中心负责答复。

30.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

30.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　30.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　30.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

30.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

30.4 采购中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑。

采购中心质疑接收部门为内控科，联系地址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区3017室，联系电话：025-83668531。

采购人质疑接收人：钟晓江，联系地址：江苏省南京市鼓楼区扬州路10号，联系电话：025-83527023

30.5 以下情形的质疑不予受理

30.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

30.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

30.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

30.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

30.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

30.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

#### 31、中标通知书

31.l 中标结果确定后，采购中心将向中标供应商发出中标通知书。

31.2 采购中心将以中国邮政EMS的形式向中标供应商寄发中标通知书，请供应商准确清晰填写《法人授权书》，如因相关信息填写错误导致中标通知书无法寄达，采购中心将不再寄送中标通知书，由此造成的不利后果由供应商自行承担。

31.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

### 七、授予合同

#### 32. 签订合同

32.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

32.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

32.3 签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

#### 33、货物和服务的追加、减少和添购。

33.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

#### 34、政府采购履约资金扶持政策

根据国家扶持中小企业的有关政策，在我中心组织的采购项目中标的企业，在履约过程中如遇到资金困难，凭中标通知书在相关金融机构办理授信申请。相关事宜可向江苏省政府采购中心咨询，联系电话：025-83668526。

# 第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

# 江苏省政府采购合同（产品）（合同编号）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据江苏省政府采购中心         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、产品内容

1.1 产品名称：

1.2 型号规格：

1.3 数量（单位）：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：

6.2.2履约保证金退还时间：

6.2.3履约保证金退还条件：

6.2.4履约保证金不予退还的情形：

七、转包或分包

7.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、质保期

8.1 质保期      年。（自交货验收合格之日起计）

九、交货期、交货方式及交货地点

9.1 交货期：_________

9.2 交货方式：_________

9.3 交货地点：_________

十、货款支付

10.1 采购资金的支付方式、时间及条件：

（1）签订合同后，支付合同总价的30 %。

（2）工程量完成过半或主要设备到现场经验收合格，符合招标要求，支付合同总价的30%。

（3）工程完工，设备安装调试结束，经试运行3个月正常，提交全部报告材料，并通过正式验收、审计决算后，支付至审计决算金额的 79 %。

（4）自通过审计决算之日，计算托管服务时间，共3年。每个托管服务年度末对其进行考核、考勤，符合要求，完成任务，且未发生责任事故的，每年支付审计决算金额的6%。

（5）维保服务期结束后，系统运行正常并全面履行合同义务和维保服务条款，完成与甲方交接后，付清余款。

10.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十一.税费

11.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

12.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_________小时内到达甲方现场。

12.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

13.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

13.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

13.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.4 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲乙双方协商解决。

十四、货物包装、发运及运输

14.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

14.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

14.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

14.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为南京市。

十八、合同生效及其它

18.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

18.2本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

18.3 本合同正本一式三份，具有同等法律效力，甲方、乙方及财政监管部门各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

# 第四章  项目需求

## 概述

根据建筑物的结构和承重能力，参照招标文件所提供设计图纸，对机房布局进行合理设计，不改变原建筑结构。机房实行功能分区（实际面积以现场施工尺寸计算）。机房的基础装修和特殊装修根据设计的原则、依据和各功能区域的具体用途及安全标准达到防尘、屏蔽、防静电、回风、防漏水设施、隔热、保温、防火等设计的技术指标。机房为单独的防火分区,应采用耐火等级为A级或B1级的装修材料。为保证计算机机房内的空气洁净度，天、地、墙均须做防火防尘保温处理。装饰材料须选用不易积灰、不易起尘、易于清洁、防火保温的饰面材料，同时注意该材料不应产生眩光。在充分考虑计算机、服务器、网络交换设备、精密空调、不间断电源UPS、气体消防等重要设备布置安装的安全性、可靠性、先进性的前提下，体现“现代、高雅、美观、实用”的整体形象和高科技部门的室内装潢特点。

大楼位于虎踞关21号，大楼总建筑面积约1.13万平方米，地下1层，地上10层，地下一层面积约1835平方米，层高3.6米，一层建筑面积约970平方米，层高4.5米。主机房位于一层，规划建筑面积约320平方米，包括主机房、操作间、备品备件间。

| 楼层 | 机房建筑面积（m2） | 房间名称 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 320 | 系统网络主机房、操作间、备品备件间。 |

## 设计依据

- 《数据中心设计规范》 （GB50174-2017）；

- 《通信电源设备安装工程设计规范》 （GB51194-2016）；

- 《通信局（站）防雷与接地工程设计规范》 （GB50689-2011）；

- 《通信局（站）节能设计规范》 （YD 5184-2009）；

- 《建筑机电工程抗震设计规范》（GB50981-2014）；

- 《建筑工程抗震设防分类标准》（GB50223-2008）；

- 《通信建筑抗震设防分类标准》（YD-5054-2010）；

- 《电信设备安装抗震设计规范》（YD5059-2005）；

- 《电信机房铁架安装设计标准》（YDT5026-2005）；

- 《通信设备安装抗震设计图集》（YD 5060-2010）；

- 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》 (GB50736-2012)

- 《通信建筑工程设计规范》（YD 5003-2014）

- 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）

- 《气体灭火系统设计规范》（GB50370-2005）

- 《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2015）

- 《工业设备及管道绝热工程设计规范》（GB50264-2013）

- 《通风与空调工程施工规范》（GB50738-2011）

- 《通信建筑工程设计规范》YD 5003-2014

- 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016

- 国家、地方、行业及企业等现行的其他设计规范、规程及标准

- 建筑专业提供的平面规划

## 机房功能区域规划

主机房总规划如下：

## 设计范围

本项目包括装修、机柜、电气、UPS（主机房UPS主机、蓄电池和UPS输出）、空调、桥架、动环、安防监控、消防、防雷接地系统。机房的结构加固工作包含在大楼结构加固工程中，不含在本项目中。

## 装饰工程

5.1装修改造方案

装修施工范围：主机房、操作间装修工程。

表5 装修方案汇总表

| 楼层 | 拆除 | 顶面 | 墙面 | 地面 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层主机房 | 部分墙体，局部原吊顶 | 保温处理、裸顶刷防尘乳胶漆，管线刷黑 | 白色彩钢板干挂、防火玻璃隔断 | 地面600X600防静电地板，高300mm。防静电地板要符合通信机房规范要求（地板承重要求在投标文件中说明），厚度不低于30mm撬曲度小于2mm，地板无黑边无弯边。过道一侧门位置加防鼠板处理。 |
| 操作间 | 部分墙体 | 石膏板及穿孔铝板吊顶 | 白色穿孔铝板干挂、防火玻璃隔断 | 地面600X600防静电地板 |
| 备品备件间 | 部分墙体 | 600*600岩棉板吊顶 | 白色乳胶漆墙面，80高不锈钢踢脚 | 地面600*600网络地板铺PVC |

机房改造注意事项：

- 封堵机房范围内所有与其他区域、其他楼层相通的孔洞，在使用或施工过程中新开的孔洞及时进行封堵。

- 所有进出机房的管、槽之间的空隙均采取密封措施。装修过程中原则上不使用木材，局部地方的零星材料进行防虫害处理。

- 机房范围内的新(排)风系统与大楼新(排)风管道连接处设防鼠钢网。

- 机房区域四周的墙壁从地面向上至600mm高的垂直区域内做防水处理，机房上层地面需做防水处理。

5.1.1 地面

采用陶瓷贴面硫酸钙防静电架空地板，地板高度+300mm。

备品备件间采用地面600*600网络地板铺PVC。

5.1.2 墙、柱面

使用气密性好、不起尘、易清洁、防火性好、变形小的材料。

5.1.3 智能调光玻璃隔断

满足《数据中心设计规范》（GB50174-2017）、《气体灭火系统设计规范》（GB50370-2005）及《建筑设计防火规范》（GB50016—2016）对维护结构承压和耐火极限要求。

5.1.4 门窗

采用钢质甲级防火门，满足防火门设计规范要求。

    - 吊顶

操作间采用石膏板配铝板吊顶,备品备件间采用 600*600岩棉板吊顶。

5.1.6 防水

机房严禁漏水、渗水，防水等级为一级防水。

5.1.7 配套设备

操作间配置大屏、操作台、办公座椅。（非本工程建设内容）

操作间购置5个铁皮柜，备品备件间一侧按要求制作安装备品备件支架（货架），一侧购置5个铁皮柜。

5.1.8 建筑要求

机房地面（楼板）荷载按15kN/m2设计。

机房楼板吊装挂荷载不小于1.2kN/m2。

机房层高约4.4米，采用吊顶设计，吊顶完成面离防静电地板高度不低于3.2米。

强、弱桥架采用机柜顶部桥架设计，采用上走线方式。空调的冷媒管线和冷凝水管在地板下敷设。

5.1.9 主要材料要求

燃烧性能等级：顶棚和墙面使用A级装饰材料，地面和其他部位应采用不低于B1级装饰材料。其中机房区域地面必须A级装饰材料。

参观通道配置厚度12mm橱窗式铯钾玻璃，尺寸为2000x2300mm，耐火时间2小时，承压1200Pa，玻璃上粘贴智能通电膜。采用1500*2300mm不锈钢甲级防火门。

在机房的墙面和地面、顶面连接处采用圆角连接，确保机房无尘化。

光源采用LED灯，灯具需要考虑炫光的抑制和照明色温。

5.2 主要材料性能及指标要求

5.2.1 机房墙面金属面夹芯板（彩钢板）技术要求

表面材料为厚度不小于0.8mm镀锌钢板，内衬厚度不小于12mm石膏板，金属面夹芯板涂层厚度≥20UM。

防火性能满足GB8624-2012 A1（不燃性）级，抗静电满足GB/T 1410-2006《固体绝缘材料体积电阻率和表面电阻率试验方法》要求。

5.2.2 防静电地板技术要求

机房区采用600*600*35mm陶瓷贴面硫酸钙防静电活动地板，选用可调整金属支架。

活动地板由陶瓷贴面非燃材料构成，具有稳定的抗静电性、耐油、耐腐蚀、柔光、不起尘和较大的承载能力，均布载荷：≥24kN/㎡，集中载荷：≥4530N，地板重量≥13±0.5kg/㎡；A级不燃。

系统电阻 (Ω)：HPL 1×106~1×1010

贴面耐磨度HPL：3000转

吸水性：<0.5%

抗弯曲强度：平均值不小于27Mpa

翘曲度：±0.5%

PVC，厚度不低于2mm厚，吸声性：大于等于10DB，尺寸稳定性：小于等于0.25%   耐化学性：无颜色变化   耐燃性：B1级,防火等级：Bfl-s1 ;防滑等级：r10ds;耐磨性：5N(牛顿)小于100平方米，耐磨层0.5mm;抗褪色性：经光照后读数为第6级导热率：0.02m2k/w ;抗压痕性：yes type w;受热负荷：yes max27摄氏度；色牢度：m大于6grade。

5.2.3 防火玻璃技术要求

防火玻璃结构：铯钾防火玻璃（DFB）

耐火性能：非隔热类

耐火等级：≥120分钟

防火玻璃厚度：12mm

耐压大小：大于1200Pa

框架材质：方钢管

边框材质：彩钢板

5.2.4 金属微孔吊顶

喷塑微孔铝合金板，标准厚度0.8mm；

尺寸规格： 600mm*600mm；

5.2.5 乳胶漆技术要求

内墙环保树脂漆。

不通风甲醛浓度：≤0.08mg/m³

甲醛净化性能效率：≥75%

甲醛净化性能持久性效率：≥60%

甲苯净化性能效率：≥40%

甲苯净化性能持久性效率：≥30%

干燥时间：≤2小时

5.2.6 防尘漆技术指标

涂布率：≥3500

邵氏强度：≥75

粘结强度：2.5

耐水性：不起泡，不脱落

吸水率：≤0.24%

固体含量:≥10%

附着力（划圈法）:≤2

柔韧性/㎡:≤2

粘接强度（mpa）：≥3

5.2.7 不锈钢钢制防火门技术指标

尺寸：1500*2300mm，防火等级甲级。

5.2.8 轻钢龙骨技术指标

双面镀锌量不少于120g/m2

厚度：≥0.7mm

5.2.9 橡塑保温板技术要求

防火等级达到B1级

表观密度≤95KG/m3

燃烧性能：氧指数≥32%；烟密度≤75

导热系数W/(m.k)：平均温度-20℃时≤0.031；0℃时≤0.034；40℃时≤0.036

透湿性能：透湿系数g/(m.s.pa) ≤2.8×10-11 ；湿阻因子≥7.0×103

真空吸水性≤10%

装修中所有材料必须采用环保、无毒，并经国家检验合格的产品，装修后室内空气能满足《室内空气质量标准》GB/T18883-2002空气质量要求。（提供承诺书，中标后提供相关检测报告）

5.3照明配电系统

主机房列架间照明电源由保证电源供给。

主机房照明光源照度标准值500lx，光源相关色温（K）3300～5300、显色指数Ra≥80，照明功率密度值不大于（LPD）18W/m2。主机房列架照明灯具应采用带反射器开敞式的直接型照明灯具，灯具效率应大于75%。个别灯具采用自带蓄电池灯具，便于断电切换时保持一定的照度，且为单独回路控制，也便于视频监控时的照度需要。

选用自身功耗小，寿命长，可靠性好，温升小，性价比高的高性能电子镇流器，要求采取集中或分散电容补偿措施，以使功率因数不低于0.95。

照明灯具要求采用LED灯具并支持数字调光，芯片电压调节范围1-54V。采用DALI 数字调光协议进行控制。

主机房灯具控制方式宜采用分列的手动控制方式，亦可在机房内适当位置设置具有光控、时控、人体感应、场景等功能的智能照明控制系统，做到按需开闭灯具控制照明。

## 机柜工程

### 机柜工程方案

| 序号 | 楼层 | 机房 | 机柜数量 | 机架尺寸（mm） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1层 | 主机房 | 35 | 600*1200*2000 | 服务器 |
| 2 |  |  | 25 | 800*1200*2000 | 网络、传输、弱电头柜 |
| 4 |  |  | 13 | 800*600*2000 | ODF |
| 5 | 主机房合计 |  | 73 |  |  |

### 机柜、PDU、冷通道技术要求

- 机柜要求

  - 设计规范

采用焊接式、全模块式设计，方便运输、安装灵活，设计及制造符合GB/T3047.2092、IEC297、IEC197、BS15954等标准。

环境条件

    - 工作温度：-5℃到 +40℃；

    - 相对温度：≦85%RH （25℃±5℃时）；

    - 海拔高度：≦1000m；

    - 垂直倾斜度：≦5%。

  - 外观与形象

    - 外观高贵典雅，工艺精湛，尺寸精密。

    - 凸显优质工程，彰显高贵品质。

    - 服务器机柜：600*1200*2000；网络、传输机柜、弱电头柜：800*1200*2000；；ODF ：800*600*2000。

    - 颜色及表面处理：黑色、亚光细砂纹、静电粉末喷涂工艺，机柜表面颜色、质感要高雅、防腐、耐脏、不易产生划痕；机柜表面要求进行脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗等预处理；表层外观应表面光洁、色泽均匀、无露底、无流积、无起泡、无裂纹、无桔皮、金属件无毛刺和锈蚀。机柜表面处理涂层符合无毒无害环保要求。

  - 结构与材料

    - 柜体选用优质冷轧钢板制作，推荐8折以上（含8折）型材焊接式框架结构。

    - 钢板厚度：总体板厚为1.2～2.0mm，前、后门≧1.2mm，侧门≧1.2mm，前后框架、安装角轨、立柱、上下横梁、侧横梁≧1.5mm，承重板≧1.5mm。

    - 冷通道机柜柜门的形式：前门单开网孔门；后门双开网孔门，选用优质冷轧钢板，钢板厚度≧1.2mm；前后门安装后，无倾斜、凹陷、凸起或局部歪、扭现象存在。

    - 侧板：选用优质冷轧钢板，钢板厚度≧1.2mm，每列机柜两端配置侧板。左右侧板及前后门需快速方便拆卸。

    - 机械活动部位转动灵活、插拔适度、锁定可靠、施工安装和维护方便。

  - 承重

    - 额定静载≧1500Kg（须通过第三方权威认证机构检测出具的检测报告复印件，原件扫描或复印件加盖原厂公章），保证在长期承重情况下各部件不变形弯曲。

    - 安装角轨厚度≧1.5mm。

    - 立柱和安装角轨≧5折。

    - 每台机柜配置2块托盘；承重板选用优质冷轧钢板，钢板厚度≧2.0mm，承板深度≧620mm，承重≧100Kg。

    - 每台机柜配置4对L型支架，支架承载≧80Kg；另配置15块1U免工具安装盲板。

  - 抗震

机柜要具备抗震性能。

  - 机柜散热

    - 前进风后出风，顶板后上部保留开放式散热空间。

    - 柜门开孔率≧70%，开孔率=选定区域的开孔面积/选定区域的总面积；（须提供相关证明材料）

    - 柜门开孔区≧450mm*42U。

  - 电磁屏蔽及接地

    - 网孔门的孔直径≤5mm。

    - 提供机柜专业接地套件。

  - 设备底座

机柜设备需包括设备底座。

- PDU

PDU品牌须与机柜相同，采用一体式机柜供电单元，0U安装嵌入式设计（机柜嵌入式垂直安装，与机柜内高等高，无需占用机柜内部安装设备空间，不得采用拼凑式，现场组装产品），提供双路32A供电（A、B路应有明显标识），每路插座模块为：20位国标10A插口+4位国标16A插口（模块数可根据用户要求选配）；含电源线理线槽，电源指示，自带接线盒。

- 冷通道

  - 冷通道隔离

    - 整个冷池封闭系统采用全透明设计，整洁美观。

    - 通道两端配置双开电动平移玻璃门，节省空间。

    - 平移门材质采用不小于8mm钢化玻璃，应带门盒，推开门时门的大部分藏入门盒。

    - 门盒采用2.0mm厚优质冷轧钢板，与机柜颜色、表面处理一致，门盒的深度、高度与本列的机柜深度、高度一致。

    - 平移门推荐使用工业级导轨系统：镀鉻光轴和直线轴承。

    - 平移门尺寸：1200(H)*2000mm(H)）。

    - 门铰链采用不锈钢材质，门上配置门禁系统。

    - 冷通道顶棚材质应为厚度不小于5mm的钢化玻璃，尺寸规格可根据实际通道宽度与机柜宽度单元模块化需求进行定制。

    - 冷通道顶棚按机柜宽度做成单元模块化，每单元可单独安装或拆卸，便于清洁、更换、修理外部设备。

    - 冷通道顶棚需升高离机柜顶部≥150mm。

    - 冷通道顶棚的单元模块之间、两端门等应该连接紧密，有效防止气流泄漏。

    - 每组冷通道配有消防联动，且带消防联动控制箱，含电源。消防联动控制箱用于控制冷通道封闭顶棚的开合，冷通道活动顶棚≥30%。冷通道顶板与机房消防系统联动，联动的接入由投标人负责。当机房有烟雾火警信号时，冷通道顶板天窗1秒内应能全部打开，天窗开启角度不小于80度，保证灭火气体能进入冷通道内。每块翻板需设置手动控制开关，平时维护、清洗、更换顶板或玻璃时，可手动使翻板跌落。顶板的开启为非破坏性的，可手动复位。冷通道门的接电需保证消防报警时门可自动弹开。

（冷通道顶板的接电不可接消防用电、不可接有UPS不间断供电的电源，消防报警时需能保证断电）

    - 冷通道需预留动环安装位，如视频监控、温湿度监控等安装位。

    - 立柱包覆需要前或后立柱钢板带支撑封闭，按照每个机柜宽度定制，统一美观。

    - 冷通道配置不小于10寸触控显示屏，安装于冷通道侧门上。通过PLC采集数据将电参数监控、温湿度监控、灯光控制等数据集中显示在液晶触摸屏上。

  - 冷通道LED工作照明

    - 冷通道内设LED灯管，需满足照度要求，灯管采用内嵌式安装在顶板边框内，不得影响机柜门开启，灯控制方式为自动感应控制，保持人员在冷通道内时灯常亮。

    - 冷通道LED工作照明控制：冷通道LED工作照明电源从电源列头柜集中取电，采用DC12V或24V的安全电压供电，直流电源容量≥白色工作照明总容量x1.2，直流电源前端设相应微型断路器保护。冷通道LED工作照明电源开关配置于配电列头。

    - 冷通道LED工作照明布线，各机柜的灯条一律采用并联供电，每个机柜的每根灯条为一个独立的供电接口，接入独立的回路和接线端子。严禁灯条间串联供电。主回路采用ZA-BVR-2.5平方或以上电线。

### 主要设备材料清单

| 序号 | 名称 | 地点 | 性能参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务器机柜 | 一层系统网络主机房 | 前送风机柜，8折以上（含8折）型材焊接式框架结优质冷轧钢板材，亚光黑色细沙，标配含顶板、底板，2个侧面绑线板，2套架顶出线器，4根19英寸标准安装立柱，含汇流条，密封挡板，50套卡式螺母及配套螺钉，并架连接件以及机柜安装必备附件。单开网孔前门（柜门开孔率≧70%）、双开网孔后门， 2个层板（100KG），4对L型支架（80KG），15块1U高免工具安装假面板；提供双路32A供电（A、B路应有明显标识），每路插座模块为：20位国标10A插口+4位国标16A插口（模块数可根据用户要求选配）；含电源线理线槽，电源指示，自带接线盒。具体分路根据实际需求定制。 W*D*H=600mm*1200mm*2000mm。 | 架 | 35 | 以实际为准 |
| 2 | 网络、传输机柜、弱电头柜 | 一层系统网络主机房 | 前送风机柜，优质冷轧钢板材，亚光黑色细沙，标配含顶板、底板，2个侧面绑线板，2套架顶出线器，4根19英寸标准安装立柱，含汇流条，密封挡板，50套卡式螺母及配套螺钉，并架连接件以及机柜安装必备附件。单开网孔前门（柜门开孔率≧70%）、双开网孔后门，机柜侧板，2个层板（100KG），4对L型支架（80KG），15块1U高免工具安装假面板；提供双路32A供电（A、B路应有明显标识），每路插座模块为：：20位国标10A插口+4位国标16A插口（模块数可根据用户要求选配）；含电源线理线槽，电源指示，自带接线盒。具体分路根据实际需求定制。 W*D*H=800mm*1200mm*2000mm。 | 架 | 25 | 以实际为准 |
| 3 | ODF机架 | 一层系统网络主机房 | （1）机架架体应采用8折以上（含8折）型材焊接式框架结优质冷轧钢板材封闭结构。门为外挂结构。前后双开门结构，使用磁吸上下固定每扇门。机架的门采用活动铰链，可灵活拆卸。门的开启角应不小于110°。门可自由开合2000次不损坏。 （2）机架采用全正面操作。机架可并列安装，在机架内必须满足满容量光缆引入、固定、开剥以及光纤的熔接等操作，且满配置时不影响维护操作。 （3）机架应能适用于上、下进缆的环境。光缆、尾缆上走线环境中，从机架的顶部进入机架，光缆进纤口有护纤条保护，机架顶部应有足够大的过缆面积。光纤熔接区域应具有防尘装置。 （4）机架的两侧板底部应有足够大的跳纤走纤孔，以满足多个机架并架时过路跳纤的走纤。 （5）架体应有完善的保护接地系统。并保证光缆加强芯及其铠甲层有效接地。整个架体应保证电气导通，机架顶框和底框均应有M8接地螺钉，供机架接地用；接地处应有明显的接地标志。 | 架 | 13 | 以实际为准 |
| 4 | 冷通道 | 一层系统网络主机房 | 包含电动平移门、翻盖、局部固定天窗、连接件、消防联动装置、工作及背景照明、冷通道发光标识、立柱包覆等。 | 条 | 3 | 以实际为准 |

## 交流引入与配电工程

本项目电源配电设备须采用主流品牌，主要负责完成：

一体化UPS柜及其输出至机柜的配电，主要包含：4台一体化UPS柜的采购安装，配套的后备电池组、一体化UPS输出配电单元、输出电线电缆、PDU等的交钥匙工程；

2台空调配电箱及其输出至各台精密空调的配电，主要包含：空调配电箱的采购安装、输出电线电缆的敷设、链路的规范化连接等交钥匙工程；

1台照明配电箱及其输出至灯具、插座的配电，主要包含：配电箱、灯具、插座的采购安装、输出电线电缆的敷设、链路的规范化连接等交钥匙工程。

本项目UPS市电输入电缆、空调配电箱的输入电缆、照明配电箱的输入电缆在大楼UPS工程内考虑（非本工程建设内容）。

大楼UPS电源机房内需设置2排设备用交流配电屏，每排3架，每排电源交流配电屏输出4路400A/3P开关作为主机房UPS输入主路、旁路开关，1路630A/3P开关作为主机房UPS维修旁路开关。UPS电源机房内总空调交流屏输出4路250A/3P开关作为主机房空调配电箱输入开关。大楼楼层动力总配电箱中2路32A/3P开关作为主机房照明配电箱输入开关（非本工程建设内容）。

配置机柜内部32A STS双电源自动切换器（各提供不少于6个10A/220V输出端口）10台。

### 主要设备材料清单

主要设备清单

| 序号 | 系统 | 数量 | 开关配置与作用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS输出屏(可单独分开、可集成在一体化UPS柜内，满足规范要求的交钥匙) | 2 | 输入：不小于2*400A/3P(主机房UPS输出)、不小于630A/3P（主机房UPS维修旁路） 输出：32A/2P*60（主机房机架）、32A/3P*6(预留) |
| 3 | 主机房空调配电箱 | 2 | 输入：不小于2*250A/3P ATS(总空调交流屏输出) 输出：32A/3P*15（机房列间空调） |
| 4 | 主机房照明配电箱 | 1 | 输入2*32A/3P，双路引入（由大楼楼层动力总配电箱引入）；输出16A/2P*3(机房照明电源、应急照明电源)、16A/2P*10(墙面插座、维修插座)。 |
| 5 | 32A STS双电源自动切换器 | 10 | 各提供不少于6个10A/220V输出端口 |

### 配电系统技术要求

机房配电系统采用交流50HZ，380V/220V，接地系统采用TN-S方式，进线电源采用三相五线制。

总配电柜、输出柜由自动空气开关控制，设过负荷、短路及缺相保护等保护功能，并设有智能仪表显示。

总配电柜、输出柜内设有火警联动保护功能，当机房出现严重事故或火警时，能快速切断精密空调、新风系统等设备电源。

各机柜进线回路电气参数采用智能仪表监控。

整个工程中的电气配电柜一次性施工完毕。

1、基本要求

1.1 断路器部分：配电柜内部断路器应全部采用施耐德、ABB、西门子、GE等主流品牌，但所有一次元器件的品牌必须统一；除特殊说明外，配电柜63A 及以下断路器全部采用微型断路器，63A 以上~630A开关采用塑壳断路器；630A以上开关采用抽出式框架断路器。

1.2 配电柜中各带电回路之间以及带电零部件或接地零部件之间的爬电距离和电气间隙应符合GB/T 3797－2005的规定。

1.3 配电柜输入额定电流时，各电气元件和部件的温升应符合YD/T 585的相关要求。

1.4 采用三相五线制，所有设备间接线均能承受相应的电气耐压试验。柜内电气元器件间一次连接为铜母排，截面根据电气容量选择。铜母排标识颜色应符合国家标准。

1.5 配电柜内电气元器件间二次连接线均为铜质多股镀锡导线，绝缘电压不低于660V，连接线应无伤痕，导线二端均有标记，导线颜色符合标准。

1.6 配电柜内所有一、二次连接铜母排、铜导线均从正规厂购买，为优质电解铜生产而成。

1.7 所有铜母线采用高导电率铜排：纯度≥99.9%，须提供相关检验报告。具有良好的导电率和热动稳定性，高的耐腐蚀性和抗氧化性。

1.8 铜母线绝缘支架采用的阻燃绝缘材料，能抗电气效应产生的异常高温（960℃ 30s/30s）。

2、外观结构要求

2.1 柜体防护等级：IP30。

2.2 维护方式：低压柜能够进行双面维护。

2.3 空调配电箱及照明配电箱须采用主流品牌，采用优质覆铝锌板材，板材厚度不小于2.0 毫米，且组装牢固；柜体的前、后门为网孔状通风散热，柜体必须为全封闭型，柜体正面柜门应安装钢质隔板，柜门上须装防尘垫，安装锁。UPS输出配电屏或一体化UPS柜须尽可能的节省占地空间，与整体微模块完美融合。

2.4 柜体的前后门及其外表面均应进行环氧粉末喷涂处理，喷涂厚度不小于50 微米，涂层应美观、牢固、耐腐蚀、抗冲击、不反光，颜色需经发包人确认。所有柜内的零件、螺钉、电缆攀附的支架等均应镀锌，并达到耐盐雾腐蚀的标准。

2.5 母线采用TMY 型优质电解紫铜排，规格按图纸要求。搭接部位搪锡，非搭接部位套热塑管保护。母线的固定应采用阻燃的DMC 绝缘排夹，具有耐电弧，动热稳定性高，机械强度高、耐高温和防潮的功能。

2.6 配置高智能电量仪，用于监测配电柜内主路开关的电压、电流、频率、功率因素、电量、谐波、开关状态等电参数；有电源指示灯，电量仪具有声光报警和远程通讯监控接口（RS-232 与RS-485）、MODBUS 标准协议，可将检测的所有数据上传后台监控，可接入后台监控系统。

2.7 防雷设计，配置B级或C级防雷器装置。

3、安装要求

3.1 配电柜输入及输出均采用交流断路器，输入与输出断路器之间全部要求汇流铜排连接，汇流铜排要求用热缩套管包封，三相采用黄绿红三色区分。

3.2 两路进线零线（N线）排需分开独立设置，且与柜体绝缘。

4、监测

4.1 配电柜和插接箱内应设置全电量电量仪作为各种电气参数监测装置。

4.2 配电柜智能监控系统支持多种上传接口，包括RS485或以太网上传，实现远程监控。

## 机房空调系统

机房使用主流专用精密空调系统，达到恒温、恒湿、防尘、防金属粉尘等作用。空调功率根据机房面积、机器数量和功率进行测算。配备新风系统。

### 机房环境要求

根据通信设备对工作环境的要求，为确保通信设备在正常情况和极限情况下都能稳定可靠地工作，室内设计参数根据机房等级按下表选择：

| 项目 | 技术要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
|  | A级 | B级 | C级 |  |
| 冷通道或机柜进 风区域的温度 | 18～27℃ | 不得结露 |
| 冷通道或机柜进 风区域的相对湿 度和露点温度 | 露点温度5.5℃～15℃，同时相对湿度不大于60% |  |
| 主机房环境温度 和相对湿度 （停机时） | 5℃～45℃，8%～80%，同时露点温度不大于27℃ |  |
| 主机房和辅助区 温度变化率 | 使用磁带驱动时＜5℃/h， 使用磁盘驱动时＜20℃/h， |  |
| 辅助区温度、相 对湿度（开机时） | 18℃ ~28℃、35%~75% |  |
| 辅助区温度、相 对湿度（停机时） | 5℃ ~35℃、20%~80% |  |
| 不间断电源系统 电池室温度 | 20℃ ~30℃ |  |

### 室外空气计算参数

大气压力：冬季1025.5hPa     夏季1004.3hPa

1 夏季空调室外计算干球温度：34.8℃

2 夏季空调室外计算湿球温度：28.1℃

3 夏季通风室外计算温度：31.2℃

4 夏季通风室外计算相对湿度：69%

5夏季室外平均风速：2.6m/s

6夏季最多风向：C  SSE

7冬季通风室外计算温度：2.4℃

8冬季空调室外计算温度：-4.1℃

9冬季计算相对湿度：76%

10冬季室外平均风速：2.4m/s

11冬季最多风向：C  ENE

### 机房冷负荷计算

考虑建筑围护结构负荷、照明和人员负荷以及相关专业提供的最终满配置情况下的数据设备的装机容量，计算确定整个机房的空调负荷。

机房内空调计算冷负荷Q=Q1+Q2，其中Q1为设备散热量；Q2为机房外墙等围护结构、太阳辐射、人员及照明等因素引起的冷负荷，按100W/m2作为冷负荷指标。

| 序号 | 楼层 | 机房 | 机房面积（m2） | 机柜数量 | 单架功耗（kW） | 设备冷负荷（kW） | 围护结构冷负荷（kW） | 总冷负荷(KW) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1层 | 主机房 | 233 | 35 | 5 | 175 | 23.3 | 273.3 | 服务器 |
| 2 |  |  |  | 25 | 3 | 75 |  |  | 传输、网络 |
| 3 |  | 合计 |  |  |  | 250 | 23.3 | 273.3 |  |

### 机房空调方案

1 空调室内机

一层主机房采用制冷量不低于38kW和23kW的列间空调。为使机柜回风通畅，避免产生局部热点，每两台列间空调间隔3至4个机柜。所以主机房北侧2个模块采用9台不低于38kW列间空调，南侧1个模块采用3台不低于23kW列间空调。列间空调每个模块一个备份。

空调室内机配置表

| 序号 | 楼层 | 机房 | 单个空调冷量（kW） | 主用台数 | 总台数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1层 | 主机房 | 23 | 2 | 3 | 列间空调 |
|  |  |  | 38 | 7 | 9 | 列间空调 |
| 2 | 合计 |  |  | 9 | 12 |  |

2 空调室外机

结合建筑结构与空调系统特点，本工程选择风冷直膨空调系统，室外机与室内机一一对应。精密空调室外机放置在一层南侧墙外侧，室外机立式侧出风。并做降噪处理。

3气流组织

主机房采用封闭冷通道+列间空调的布置方式。列间空调的冷风送至冷通道内，冷风从服务器进口吸入，热风从服务器背面排出，回到列间空调。

4 空调加湿、排水

本项目依靠机房空调内部加湿模块对机房进行加湿，室内机内部蒸发器对机房进行除湿，以此控制机房环境湿度在合理范围。一层机房空调冷凝水使用PPR管就近排至地漏，排水管坡度8%，不应小于3%。

5 冷媒管路由

主机房列间空调冷媒管从地板下穿墙接至室外机。室内外机组进行连接安装时，为了避免液态制冷剂的回流，排气管的水平部分应从压缩机引出后向下倾斜，坡度至少为1:100。

6 新风方案

根据《数据中心设计规范》，为防止外部灰尘进入主机房，主机房应维持正压。为保证新风洁净，新风系统应设置初效过滤器和中效过滤器。主机房与其它机房、走廊的压差不宜小于5Pa，与室外静压差不宜小于10Pa，取0.7次/h换气次数。

本工程单独配置新风处理机组

风量计算过程：房间面积230，房间净高4米，换气次数0.7次，新风量为230*4*0.7=644m3/h。

### 机房空调技术要求

- 电气性能

  - 精密空调的的电气性能应符合IEC标准

  - 输入电压允许波动范围：380V +5% ~ -10%

  - 频率：50Hz ( 2Hz

- 适应环境

  - 温度：室内	-10℃ ~ +35℃ ；

  - 室外：	-40℃ ~ +45℃；

  - 湿度：≤95%RH。

- 温度、湿度控制性能

  - 精密空调应能按要求自动调节室内温、湿度，具有制冷、加湿（可选）、除湿等功能。

  - 温度调节范围：+17℃ ~ +28℃

  - 温度调节精度：±1℃，温度变化率< 5℃/小时

  - 湿度调节范围：20% ~ 80%RH

  - 湿度调节精度：5%RH

  - 温、湿度波动超限应能发出报警信号

- 机组性能

  - 空调采用风冷的冷却方式，机组的显冷比≥0.90。

  - 单台机组的循环风量：为保证机房的温湿度均匀性及洁净度，选用机组冷风比£3.8W/kg/h3。(机组制冷量与风量的比值)，所安装的过滤器应保证机房的洁净度达到B级机房的要求(直径大于0.5mm的灰 尘粒子浓度£17600000粒/立方米)。空调的送风、回风不应有短路、旁路现象。

  - 单台机组的机外余压：单台机组的机外余压可调，满足机房送风要求。采用低噪音方式，机组室内外机噪音均≤68dB（A）（机组正前方2m，高1m的自由空间）。

  - 机组应有节能措施的设计，选用大面积“/”型蒸发器，保障换热效率；应有快速除湿运行模式。

  - 机组应标配温湿度传感器，实时监控温度信号，控温精确；互为备份，增加系统可靠性。

  - 单机空调运行的平均无故障时间MTBF≥10万小时，设计寿命应为24小时/天、365天/年不间断运行10年以上。

  - 空调应采用电极加湿器或湿膜式加湿器，加湿量≥3kg/h，要求加湿速度快，确保高效性，加湿器具有自动冲洗功能，可直接采用自来水，具有自动冲洗循环功能，加湿器应有无水断电保护功能，即在加湿罐处于无水情况下，控制器会自动停止供电，加湿量大小可以在控制板上进行调节。

  - 精密空调可支持制冷量无极调节，调节范围不小于30%~100%，按需输出冷量，大幅降低能耗。压缩机应标配曲轴箱电加热带，提高压缩机可靠性。

  - 可以实现最低10%的IT负载及93%以上室内高湿度的情况下的稳定除湿功能，降低高湿环境下数据中心低载运行的IT设备结露风险。

  - 机组应标配防雷器，推荐室内外机防雷板规格均大于5kA或6KV，更加安全可靠。

  - 空调机组应采用先进的电子膨胀阀，控制精度高，安全可靠。

  - 具有先进的微处理控制器。采用先进的PID控制方式，在正常使用的温度及湿度范围内，温度控制精度可达±1℃。LED彩色触摸屏幕多行中文显示器，能显示温湿度曲线，具有图形显示机组内各组件的运行状态的功能，显示屏中须可直接读取每个系统的吸/排气温度，吸/排气压力和吸气过热度。具有过压 、欠压等报警及故障诊断，告警记录功能，以及自动保护，自动恢复，自动重启动等功能。

  - 控制系统具有多级密码保护功能。具有汉化版和英文版切换功能，友好的人机操作界面。

  - 为保证产品控制的可靠性，控制器品牌应与空调机组品牌保持一致。

  - 具备联动与群控功能：同一区域可以将不低于20套机组进行统一控制管理。当群控功能失效，必须保证单机自动接管运行。

  - 控制功能包括：

  - 备份自动切换功能，当群组中机组发生故障时，备份机组自动投入运行，提高空调系统的可靠性；

  - 定时切换备份机组 ；

  - 根据机房内热负荷的变化自动控制机组中空调机的运行数量，达到节能的目的；

  - 具有顺序延时启动功能，避免空调启动时对电网造成冲击。

  - 每台机组带有可监测自身漏水情况的器件，以便实时监测空调机组自身供排水管的漏水情况，控制系统有漏水报警检测，触发漏水声光报警后设备的加湿功能需立刻停止工作但整机无需停机，不影响设备正常制冷功能。

  - 每台机组都具有独立的控制系统，独立的回风温湿度和送风温湿度显示功能，以保证每台机组的正常运行及高精度运行，互不受影响。

  - 每台空调的每个系统需配独立的室外机组，室外风扇应采用主流的外转子风扇，为了降低噪音，空调室外机必须配置压力调速器，可在一定的压力范围内调整输出电压。室外机适用于各种恶劣气候条件；可选择水平/垂直两种方式进行安装。请详细写明室外机风扇和调速器的品牌、型号以及功能，详细描述压力调速器的使用范围。

- 机械性能

  - 外观工艺、检查：机柜表面喷涂均匀、无破损；信号灯、开关、测量显示装置布局合理。

  - 操作及维修安全、方便。

  - 结构工艺：部件排列合理、整齐；导线颜色和截面合理，布放平整；接插件牢固；进出线符合工程需要；具备抗震措施。

  - 标牌、标记：应平整清晰。

  - 室外机电机及各部件应能满足室外长期运行的要求。

- 监控性能

  - 标配RS485接口，在集中监控的同时可实现拓展其他监控（包含二级监控，短信监控等）的需求，兼顾端口互备的功能，以太网接口功能可拓展（选配），集中监控时无需另加费用。

  - 应具有监控软件，人机操作界面要友好。

  - 每台机组均应具有先进的微处理控制器，并支持群控方式。

  - 每台机组都应具有独立的控制系统、显示器、加湿器（可选）、独立的温湿度传感器，以保证每台机组的正常及高精度运行。

  - 精密空调应具有电源过压、欠压报警及故障诊断告警记录功能，自动保护，自动恢复，自动重启动等功能。

  - 具备联动与群控功能，群控应采用高速、灵活的通讯协议控制功能包括：1、备份：备份自动切换功能，当群组中机组发生故障时，备份机组自动投入运行，提高空调系统的可靠性； 2、轮巡：定时切换备份机组；3、避免竞争运行：避免同一机房内多台空调机同时运行在相反的运行状态（加湿/除湿），达到节能的目的。

  - 系统应具有三遥性能：

遥测项目：回风温度、回风湿度、显示机组工作状等；

遥信项目：开/关机，电源超限，回风温度过高/低，回风湿度过高/低，过滤器正常/堵塞，气流正常/异常，风机正常/故障，加热正常/故障，加湿正常/故障，低压/高压等；

遥控项目：空调开/关机 。

  - 三遥量准确度要求：

开关量和控制操作准确度应达到100%；

模拟量精确度应达到交流电量误差 ≤2%，非电量误差 ≤5%；

设备显示面板或表头显示值应与从通信接口读出的三遥量值保持一致。

  - 设备应具有智能判断功能，对于超常规的参数设置（错误命令），应能自动拒绝。

  - 提供标准通讯接口，支持免费公开的标准格式的通讯协议，支持第三方的监控软件，以方便进行集成监控。可开放通讯软件便于与机房环境监控系统相连接时的调试使用。

  - 软件要求：

投标方提供的软件应能满足正常运行所需的管理、运营、维护等有关的事件记录，声光报警和历史数据查询的全部需要。

不同时期软件版本应能向下兼容，软件版本易于升级，且在升级的过程中不影响网路的性能与运行。

投标方应承诺在供货时提供最新版本的软件，但该软件必须是经过测试正式推出的，其可靠性、稳定性经过严格验证的。

设备厂商后推出新软件版本时，投标方应承诺免费更新软件版本，并提供相应的新版本软件功能说明书及修改说明书。投标方应说明目前所使用软件的实际运行时间、应用工程业绩以及升级完善的计划进度表。

- 室内机安装

  - 列间空调应安装在机柜排当中，采用水平送风方式，机房空调的宽度为300/600mm，深度1100或1200mm，高度不低于2000mm规格，可采用增加围框以保持和机柜搭配的美观度空调高度应与机柜高度保持一致。

  - 列间空调应可前后维护，且可在距前、后门600mm的空间内维护，部署灵活，维护方便。

  - 列间空调压缩机和管路之间的应采用螺纹连接，且可直接拆卸压缩机并通过托盘拖出，便于维修更换。

  - 列间空调干燥过滤器：干燥过滤器到背板距离不宜大于12cm，并且干燥过滤器两端宜为螺纹连接，便于维修更换。

  - 列间空调膨胀阀（若有）：膨胀阀到背板距离不宜大于20cm，便于维修更换。

- 室外机安装

  - 室外机安装采用钢架支撑。室外机安装在水泥基础上。

  - 室外机底座需采用减震方式，减少机组运行时产生的震动与噪音，并通过环境评审。

  - 室外机放置须考虑结构的承重。

### 主要设备材料清单

| 序号 | 名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机房：列间空调 | 制冷量不低于38kW，回风温度30℃ | 台 | 9 |
| 2 | 主机房：列间空调 | 制冷量不低于23kW，回风温度30℃ | 台 | 3 |
| 3 | 主机房：列间空调冷媒管 | 不低于38kW（带保温、槽道等） | 米 | 260 |
| 4 | 主机房：列间空调冷媒管 | 不低于23kW（带保温、槽道等） | 米 | 65 |
| 5 | 加湿管 | 镀锌钢管DN20（带阀门） | 米 | 70 |
| 6 | 排水管 | 镀锌钢管（带保温） | 米 | 40 |
| 7 | 新风系统 | 送风量：1080m3/h，设备及配套材料 | 台 | 1 |

## UPS子系统设计

机房使用主流不间断供电系统, 供电范围是：主机房机架等。

### 主机房设备供电负荷统计

机架设备供电负荷表：

| 序号 | 楼层 | 机房 | 机柜数量 | 单架功耗（kW） | 功耗合计（kW） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1层 | 主机房 | 35 | 5 | 175 | 服务器 |
| 2 |  |  | 25 | 2.4 | 60 | 传输、网路、弱电头柜 |
| 3 |  |  | 13 | 0 | 0 | ODF |
| 4 | 主机房合计 |  | 73 |  | 235 |  |

### 主机房不间断供电系统方案

主机架设备供电

采用2N供电系统，符合国标A级供电等级

单套UPS配置容量如下：

| 负载有功功率需求（KW） | 负载功率因素 | 同时系数 | 需要系数 | 负载率系数 | 负载所需视在功率（KVA） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 235 | 0.95 | 1 | 1 | 1.2 | 297 |

因此每套配置2台UPS。共配置2套UPS系统。

不间断电源设备配置表：

| 序号 | 楼层 | UPS配置 | UPS数量（台） | 蓄电池配置 | 蓄电池数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一层 | 150KVA | 4 | 150AH/480V | 8 |
| 2 | 合计 |  | 4 |  | 8 |

单台满载后备时间15分钟，系统后备时间30分钟。

本工程内UPS系统范围包括主机房内的UPS主机和电力电池室内的4组150AH/480V电池组。

### 不间断电源系统技术要求

1设备运行条件

  - 环境温度： 5℃～+40℃；

  - 相对湿度：≤93%；

  - 海拔高度：≤1000米；

  - 振动、冲击条件应符合GB/T 14715－93中5.3.2规定；

  - 安装位置：户内；

  - 外壳防护：IP20。

- 系统要求

  - 本次UPS（或一体化UPS柜）产品必须为高频模块化UPS，要求包含有全功率整流器和逆变器的在线式双变换UPS。本次所投UPS需通过泰尔认证，请提供认证证书。UPS 须标准内置产品具有输入开关、旁路开关、手动维修旁路开关和输出开关。

  - 提供设备准确的外形尺寸(W*D*H)及设备安装场地要求，并要求UPS标配支持上、下进出线方式；提交产品投标样本、彩页、手册等资料验证并且甲方有权要求厂验或到货现场验证。

  - 本次规范要求UPS及输出配电屏能安装于机架列中或采用一体化UPS柜，与冷通道完善配合。

  - 每台UPS设备需配置1个电池开关箱含1只总开关，同时配置2只直流开关，并与UPS主机实现实时通讯和智能联控，具有防止误操作和电池深度放电的功能；UPS主机能检测电池断路器状态并可以远程监控。在开关意外脱扣的情况下，UPS主机能够提供报警。

  - 当整流器未建立直流母线电压时，电池断路器不能被闭合，保护人员及设备安全。当电池放电终止时，断路器应能自动断开，以避免蓄电池组因过放电而损坏。投标方须详细说明电池总开关的设计方案。

  - 环境条件：在下列条件下，设备应能连续正常工作，并满足性能规范要求。

    - 环境温度：

工作温度：0~+40℃；

相对湿度：≤95%（25℃,无凝露）。

    - 海拔高度：0~1000米。

- 设备电气性能

  - 输入线电压：305-456VAC，需提供泰尔认证测试报告。

  - 输入频率范围：40Hz-70Hz，需提供泰尔认证测试报告。

整流器输入性能应符合YD/T1095-2000《通信用不间断电源-UPS》一类UPS标准）。

  - 输入谐波电流总含量≤3%；需提供泰尔认证测试报告。

输入功率因数≥0.99。

  - 整流器输出指标

电压精度：±1％；

具有电池均充功能，能够自动控制均充和浮充转换，具备充电温度补偿功能和电池定期自动测试功能。

  - 逆变器输出要求：

输出电压：  380VAC(线)/220VAC（相），稳态精度：±1％。

  - 输出频率范围：在输入频率为50Hz±10%时，输出频率应满足50Hz±0.5，±1，±1.5，±2Hz可调；

输出频率精度：±0.1%(内同步), 输出频率应不发生突变。

  - 输出波形为连续的正弦波，在带100%不均衡负载时，波形失真度 ：

线性负载   ≤1％；需提供泰尔认证测试报告。

非线性负载 ≤3％。需提供泰尔认证测试报告。

  - 输出电流峰值系数（UPS所允许的最大非正弦波峰值电流与输出电流有效值之比）≥3：1。

  - 内置手动维修旁路。

  - 输出功率因数：≥0.95。

  - 满载时系统效率：≥94.8％，半载效率≥96%。需提供泰尔认证测试报告。

  - 逆变器过载能力：125%额定电流   10min。

  - 旁路过载能力：（125%额定电流长期）。

  - 电压瞬变恢复时间：空载→满载≤10ms。需提供泰尔认证测试报告。

  - 逆变旁路转换时间：逆变→旁路≤0.1ms。需提供泰尔认证测试报告。

  - 三相负载不平衡度  100%时，三相输出电压不平衡度满足：

＜±0.5％（平衡负载）；

＜±2％（100％不平衡负载）。

  - 输出电压相位偏差

在100%不平衡整流性负载时，三相输出电压相位差≤2°。

  - 并机能力

具有多台N+1直接并联工作及负载均分性能，各机负载电流不平衡度 ≤2%额定输出电流，标准内置并机板，可并联数量≥2，多机并联或扩容时无需增加并机柜等设备。

  - 噪音（距离设备1米处）：≤75dB（A）。

  - 动态电压瞬变范围：

交流输入电压不变，负载从0－100%－0变化，交流输入中断或恢复供电时的输出电压变化量＜额定输出电压的±5％。

  - 市电电池切换时间

UPS在市电和电池两种状态间切换的时间应为0。

  - 旁路逆变切换时间:

从逆变器停止工作时起，到电网直接供电时止或从电网直接供电起到恢复逆变器工作时止所需要的时间<4ms。

  - MTBF≥40万小时，提供可靠性预计报告。

- 设备监控性能

  - 设备应能提供全中文监控及操作界面和全中文远程监控管理界面，应提供全中文显示的LCD显示器，能够显示输入输出电池电压、电流和相关运行状态以及故障告警信息等。

  - 系统应具有三遥性能

遥测项目：三相输入电压，直流输入电压，三相输出电压，三相输出电流，输出频率；

遥信项目：同步/不同步状态，UPS/旁路供电，蓄电池放电电压低，市电故障，整流器故障，逆变器故障，旁路故障；

对遥信项目，要求设备能够对每一类故障或状态提供继电器干接点。

  - 系统应具备通信接口

具备RS232、RS485(或RS422)或SNMP接口协议，且应具有良好的电气隔离(信号端子对地承受直流电压500V、1分钟不击穿或闪烁)；

协议格式必须符合电网交1999(625)号文《通信局（站）电源、空调及环境集中监控管理系统前端智能设备通讯协议》。

  - 设备运行参数的设置

设备应具有智能判断功能，对于超常规的参数设置（错误命令），应能自动拒绝。

  - 准确度

开关量准确度应达到  100%；

模拟量精确度应达到  直流电压误差≤±0.5%

其它电量误差≤±2%

非电量误差  ≤5%

设备显示面板或表头显示值应与从通信接口读出的三遥量值保持一致。

- 设备机械性能

  - 外观工艺、检查：机柜表面喷涂均匀、无破损；信号灯、开关、测量显示装置布局合理。

  - 结构工艺：部件排列合理、整齐；导线颜色和截面合理，布放平整，编号合理；接插件牢固；电源进出线符合工程需要；维修安全及方便；具备抗震措施。

  - 机架组装：有防振加固安装孔，接地应用铜质螺母，其直径≥M8。

  - 标牌、标记：应平整清晰。

- 其他

  - 蓄电池组标称电压应≤480V。

  - 电磁兼容限值：

传导骚扰限值、辐射骚扰限值、抗干扰性要求满足YD/T783中5.1表2、5.2表4及7.3表9和续表9中规定。

  - 保护与告警功能

    - 输出短路保护：输出负载短路时，UPS应自动关断输出，同时发出声光告警。

    - 输出过载保护：输出负载超过额定负载时，应转旁路供电，同时发出声光告警。

    - 过温度保护：UPS机内运行温度过高时，应转旁路供电，同时发出声光告警。

    - 电池电压低保护：当UPS在电池逆变工作方式时，电池电压降至保护点时，发出声光告警，停止告警，停止供电。

    - 输出过欠压保护：UPS输出电压超过设定值、欠电压值时，应转旁路供电，同时发出声光告警。

    - 风扇告警故障：风扇停止工作时，应发出声光告警。

    - 防雷保护：应符合YD/T944-2007中4、5的要求。

  - 遥测、遥信

    - UPS应具有RS232或RS485/422、IP标准通讯接口，并提供与通讯接口配套使用的通讯电缆和各种告警信号端子，并可根据用户需求灵活配置。投标方需免费开放完整的通讯协议，并可在后续监控系统建设中提供免费技术支持（不得再以任何形式收取相关人工和软件授权费用）。

    - 遥测：交流输入电压、直流输入电压、输出电压、输出电流、输出频率、充电电流、蓄电池温度（可选）。

    - 遥信：同步/不同步、UPS旁路供电、过载、蓄电池组放电电压低、市电故障、整流故障、逆变器故障、旁路故障和运行状态记录。

    - 电池组智能管理功能：应具有定期对电池组进行自动浮充、均充转换，电池组自动温度补偿及电池组放电记录功能。

    - 显示器方式：控制系统应为全中文显示板。提供各种电气参数及各项警报和文字图像显示，能储存并显示历史告警信息。

  - 外壳防护要求

UPS保护接地装置与金属外壳的接地螺钉应具有可靠地电气连接，其连接电阻应不大于0.1Ω。

  - 安全要求

    - 绝缘电阻：UPS输入端、输出端对外壳施加500V直流电压，绝缘电阻应大于2MΩ。

    - 绝缘强度：UPS输入端、输出端对地施加50Hz、2000V的交流电压1min无击穿、无飞弧，漏电流小于10mA或2820V直流电压1min，无击穿、无飞弧，漏电流应小于1mA。

    - 对地漏电流：UPS的保护地对输入中性线（N）的接触电流应不大于3.5mA。

  - 标志、包装、运输、储存

    - 产品表面应有中文标示，包括产品名称、产品型号、产品编号、制造厂名、制造日期、产品主要参数。

    - 产品包装上应有标志并符合GB191规定。

    - 产品包装应采取防潮、防震，并符合GB/T3873的规定。

    - 产品在运输过程中应有遮蓬，不应有剧烈振动、撞击等。

  - 中标人必须符合安装现场条件和设备要求，提供符合招标人要求的投标产品。

- 模块化UPS特别要求

  - 须满足YD/T 2165《通信用模块化不间断电源》标准，采用模块化设计，单个功率模块的额定输出功率不大于30KVA，且功率模块、旁路模块和控制模块均支持热插拔。当某功率模块发生故障时，应自动退出系统而不影响其他模块的正常工作，系统输出不中断。提供应标产品泰尔认证证书。

  - 要求投标UPS系统配置双总线同步控制器，便于实现双总线系统的同步输出。投标方须详细说明此功能的实现方式。

  - 要求投标UPS必须采用IGBT高频整流、IGBT高频逆变技术。逆变器必须采用三电平高频变换技术，提升UPS运行效率，降低功耗，不得采用二电平变换技术的UPS产品，投标人必须提供投标设备的电气拓扑结构图，并针对所使用的变换技术进行说明。

  - 每个UPS功率模块均要求内置完整的整流、逆变及电池充放电功率单元，具有独立工作能力，任意模块的功率电路故障都不影响UPS系统整体工作运行，同时要求保证系统控制不会出现单点故障。

  - 为避免UPS静态旁路出现不均流及工作模式切换不一致的风险，并保证其具备足够的抗冲击能力及扩容要求，本次招标不允许采用分散旁路设计方式，要求每套模块化UPS系统机柜采用一套容量不小于150KVA集中式静态旁路模块设计，并且必须支持热插拔维护，其故障不影响UPS系统输出；需提交投标配置详单说明静态旁路模块容量，并详述静态旁路设计方式。

每套模块化UPS系统必须内置手动维修旁路，在自动旁路故障时，进行维护操作；提交彩页、手册等资料查验。

### 蓄电池技术要求

- 蓄电池放电时间

每台150KVA UPS接2组480V/150Ah蓄电池，按150KVA UPS系统输出功率因素为0.95且100%带载率下放电时间应不小于15分钟（2V单体电池放电终止电压不小于1.75V；12V单节电池放电终止电压不小于10.5V）。每组电池在最大放电电流358A情况下，应能正常工作。

- 物理性能

  - 容量要求

要求投标方能提供容量10h率25℃额定容量为12V/150Ah单节的蓄电池。请应答是否满足并给出蓄电池实际容量数据。

  - 环境要求

蓄电池组在环境温度20℃~30℃条件下正常使用，参照YD/T 799-2010年7.7节规定的方法换算后，应达到C10额定容量。

设备应能在下述－15～+45℃条件下应允许工作，要求投标方给出具体各温度容量修正系数。

  - 结构

正、负极端子有明显标志，便于连接，其极性、端子、外形尺寸应符合厂家产品图样。蓄电池内部结构应符合厂家的设计及工艺要求。

蓄电池单体需预留用于监控的测量端子以及日常维护的测量空间。

  - 外观

蓄电池外观不得有变形、漏液、裂纹及污迹，标志要清晰。

  - 阻燃性能

蓄电池壳、盖、单体连接线应符合GB/T 2408-2008《塑料燃烧性能测定 水平法和垂直法》中的第8.3.2FH-1（水平级）和第9.3.2FV-0（垂直级）的要求。

  - 气密性

蓄电池应能承受50kPa的正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形。

本工程采购的单体蓄电池具体指标详见《YDT 799-2010 通信用阀控式密封铅酸蓄电池》中附录B。

- 机械性能

  - 安全阀要求

安全阀应具有自动开启和自动关闭的功能，其开阀压力应是10～35kPa，闭阀压力应是3～15kPa。

  - 防爆性能

蓄电池在充电过程中遇到明火，内部应不引燃、不引爆。

  - 封口剂性能

采用封口剂的蓄电池，在温度-30℃～＋65℃之间，封口剂不应有裂纹与溢流现象。

  - 抗震性能

供货方应提供阀控式密封铅酸蓄电池组所需的安装加固材料及电池架，电池架与地面应有加固措施，要求电池架底部整体落地，加固措施和材料应满足YD5059-2005的要求，安装后满足本工程所在的江苏地区抗震设防要求。

- 电气性能

  - 容量要求

蓄电池按《YD/T 799-2010 通信用阀控式密封铅酸蓄电池》7.7条规定的方法试验，10h率容量在第1次循环不低于0.95C10，在第3次循环应达到C10；3h和1h率的容量应分别在第4次和5次以前达到，放电终止电压应符合规范规定。

  - 大电流放电

蓄电池以30I10（A）放电3min，极柱、内部汇流排不应熔断，其外观不得出现异常。

蓄电池输出铜排及蓄电池间连接条应满足正常情况下150kVA UPS主机满载15分钟放电电流的要求，并应考虑在恶劣工况下，单台UPS主机损失1组蓄电池供电情况下，放电导体应能通过此时放电电流的热稳定校验要求。

  - 容量保存率

蓄电池静置28天后其容量保存率不低于96%。

  - 密封反应效率

蓄电池密封反应效率应不低于98%。

  - 防酸雾性能

电池在正常浮充工作过程中应无酸雾溢出。

  - 耐过充电能力

蓄电池按YD/T 799-2010《通信用阀控式密封铅酸蓄电池》7.13要求试验后，其外观应无明显变形及渗液。

  - 蓄电池充电的管理

密封蓄电池在使用前不需进行初充电，但应进行补充充电。补充充电方式及充电电压应按产品技术说明书规定进行。一般情况下应采取恒压限流充电方式，补充充电电流不得大于0.2C10

  - 蓄电池端电压的均衡性

单体蓄电池和由若干个单体组成一体的组合蓄电池，完全充电后静置24h后测量，各单体蓄电池间的开路电压最高与最低之差≤100mV。

完全充电后的蓄电池进入浮充状态24h后，各电池之间的端电压差≤480mV。

蓄电池组放电时，各电池间的端电压差不应大于0.6V。

  - 电池间连接电压降

蓄电池按1h率电流放电时，相邻两只电池间连接电压降应小于10mV。

  - 内阻

单体蓄电池组小于6毫欧姆。

  - 热失控敏感性

蓄电池按YT/T 799-2010 7.20节规定的方法试验，蓄电池温度应不不高于60oC，每24h的电流增长率应不大于50%。

  - 过度放电

蓄电池按YT/T 799-2010 7.21节规定的方法试验，其容量恢复值应不小于90%。

  - 低温敏感性

电池按YT/T 799-2010 7.22节规定的方法试验，10h率容量不应小于0.9C10;外观应无破裂、过度膨胀及槽、盖分离现象。

  - 再充电性能

蓄电池应按YT/T 799-2010 7.24节规定的方法试验，恒压充电的再充电能力因素应不小于85%。

  - 容量一致性

同组蓄电池组10h容量实验时，最大实际容量与最小实际容量差值不应大于5%。

### 主要设备材料清单

| 序号 | 名称 | 地点 | 性能参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS | 一层主机房 | 150KVA，模块式高频UPS，见技术要求。不大于W*D*H=600mm*1200mm*2000mm。 | 架 | 4 |  |
| 2 | 电池开关箱 | 一层UPS电源机房 | 见技术要求。UPS配套 | 架 | 4 |  |
| 3 | 蓄电池组 | 一层UPS电源机房 | 150AH/480V，见技术要求。含电池架、连接件等。 | 组 | 8 |  |

## 桥架系统设计

### 桥架设计方案

主机房内桥架采用网格式桥架，分二层布放，分别为电源、信号。主桥架宽度为600mm，架顶桥架宽度为300mm。光纤单独使用240mm尾纤槽。

### 桥架技术要求

1	常规要求

1.1	走线架及其安装附件的外形和尺寸应符合项目标书和图纸要求，外形和尺寸公差应符合有关国家标准规定。

1.2	走线架材质应符合GB/T 699《优质碳素结构钢》、GB/T 700《碳素结构钢》和GB 3280《不锈钢冷轧钢板》等相关标准的要求，针对铝合金还应符合GB 5237《铝合金建筑型材》和GB/T 6892《工业用铝及铝合金热挤压型材》有关要求。

1.3	走线架的设计应符合QB-T1453-2003《电缆走线架》，CECS 106-2000《铝合金电缆走线架设计规程》，JB/T 10216-2000《电控配电用电缆走线架》等相关标准的要求。

1.4	走线架的施工安装应符合YD/T 5026-2005《电信机房铁架安装设计标准》、YD/T 5040-2005《通信电源设备安装工程设计规范》及YD 5060-2010《通信设备安装抗震设计图集》等相关标准的要求。

1.5	走线架应美观大方，方便安装维护；走线架外部需平整光洁，无划痕，无变色掉漆，内部不应有损伤电缆绝缘层的锐边毛刺等缺陷。

1.6	所有铆接点要求牢固不松动；连接走线架的螺钉或其它紧固件，紧固后，其端部应与线槽表面光滑相接；安装附件的防护处理及防护强度与主材保持一致。

1.7	铝合金、U型钢、金属线槽、网格式桥架在下列环境下能够保证长期正常工作：工作温度-15℃～50℃；相对温度5%～100%；大气压力70～106KPa。

光纤槽道要在下列环境下能够保证长期正常工作：环境温度：-5℃～45℃，相对湿度：≤85％，大气压力：70kPa～106kPa。

1.8	走线架运输及安装后应做保护处理，不能随意踩踏，防止走线架表面污染损坏；

走线架及其辅材表面在存贮，运输，安装和使用过程中应避免沾水，防止掉漆

2	性能要求

2.1	桥架连接要求

2.1.1焊接：表面应平滑均匀，爞缝无漏焊、裂纹、烧穿、未熔合、表面气孔、夹渣、弧坑、焊瘤等缺陷；焊缝处的抗拉、屈服等机械性能应不低于本体材料的机械性能；焊接处无虚焊存在，连接件受拉不易断裂或弯曲；

2.1.2铆接：应紧密牢固，不应有错位、偏斜、裂纹等缺陷，铆钉头不应有能损伤电缆的突起毛刺。

2.2尺寸偏差要求

2.2.1直通的单件长度偏差：当长度为2m和3m时，±3mm；当长度为4m和6m，±4mm；

2.2.2直通弯通的宽度偏差：宽度≤400mm时，±2mm；宽度＞400mm时，±3mm；

2.2.3其它构件的尺寸偏差：按GB/T 1804《一般公差线性尺寸的未注公差》标准C级的规定。

2.3安装辅材要求	吊装部分所用材料外观及颜色一致，吊挂组件涉及金属件均采用电镀蓝白锌表面处理，按GB/T 2423.17标准通过48h盐雾试验无红绣；按GB/T 9286进行涂层附着力试验，涂层都应100％附着；吊挂组件锌层厚度，≤M6时为6µm，M8-12时为9µm，≥M14时为12µm）；

2.3.1吊杆可承受垂直方向拉力：≥1000公斤/沿米；

2.3.2走线架结构件吊挂时，使用吊杆规格：≥M14，膨胀螺栓规格≥M8*80；（视具体项目承重需求调整）

2.3.3加固与梁侧面时，加固角钢规格≥L50*3；

2.3.4吊杆与走线架固定时，下支板≥4mm厚钢板，膨胀螺栓用M8*80；

2.3.5走线架双层连接采用全丝螺杆两头吊挂件固定，与上第一层吊杆垂直，膨胀螺栓≥M8*80；走线架构件与承重墙或者房柱固定时L型连接件用钢板厚度≥3mm，嵌入墙的膨胀螺栓≥M8*80；

2.3.6走线架构件水平或者垂直连接时，L型、T型连接件采用钢板厚度≥3mm，螺栓采用M8*80；

所用膨胀螺丝、吊杆、连接件需满足项目走线架承重需要。

走线架主走线架与列走线架交汇主走线架横撑中间再加横撑使之成“田”字形，便于线缆拐弯。

2.4连接电阻（端部连接处）	按QB/T 1453-2003《电缆走线架》标准进行接头导电性试验测试，走线架端部相连接处的电阻值应≤0.00033Ω

2.5	环保及接地处理要求	所有部件应符合相关环保标准要求；

要求保障走线架良好接地，有效减少外界电磁波对线缆干扰

2.6	抗震加固要求	走线架涉及抗震加固部分应按照YD 5059-2005《电信设备安装抗震设计规范》有关规定执行

3	光纤槽道技术规格

| 序号 | 项目 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 物料名称 | 光纤槽道及其安装辅材（按槽道宽度分为120mm和240mm、360mm） |
| 2 | 材质要求 | 采用ABS阻燃材料，其中塑料含量需满足性能要求，不同批次产品颜色应一致，并与标准色板对比无明显色差；回收料比例不能超过行业标准和产品可靠性要求。 光纤槽道材质具有高阻燃、耐持久性、高稳定性、绝缘、防褪色及抗紫外线等性能，可提供相关材质性能的第三方检测报告。 光纤槽道注塑件制品燃烧性能等级应达到GB/T2048-1996~FV-0级；波纹软管制品燃烧性能等级应达到GB/T2048-1996~FV-2级。 |
| 3 | 承重挠度要求 | 1）光纤槽道型材厚度≥2.5mm，每米承重≥50Kg； 2）各种弯头的过渡转角必须在光纤弯曲曲率半径范围内。 |
| 4 | 侧挂要求 | 吊挂组件选用不小于M12全丝螺杆，全丝螺杆、连接件和吊杆等均采用电镀蓝白锌处理，满足6.1章节 安装辅材要求 |
| 5 | 恒定湿热试验要求 | 参照Q/321182 XJ901-2012标准测试后产品未出现任何物理性变化，功能运作正常 |
| 6 | 高低温试验 | 参照Q/321182 XJ901-2012标准测试后产品未出现明显的变形、变色等缺陷 |
| 7 | 低温试验要求 | 参照Q/321182 XJ901-2012标准测试后产品可承受低温试验，试验后不产生裂痕或脆断 |
| 8 | 老化试验要求 | 参照Q/321182 XJ901-2012标准测试后主材未出现任何物理性变化，能承受规定条件下的老化 |
| 9 | 冲击试验要求 | 参照Q/321182 XJ901-2012标准测试后槽道未出现任何物理性损坏，功能运作正常 |

4	网格式走线架技术规格

| 序号 | 项目 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 物料名称 | 网格式走线架及其安装辅材（按桥架高度分为54mm, 105mm,150mm高） |
| 2 | 电镀锌表面处理要求 | 1）表面电镀蓝白锌，锌层厚度8~12μm； 2）按GB/T 9286 -1998《色漆清漆漆膜的划格试验》涂层都应100％附着； 3）主材按GB/T 2423.17-2008通过48h中性盐雾试验 4）经电镀锌处理结构件不应露出底材，镀层应光滑均匀致密，无漏镀、气泡、起皮、花斑和凸起等现象，不应存在肉眼可分辨的色差、留痕； |
| 3 | 网格尺寸要求 | 网格式走线架的网格尺寸≤50mm*100mm |
| 4 | 承重挠度要求 | 针对网格式走线架承重要求如下： 桥架规格 安装跨距（米） 最低承载能力（Kg/m） 100mm*50mm 1.5 20 200mm*50mm 1.5 40 300mm*50mm 1.5 68 400mm*50mm 1.5 105 500mm*50mm 1.5 105 600mm*50mm 1.5 120 200mm*100mm 1.5 80 300mm*100mm 1.5 120 400mm*100mm 1.5 120 500mm*100mm 1.5 145 600mm*100mm 1.5 145 200mm*150mm 1.5 140 300mm*150mm 1.5 140 400mm*150mm 1.5 150 500mm*150mm 1.5 150 600mm*150mm 1.5 150 备注：每米平均承重与跨距，走线架宽度，高度，钢丝直径，横截面尺寸等参数均有关系，以上承重数据供参考根据实际项目情况可调整 承载负荷后的走线架绕度d≤P/200（P-跨距），例如跨距为2米时，其满负荷后2米跨距内变形量d≤2000/200=10mm。 |
| 5 | 电气连续性试验 | 在网格式走线架直线段距离D=500mm的两个点之间测量电压降V1，然后在两直线段连接的接头每边50mm的两个点之间测量电压降V2，根据电流和电压V1，V2计算出阻抗值R1和R2，测试结果满足R1/D≤5mΩ/m，R2<50mΩ。 |

5	金属线槽技术规格

| 序号 | 项目 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 需求物料名称 | 金属线槽及其安装辅材（按线槽宽度分为规格≤200mm，300mm，400mm，500mm，600mm和≥800mm，室内金属线槽，预镀锌表面处理，室外为热浸锌金属线槽） |
| 2 | 表面处理要求 | 预镀锌表面处理： 1）表面锌层厚度为5-10μm； 2）按GB/T 2423.17进行48h中性盐雾试验，测试后表面无起泡、脱落和生锈等现象； 3）按GB/T 9286进行涂层附着力试验，要求所有试样上的涂层都应100％附着。 热浸锌表面处理要求： 1）表面热浸锌锌层厚度应≥40μm； 2）采用GB/T 232-1999中镀层弯曲试验方法，距试样边部5mm以外，不允许出现镀层脱落； 3）按GB/T 2423.17《电工电子产品环境试验》进行168h盐雾试验，测试后表面无红绣出现； 4）直径＜2mm漏镀点不得超过3个且在任一100cm2面积内不超过2个漏镀点；5）热浸锌处理工艺包括去油，酸洗，清洁，烘干，助镀，热镀，钝化步骤。 |
| 3 | 型材厚度及承重要求 | 1）宽度≤150mm时，钢板厚度≥1.0mm，每米平均承重≥10Kg； 2）150mm<宽度≤300mm时，钢板厚度≥1.2mm，每米平均承重≥20Kg； 3）300mm<宽度≤500mm时，钢板厚度≥1.5mm，每米平均承重≥50Kg； 4）500mm<宽度≤800mm时，厚度≥2.0mm，每米平均承重≥100Kg； 5）宽度大于800mm时，钢板厚度≥2.2mm，每米平均承重≥200Kg。 上述线槽板材厚度要求为最低要求，线槽应保证足够的承载能力，满足线缆敷设要求。 备注：每米平均承重与跨距，线槽宽度，高度，钢板厚度等参数均有关系，以上承重数据供参考根据实际项目情况可调整。 |
| 4 | 电路连续性要求 | 金属线槽应配有可靠的电气连续性，以保证在实际使用中的等电位连接和接地；接地电阻有跨接点处≤50 mΩ/m，无跨接点处≤5 mΩ/m。 |

### 主要设备材料表

| 序号 | 名称 | 地点 | 性能参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网格走线架 | 一层系统网络主机房 | W:600mm，见技术要求。 | 米 | 200 | 机房主桥架 |
| 2 | 网格走线架 | 一层系统网络主机房 | W:300mm，见技术要求。 | 米 | 130 | 机房列桥架 |
| 3 | 光纤走线架 | 一层系统网络主机房 | W:240mm，见技术要求。 | 米 | 70 |  |

## 机房综合布线系统

1、每列机柜设置一台弱电列头柜；

2、每排每台机柜到列头柜敷设24根6类非屏蔽线，每两台机柜到列头柜敷设24芯多模光纤。

3、每个列头柜到配线架敷设48芯单模光纤。

## 消防系统

根据规范要求，在主机房等部位设置气体灭火系统。在一层主机房设置独立的无管网气体灭火系统，灭火方式为全淹没式。

防护区基本参数、设计参数如下:

七氟丙烷喷射时间：机房t≤8s，其他区域≤10s。七氟丙烷储存压力：机房、电力室2.5Mpa（20℃）。灭火剂浸渍时间：≥5min。七氟丙烷设计环境温度：0℃~50℃。七氟丙烷设计浓度：机房8%，电力室9%。

防护区应设泄压装置，设在外墙或走道侧墙上，位于防护区净高的2/3以上。

气体灭火系统的控制如下：本工程在机房等场所设置气体灭火系统。火灾自动报警系统的要求：气体灭火系统作为一个相对独立的系统，单独配置了自动控制所需的火灾探测器，可独立完成整个灭火过程。

本项目一层主机房设1个防护区,具体参数如下。

| 防护分区 | 面积m2 | 高度m | 体积m3 | 七氟丙烷药剂用量KG | 瓶组规格 | 数量 | 计算泄压面积m2 | 泄压口型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一层主机房 | 226.7 | 4.4 | 997.48 | 985.08 | GQQ180*2/2.5 | 6 | 0.36 | ZXYWN25 |

一层主机房、操作间、备品备件间内每个配置点配置2具手提式二氧化碳灭火器,共6具。

## 接地系统设计

主机房采用TN-S保护接地系统，采用专用接地保护线（PE），所有电气设备之金属外壳均应与PE线连接。

主机房设2个区域接地总排，引接至大楼弱电井内接地总干线铜排，接地总干线接地电阻值不大于1欧姆。接地总干线铜排在土建工程内完成，不在本项目范围之内。

主机房地板下设置2.4*2.4米等电位接地网格，采用100*0.3mm铜箔与防静电地板脚撑连接，端头连接至地板下环形接地铜条。地板下环形铜条沿机房四周挂墙明敷，采用4*40mm铜条，在机房四角引接电缆线（1*185mm）至区域总接地排。

主机房架顶强电走线架上敷设4*40mm铜条，机架保护地线（1*16mm）接至此铜条，接地铜条引接电缆线（1*185mm）至区域总工接地排。

## 防雷系统设计

机房内设备采用三级防雷，其中大楼总配电房内进行第一级防雷，UPS电源机房交流输入柜进行第二级防雷，系统网络主机房内UPS输出屏进行第三级防雷。在机房内配电设备按此配置，其中第一级防雷SPD选择为60KA，第二级防雷SPD选择为40KA，第三级防雷SPD选择为20KA。

## 机房环境监控及安防系统建设需求

机房环境与设备监控系统的监控对象为构成机房的各个子系统，包括动力系统、环境系统、消防系统、保安系统、网络系统。实时监视各系统设备的运行状态及工作参数，发现部件故障或参数异常，即时采取多媒体动画、语音、电话、短消息、邮件等多种报警方式，记录历史数据和报警事件，提供智能专家诊断建议。

（一）系统设计

在主机房设计一套机房环境监控系统（系统拓扑结构如图），实现对机房区各功能间的集中监控。监控内容包括机房配电柜、精密空调、温湿度、漏水、新风机、视频监控、门禁、消防等环境及设备的运行参数，一旦出现异常情况系统可自动通过手机客户端APP或邮件发出报警信息，系统支持手机APP、3D展示等管理功能。系统由嵌入式监控主机、管理服务器、机柜微环境采集器、电话报警卡、防火墙、单向光闸、审计网关、交换机等设备组成（详见设备清单）。

机房环境监控系统拓扑结构图（供参考）

（在满足实用功能的情况下，监控组合架构可根据不同的产品自行组网）

（二）系统功能

1、供配电管理

监控对象：实时监测各配电柜的输入：三相电压、三相电流、遥信开关状态（提供辅助干接点），缺相、过压、低压告警。

实时监控各配电柜的输出：各负载开关的状态（提供辅助干接点）、重要负载电流（配电柜配有互感器）。

监控实现：在配电柜中安装一台智能电量表及智能配电柜的智能通讯接口。

监控性能：实时显示并保存各配电柜总进线的各监测参数的数值，实时显示并保存各被监测支路的通断情况。设定电压、电流的上限值与下限值，当监测的电压或电流超过设定的允许值时，系统诊断为有故障（报警）事件发生，监控主系统发出报警。

实时参数：实时监测配电柜主进线的相电压、相电流、相功率、频率、功率因素等。

实时参数：实时监测配电柜UPS配电柜的相电压、相电流。

2、精密空调管理

监控对象：对机房内精密空调进行实时监测。

监控实现：精密空调是智能型的设备，其自带智能监控接口，通过设置不同的通讯地址，以满足对精密空调的集中管理、监测。监控主机通过设备地址的不同来区分是哪一台空调，可以对每台精密空调进行参数查询和控制。

监控性能:监测空调机运行状态，故障时进行报警。能够实现空调的制冷器运行状态、压缩机高压故障、过滤网阻塞等的监测与报警，可以通过本监控系统在远端监控室内控制空调机的启、停。此外，能够实时显示并保存各空调通讯协议所提供的能远程监测的运行参数、各部件状态及报况。

监控内容:温度设定值、湿度设定值、空调运行状态、压缩机运行时间加热器运行状态、制冷器运行状态、除湿器运行状态、加湿器运行状态、温湿度变化曲线图、压缩机高压报警、压缩机低压报警、空调漏水报警、温湿度过高报警、温湿度过低报警、加湿器故障报警、主风扇过载报警、加湿器缺水报警、滤网堵塞报警等。

3、温湿度监测

监控对象：在机房内安装温湿度传感器进行实时检测。

监控实现：通过在机房内安装温湿度传感器，实时检测机房内的温湿度变化值等参数；

监控性能：实时显示并保存机房内温湿度变化情况，当温湿度值越限时，系统平台立即发出报警。

报警内容：环境温度过高、过低报警；环境湿度过高、过低报警；温湿度探测器故障报警等。

4、漏水检测

监控对象：在机房内易发生漏水的地方安装漏水检测系统进行实时检测。

监控实现：通过在机房内易发生漏水的地方安装漏水感应绳，结合漏水报警器，实现对机房内漏水状态的报警。

报警内容：若机房发生漏水，漏水控制器即监测到泄漏发生，系统的画面即自动切换到泄漏监测画面上，画面上有泄漏的感应绳线段由正常状态变成报警状态，并在屏幕上相应位置提示报警，及时排除故障，系统同时发出报警提示管理人员及时处理。

5、新风机检测

系统通过在新风机上安装远程控制器，实现对机房内新风机远程启停控制、定时、预设时间启停等控制功能。

6、安防监控

机房摄像机的设置部位和设置密度，应达到无缝监视的要求。即摄像机除了设置在机房的各个出入口外，还应在机房各个功能间内设置摄像机，摄像机设置的位置和数量应能保证对所有机柜通道的监视，人在机柜任何部位的行为都应被监视到。摄像机的选型及安装方式应与安装区域的装修紧密配合，以保证机房装修的整体美观性。

本项目在机房内配置高清网络红外枪机6台，高清红外半球6台，室内球机2台。在操作间配置高清红外半球1台，室内球机1台。在冷通道内配置高清红外半球6台。所有摄像机均具备人脸识别及抓拍功能。

监测功能：一是实时监视各路视频图像，通过在电子地图上点击相应的图标即可查看该摄像机的当前画面。二是支持历史视频检索回放功能，可根据录像的类型、通道、时间等条件进行检索，回放速度可调。三是支持与其它子系统的联动功能，如：门打开或发生防盗报警时联动摄像机进行录像，同时弹出相应的视频画面窗口等。

7、门禁监控

（1）实现方式

出于对机房安全的考虑，设计1套门禁系统对机房进行门禁管理，采用进门刷卡、出门按按钮的进出验证方式，由监控平台软件进行机房出入的门禁管理。

使用总线型门禁控制器，通过总线型门禁控制器设备提供门禁信号接入监控服务器，由监控平台软件进行门禁的实时监测。

（2）监测内容

实时监控各道门人员进出的情况，并进行记录。可对人员的进出区域、有效日期、进出时段等进行授权，并可对人员进行权限组划分；可对门控器进行远程设置操作；支持与其它子系统的联动功能，如：发生火警时联动门禁控制器自动打开各道门的电锁以便逃生等。

8、机房3D仿真

（1）视图功能

机房视图：系统支持在线创建2D或3D机房及模块化场景，两种场景一一对应，可以切换展示。

容量视图：容量可视化除了能将眼睛所看到的东西描述出来，还可以将一些状态或信息以图景形式表达。支持将机柜剩余空间、空间利用率等容量情况直观展现。

环境管理视图：环境管理可视化采用全面、实时的环境监控网络，动态监控机房环境，实时产生机房热力图，实现机房环境温湿度可视化以及机柜级别的精细化管理目标。

（2）设备视图

系统应具备关键设备（如精密空调、精密配电柜等）的设备展示视图。要求在单一设备视图中应能显示出设备的逻辑图（如配电柜的电气图）、关键指标参数、关键告警信息以及关键参数的实时曲线。

9、机柜微环境监控

为防止机房大环境合格而机柜亚环境超标现象危害到重要设备的安全，对机柜内的微环境进行监控。在每个机柜内安装一套监控模块，具体监控要求如下：

（1）每个机柜内4个位置的温度、1个位置的温湿度、1个烟雾火灾探测器、1路机柜门的开关监测及机柜内2路电的电压、电流、功率；

（2）监控实现：冷通道配置不小于10寸触控显示屏，安装于冷通道侧门上。通过PLC采集数据将电参数监控、温湿度监控、灯光控制等数据集中显示在液晶触摸屏上；显示屏上输入权限密码后可以设置机柜的编号并在屏幕上显示、亮度设置、报警阀值策略设置；

（3）报警方式：在屏幕上设置报警阀值后，当机柜内温度、湿度、烟感等出现过高或异常时，显示屏通过内置蜂鸣器进行报警，同时机房环境监控软件也可进行报警，亦可按环境监控软件中设置的值进行报警。

10、移动互联网管理

移动终端客户端是基于移动手持设备开发的一款监控管理功能模块，支持3G、4G、5G以及Wi-Fi 网络接入。通过手机移动数据，实现对监控系统的设备的实时状态及告警信息的查询，满足使用管理者随时通过互联网或局域网在自己的办公室或其他任意地点（不受地域限制）使用手机远程监控现场的设备运行状况。为保证监控网络安全，在互联网边界部署2台隔离光闸、1台防火墙，一台光闸用于手机APP单项访问监控平台，另一台用于监控平台的报警数据单向推送到智能手机端；在监控网部署1台审计网关，对互联网边界流量及公安专网的边界流量进行监控。边界接入拓扑结构如下图。

移动互联网管理系统边界接入拓扑结构图

开发手机端APP应用软件，提供以下服务管理功能：

（1）查看机房内指定类型设备的实时报警信息。

（2）查看某个设备的详细报警及参数信息。

（3）具备对接省厅现有机房运维监控系统数据的功能。

（4）具备远程查看、管理机房视频图像功能。

（5）根据用户需要，灵活定制并主动接受机房告警信息。

（6）具备提供机房设备日常巡检功能，能够快速实现设备定位并完成信息录入。

（三）性能指标

1、智能管理平台

平台软件：需要全中文界面，必须支持中文Windows系列操作系统，支持MySQL标准数据库。

支持在同一平台上将动力环境、门禁、视频、智能巡检系统整体集成，以提高系统可靠性、可管理性、易用性、安全性。

系统界面：参数实时动态显示，界面完全汉化，支持电子地图；支持树形结构、场地布局，设备照片或图片直接显示屏幕上，场景逼真，鼠标控制，操作简单，可根据现场情况随意定制主界面和各个子系统的界面。SERVER、CLIENT及IE均采用模块结构，当用到何种设备时，才装载此设备所需的模块，未用到的模块不用装载。

系统平台软件必需为国产正版软件，投标人需提供经中国版权局审核和保护的《计算机软件著作权登记证书》。厂家须提供硬件产品经过国家公安部进行检验检测的报告复印件（原件备查）；提供相关部门对软件的检测检验报告证书复印件（原件备查）。

故障报警中心：为了便于集中展示管理，环境监控系统需要具备故障可视功能，专门实时显示机房内出现异常的问题，包含：待处理问题、处理中问题、处理完毕三个模块，管理人员通过故障可视功能可以直观的看到是否有报警及报警处理的进度。

权限管理：系统软件应支持中心、分中心、值班室的分区、 分级授权监控，支持消防、安防、空调等专项分类授权监控。

故障定位：支持多种告警方式，告警优先级排序，当系统发生多个告警时，通过告警引擎分析故障根源，快速定位故障，屏蔽无关报警。

具有事件联动报警页面功能，在事件栏通知窗口点击即时告警事件信息应直接弹出对应的设备监控页面，方便核对故障信息，帮助值班人员确认故障来源。

联动功能：支持各子系统之间的相互联动，联动内容可自定义，过程无需编程，采用策略组态模式，可根据使用者的需要自由更改逻辑关系。

在线扩容：系统可在不停止监控系统运行的情况下进行监控对象的增加和监控点的增加，避免出现升级时的监控盲点。

系统日志：包括用户操作日志、系统运行状态日志、报警日志、值班日志等。所有日志可以根据查询条件即时生成报表，并可打印输出。

移动终端展示：系统在线支持终端展示与管理；通过在安卓和苹果手机安装动环监控手机APP客户端，实现在手机终端上实时查看数据中心监控数据，随时掌握机房动态。

系统所有的数据应可以保存一年以上（不含视频监控图像数据）。

系统监控界面可拓展支持多屏展示设备状态，可以划分为多个屏幕来展示不同设备的状态。

扩展性：系统在设计时应充分考虑将来的扩展应用，并为预留对网络设备、服务器、操作系统、数据库和应用系统、3D等监控接口。

可靠性：数据采集主机必须为嵌入式、免维护一体化设计；拒绝采用工控机、PC机等X86模式。必需支持双电源热备，后备电源供电,双网口、双光口上联；1-4路视频、动力、环境、安防、消防、设备的多功能一体化设计。支持对末端所有监测采集设备的集中统一供电。

报警准确性：为了防止系统出现误报警，报警系统必须具备延时过滤报警功能，以保证报警的准确性。

智能管理：实现人脸识别功能，能够在不同场景下准确识别出机房活动人员的全身像大图和人脸小图等信息。采集到的图像信息通过与现有运维系统后端图片库做对比，识别进出人员身份信息。外部人员进入机房后，系统能够实现人员轨迹跟踪与定位功能。

2、嵌入式监控主机

箱体为优质钢材成型，具有良好的密封防尘、散热、抗振、EMC性能。整机采用优良的散热设计，适合于各种上架型工业现场。

19英寸-1U高度机箱，纯铝前面板，钢制带侧通风孔的金属板材机身，2路带开关AC220V/DC系统电源互备，断电监测报警接口，AC87—265V,内置系统72W/30min后备电源；

内置工业以太网网关模块，1路RJ45WAN口、1路RJ45LAN口，1路双纤FC WAN口、1路双纤FC LAN口，支持光纤上联、下联，可独立组网；

16路环境变量、设备状态监测信号输入端口

2路可复用数字量监测RS-485通讯控制接口

3路RS-232通讯控制接口

16路开关量控制信号输出接口

1路SCAS26动力电源控制执行器控制连接接口

1路RS232远程串口命令配置接口

16路传感器供电输出接口

内置4路D1指标h.264视音频数字编码服务器

4路复合视频输入接口、4路音频输入接口

3、高清红外半球摄像机

400万星光级1/1.8” CMOS半球型网络摄像机

最小照度:0.014 Lux @(F1.4,AGC ON), 0 Lux with IR

快门:1/3秒至1/100,000秒

变焦镜头:2.8-12mm @ F1.4 水平视场角: 98°-30.2°

日夜转换模式：ICR红外滤片式

数字降噪：3D数字降噪

宽动态范围：数字宽动态

调整角度：水平:0°~355°,垂直:0°~75°,旋转0°~355°

视频压缩标准：H.264 / MJPEG

视频压缩码率：32 Kbps~8Mbps

音频压缩标准：G.711/G.722.1/G.726/MP2L2

音频压缩码率：64Kbps(G.711) / 16Kbps(G.722.1) / 16Kbps(G.726) / 32-128Kbps(MP2L2)

最大图像尺寸：1920×1080

图像设置：走廊模式,亮度,对比度,饱和度等通过客户端或者IE浏览器可调

背光补偿：支持,可选择区域

感兴趣区域：ROI支持双码流分别设置1个固定区域

存储功能：支持Micro SD/SDHC /SDXC卡(64G)断网本地存储,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持)

人脸抓拍：支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓图。

抓拍次数：支持抓拍次数（1-10次）可设

智能报警：越界侦测,区域入侵侦测,移动侦测,动态分析,遮挡报警,网线断,IP地址冲突,存储器满,存储器错

通用功能：防闪烁,双码流,心跳,镜像,密码保护,视频遮盖,水印

通讯接口：1 个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口

红外照射距离：20-30米

防护等级：IP66

音频接口：1对音频输入（Line in）/输出接口

报警接口：1对报警输入/输出

4、高清红外枪型摄像机

400万星光级1/1.8” CMOS抓拍枪型网络摄像机

最小照度:0.014 Lux @(F1.4,AGC ON), 0 Lux with IR

快门:1/3秒至1/100,000秒

变焦镜头:2.8-12mm @ F1.4 水平视场角: 98°-30.2°

日夜转换模式：ICR红外滤片式

数字降噪：3D数字降噪

宽动态范围：数字宽动态

调整角度：水平:0°~355°,垂直:0°~75°,旋转0°~355°

视频压缩标准：H.264 / MJPEG

视频压缩码率：32 Kbps~8Mbps

音频压缩标准：G.711/G.722.1/G.726/MP2L2

音频压缩码率：64Kbps(G.711) / 16Kbps(G.722.1) / 16Kbps(G.726) / 32-128Kbps(MP2L2)

最大图像尺寸：1920×1080

图像设置：走廊模式,亮度,对比度,饱和度等通过客户端或者IE浏览器可调

背光补偿：支持,可选择区域

感兴趣区域：ROI支持双码流分别设置1个固定区域

存储功能：支持Micro SD/SDHC /SDXC卡(64G)断网本地存储,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持)

人脸抓拍：支持同时检测并且抓拍30张人脸，支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选输出最优的人脸抓图，支持最佳抓拍，快速抓拍

智能报警：越界侦测,区域入侵侦测,移动侦测,动态分析,遮挡报警,网线断,IP地址冲突,存储器满,存储器错

通用功能：防闪烁,双码流,心跳,镜像,密码保护,视频遮盖,水印

通讯接口：1 个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口

红外照射距离：20-30米

防护等级：IP66

音频接口：1对音频输入（Line in）/输出接口

报警接口：1对报警输入/输出

5、高清红外球型网络摄像机

400万星光级红外球型网络摄像机

图像传感器:1/2.8＂ progressive scan CMOS

最低照度:彩色：0.0005Lux @ (F1.2，AGC ON)；黑白：0.0002Lux @(F1.2，AGC ON) ；

分辨率及帧率:主码流:50Hz: 50fps (1920×1080) ;60Hz: 60fps (1920×1080)

视频压缩:H.265/H.264/MJPEG

焦距:4.8 - 153 mm, 32倍光学

Smart图像增强:120dB超宽动态、数字透雾、强光抑制、电子防抖、Smart IR

水平及垂直范围:水平360°；垂直-5°-90°(自动翻转)

水平速度:水平键控速度：0.1°-300°/s,速度可设;水平预置点速度：540°/s

垂直速度:垂直键控速度：0.1°-240°/s,速度可设;垂直预置点速度：400°/s

网络接口:RJ45网口，自适应10M/100M网络数据

可根据网络状态，通过NPQ协议智能调整分辨率和码率，保证第三码流的流畅预览人脸抓拍：支持同时抓拍30张人脸，支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓图，支持以下3种模式：一是在大场景监控下可手动选择人脸抓拍目标，实现灵活抓拍 ，二是支持远距离卡口模式抓拍，三是支持8个场景下轮巡人脸抓拍，每个场景时间可设

Smart事件：支持越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测等智能侦测功能

红外照射距离：20-30米

防护等级：IP66

音频接口：1对音频输入（Line in）/输出接口

报警接口：1对报警输入/输出

6、高清网络硬盘录像机技术要求

网络视频输入：16路

网络视频接入带宽：160Mbps

HDMI输出：1路，分辨率：1024x768/60Hz，1280x720/60Hz，1280x1024/60Hz，1600×1200/60Hz，1920x1080p/60Hz

VGA输出：1路，分辨率：1024x768/60Hz，1280x720/60Hz，1280x1024/60Hz，1600×1200/60Hz，1920x1080p/60Hz

音频输出：1个，RCA接口（线性电平，阻抗：1kΩ），对应VGA口。

录像分辨率：6MP/5MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/ 2CIF/CIF/QCIF

同步回放：16路

存储容量:满足全配置情况下连续存储时间3个月以上。

录像管理：录像/抓图模式手动录像、定时录像、事件录像、移动侦测录像、报警录像、动测或报警录像、动测且报警录像

回放模式：即时回放、常规回放、事件回放、标签回放、智能回放、外部文件回放

备份模式：常规备份、事件备份、录像剪辑备份

软件性能：提供录像下载接口（按时间段下载所有录像），提供录像文件查询接口；提供对接sdk（包括完整的sdk文档），具备设备实时视频流截取，具备实时抓图（全身像大图、人脸小图）功能；提供分段视频的批量抓图接口等。

硬盘：4个SATA接口

外部接口：语音对讲输入 1个，RCA接口（电平：2.0Vp-p，阻抗：1kΩ）

网络接口：2个，RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口

串行接口：1个，1个，标准RS-232串行接口

USB接口：2个USB2.0，1个USB3.0

报警输入：16路

报警输出：4路

网络协议：IPv6、UPnP(即插即用)、NTP（网络校时）、SADP（自动搜索IP地址）、PPPoE(拨号上网）、DHCP（自动获取IP地址）

7、监控专网交换机

二层以太网交换机，256Gbps交换容量，42M包转发率，配置48个10/100/1000Base-T以太网端口,4个千兆SFP，千兆单模模块2个,双电源供电（交流）。

8、防火墙

1U机型，提供30个接口， 18个10/100/1000BASE-T接口和12个SFP光口;

整机吞吐量：＞4Gbps  最大并发连接数：＞220W

支持路由、透明、混合部署；支持静态路由，以及RIPv1/2、OSPF、BGP等多种动态路由协议;

能够基于访问控制策略对最大并发连接数限制；支持在WEB界面中查看每条策略所匹配的当前会话、历史会话与报文统计信息；支持策略冲突检测功能；

支持系统管理员能够通过“用户名＋口令＋图形认证码”方式认证进行登录管理；支持主备、负载均衡和连接保护等双机或多机的高可用性部署，可实现多心跳接口备份与负载均衡；支持基于接口度量值方式的双机切换条件设置；支持通过智能策略联动机制对攻击行为进行动态阻断；

支持基于接口、应用层协议等流量异常检测功能，能够根据流量阀值、连接数阀值、协议比例异常阀值等条件触发报警规则；

安全网关规则必须支持策略组，能够根据安全级别、数据包路径等条件将安全规则放入不同的策略组中，提供安全策略组配置截图；

具备公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》；具备国家保密局颁发的《涉密信息系统产品检测证书》；

9、单向隔离光闸

“2+1”系统结构即内网单元（接收端）、外网单元（发送端）和专有单向光隔离系统，外网单元为TCP/IP网络协议的终点，剥离tcp/ip协议，实现应用层静态裸数据单向摆渡传输。

内外网单元之间采用专有单向光隔离硬件和专有单向私有协议进行连接，从物理上保障数据信号的单向无反馈传输。内网6个10/100/1000M RJ45接口（含4个数据口、1个MAN口和1个HA口），2个外置SFP插槽 (可扩展至4个SFP插槽)，1个串口，2个USB口；外网6个10/100/1000M RJ45接口（含4个数据口、1个MAN口和1个HA口），2个外置SFP插槽 (可扩展至4个SFP插槽)，1个串口，2个USB口。

支持用户名密码认证，支持用户权限三级分配，高级别用户可以下载、查看低级别用户的信息，低级别无权查看高级别用户的信息。每个用户有自己的私有目录，用户可选择将文件上传至公共区还是私有区。

基于专用客户端与网闸安全连接方式，提供多种主流数据库系统如：ORACLE、SQLSERVER、MYSQL、SYBASE、DB2、POSTGRESQL以及达梦等国产数据库的同步；数据库同步传输不使用通用数据库服务端口例如1433、1521、3306等，保障数据库同步传输的安全性。

支持通过用户自定义的ASCII或二进制或正则表达式格式绑定用户自定义TCP应用的数据特征，实现单向数据传输的内容可控性。支持通过用户自定义的ASCII或二进制或正则表达式格式绑定用户自定义UDP应用的数据特征，实现单向数据传输的内容可控性。文件传输严格执行双重访问控制；采用发送端和接收端各自独立配置的管理模式，管理端通过独立的管理口分别与网闸发送端、接收端相连，不允许采用数据通讯口进行管理；

10、审计网关

（1）硬件性能：1U机架式，6个10/100/1000BASE-TX电口采集口，1T存储空间,单电源；吞吐量大于200Mbps。

（2）审计能力：

可自动对审计环境范围内包括IP地址、MAC地址、表名等在内的资源信息进行提取；

支持ftp、http服务器的自动发现，可发现资产IP、协议、端口等信息，直接用于策略配置；可发现ftp、http服务的账号信息，在线时间以及上报时间次数等；支持对针对数据库的XSS攻击、SQL注入攻击行为进行审计。

支持共享协议（Netbios文件共享、NFS共享）审计；支持对网络入侵行为进行监听，并实时报警，支持对网络入侵检测规则进行管理；支持流量趋势分析、IP分组流量统计，可以对接口、传输协议组合分析。

（3）系统管理：

支持双操作系统，通过双操作系统进行冷备支持，当常用系统出现故障可以使用备用系统恢复；

支持系统状态的监控功能，可监控系统的CPU、内存、磁盘、网口、运行状态等信息；

支持系统管理员IP黑白名单，对于无权访问的IP可以隐藏设备自身IP地址；支持审计系统与管理系统一体化，不需要安装额外的管理软件；

支持IPV6环境部署和IPV6环境下数据库的审计，产品需具备IPv6-Read-Loge Phase-2证明文件。

系统内置高危SQL查询和注入、远程命令执行、跨站脚本攻击、FTP和telnet高危指令等告警规则；

系统具备灰名单功能，可将系统自身无法辨别的安全事件纳入灰名单，并可对灰名单中的内容自定义识别模板，实现对事件类型的辨别扩展功能；

具有公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》；原厂商具备国家计算机网络应急技术处理协调中心颁发的《网络安全应急服务支撑单位证书（国家级）》。

11、管理服务器

CPU：2*Intel 4114（10核）；内存：≥256GB；硬盘：2*600GBSAS 硬盘；6*1.8T SAS盘；网络：2个千兆电口，6个万兆光口（含多模模块）；Raid：2GB缓存，带电容，支持Raid0、1、5、6。冗余电源。

（四）辅助设备

投标人应在项目所在地场所内提供D-tect120型墙体探测仪2个，IHC8334B型WiFi接线板10个，M281FDW型多功能激光打印机（含硒鼓）1台，M439nda型打印机1台, U86Z223A10-ZJU(AL)型USB智能面板10个，KQJCY02QP型空气检测仪（含无线网关功能）3台等辅助设备供双方维护管理人员使用（使用权归甲方）。

## 巡检系统

本项目需建设巡检系统1套（含巡检机器人1台），其需能实现功能如下表：

| 功能分类 | 功能点 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 巡检管理 | 巡检点配置 | 可进行巡检点模板的配置，根据设备巡检需求设置相应巡检点的坐标位置，机器人需采集的指标参数，并可设置采集指标时机器人需执行的操作动作，如头部抬升角度，机器人方向调整等 |
|  | 巡检计划配置 | 可创建巡检计划，计划中可配置巡检的周期、频率、生成巡检任务的时间，可关联多个巡检点；可实现各巡检点的巡检顺序；巡检计划生成后，平台将根据计划设定自动创建巡检任务 |
|  | 巡检任务 | 巡检任务创建后，将下发至巡检机器人，巡检机器人将根据自动规划最优路径执行巡检，巡检完成后，将形成巡检报告，上传至平台，以供运维人员查看 |
| 运动控制 | 高精度运动 | 机器人应用伺服电机提供高精运动控制，确保机器人在机房内行走的巡检定位精度。 |
|  | 双导航配置 | 机器人配置SLAM激光导航+VSLAM视觉导航双导航，确保机器人在机房内运行灵活性与安全。 |
| 远程控制 | 机器人管理 | 通过列表的方式，可管理当前数据中心全部在线的机器人，包括添加、查看、远程控制 |
|  | 远程控制 | 在机器人处于联网状态下，可进行机器人的远程控制，通过机器人搭载的云台摄像头，实时回传画面，并提供行走控制（前进/后退/左转/右转）、以及机器人头部控制（俯视/仰视/水平左转/水平右转） |
|  | 实时定位 | 提供缩略地图并标识机器人当前所在位置以及朝向 |
|  | 实时采集 | 具备各类采集单元的实时采集值展示 |
|  | 实时运行状态 | 展示当前机器人的运行状态，如电量、障碍物等 |
|  | 行走模式 | 在远程控制下，具备安全模式与自由模式切换，安全模式为机器人仅可在地图可行进区域活动，到达地图禁区或边缘机器人自动保护停止；自由模式则可行进至地图禁区或地图外区域 |
|  | 告警 | 机器人具备运行告警功能，包括低电量告警、地图禁区告警、地图脱离告警等 |
| 运动能力 | 电池容量 | 充电时间：不大于5hrs，续航时间：6hrs |
|  | 充电方式 | 非接触无线自主返航充电 |
|  | 导航方式 | SLAM自主导航+VSLAM视觉导航+超声波避障+紧急制动 |
|  | 最大速度 | 不小于1m/s |
|  | 重复定位精度 | ±50mm/±5deg |
|  | 最小旋转半径 | 0 |
|  | 在线编辑地图 | 图形化编辑地图；具备远程图形界面的方式修改巡检逻辑地图 |
|  | 避障方式 | 自主避障 |
| 机体能力 | 活动式头部平台 | 在机柜通道内且面向机柜时，可视该机柜的垂直高度为0mm - 2200mm |
|  | 状态指示灯带 | 可展示机器人当前的运行状态 |
|  | 紧急停止按钮 | 具备一键停止按钮 |
| 采集能力 | 拍照/录影 | 摄像头位于活动式头部平台，具备拍照与视频录制功能 |
|  | 温湿度监测 | 具备三组温湿度监测单元进行数据采集，高度分别为300mm、800mm、1100mm 温湿度测量范围：±0.8 %RH，±0.1K at 10…30°C 温湿度测量极限：-50…100°C(-58…212°F) ，0…100%RH |
|  | 气压监测 | 监测气压，测量范围300 ~1100hpa，精度:±1% |
|  | 噪声监测 | 监测环境噪声，测量范围30~120db，最大误差0.5db，工作温度-20-70℃ |
|  | 空气粒子监测 | 监测空气粒子粉尘，检测气体：PM1.0，PM2.5，PM10； 工作温湿度：－10～50℃， 0-80％RH（无凝结） |
|  | 有害气体监测 | 监测有害气体：工作温湿度：－10～50℃， 20-90％RH |
|  | 烟雾监测 | 监测烟雾浓度：工作温湿度：－10～50℃， ≤95％RH |
|  | 红外测温 | 实时监测设备温度，对超过阈值的设备情况进行报警 |
| 火灾应急处理能力 | 远程灭火 | 遇高温、火灾等紧急情况时，工作人员可以预先通过操作机器人进行局部灭火应急处理，防止损失扩大。 |
| 通讯方式 | 离线方式 | 可通过充电桩的磁吸接口进行巡检任务的下载，以及巡检任务完成后的数据（巡检采集值、照片、视频）上传 |
|  | 在线方式 | 通过WIFI的方式，实时同步数据 |

辅助设备：投标人应在项目所在地场所内提供管理终端2台（AIO520型一体电脑,配置 I7-8700T型CPU,8G内存，2T硬盘+128G SSD固态盘，2G显卡，23.8英寸液晶显示器，As650型蓝牙耳机，STV122型无线音箱，win10/win7兼容操作系统，键盘,S30型无线激光充电鼠标等）, DP04型空气净化风扇2个，Wifi SD卡（32G）2张，512G SSD 4个，5D4 型数码相机（含镜头）1套，KR990型移动测试终端3台，净水器2个等辅助设备供双方维护管理人员使用（使用权归甲方）。

## 智能照明控制系统

主要设备包括：智能照明控制主机、数字调光控制模块、5寸有线触摸屏等。

智能照明控制主机、数字调光控制模块均为标准模数化设计，采用标准DIN导轨安装方式，安装于强电间的控制箱内，智能照明控制主机通过数字调光模块对每盏照明灯具进行数字调光并可通过网络接收上级平台服务器数据。主机房照明控制箱内安装1台智能照明控制主机和1台数字调光控制模块，。

触摸屏采用采用120盒预埋，安装高度及安装位置需与精装修配合。

触摸屏上除可对本房间灯光进行控制外，还可对本房间空调、新风等设备进行控制，同时可现实本房间内温度、湿度、空气质量等数值显示。

照明灯具要求采用LED灯具并支持数字调光，芯片电压调节范围1-54V。采用DALI 数字调光协议进行控制。

主机房智能照明控制系统具备对主机房内灯具的智能控制功能，预留与大楼智能照明控制系统连接接口。需要时可接入大楼智能照明系统统一控制。

## 招投标要求

1、本项目在标书发出后一周内提供现场勘查，投标方需根据现场勘察结果，优化机房设计方案，提供机房施工图纸。

2、本项目以招标需求为准；投标人提供的所有设备需完全满足上述规格要求，所有需要的配套设备、缆线、软件等需配齐，以构成完整实用的系统，本标段设备与工程量清单为基本要求，如有缺漏，请投标人按照招标文件要求和现场勘察情况进行补充完善，所需经费含在投标报价中，否则将认为认同遗漏部分并免费提供。招标方仅对清单中列出的主要设备的变更进行调整，其他变更在结算时不予调整。

3、投标人所提供的所有设备必须是未拆装全新产品，并且同类设备已经有实际应用，在性能及质量方面能提供可靠证明。

4、投标人必须在南京拥有实力雄厚的分公司或办事处，必须拥有专门的售后服务和技术支持团队，人员数量必须在5人以上。

5、投标人必须保证有能力进行对第三方供应商的选择、签约、督导和工作协调。投标人对本次招标书中所有采购设备，应将与有关各生产厂商签约的维修、服务等文件以副本形式提供给江苏省公安厅一份。

6、投标人应针对该项目提供详细的技术方案、实施方案、验收方案和培训方案，对本标段全部建设需求作出实质性响应，并作出提供符合招标要求装修工程材料的承诺：在签订合同前提供装修工程所用材料样品（包含地板、门、吊顶、桥架、灯具、墙面板材、线缆等），经发标方同意后才能采购装修材料和施工；发标方发现中标方提供样品低于标书要求的，有权要求中标方更换材料，且价格在结算中不予调整。

## 系统集成要求

1、投标人所投UPS电源、精密空调、机柜（网络机柜、服务器机柜）应采用同一品牌产品，每出现一项偏差为一项负偏离。

2、投标人除要承担本标段新购设备的安装部署和配置任务外，还要负责对网络系统、安防系统等项目的施工协调与集成联调任务，实现各类系统、设备之间的整合集成功能，所产生的集成费用含在本标段的投标报价中。对设计、安装、测试、开通、施工、集成等工程量的报价如有缺漏将视为重大负偏离。投标人应考虑到后期巡检机器人与模块化机柜门禁系统的对接，确保巡检机器人可以正常进出冷通道，并考虑在投标报价中。

3、中标人必须积极主动与大楼建设的相关单位合作，包括与其他设备供应商、集成商、设计、监理等单位的合作，并服从用户方的协调。

4、供货方免费为用户培训3名维护人员，使维护工作人员能完全熟悉并掌握软硬件维护技能，及时排除一般的设备故障。试运行期间，中标方有责任派技术人员到现场指导维护工作。

5、投标人必须承诺7*24小时全天候2小时现场响应，8小时提供相应的备件。保修期内出现设备故障，如在8小时内不能解决问题，应免费在7天内用同样的品牌、规格或更高的部件更换到位。原厂商及其授权投标人必须承诺后续服务、硬件的配件和软件的选件能以不高于本次采购的价格（或折扣率）购买,并提供5年以后原厂商服务的具体报价和原厂商书面承诺。

6、中标方需提供本项目主要设备不少于5年免费质保服务，提供设备主要制造商（空调、配电柜、机柜、电源及环境监控）对本项目采购设备的原厂5年质保函原件。保修期自系统终验双方签字之日起计算。设备在维保期内发生软、硬件故障，投标人应及时予以响应，免费上门服务。否则招标方将自行采取必要的措施，由此产生风险和费用应由投标人承担。

## 施工验收要求

1、中标单位需在施工前对整个工程进行深化设计，设计应严格按照国家关于计算机机房的有关标准开展，在满足现有需求的前提下，留有充分的扩展余地；电源配电与消防等专业系统需提供有设计资质单位盖章的完整的设计蓝图，机房与操作间需提供多角度装修效果图，提交用户和监理单位审核后，才能开展设备供货和施工建设工作。

2、设备供货。中标人须在不迟于合同签订后的40个工作日内完成所有招标设备到指定地点的供货。投标人应确保其技术建议以及所提供的软硬件设备的完整性、实用性，保证全部系统及时投入正常运行。所有施工材料应符合绿色、环保要求，并满足施工工期、施工安全的需要；若出现因投标人提供的软硬件设备不满足要求、不合理，或者其所提供的技术支持和服务不全面，而导致系统无法实现或不能完全实现的状况，投标人负全部责任。

3、安装调试。中标单位应根据采购人的需要，合理安排进场施工时间，设备安装位置，做好与其他标段的协调、配合工作，在规定的时间内，高质量完成建设任务。

设备安装、调试所需的工具、仪表及安装材料应由投标人自行解决。施工过程应严格执行相关的强弱电施工规范，并保证施工安全。投标人应向招标方提交测试内容和方法。测试计划和技术内容由投标人拟定，经招标方确认。施工过程中应科学、合理地掌握与其他工程界面的协调、交叉。

4、项目验收。设备到货后，用户单位与中标单位共同配合有关部门对所有设备进行开箱检查，出现损坏、数量不全或产品不对等问题时，由中标单位负责解决。根据标书要求对本次所有采购设备的型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）进行验收。

设备安装完成，由中标单位制定测试方案并经用户确认后，对产品的性能和配置进行测试检查，并形成测试报告。测试过程中出现设备产品性能指标或功能上不符合标书要求时，用户有拒收的权利；如测试中出现不符合标书和合同要求的严重质量问题时，江苏省公安厅保留索赔权利。

项目施工完成后，由用户方会同本标段投标人和监理单位聘请第三方拥有机房质量验收资质的专门机构，组织开展对机房施工项目的测试验收工作并形成专门的验收测试报告。测试项目包括机房照明、消防、装饰工程、配电系统、防雷接地、空调系统、新风系统、布线等。本项目验收过程中产生的检测与咨询费用以及聘请第三方验收单位所产生的费用由本标段中标单位承担。如测试不通过的项目施工单位应无条件进行整改直至验收通过。经过整改仍不能通过验收的，用户将根据不合格部分的情况对承建单位要求赔偿并扣取合同额的2%-10%的经济处罚。

5、技术文挡。中标人必须在对其所提供的设备进行安装、测试、验收过程中提供和准备技术文档，并向用户单位提供设备安装、运行、使用、测试、诊断和维修的技术文件（含所有设备、软件的操作使用手册、安装手册、维修手册等技术资料）。

## 建设维护保障方案要求

1）技术方案。能够根据现场勘察结果，优化机房设计方案，提供机房施工图纸，投标人技术方案需求描述准确、内容合理细致，满足本项目建设要求。

2）施工组织方案。有完善的项目管理班子；项目实施进度计划；项目工期及质量控制措施；各子系统（子项）的施工、测试、验收、交付等详细阐述。

3）验收方案。提供完善的测试与验收方案与计划，承诺提供所投产品原厂授权书、产品合格证、原厂维保证明、测试记录、测试报告、一整套建设施工资料等完整材料。

4）维护方案。提供完整的维护方案。维护方案须包含支撑人员保障方案、各类故障修复完成时间等。

## 其他建设管理要求

投标人必须拥有工业和信息化部颁发的《中华人民共和国基础电信业务经营许可证》（提供许可证复印件并加盖公章）。

本项目采用外包服务的建设管理模式。即通过招标采购选择运营商开展机房建设，建设完成后按照省厅租赁运营商IDC机房的服务标准，由运营商开展主机房的运维管理工作。具体要求如下：

1、参与建设的运营商必须具备提供IDC机房建设与租赁服务的能力。

2，运营商需参照IDC机房建设标准与托管服务要求，结合本项目建设需求，在深化设计的基础上，制定具体施工建设方案，其中，电源配电与消防等专业系统需提供有设计资质单位盖章的完整的设计蓝图，才能开展验收交付与托管服务工作。

3、托管服务期间，运营商需安排专人对该机房进行巡检和值守服务，将本机房动力环境监控信息接入运营商IDC机房监管中心进行集中监控，确保机房电源、空调、消防、环境监测等系统设备安全稳定运行。

4、托管服务期间，运营商需承担机房内电源、空调、消防、环境监控、综合布线、桥架、机柜、终端、装修等设备的维修、维护费用，承担相关设备的耗材更新费用、相关系统的升级授权费用，提供机房运维必须的工具设备。

5、托管服务期间，运营商需建设维护机房动力环境与运维监控等支撑保障系统，建立日常巡检、登记管理与应急处置规范制度，确保机房安全、有序、稳定运行。

6、托管服务期间，提供省公安厅（扬州路1号）至本项目所建机房（虎踞关21号）的基础网络链路接入服务，含运营商传输电路接入、网络质量监测、故障预警处置等服务。

## 主要设备清单

该项目核心产品为智能巡检系统。

| 序号 | 设备材料名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 装饰工程 |  |  |  |  |
| （一） | 主机房 |  |  |  |  |
|  | 地面工程 |  |  |  |  |
| 1 | JS防水 |  | 平米 | 289.32 |  |
| 2 | 300mm高抗静电地板(包括支架等附材和安装) |  | 平米 | 240 | 暂定价18.75万元 |
| 3 | 地面找平 | 找平层厚度、砂浆配合比 水泥砂浆1:2.5 填充材料种类、厚度, 找平层厚度30mm | 平米 | 240 |  |
| 4 | 地面防尘处理 | 刷环氧防尘漆2遍 | 平米 | 240 |  |
| 5 | 地面保温处理 | 20MM厚保温棉带铝箔 | 平米 | 240 |  |
| 6 | 防鼠板处理 |  | 套 | 2 | 两个防火门位置 |
|  | 墙面与隔断工程 |  |  |  |  |
| 1 | 彩钢板干挂 |  | 平米 | 102.33 |  |
| 2 | 80高不锈钢踢脚线 |  | 米 | 82.2 |  |
| 3 | 成品玻璃隔断 |  | 平米 | 48.55 | 含操作间 |
| 4 | 加汽块隔墙 |  | 平米 | 4 |  |
| 5 | 墙面一般抹灰 |  | 平米 | 40 |  |
| 6 | 钢质型材框架系统 | 成品玻璃隔断钢质型材框架系统，不锈钢包边 | 平米 | 48.55 | 含操作间 |
| 7 | 墙/柱面轻钢龙骨 | 龙骨材料：100#轻钢龙骨，中距600mm | 平米 | 102.33 |  |
| 8 | 墙面保温处理 | 50mm厚岩棉保温 | 平米 | 102.33 |  |
| 9 | 墙/柱面防尘处理 | 顶面刷环氧防尘漆2遍 | 平米 | 145.18 |  |
|  | 顶面工程 |  |  |  |  |
| 1 | 顶面乳胶漆 |  | 平米 | 264 |  |
| 2 | 顶面找平 | 水泥沙浆 | 平米 | 264 |  |
| 3 | 顶面保温处理 | 岩棉吸声板喷灰 | 平米 | 264 |  |
| 4 | 顶面防尘处理 | 顶面刷环氧防尘漆2遍 | 平米 | 264 |  |
|  | 门与承重支架 |  |  |  |  |
| 1 | 防火玻璃双开门 | 2100*1500 | 樘 | 1 |  |
| 2 | 钢制防火双开门 | 1.门类型 :甲级不锈钢防火门 2. 尺寸1500*2300 3.包含门锁五金及闭门器 4.含门框 | 樘 | 2 |  |
| 3 | 电池承重支架 | 10#槽钢 | 套 | 4 | 计0.08T |
| 4 | 机柜承重支架 | 热镀锌角钢L50*50*5，焊接，高度30cm | 套 | 85 | 计0.85T |
| 5 | 气体灭火钢瓶承重支架 | 热镀锌角钢L50*50*5，焊接，高度30cm | 套 | 5 | 计0.1T |
| 6 | 防火封堵 | 桥架等过墙封堵 | 项 | 4 |  |
| 7 | 精密空调防水围堰 |  | 套 | 12 |  |
| 8 | 辅材 |  | 项 | 1 |  |
| （二） | 操作间 |  |  |  |  |
| 1 | 300mm高抗静电地板(包括支架等附材和安装) |  | 平米 | 38 | 暂定价 2.85万元 |
| 2 | 地面找平 | 找平层厚度、砂浆配合比 水泥砂浆1:2.5 填充材料种类、厚度, 找平层厚度30mm | 平米 | 38 |  |
| 3 | 地面防水处理 | 防水漆2遍 | m2 | 38 |  |
| 4 | 地面防尘处理 | 刷环氧防尘漆2遍 | 平米 | 38 |  |
| 5 | 地面保温处理 | 20MM厚保温棉带铝箔 | 平米 | 38 |  |
| 6 | 吸音铝板干挂 |  | 平米 | 25.92 |  |
| 7 | 80高不锈钢踢脚线 |  | 米 | 24.6 |  |
| 8 | 墙/柱面轻钢龙骨 | 龙骨材料：100#轻钢龙骨，中距600mm | 平米 | 25.92 |  |
| 9 | 墙/柱面防尘处理 | 顶面刷环氧防尘漆2遍 | 平米 | 25.92 |  |
| 10 | 加汽块隔墙 |  | M3 | 1.78 |  |
| 11 | 墙面一般抹灰 |  | M2 | 17.8 |  |
| 12 | 吊顶龙骨/吊杆/锚件等 | 吊杆:Φ8全螺纹镀锌吊筋 龙骨材料种类、规格、中距:铝合金专用龙骨（含专用挂件） | 平米 | 23.6 |  |
| 13 | 喷塑微孔铝合金板 | 微孔铝板 | 平米 | 23.6 |  |
| 14 | 修边条 | 25mm宽 | m | 23.6 |  |
| 15 | 防水石膏板吊顶 | 吊杆:Φ8全螺纹镀锌吊筋；U型轻钢龙骨；防水石膏板、防水乳胶漆 | M2 | 14.4 |  |
| 16 | 顶面找平 | 水泥沙浆 | 平米 | 38 |  |
| 17 | 顶面防水处理 | 防水漆2遍 | 平米 | 38 |  |
| 18 | 顶面保温处理 | 20MM厚保温棉 | 平米 | 38 |  |
| 19 | 顶面防尘处理 | 顶面刷环氧防尘漆2遍 | 平米 | 38 |  |
| 20 | 铁皮柜 |  | 个 | 5 |  |
| （三） | 备品备件间 |  |  |  |  |
| 1 | 网络地板铺PVC |  | 平米 | 22.68 |  |
| 2 | 墙面白色乳胶漆 |  | 平米 | 67.32 |  |
| 3 | 墙面80高不锈钢踢脚线 |  | 平米 | 19.8 |  |
| 4 | 600*600岩棉板吊顶 |  | 平米 | 22.68 |  |
| 5 | 铁皮柜 |  | 个 | 5 |  |
| 6 | 工艺门（含五金件） | 机房内门900*2200*45mm | 樘 | 1 |  |
| 7 | 钢制单开防火门（含五金件） | 甲级900*2200*50mm | 樘 | 1 |  |
| 8 | 货架 |  | 个 | 1 |  |
| （四） | 其他零星工程 | 含隔墙局部拆改及修补 | 平米 | 310 |  |
| (五) | 装修照明配电 | 含灯具、管线、吊架、插座 | 项 | 1 |  |
| 1 | 细管高效LED灯 | 6000K，2*22W，Ra大于80 | 只 | 60 | 后备3小时，具备DALI协议 |
| 2 | 控制开关 | 250V，10A | 个 | 4 |  |
| 3 | 普通插座 | 单相二极三极，安全型，10A | 个 | 6 |  |
| 4 | 五孔插座 | 10A | 套 | 20 |  |
| 5 | 五孔插座 | 16A | 套 | 20 |  |
| 6 | 计算机专用地弹式插座 | 10A | 套 | 10 |  |
| 7 | 工业电源连接器 | 220V/32A | 支 | 128 |  |
| 8 | 600x600三管LED格栅灯 | 600x600三管LED格栅灯 灯源 T5 3x9W LED | 套 | 9 | 后备3小时，具备DALI协议 |
| 9 | 双联开关 | 双相双联 | 只 | 6 |  |
| 10 | 单联开关 | 单相单联 | 只 | 6 |  |
| 11 | 应急灯 |  | 套 | 17 |  |
| 12 | 安全出口门指示灯 |  | 套 | 6 |  |
| 13 | 钢制电缆桥架 | 300*100 | m | 100 |  |
| 14 | 钢制电缆桥架 | 400*100 | m | 100 |  |
| 15 | KBG25管 | KBG25管 | 米 | 200 |  |
| 16 | KBG20管 | KBG20管 | 米 | 300 |  |
| 17 | 配线 | WDZB-YJY-0.6/1kV-BV2.5低压无卤电缆 | 米 | 920 |  |
| 18 | 配线 | WDZB-YJY-0.6/1kV-BV4 低压无卤电缆 | 米 | 580 |  |
| 19 | 86型厚壁金属接线深盒/盖 | 86型 | 个 | 200 |  |
| 20 | 包塑金属软管 | 25mm | m | 50 |  |
| 21 | 包塑金属软管 | 50mm | m | 50 |  |
| 二 | 机柜工程 |  |  |  |  |
| 1 | 服务器机架（包括隔板、直理线器、PDU等所需的所有配件） | 见技术要求。W*D*H=600mm*1200mm*2000mm | 架 | 35 |  |
| 2 | 网络、传输机架、弱电头柜（包括隔板、直理线器、PDU等所需的所有配件） | 见技术要求。W*D*H=800mm*1200mm*2000mm | 架 | 25 |  |
| 3 | ODF机架（包括隔板、直理线器等所需的所有配件） | 见技术要求。W*D*H=800mm*600mm*2000mm | 架 | 13 |  |
| 4 | 冷通道 | 见技术要求；包含冷通道两端两组平移门、天窗和氛围灯 | 列 | 3 |  |
| 三 | 交流引入及配电工程 |  |  |  |  |
| 1 | UPS输出屏1(可单独分开、可集成在一体化UPS柜内，满足规范要求的交钥匙) | 输入：不小于2*400A/3P(主机房UPS输出)、不小于1*630A/3P（主机房UPS维修旁路） 输出：32A/2P*60（主机房机架）、32A/3P*6(预留) | 架 | 1 |  |
| 2 | UPS输出屏2(可单独分开、可集成在一体化UPS柜内，满足规范要求的交钥匙) | 输入：不小于2*400A/3P(主机房UPS输出)、不小于1*630A/3P（主机房UPS维修旁路） 输出：32A/2P*60（主机房机架）、32A/3P*6(预留) | 架 | 1 |  |
| 3 | 主机房空调配电箱 | 输入：不小于2*250A/3P ATS(总空调交流屏输出) 输出：32A/3P*15（机房列间空调） | 架 | 2 |  |
| 4 | 主机房照明配电箱 | 输入2*32A/3P，双路引入（由大楼楼层动力总配电箱引入）；输出16A/2P*3(机房照明电源、应急照明电源)、16A/2P*10(墙面插座、维修插座)。 | 架 | 1 |  |
| 5 | 机柜内32A STS双电源自动切换器 | 各提供不少于6个10A/220V输出端口 | 台 | 10 |  |
| 四 | 空调工程 |  |  |  |  |
| 1 | 主机房：列间空调 | 制冷量不低于38kW，回风温度30℃ 详见技术要求 | 台 | 9 |  |
| 2 | 主机房：列间空调 | 制冷量不低于23kW，回风温度30℃ 详见技术要求 | 台 | 3 |  |
| 3 | 主机房：列间空调冷媒管 | 不低于38kW（带保温、槽道等） | 米 | 260 |  |
| 4 | 主机房：列间空调冷媒管 | 不低于23kW（带保温、槽道等） | 米 | 65 |  |
| 5 | 加湿管 | 镀锌钢管DN20（带阀门） | 米 | 70 |  |
| 6 | 排水管 | 镀锌钢管（带保温） | 米 | 40 |  |
| 7 | 设备底座 | 空调的设备底座 | 个 | 12 |  |
| 8 | 室外机降噪 | 吸音棉 | 项目 | 1 |  |
| 9 | 新风系统 | 送风量：1080m3/h，设备及配套材料,带直膨室外机 | 套 | 1 |  |
| 10 | 排烟系统 | 包括排烟风机、过滤、风口、风管、保温、槽道等 | 套 | 1 |  |
| 五 | UPS工程 |  |  |  |  |
| 1 | UPS主机 | 150KVA，高频模块机。详见技术要求 | 台 | 4 |  |
| 2 | UPS蓄电池开关箱 | 主机配套 | 架 | 4 |  |
| 3 | UPS蓄电池组 | 480V/150AH | 组 | 8 |  |
| 4 | UPS补位框 | 100mm深围框-适用于柜体补齐到1200mm深场 | 个 | 6 |  |
| 5 | UPS电池架 | UPS电池架-A-12V 200Ah-32-R-V4-立放四层-1100(L)*1200(W)*1600(H)mm-双边维护-不带电池连接电缆 | 套 | 4 |  |
| 6 | 电池汇流盒 | 电池汇流盒 | 套 | 1 |  |
| 六 | 桥架工程 |  |  |  |  |
| 1 | 网格走线架 | W:600mm，见技术要求。 | 米 | 200 |  |
| 2 | 网格走线架 | W:300mm，见技术要求。 | 米 | 130 |  |
| 3 | 尾纤槽 | W:240mm，见技术要求。 | 米 | 70 |  |
| 4 | 吊挂 | 2m | 套 | 200 |  |
| 七 | 消防系统 |  |  |  |  |
| 1 | 无管网七氟丙烷气灭柜及控制系统及配套设备 |  | 台 | 6 |  |
| 2 | 手提式二氧化碳灭火器 |  | 具 | 6 |  |
| 3 | 七氟丙烷药剂 | HFC-227ea | kg | 985.08 |  |
| 4 | 泄压装置 |  | 套 | 6 |  |
| 八 | 接地工程 |  |  |  |  |
| 1 | B级防雷器 |  | 套 | 5 |  |
| 2 | C级防雷器 |  | 套 | 3 |  |
| 3 | 接地总排 |  | 个 | 9 |  |
| 4 | 各类接地排、接地铜条 | 4*40mm铜条 | 米 | 600 |  |
| 5 | 等电位连接铜箔 | 100*0.3mm | 米 | 185 |  |
| 6 | 机房室内等电位系统引线 | ZRVV35mm2+线鼻子 | m | 120 |  |
| 7 | 金属外壳设备等电位跨接线 | 3米BVR16mm2+线鼻子 | 条 | 200 |  |
| 8 | 接地引接线 | ZA-RVV 1*185mm2+线鼻子 | 米 | 150 |  |
| 9 | 机房空间等电位处理 | BV4 | 项 | 1 |  |
| 10 | 机房室内等电位系统引线 | BVR6mm2+线鼻子 | m | 1000 |  |
| 11 | 编织带 | 16mm2 | m | 200 |  |
| 12 | 辅材 |  | 项 | 1 |  |
| 九 | 电力电缆 |  |  |  |  |
| 1 | 通信电源用阻燃软电缆ZA-RVV1*240 | ZA-RVV1*240 | 米 | 720 | 含线鼻子 |
| 2 | 通信电源用阻燃软电缆ZA-RVV4*120+1*70 | ZA-RVV4*120+1*70 | 米 | 72 | 含线鼻子 |
| 3 | 通信电源用阻燃软电缆ZA-RVV4*10+1*6 | ZA-RVV4*10+1*6 | 米 | 300 | 含线鼻子 |
| 4 | 通信电源用阻燃软电缆ZA-RVV1*16 | ZA-RVV1*16 | 米 | 300 | 含线鼻子 |
| 5 | 机柜线缆 | ZA-RVV3*10 | 米 | 2160 | 含线鼻子 |
| 十 | 安防监控系统（机房） |  |  |  |  |
| 1 | 400万星光级红外半球摄像机 | 400万星光级1/1.8” CMOS 智能抓拍半球型网络摄像机；支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓图，抓拍次数支持（1-10次）可设 | 台 | 13 |  |
| 2 | 400万星光级红外枪型摄像机 | 400万星光级1/1.8” CMOS 筒型网络摄像机(含壁装支架)；支持同时检测并抓拍30张人脸，支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选输出最优的人脸抓图，支持最佳抓拍，快速抓拍等 | 台 | 6 |  |
| 3 | 400万星光级红外球型网络摄像机 | 400万星光级1/2.8” CMOS 智能抓拍型球型网络摄像机；支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓图；可根据网络状态，通过NPQ协议智能调整分辨率和码率，保证第三码流的流畅预览。 | 台 | 3 |  |
| 4 | POE交换机 | 24口POE交换机 | 台 | 1 |  |
| 5 | 数字硬盘录像机 | 32路接入，8盘位， 采用嵌入式Linux系统，稳定可靠，支持盘组管理，录像定向存储，支持断网续传ANR，支持8个SATA接口 | 台 | 2 |  |
| 6 | 硬盘 | 6T | 块 | 16 |  |
| 7 | 网线 | 六类 | 箱 | 2 |  |
| 8 | 铜缆配线架 | 六类24口非屏蔽配线架(带理线器、含模块） | 个 | 2 |  |
| 9 | 辅材 | 跳线、辅材等 | 批 | 1 |  |
| 十一 | 动力环境 |  |  |  |  |
| 1 | 本地管理服务器 |  | 台 | 1 |  |
| 2 | 操作系统 |  | 套 | 1 |  |
| 3 | 监控软件V6.0 |  | 套 | 1 |  |
| 4 | 短信模块 |  | 个 | 1 |  |
| 5 | 精密空调对接模块 | 包含楼层机房1楼主机房 | 套 | 1 |  |
| 6 | UPS对接模块 | 包含楼层机房1楼主机房 | 套 | 1 |  |
| 7 | 蓄电池监控 | 蓄电池监控 | 节 | 320 |  |
| 8 | 机柜微环境监控模块 | 每个机柜内4个位置的温度、1个位置的温湿度、1个烟雾火灾探测器、1路机柜门的开关监测及机柜内2路电的电压、电流、功率 | 套 | 60 |  |
| 9 | 智能温湿度传感器 |  | 个 | 14 |  |
| 10 | 烟感探测器 |  | 个 | 8 |  |
| 11 | 8路隔离数字量输入模块 |  | 个 | 2 |  |
| 12 | 串口服务器 |  | 台 | 2 |  |
| 13 | 配件：工业电源 |  | 块 | 3 |  |
| 14 | 配件：模块箱 |  | 个 | 3 |  |
| 15 | 配电盒 |  | 个 | 1 |  |
| 16 | 管线辅材 |  | 批 | 1 |  |
| 17 | 定位式漏水控制器 |  | 台 | 6 |  |
| 18 | 引出线 |  | 条 | 6 |  |
| 19 | 15米测漏感应线 |  | 条 | 5 |  |
| 20 | 终止端 |  | 个 | 6 |  |
| 21 | 胶贴 |  | 袋 | 1 |  |
| 22 | 标签 |  | 袋 | 1 |  |
| 23 | 智能网关模块 |  | 个 | 4 |  |
| 24 | 通讯转换模块 |  | 个 | 4 |  |
| 十二 | 智能管理平台 |  |  |  |  |
| 1 | 智能管理平台 | 对各子系统的统一集成管理，实现统一的数据存储和分析，实现告警的集中监控和维护，提供统一告警、统一视图、组态设计、能耗管理、报表管理、权限管理、双机备份、日志管理、容量管理、3D展示、温度场展示、变更等功能。 平台集成系统包含：视频监控系统、门禁管理系统、动环监控系统、智能巡检系统等。 | 套 | 1 |  |
| 十二 | 智能巡检 |  |  |  |  |
| 1 | 智能巡检系统 | 智能升降、运动规划、实时图像采集、远程操控、热红外测温、消防系统、温湿度及烟雾感应系统、非接触无线自主充电、智能分析 | 项 | 1 |  |
| 2 | 机器人远程控制系统 | 行走控制、定时设置、启动灭火、补光灯开关、手动和自动切换、方向切换、系统复位、系统重启 低电量、障碍物、导航连接、温度异常、设备异常 采集点位、控制转向、调焦、聚焦、光圈、预设位设置、巡航设置、监控数据查询 站点位置列表图、电压状态、方向状态、运行状态、模式状态、当前预设位、生成巡检报表 连接设备、账号密码设置、设备信息、灭火加密 | 套 | 1 |  |
| 十三 | 其他 |  |  |  |  |
| 1 | 交换机 | 48口 | 台 | 3 |  |
| 2 | 隔离网闸 | 详见技术需求 | 台 | 2 |  |
| 3 | 防火墙 | 详见技术需求 | 台 | 1 |  |
| 4 | 审计网关 | 详见技术需求 | 台 | 1 |  |
| 5 | 管理服务器 | 详见技术需求 | 台 | 2 |  |
| 6 | 辅助设备 | 详见招标需求 | 项 | 1 |  |
| 十四 | 综合布线 |  |  |  |  |
| 1 | 六类数据线 |  | 箱 | 54 |  |
| 2 | 24口数据RJ45配线架，含模块 |  | 套 | 88 |  |
| 3 | 24芯多模光缆 |  | 米 | 1100 |  |
| 4 | 24芯单模光缆 |  | 米 | 200 |  |
| 5 | 24口光配（双工） |  | 套 | 62 |  |
| 6 | 光纤理线架 |  | 个 | 62 |  |
| 7 | ST单模万兆尾纤（熔接用）1米（双芯） |  | 根 | 192 |  |
| 8 | ST多模万兆尾纤（熔接用）1米（双芯） |  | 根 | 552 |  |
| 9 | 光纤跳线ST-LC 2米（双芯） |  | 根 | 552 |  |
| 10 | 光纤熔接点 |  | 个 | 1488 |  |
| 11 | 链路测试 |  | 点 | 2124 |  |
| 12 | 防水标签 |  | 点 | 4248 |  |
| 13 | 辅材 |  | 项 | 1 |  |
| 十五 | 智能照明控制系统 |  |  |  |  |
| 1 | 智能照明控制主机 | 具有天文时钟的可编程日程安排 板载256MB RAM和4GB闪存 符合行业标准的以太网和总线通信 支持iPhone®，Windows,iPad®,Web和Android™控制应用程序 支持SNMP远程管理 2个RS-232/422/485 COM端口，带有硬件和软件握手功能 4个IR /串口，4个继电器和8个Versiport I/O端口 原生BACnet™/ IP支持） 通过完整的用户/组管理或Active Directory集成实现安全访问 使用802.1X身份验证的硬件级别安全性 TLS，SSL，SSH和SFTP网络安全协议 IIS v.6.0 Web服务器 支持IPv6 DIN导轨安装 | 台 | 1 |  |
| 2 | 数字调光控制模块 | 有多个独立的DALI® 回路接口 控制128DALI镇流器 总线或POE通讯 集成DALI®电源 支持DALL调试工具 DIN导轨安装 | 台 | 1 |  |
| 3 | 智能照明控制箱 |  | 台 | 1 |  |
| 4 | 触摸屏含底盒 | 不小于5寸纵向全彩触摸屏 分辨率不低于960*540 电容屏，支持5点以上触控、支持亮度自动调节功能 支持高性能H.264流媒体视频 支持SIP对讲技术 内置摄像头、麦克风及扬声器 可定制屏保程序 可基于Web的配置 带有5个可自定义的物理按键 含专用底盒 POE供电 | 台 | 1 |  |
| 十六 | 系统集成 | 详见招标需求 | 项 | 1 |  |
| 十七 | 第三方检测 | 详见招标需求 | 项 | 1 |  |
| 十八 | 预备费 | 此费用应包含在投标人投标总价中，后期建设过程中发生增补时由审计部门按实审计决算，如无增补由审计部门全额核减。 | 项 | 1 | 48万元 |

- 主机房运维托管服务要求概述

提供驻场人员7*8派驻服务（至少安排一人进行值班）。

派驻人员要求：男性、年龄不超过35周岁、适应加班、值班和应急响应要求、无犯罪记录；所有派驻人员具有本科以上学历（第一学历不低于全日制大专，有中级以上专业相关专业认证的可以降低学历要求），计算机、通信、自动化控制相关专业，具备对机房各系统独立进行配置和故障检测、定位、排除能力。

- 运维服务目标

保障机房设备正常运行，对机房环境支撑系统、监控设备、计算机主机设备定期检测、维护和保养，保障机房设备运行稳定，通过保养延长设备生命周期，降低故障率。确保机房在突发事故导致硬件设备故障，影响机房正常运作情况下，可及时得到设备供应商或机房服务维护人员的产品维修和技术支持，并快速解决故障。

- 运维服务内容

3.1 机房监控设备维护管理

供配电监测系统、空调环境检测系统、门禁设备系统、漏水检测、安防监控设备（包含摄像头、硬盘录像机）、监控主机。

3.2 机房空调与配电设备维护管理

精密空调机组、新风设备；UPS 及电池、主配电柜、UPS 配电柜。

3.3 机房消防设备维护管理

各种探测器、手动报警按钮和报警控制器，灭火剂的控制装置。

3.4 机房供水水路、电路及照明线路的维护管理

水、电路管线及接口的检查维修。

3.5 机房基础维护管理

机柜线路的整理、标签检查更换、机房除尘清洁、地板、墙面、吊顶、门窗及有关配套的维护管理。

3.6 机房主机设备维护管理

计算机服务器（包括 PC 服务器、存储服务器）；网络设备（路由及交换设备等）；KVM 系统。

3.7 机房运维管理体系建设

完善机房运维规范，优化机房运维体系。

- 运维服务要求

4.1 机房除尘

每季度一次设备的除尘、清理，扫净监控设备显露的尘土，对摄像机、防护罩、门禁、监控采集模块等部件要彻底吹风除尘，调整摄像头清晰度，防止由于机器运转、静电等因素将尘土吸入监控设备机体内，确保机器正常运行。

4.2 机房监控设备维护

（1）根据监控系统各部分设备的使用说明，每月检测其各项技术参数及监控系统传输线路质量，处理故障隐患，确保各部分设备各项功能良好，能够正常运行。

（2）对容易老化的监控设备部件每月一次进行全面检查，一旦发现老化现象应及时更换、维修，如视频头、采集模块等。

（3）对易吸尘部份每季度定期清理一次，如监视器、漏水检测主机、门禁主机等暴露在空气中，由于屏幕的静电作用，会有许多灰尘被吸附在监视器表面，影响画面的清晰度，要定期擦拭监视器，校对监视器的颜色及亮度。

（4）对长时间工作的监控设备每月定期维护一次，如硬盘录像机长时间工作会产生较多的热量，一旦其电风扇有故障，会影响排热，以免硬盘录像机工作不正常。

（5）对监控系统及设备的运行情况进行监控，分析运行情况，及时发现并排除故障。如：网络设备、服务器系统、监控终端等。

（6）提供每月一次的定期信息服务：每月第一个工作日，将上月抢修、维修、维护、保养记录表以电子文档的形式报送甲方负责人。

4.3 新风系统维护

对空气循环系统我们主要是考虑空调系统的过滤器、风机、隔风栅及到计算机设备的风道等因素。应及时检查机房内的气流状况，看是否有气流短路的现象发生，存在送风阻力过大的情况。检查风机的运行状况：主要是检查风机各部件的紧固情况及平衡，检查轴承、皮带、共振等情况，测量电机运转电流，看是否在规定的范围内，根据测得的参数也能够判断电机是否是正常运转。

4.4 消防设备维护

检查火警探测器、手动报警按钮、火灾警报装置外观及试验报警功能；检查火灾警报控制器的自检、消音、复位功能及主备用电源切换功能。

4.5 电路及照明电路维护

镇流器、灯管及时更换，开关更换；线头氧化处理，标签巡查更换；供电线路绝缘检查，防止意外短路。

4.6 机房基础维护

吊顶表面清洁；板材松动、翘起修复，变形、损坏更换；龙骨调平等墙面污迹清理，裂缝修补玻璃清洗，不锈钢清洗，玻璃胶修整，地弹簧校正，拉手螺丝加固；静电地板清洗清洁，地面除尘；缝隙调整；平整度调整；损坏更换接地电阻测试；主接地点除锈、土壤降阻、接头紧固；防雷器检测；接地线触点防氧化加固。

线路测试；模块、光纤配线检查；标签检查；整理凌乱线缆；对甲方所发生的故障及时排除；编写更新文档、表格和对应表来显示其物理链路机柜除尘、清洁；机柜及网络设备整理，包括交换机、配线架和网线的重新整理、排序，并重新标上统一的编号

4.7 机房运维管理体系

完善机房运维规范，优化机房运维管理体系。维护人员24小时及时响应。设备出入机房审批登记管理；内部人员出入机房审批登记管理；外部来宾机房参观审批登记管理；IC卡门禁报警系统日常运维；防水报警系统日常运维。

- 运营商要求

（1）参与建设的运营商必须具备提供IDC机房建设与租赁服务的能力。

（2）运营商需参照IDC机房建设标准与托管服务要求，结合本项目建设需求，在深化设计的基础上，制定具体施工建设方案，其中，电源配电与消防等专业系统需提供有设计资质单位盖章的完整的设计蓝图，才能开展验收交付与托管服务工作。

（3）托管服务期间，运营商需安排专人对该机房进行巡检和值守服务，将本机房动力环境监控信息接入运营商IDC机房监管中心进行集中监控，确保机房电源、空调、消防、环境监测等系统设备安全稳定运行。

（4）托管服务期间，运营商需承担机房内电源、空调、消防、环境监控、综合布线、桥架、机柜、终端、装修等设备的维修、维护费用，承担相关设备的耗材更新费用、相关系统的升级授权费用，提供机房运维必需的工具设备。

（5）托管服务期间，运营商需建设维护机房动力环境与运维监控等支撑保障系统，建立日常巡检、登记管理与应急处置规范制度，确保机房安全、有序、稳定运行。

- 驻派人员管理要求

（1）南京本地户口、适应加班值班和应急响应要求、无犯罪记录；

（2）派驻人员请销假，必须经过甲方批准；

（3）派驻人员值班和排班问题，由乙方提供相关安排方案，必须经过甲方认可同意；

（4） 派驻人员考勤制度，由甲方监督和管理；

（5）乙方根据甲方要求，对派驻人员进行必要的培训和适当的人员轮换，培训包括技术能力，服务态度、保密协议等等。

- 费用构成

乙方需承担机房内电源、空调、消防、环境监控、综合布线、桥架、机柜、终端、装修等设备的维修、维护费用，承担相关设备的耗材更新费用、相关系统的升级授权费用，提供7*8小时人员派驻服务。

# 第五章  评标方法与评标标准

- 评标方法与定标原则

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。

评标办法和评标标准

本项目采用综合评分法确定中标候选人。评标委员会将按下列评分办法和标准进行评分，总分值为100分。

（一）价格分（30分）

1.1价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格(机房建设费+3年托管服务费)最低的供应商投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分，其它投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标报价得分=（评标基准价/该投标人的投标报价）×30分。分值保留小数点后1位。

（二）技术响应(40分)：

2.1技术方案(6分)。根据技术方案满足需求、设计、选型合理、考虑全面、安全实用等综合评分，能够根据现场勘察结果，优化机房设计方案，提供机房施工图纸，投标人技术方案需求描述准确、内容合理细致，方案优于招标文件要求的，得6分，方案符合招标文件要求的，得4分，方案不符合招标文件要求的，不得分

2.2技术响应(22分)。技术参数要求中采用斜体标注的项目为必须满足的关键性指标，关键性指标如有负偏离即视为投标无效。所投产品响应技术指标的得基本分16分。正偏离加分：技术参数要求中有正偏离的，根据项目及指标的重要程度，经评委会认定确属能够实质性提高产品性能的正偏离，每项加1分，最多加6分。负偏离扣分：技术参数和设备配置要求中，存在不满足要求的情况，每一项负偏离扣1，扣完为止。

2.3产品性能响应(12分)。

所投UPS电源稳定性、安全性优于招标文件要求的，得3分，符合招标文件要求的，得1分，不符合招标文件要求的，不得分；

所投精密空调稳定性、安全性优于招标文件要求的，得3分，符合招标文件要求的，得1分，不符合招标文件要求的，不得分；

所投蓄电池稳定性、安全性优于招标文件要求的，得3分，符合招标文件要求的，得1分，不符合招标文件要求的，不得分；

所投机柜稳定性、安全性优于招标文件要求的，得3分，符合招标文件要求的，得1分，不符合招标文件要求的，不得分。

（三）施工及运维(20分)：

3.1施工组织方案(6分)。投标人应根据项目需求提供具体详实的施工组织方案，方案优于招标文件要求的得6分，符合招标文件要求的得4分，不符合招标文件要求的，不得分

3.2 验收方案（3分）。投标人应根据项目需求提供具体详实的验收方案，方案优于招标文件要求的得3分；符合招标文件要求的得1分；不符合招标文件要求的，不得分。

3.3维护方案(5分)。投标人应根据项目需求提供具体详实的维护方案，方案优于招标文件要求的得5分；符合招标文件要求的得3分；不符合招标文件要求的，不得分。

3.4免费质保(6分)。投标人所投空调、配电柜（含内部元器件）、机柜、UPS电源及环境监控设备，在提供原厂5年免费质保的基础上，每增加一年免费质保期的，得2分，最多得6分，不增加的不得分。

（四）综合实力(8分)：

4.1施工管理(2分)。投标人项目组成员中，每持有1张CISP证书的加1分，最多加2分。以上均需提供有效证书或材料复印件（加盖公章），涉及到的人员需提供不少于3个月的投标人为其缴纳社保的证明材料。

4.2成功案例(2分)。投标人(含下属本地化服务机构)需提供自2015年1月1日（以合同签订日期为准）以来的类似机房项目成功案例，每个得1分，最多得2分。（提供相关证明材料复印件）

4.3机房管理能力（4分）。投标人(含下属本地化服务机构)所拥有的IDC服务场所的综合实力，有1个获得ISO/IEC20000系列管理体系国际认证的数据中心的得1分，最多得4分。（提供相关证明材料复印件）

（五）节能环保（2分）

1.投标核心产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，得1分。如投标主要产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。

2.投标核心产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，得1分。

# 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

投标主要文件目录

一、资格审查响应对照表

二、符合性审查响应对照表

三、评分索引表

四、资格、资信证明文件

五、投标配置与分项报价表

六、供货一览表

七、技术参数响应及偏离表

八、商务条款响应及偏离表

九、开标一览表

## 一、资格审查响应对照表

| 序号 | 资格审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 通用资格条件 |
| 1 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。 |  |  |
| 2 | 上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）。 |  |  |
| 3 | 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 |  |  |
| 4 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明 |  |  |
| 5 | 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 |  |  |
| 特定资格条件 |
| 6 | 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。 |  |  |
| 7 | …… |  |  |
| 其他资格条件 |
| 8 | 法人授权书 |  |  |
| 9 | 投标函 |  |  |
| 10 | 联合体协议（以联合体形式参加投标的，必须提供联合体协议） |  |  |
| 11 | 节能产品认证证书（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标人必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书） |  |  |
| 12 | …… |  |  |

## 二、符合性审查响应对照表

| 序号 | 符合性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购需求中必须满足的实质性要求（即加斜体下划线内容，每条详细列出） |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 | …… |  |  |

## 三、评分索引表

| 评分项目 | 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- |

## 四、资格、资信证明文件要求

1、资格证明文件目录

文件1  法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（复印件）

文件2  上一年度财务状况报告（复印件，成立不满一年不需提供）

文件3  依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（复印件）

文件4  具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（原件,格式见后）

文件5 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件,格式见后）

文件6 法人授权书（原件）

文件7 投标函（原件）

文件8  *****（本项目其他资格条件）

文件9 联合体协议（以联合体形式参加投标的，必须提供联合体协议原件）

文件10 投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标人必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件，否则视为无效投标。

以上资格证明文件中要求加盖公章的，必须加盖公章；如供应商组成联合体参加投标，则联合体各方均须加盖公章，否则视为无效投标。

备注：建议投标人将资格证明文件单独装订成册。

2、非实质性资信证明文件目录

格式1《企业声明函》

格式2《联合体协议》

格式3《残疾人福利性单位声明函》

### 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

### 法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

代理人（被授权人）签字：_______________________

身份证号码：

联系电话：（手机）

电子邮箱：

单位名称：_____________________________________

授权单位（公章）：_________________________________

单位地址：

日期：

备注一   如果我公司（单位）中标，请按以下信息寄送中标通知书

- 联系人：

- 寄送地址：

- 联系电话：

（备注一中相关信息内容需打印）

备注二  该《法人授权书》除在投标文件中提供外，还需单独另附一份与《开标一览表》一并密封递交。

### 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

## 投标函格式

致：江苏省政府采购中心

根据贵方的JSZC-G            号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，我们的投标保证金可不予退还。

6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

8.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          户：

投标人名称（公章）：

日           期：________年____月____日

格式一 企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号)的规定，本公司为       (请填写：小型、微型)企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)规定的划分标准，本公司为         (请填写：小型、微型)企业。

2、本公司参加江苏省政府采购中心采购编号为   的  项目政府采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他    (请填写：小型、微型)企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

3、本公司在本次政府采购活动中提供的小微型企业产品报价合计为人民币（大写）    圆整（￥：     ）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

（备注：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除）

格式二 联合体协议（参考格式）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们自愿组成联合体，参加江苏省政府采购中心组织的采购编号为  （项目全称）项目的政府采购活动。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

供应商全称（公章）：

日期：

格式三 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      圆整（￥：     ）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（盖章）：

日  期：

## 五、投标产品配置及分项报价表

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 货物名称及规格、型号 | 数量 | 单价 | 总价 |
| 合计 |  |

## 六、供货一览表

| 货物名称 | 型 号 | 产地 | 数量 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## 七、技术参数响应及偏离表

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 超出、符合或偏离 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、按照基本技术要求详细填列。

2、行数不够，可自行添加。

## 八、商务条款响应及偏离表

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 交货时间 | 合同签订后 天内 |  |  |
| 交货方式 |  |  |  |
| 交货地点 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 投标货币 |  |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |

.

## 九、  开标一览表

投标人全称（加盖公章）：

项目名称：

项目编号：                                   分包号：

| 投标货物名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
|  | 大写： 小写： （人民币） |
| 核心产品 制造商及产地 |  |

日期：       年   月   日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。