丰县城乡污水处理PPP项目
运营维护服务协议
甲方：___   _丰县水务局_____
乙方：______________________

签订日期：    年    月    日

目录
5

第一章
 定义与解释

5

第1条 定义

6

第2条 解释

8

第二章
协议的生效和有效期

8

第3条 生效日

8

第4条 有效期

8

第三章
污水水质、管网、污泥、噪声及臭气标准

8

第5条 进水及出水水质标准

10

第6条 污水管网运营维护标准

10

第7条 污泥出厂标准

11

第8条 噪声、臭气标准

11

第9条 对新标准的执行

11

第四章
检测、检查及处理

11

第10条 乙方检测义务

11

第11条
检测依据

12

第12条
进水和出水水质的日常检测、定期检测和在线检测

13

第13条
检测结果的报告

14

第14条
检查及结果通知

15

第15条城区、镇区污水处理厂出水水质不符合标准的处理

17

第16条 城区、镇区污水处理厂进水不符合标准的处理

19

第五章
污水计量

19

第17条
进、出水流量计

19

第18条
液位计

20

第19条
流量计计量

21

第20条
液位控制

22

第六章
仪表校准及管理

22

第21条
测量仪表校准

23

第七章
运营维护监管与报告

23

第22条
监管

24

第23条
运营维护手册

24

第24条
报告

25

第八章
  暂停

25

第25条
计划内暂停

26

第26条
计划外暂停

26

第27条
暂停服务的恢复

27

第九章
  违约责任

27

第28条
违约责任

27

第29条
违约金

28

第十章
  协议的变更、终止

28

第30条
协议的变更

28

第31条 终止事件

29

第32条
因甲方违约的终止

29

第33条
因乙方违约的终止

29

第34条
提前终止后续处理

29

第35条
提前终止的补偿

29

第36条
其他条款



本协议由以下双方于    年    月    日在    签署：
甲方： 丰县水务局
注册地址：   江苏省徐州市丰县向阳路68号               
法定代表人：                                           
乙方：【】
注册地址：                                              
法定代表人：                                            
甲、乙双方已于    年    月    日签署《丰县城乡污水处理PPP项目合同》（以下简称“《PPP项目合同》”）。为明确双方在项目运营维护过程中的权利义务关系，甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》等相关规定以及《PPP项目合同》约定，遵循平等、合作、守信的原则，就本项目运营维护相关事项协商一致，共同达成如下协议。
第一章  定义与解释
第1条 定义
除本协议另有约定外，下列术语应具有本款所指的含义；本协议未作特别定义的术语，与《PPP项目合同》中的术语具有相同的含义。
（1）“本项目”指丰县城乡污水处理PPP项目；
（2）“本协议”指甲、乙双方共同签署的《丰县城乡污水处理PPP项目运营维护服务协议》，以及日后可能签署的任何前述协议之补充/修改协议和附件；
（3）“设计水量”指经政府相关部门批复的本污水处理厂设计日处理规模。
本协议约定的城西污水处理厂设计水量为日均2.0万吨；
本协议约定的城东污水处理厂设计水量为日均1.0万吨；
本协议约定的华山镇污水处理厂设计水量为日均1600吨；
本协议约定的王沟镇污水处理厂设计水量为日均600吨；
本协议约定的师寨镇污水处理厂设计水量为日均400吨；
本协议约定的首羡镇污水处理厂设计水量为日均400吨；
本协议约定的赵庄镇污水处理厂设计水量为日均600吨；
本协议约定的顺河镇污水处理厂设计水量为日均600吨；
本协议约定的大沙河镇污水处理厂设计水量为日均400吨；
本协议约定的常店镇污水处理厂设计水量为日均600吨；
本协议约定的梁寨镇污水处理厂设计水量为日均800吨；
本协议约定的宋楼镇污水处理厂设计水量为日均800吨；
本协议约定的范楼镇污水处理厂设计水量为日均600吨；
本协议约定的王沟镇王沟街区污水处理厂设计水量为日均300吨；
本协议约定的华山镇郭庙污水处理厂设计水量为日均500吨；
（4）“实测水量”指在污水处理厂出水流量计上测得的每日实际污水处理量。
（5）“进水”指在污水处理厂出水流量计上测得的每日实际污水处理量。
（6）“接收点”指本协议约定污水纳入本项目进水管网的节点，具体由甲方和乙方协商确定。
（7）“进水采样点”指甲方指定的进水水质采样位置，具体由甲方和乙方协商确定。
（8）“流量计”指本协议第17条所述的，用于测量进、出水流量的流量计。
（9）“进水水质标准”指本协议第5条约定的进水水质应达到的标准。
（10）“出水点”指按本协议约定经乙方处理并通过甲方指定排放口排放的出水处，具体指由甲方和乙方协商确定。                               

（11）“出水采样点”指甲方指定的出水水质采样位置，具体由甲方和乙方协商确定。

（12）“药剂”指乙方在运营维护过程中用于处理污水/污泥的药剂或化学制剂。

（13）“污泥采样点”指进行污泥检测采样的污水处理厂脱水设备的出料口。

（14）“污泥含水率”指乙方应达到的在污泥采样点采集到的24小时连续采集的污泥混合样的含水率。其中，24小时连续采集是指每周7天、一天24小时连续进行污泥取样，每个连续的24小时内取样间隔为8小时。

（15）“偷排行为”指乙方未经甲方书面同意或未按甲方书面意见的要求，将进水或未经处理的或未达标处理的出水直接排放。

（16）“控制液位”指粗格栅入流井液位的上限，为管顶标高以上1米，乙方必须保证在该水位之下运营，除非本协议另有约定。

（17）“生效日”指依据本协议第3条的约定，满足本协议生效条件之日。

第2条 解释
本协议中的标题仅为参考所设，不应影响条文的解释。下列约定同样适用于对本协议进行解释，除非其上下文明确显示其不适用。在本协议中：
2.1协议或文件，指包括经修订、更新、补充或替代后的该协议或文件；
2.2“元”，指中国的法定货币单位“人民币”；
2.3条款或附件，指本协议的条款或附件；
2.4一方、双方、各方，指本协议中的一方或双方或各方，并且包括经允许的替代该方的主体或该方的受让人；
2.5 “包括”，指包括但不限于；
2.6“以上”、“以下”、“以内”或“内”均含本数，“超过”、“以外”均不含本数；
2.7日、月、季、年，均指公历的日、月、季、年；
2.8本协议并不限制或以其他方式影响甲方及其他政府部门行使其法定行政职权。
第二章
协议的生效和有效期
第3条 生效日 
本协议生效须满足下列条件：
3.1本协议经双方法定代表人或授权代表签字，并加盖公章；
3.2《PPP项目合同》生效。
第4条 有效期
除本协议另有约定外，本协议自生效日起至本项目移交日前保持有效。
第三章
污水水质、管网、污泥、噪声及臭气标准
第5条
进水及出水水质标准
5.1进水水质标准
本项目进水水质应符合以下标准：
（1）丰县城区污水处理厂设计进水水质
	污水处理厂名称
	设计进水水质指标

	
	BOD5（mg/L）
	CODCr（mg/L）
	SS（mg/L）
	NH3-N（mg/L）
	TN（mg/L）
	TP（mg/L）

	城西污水处理厂
	170
	400
	230
	35
	45
	4

	城东污水处理厂
	170
	400
	230
	40
	55
	4


（2）丰县华山镇、王沟镇王沟街区、华山镇郭庙污水处理厂设计进水水质
	污水处理厂名称
	设计进水水质指标

	
	BOD5（mg/L）
	CODCr（mg/L）
	SS（mg/L）
	NH3-N（mg/L）
	TN（mg/L）
	TP（mg/L）

	丰县华山镇、王沟镇王沟街区、华山镇郭庙污水处理厂
	150
	300
	220
	30
	40
	4


（3）丰县范楼镇、梁寨镇、大沙河镇、宋楼镇、王沟镇、赵庄镇、常店镇、首羡镇、顺河镇、师寨镇污水处理厂设计进水水质
	污水处理厂名称
	设计进水水质指标

	
	BOD5（mg/L）
	CODCr（mg/L）
	SS（mg/L）
	NH3-N（mg/L）
	TN（mg/L）
	TP（mg/L）

	范楼镇、梁寨镇、大沙河镇、宋楼镇、王沟镇、赵庄镇、常店镇、首羡镇、顺河镇、师寨镇污水处理厂
	20
	60
	20
	15
	-
	1


（4）丰县规划发展村庄生活污水就地处理设施设计进水水质
	主要指标
	PH
	SS

（mg/L）
	BOD5（mg/L）
	COD

（mg/L）
	NH3-N（mg/L）
	TP（mg/L）

	范围
	6~9
	100~200
	50~150
	150~300
	25~35
	2.0~4.0


5.2出水水质标准
（1）丰县城区污水处理厂出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》 （GB18918-2002）  一级A  级标准，其主要控制指标应满足下列要求：
	污水处理厂设计出水水质指标

	BOD5（mg/L）
	CODCr（mg/L）
	SS（mg/L）
	NH3-N（mg/L）
	TN（mg/L）
	TP（mg/L）

	10
	50
	10
	5 (8)
	15
	0.5


（注：括号表示NH3-N指标在水温小于等于12℃时，执行8mg/L排放标准）
（2）丰县镇区污水处理厂出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》 （GB18918-2002）  一级A   级标准，其主要控制指标应满足下列要求：

	污水处理厂设计出水水质指标

	BOD5（mg/L）
	CODCr（mg/L）
	SS（mg/L）
	NH3-N（mg/L）
	TN（mg/L）
	TP（mg/L）

	10
	50
	10
	5 (8)
	15
	0.5


（注：括号表示NH3-N指标在水温小于等于12℃时，执行8mg/L排放标准）
（3）丰县村庄生活污水处理厂出水水质主要控制指标应满足下列要求：

	主要指标
	PH
	SS
	BOD（mg/L）
	CODCr
（mg/L）
	NH3-N（mg/L）
	TN

(mg/L)
	TP（mg/L）

	排放限值
	6~9
	≤20
	≤60
	≤8（15）
	≤20
	≤20
	≤1.0


(注：括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标)

第6条 污水管网运营维护标准
在项目合作期内，由乙方负责项目范围内污水管网设施的运营维护，污水管网的运营和维护应达到《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJJ68-2016）、《城镇排水管道非开挖修复工程更新工程技术规程》（CJJ/T210-2014）、《城镇排水管道维护安全技术规程》（CJJ6-2009）的要求。

第7条
污泥出厂标准
乙方按甲方的要求将相应污泥运输、弃置至指定位置，乙方并应确保本项目出厂污泥或污泥制品（如有）符合以下标准：
城区污水处理项目和镇区污水处理项目的污泥处理流程为：剩余污泥—污泥储泥池—污泥脱水间—污泥外运和处置。
乙方对所有产生的污泥应进行污泥脱水处理，脱水后的污泥含水率应小于80％（含80%），并出具相应的检测报告报甲方备案。本项目污泥经脱水后外运至政府指定地点进行无害化处理，乙方承担污泥运输费用，甲方承担污泥处置费用。甲方享有污泥所有权及处置收益（如有）。
第8条
噪声、臭气标准
8.1本项目设施范围内噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）；施工期间噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），并应符合国家标准、行业标准、江苏省、徐州市地方标准。

8.2本项目臭气排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002），并应符合国家标准、行业标准、江苏 省、 徐州 市地方标准。
第9条
对新标准的执行
协议中约定的乙方应执行或达到的标准如遇国家标准或行业标准、江苏 省、 徐州 市地方标准对此有更新或补充或新颁布标准的，乙方应执行并达到该等新的标准。若由于执行新的标准需对项目设施进行技术更新或改造的，则执行《PPP项目合同》相关条款的约定。

第四章
检测、检查及处理
第10条 乙方检测义务
乙方应按适用法律对本项目污水处理厂进行包括但不限于进水水质、出水水质、污泥等指标的检测。其中污泥含水率通过日常检测确定，进水水质、出水水质应通过日常检测、在线检测确定，检测频次及相关要求应符合《城镇污水处理厂运行、维护及安全运行技术规程》（CJJ60-2011）要求。
第11条 检测依据
11.1本协议所述检测指标种类及其检测方法、检测频次等应采用于本项目实施过程中适用的国家标准或行业标准、江苏 省、 徐州 市地方标准中较严的要求，包括但不限于：《水质采样方案设计技术规定》（GB12997-1991）、《水质采样技术指导》（GB12998-1991）、《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）、《水质采样样品的保存和管理技术规定》（GB12999-1991）、《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）、《中华人民共和国强制检定的工作计量器具检定管理办法》（国发〔1987〕31号）等。
11.2如遇国家标准或行业标准、江苏 省、 徐州  市地方标准对上述标准有更新或补充或新颁布标准的，乙方应执行并达到该等新的标准。
第12条 进水和出水水质的日常检测、定期检测和在线检测
乙方应根据本项目所有适用法律和本协议第三章约定的标准及规范要求进行下列检测：
12.1乙方应按本协议第10条、第11条的约定对进水和出水的水质进行检测；
12.2 检测指标和检测方法 
12.1.1城区、镇区污水处理厂水质的检测
①乙方对于进水和出水水质进行日常检测的指标和方法：

	城区、镇区污水处理厂水质日常检测项目表

	序号
	项目
	标准值
（单位：mg/L）
	检测方式

	1
	pH值
	6～9
	在线检测

	2
	悬浮物(SS)
	10
	

	3
	氨氮
	5（8）
	

	4
	化学需氧量(CODcr)
	50
	

	5
	总磷（以P计）
	0.5
	

	6
	总氮
	15
	


注1：括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。
注2：上述检测项目和频率应符合有关规范规定。如果未来政策文件和相关政策规范有调整，按照调整后政策文件和技术规范执行。
②乙方对于进水和出水水质进行定期检测的指标和方法：
城区、镇区污水处理厂水质定期检测项目和周期如下表：

	序号
	项目
	标准值
（单位：mg/L）
	周期

	1
	生化需氧量(BOD5)
	10
	每月一次

	2
	粪大肠菌群数（MPN/L）
	103
	

	3
	阴离子表面活性剂（LAS）
	0.5
	

	4
	动植物油
	1
	


注1：括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。
注2：上述检测项目和频率应符合有关规范规定。如果未来政策文件和相关政策规范有调整，按照调整后政策文件和技术规范执行。
12.1.2农村污水处理站水质的检测
农村污水处理站水质检测项目和周期如下表：

	序号
	项目
	标准值
（单位：mg/L）
	周期

	1
	pH值
	6～9
	每月一次

	2
	悬浮物(SS)
	10
	

	3
	氨氮
	5（8）
	

	4
	化学需氧量(CODcr)
	50
	

	5
	总磷（以P计）
	0.5
	

	6
	总氮
	15
	

	7
	生化需氧量(BOD5)
	10
	

	8
	粪大肠菌群数（MPN/L）
	103
	

	9
	阴离子表面活性剂（LAS）
	0.5
	

	10
	动植物油
	1
	


注1：括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。
注2：上述检测项目和频率应符合有关规范规定。如果未来政策文件和相关政策规范有调整，按照调整后政策文件和技术规范执行。                                                             
第13条 检测结果的报告
13.1乙方应记录每次检测的所有结果，并在上述检测完成后在甲方要求的时限内将每日进水和出水的检测结果向甲方或政府相关部门报送。
13.2在任何时候出现下列情形之一项或多项的，乙方应立即通知甲方，且该通知应包括所有有关测试结果以及此等不符合情况所作的其他有关调查结果的详情。通知还可以包括乙方对不符合情况可能持续的期限所作的预测，以及引起该等情况的原因，包括乙方声称任何有关不可抗力或甲方违约事件，或依据《PPP项目合同》约定甲方构成违约的情形和所采取的补救措施等：
13.2.1出水采样点的出水水质不符合出水水质标准；
13.2.2进水采样点的进水水质不符合进水水质标准，且乙方合理判断会导致出水水质超标的；
13.2.3污泥、噪声及臭气不符合本协议约定标准；

第14条 检查及结果通知
14.1 甲方有权对本协议约定的出水水质指标进行一项或多项抽检，抽检频率为：每季度一次，以核实乙方提供的结果。
14.2 甲方自行采取水样时须有乙方人员在场。乙方人员未在甲方告知的采样时间到达现场的，不影响抽检结果的有效性。
14.3甲方在现场取样前，应通知乙方人员陪同取样，乙方人员应在采样记录单上签字。甲方应在样品的所有应测指标测试完成且有出水水质超标情形下及时将检测结果通知乙方。
14.4 甲方对出水水质指标抽检的结果与乙方自检结果不一致时，乙方对甲方抽检结果有异议的，双方可共同委托经国家认可的具备法定资质的检测机构进行检测并以该检测结果为准。
此外，甲方有权独立委托具有相应资质的第三方检测机构对乙方出水水质予 以抽检。如经第三方检测机构抽检乙方出水水质超标，且乙方认可该等抽检结果的，则第三方抽检的结果作为本项目评价依据；如乙方对第三方检测机构出具的不达标的检测结果有异议，则乙方可和第三方检测机构共同委托另外一家具备相应资质的检测机构对同一水样重新进行检测，如乙方和第三方检测机构共同聘请的检测机构的检测结果显示超标，则相应的检测费用由乙方承担，如达标则相应的检测费用由甲方承担，检测机构的检测结果作为本项目的评价依据。
14.5甲方有权随时对本协议约定的污泥、噪声及臭气指标进行一项或多项抽检，抽检频率为：每季度一次，以核实乙方提供的结果。
14.6甲方对污泥、噪声及臭气抽检的结果与乙方自检结果不一致时，乙方对甲方的污泥抽检结果有异议的，双方可共同委托经国家认可的具备法定资质的检测机构进行检测并以该检测结果为准。如乙方未在甲方将该等检测结果通知送达后72小时内提出异议，则视为同意该检测结果。
14.7 乙方根据本协议第14.4款和第14.6款约定的对甲方抽检结果有异议样品的委托检测，相应的检测费用应由乙方承担。如检测的结果表明乙方的检测程序不符合规定、检测设备超出允许误差或其检测结果显示不达标的，则乙方应按照甲方要求立即予以纠正。如检测的结果表明甲方抽检结果错误，检测费用应由甲方承担。
第15条 城区、镇区污水处理厂出水水质不符合标准的处理
城区、镇区污水处理项目出水水质超标风险由乙方承担，但由于进水超标导致出水超标的情况除外。如在合作期内，发生出水水质超标的情况，乙方应向甲方支付出水水质超标违约金。
15.1出水水质超标和超标日数的计算
如果任何一种在线监测的出水水质指标超过出水质量标准，当日出水应视为超标，若人工取样检测结果中生化需氧量（BOD5）和总磷（TP）超标，则该月出水视为超标。甲方有权向乙方收取出水水质超标违约金。
15.2出水水质超标的违约金
本项目城区、镇区污水处理厂主要出水指标超标，乙方应按照本条款计算方法计算并缴纳相应违约金：
①某一污染物当量数的计算
污染当量数=该污染物排放量（千克）÷该污染物的污染当量值（千克）
其中：除生化需氧量（BOD5）和总磷（TP）外污染物的排放量＝（出水污染物的实际浓度－出水水质允许达标排放的浓度）×当日出水水量
生化需氧量（BOD5）和总磷（TP）的污染物的排放量=（出水污染物的实际浓度－出水水质允许达标排放的浓度）×当日出水水量×当月天数

根据《中华人民共和国环境保护税法》约定的各项污染物当量值标准，本项目各种污染物的污染当量值如下表：

	序号
	污染物或项目名称
	污染当量值（千克）

	1
	悬浮物（SS）
	4

	2
	生化需氧量（BOD5）
	0.5

	3
	化学需氧量（CODCr）
	1

	4
	氨氮
	0.8

	5
	总磷
	0.25


②出水水质超标违约金
出水水质超标违约金=10×污水处理运营服务费单价×四项污染物的污染当量数之和
（化学需氧量（CODcr）、生化需氧量（BOD5）只计算这两项中污染物当量数最高的一项）
除上述表格规定的主要出水水质指标外的其他出水水质指标超标的，乙方应缴纳违约金。违约金按照超标的出水水质指标个数计算，每一指标超标违约金为伍万元（￥50,000）。其他出水水质指标超标违约金=超标的出水水质指标个数×50000。
③违约金的支付
乙方应根据上述条款向甲方支付违约金，经甲方通知后，乙方应向甲方开具当期账单时将所承担的违约金从污水处理服务费总额中扣减。若某季度的污水处理服务费总额不足以抵扣违约金，则甲方有权从履约保函中兑取不足部分。
15.3 水质超标的通知
乙方在水质监测中发现下列任何情况，应立即书面通知甲方：
（1） 任何一种进水水质指标超标；
（2） 或任何一种出水水质指标超标。 
上述通知应包括所有有关测试结果以及就此等超标情况所作的其他有关调查的结果的详情，还应包括乙方对超标情况可能持续的期限所作的最佳预测，以及引起此等状况的原因，包括乙方声称的任何有关不可抗力的详情和所采取的补救措施的详细描述。
第16条 城区、镇区污水处理厂进水不符合标准的处理
本项目城区、镇区污水处理厂进水中除pH值以外的任何一种进水主要水质指标（主要包括BOD5、COD、NH3-N、TN和TP）超过PPP项目合同有关条款规定的进水质量标准，视为进水水质超标。城区、镇区污水处理项目进水水质超标风险由甲方承担，但乙方有义务尽最大努力进行污水处理，甲方应免除由于进水超标导致出水超标的违约责任。参照其他地区污水处理项目关于进水超标的处理方式，对于本项目进水超标，乙方应保证其处理的污水中出水水质指标符合下述要求：
1. BOD5
（1）BOD5小于设计进水水质指标（含本数）时，乙方应确保其出水BOD5达到本协议要求的出水水质标准。
（2）BOD5大于设计进水水质指标小于设计进水水质指标*110%时，乙方应确保其出水BOD5去除率达到70%。
（3）BOD5大于设计进水水质指标*110%时，乙方应尽最大努力处理使出水达到上述去除率的要求。如仍然无法达到该标准，甲方不就此向乙方收取违约金，乙方仍应按PPP项目合同相关规定获取污水处理服务费。
2. COD
（1）COD小于设计进水水质指标（含本数）时，乙方应确保其COD达到本协议要求的出水水质标准。
（2）COD大于设计进水水质指标小于设计进水水质指标*110%时，乙方应确保其去除率达到80%。
（3）COD大于设计进水水质指标*110%时，乙方应尽最大努力处理使出水达到上述去除率的要求。如仍然无法达到该标准，甲方不就此向乙方收取违约金，乙方仍应按PPP项目合同相关规定获取污水处理服务费。
3. NH3-N
（1）NH3-N小于设计进水水质指标（含本数）时，乙方应确保其出水NH3-N达到本协议要求的出水水质标准。
（2）NH3-N大于设计进水水质指标小于设计进水水质指标*110%时，乙方应确保其出水NH3-N去除率达到70%。
（3）NH3-N大于设计进水水质指标*110%时，乙方应尽最大努力处理使出水达到上述去除率的要求。如仍然无法达到该标准，甲方不就此向乙方收取违约金，乙方仍应按PPP项目合同相关规定获取污水处理服务费。
4. TN
（1）TN小于设计进水水质指标（含本数）时，乙方应确保其出水TN达到本协议要求的出水水质标准。
（2）TN大于设计进水水质指标小于设计进水水质指标*110%时时，乙方应确保其出水TN去除率达到50%。
（3）TN大于设计进水水质指标*110时，乙方应尽最大努力处理使出水达到上述去除率的要求。如仍然无法达到该标准，甲方不就此向乙方收取违约金，乙方仍应按PPP项目合同相关规定获取污水处理服务费。
5. TP

（1）TP小于设计进水水质指标（含本数）时，乙方应确保其出水TP达到本协议要求的出水水质标准。
（2）TP大于设计进水水质指标小于设计进水水质指标*110%时，乙方应确保其出水TP去除率达到50%。
（3）TP大于设计进水水质指标*110%时，乙方应尽最大努力处理使出水达到上述去除率的要求。如仍然无法达到该标准，甲方不就此向乙方收取违约金，乙方仍应按PPP项目合同相关规定获取污水处理服务费。
如污水进水中除pH值以外的任何一种进水主要水质指标连续三十（30）日以上超过PPP项目合同有关条款规定的进水质量标准20%以上，乙方应与甲方就修改出水质量标准、工况调整、设备改造及有关的费用或修改进水质量标准进行协商。如在协商期间，进水质量恢复至PPP项目合同有关条款的标准，则双方应按原规定执行。
第五章
污水计量
第17条 进、出水流量计
17.1流量计的选用
乙方应在进水点和出水点连续测量、计算和记录提取的水量。流量计的型号、规格及技术指标应当符合有关计量器具的适用法律规定，并由乙方报甲方及相关行政职能部门批准后方可使用。
17.2流量计的首检
当每一个进、出水流量计首次应用于本项目时，都应在乙方通知甲方参加的情况下，由具备法定资质的检测机构或仪表生产厂家对流量计进行检查、检定和校准，检验合格方能投入使用,产生的费用由乙方承担。
17.3流量计的安装
乙方安装、更换、维修流量计时均需提前  5  日书面通知甲方，甲方有权指派代表监督安装、更换、维修流量计的全过程。
本项目设施范围内的污水处理厂的每个进、出水流量计均应安装在甲方同意的密封、安全和透明的装置内，并按照甲方要求进行保护。

第18条 液位计
18.1液位计的选用
本项目粗格栅井前安装液位计。乙方选购液位计前，须将拟购买之品牌及型号书面报甲方批准，并按前述批准之品牌及型号予以采购。
18.2液位计的首检
每一个液位计首次应用于本项目时，都应在乙方通知甲方参加的情形下，由具备法定资质的检测机构或仪表生产厂家对液位计进行检查、检定和校准，检验合格后方能投入使用，费用由乙方承担。
18.3液位计的密封
液位计安装应用于本项目时，应提前  5  日通知甲方代表参与安装实施过程；若届时甲方代表未能参加，则视为甲方已参加安装实施。液位计应安装在密封、安全和透明的装置内，并按照甲方要求进行保护。
18.4 计量
乙方应对粗格栅入流井液位连续测量、计算和记录。本项目自单体污水处理 厂开始运营日当日，液位计将在双方代表在场情况下按本项目控制液位的要求决定基数。
甲方通过在线液位计计量传感装置对液位进行实时监控。若液位计计量传感 装置发生故障，则在故障未排除期间，甲方有权随时到液位计安装处对液位进行 监控，乙方应给予相应的配合。
第19条 流量计计量
19.1乙方应对进、出水流量连续测量、计算和记录。
19.2 本项目从第一个运营日起开始计量进、出水流量，每三个运营月届满期间累计流量为该季度的进、出水水量。
19.3 除本协议另有约定外，流量计读数不得归零。若因技术原因必须归零时，乙方应至少提前  5  日书面通知甲方，流量计须在双方代表在场的情况下归零。
19.4实测水量
19.4.1实测水量以出水流量计读数为准。若进水流量计读数低于出水流量计读数，则实测水量以进水流量计读数为准。
19.4.2若进水流量计读数和出水流量计读数存在明显差异，则尽快检修流量计，实测水量以前  5  日的平均实测水量为准。
19.4.3若出水流量计因不具备工作条件或发生故障等情况暂时不能正常工作时，实测水量以本条所述故障发生之日前  5  个运营日内平均实测水量为准；乙方应尽量按本协议第21.5款约定的时间内完成出水流量计的修复，若因乙方原因未能按时完成修复的，则实测水量以前5个运营日内平均实测水量的50%为准。
19.5本协议生效后，甲方与乙方双方应于  30  日内或双方约定的更长时间内，联合在进、出水水量计量点对进、出水流量计的读数进行记录并经双方签字确认。如任何一方未参加上述日期的共同读数，另一方可单独读数，并在读数记录单上签字，如该读数未有相反证据证明明显不属实，该读数记录单被视为已得到未参加方的认可。
19.6乙方应在发现进、出水流量计不能正常工作或接到甲方通知后立即委托有资质的机构进行维修及校准，并应在本协议第21.5款约定的时间内完成维修及校准工作。
19.7在整个合作期内，以后重置或新增的进、出水流量计应按本协议第17条的约定操作。
19.8 如甲方、乙方中的任何一方就水量记录数据存在分歧，双方应首先通过友好协商予以解决，若协商未达成一致则按照《PPP项目合同》第26条约定的争议解决机制予以解决。
19.9若进水流量超过设计能力，但不足设计能力的 110 %时，乙方应按照污水排放标准进行污水处理，污水处理服务费按照正常情况下的计费方式计算；若进水流量超过设计能力的 110 %，乙方应尽最大能力处理超出部分后方可排放，对超出部分的污水处理付费事宜，届时由双方协商予以确定。
第20条 液位控制
20.1乙方应按甲方的要求进行液位控制。项目运营期内每日粗格栅入流井液位低于控制液位累计时间不少于20小时。除非：
20.1.1实测水量达到设计水量；
20.1.2在发生计划内暂停以及本协议第26.l款和第26.2款约定之计划外暂停的部分暂停时，实测水量超过剩余设计水量；
20.1.3除本协议另有约定外，本款所述的实测水量及设计水量均为本项目中各单体污水处理厂相应水量。
20.2甲方确定的警戒液位为管顶标高以上 1米。当粗格栅入流井液位超越警戒液位时，乙方应于 30分钟内通知甲方。
20.3合作期内，甲方有权根据届时污水处理厂收集范围的变化和污水处理厂实际运行情况对控制液位和警戒液位做调整，并书面通知乙方。乙方在收到该书面通知后应立即参照本协议第20.1款的约定来执行新的控制液位和警戒液位。
20.4考虑到整体管理的需要，当出现本协议第20.1.1款、第20.1.2款、第20.1.3款约定之情形时，甲方仍然可要求乙方按照要求进行液位控制，乙方应及时执行。由此产生的相关问题及事项，届时由双方协商确定。
20.5若乙方违反本协议第20.1款的约定，乙方应当自甲方发出整改通知之时4小时内恢复到控制液位以下；若乙方违反本协议第20.2 款的约定，乙方应当自甲方发出整改通知之时起4小时内恢复到控制液位以下。

第六章
仪表校准及管理
第21条 测量仪表校准
21.1乙方应按照《中华人民共和国强制检定的工作计量器具检定管理办法》（国发〔1987〕3l号）等规定对水质检测设备进行校验。
21.2流量计、液位计和在线检测仪表应按国家规定周期委托具有法定资质的检测机构或仪表生产厂家进行核准，该等核准的费用应由乙方予以承担。
21.3 任一方经书面通知对方后，可随时要求对任何流量计、液位计和水质监测仪表进行检查和校准。此等非定期的检查和校准费用由要求进行该等检查 和校准的一方承担。但如检查和校准的结果显示有关流量计、液位计、水质监 测仪表不准确，则上述费用由乙方自行承担，不计入水价调整依据。
21.4 乙方应记录对流量计、液位计和水质监测仪表每次定期和非定期的检查和校准结果并在收到检测报告后 7 日内将该等结果的复印件提供给甲方。
21.5 任何一方发现并证明任何流量计、液位计和水质监测仪表或其他仪表不准确的，乙方应委托具备法定资质的检测机构或仪表生产厂家对前述仪表进 行检测和校准。乙方应在发现前述仪表不能正常工作或接到甲方通知后立即委托前述机构进行维修及校准，承担相应费用，并应在以下较短时间内完成校准、维修或更换工作：
21.5.1自乙方发现流量计、液位计和水质监测仪表或其他仪表不能正常工作后 7 日内或双方书面同意的更长期间内；
21.5.2自接到甲方通知后7日内或接到前述通知后双方书面同意的更长的期间内。

第七章  运营维护监管与报告
第22条 监管
22.1政府部门或其授权机构按照适用法律规定对乙方或污水处理厂、管网进行的监督、管理和检查以及行政处罚，不受本协议约束，亦不构成乙方在本协议项下义务的免除。其对乙方或污水处理厂、管网监管时所形成的数据、报告和决定，可以作为甲方执行本协议所用，除非本协议另有约定。
22.2甲方有权依据所有适用法律以及本协议和《绩效评价管理办法》对乙方以及污水处理厂、污水管网的运营进行监督、检验和评价，包括但不限于下列内容：
22.2.1处理水量；
22.2.2出水水质及污泥、噪声及臭气；
22.2.3运行工况；
22.2.4安全生产；
22.2.5清洁生产；
22.2.6管道维护质量；
22.2.7泵站维护质量；
22.2.8污泥运输和处置情况；
22.2.9报告制度。
22.3 乙方应按照相关规范，负责污水处理厂、管网在线监测设施、设备的安装、运行及维护并承担相关费用，并应实现与甲方及相关政府职能部门的联网，以满足甲方及相关政府职能部门的监管需要。
第23条 运营维护手册
23.1运营维护手册的编制
23.1.1在开始运营日之前，乙方应根据适用法律、标准规范和谨慎运营惯例并且按不低于初步设计的内容和要求预测主要设备进行更新或重置的时点、设置更新或重置的标准及经甲方审核确定的运营维护方案等，编制污水处理厂工程、排水管网工程及泵站工程的运营维护手册；运营维护手册报甲方备案后遵照执行。
23.1.2运营维护手册在合作期内应根据污水处理厂、排水设施运营维护的实际情况随时进行修改、补充和完善，并报甲方备案后遵照执行。
23.2运营维护手册的内容
23.2.1运营维护手册应包括污水处理厂、排水管网及泵站进行定期和年度检查、日常运行维护、大修维护的程序和计划，以及调整和改进检验及维护安排的程序和计划，并制定应对突发事件的应急预案。
23.2.2运营维护手册应列明污水处理厂、排水管网及泵站正常运营所需的消耗性备品备件和事故抢修的备品备件。
23.2.3运营维护应符合本项目适用法律和中国国家行业规范、标准的要求，保障污水处理厂、排水管网及泵站正常运行的生产管理制度、安全生产制度、水质检验制度。
第24条 报告
24.1乙方应按照本协议的约定，按甲方的要求如实向其履行如下报告义务，包括但不限于以下内容：
24.1.1日常运营报表，分为月报、季报、半年报和年报；
24.1.2临时报告；
24.1.3甲方合理要求的其他运营资料。
以上报告具体内容、表式及上报时间由甲方根据监管的需要予以确定，由甲 方驻厂代表负责签收，驻厂代表根据甲方的要求负责对乙方的履约监管。
24.2日常运营报表的内容应包括：
24.2.1运营成本；
24.2.2运营维护手册中日常运行维护的内容。包括但不限于：污水处理厂及管网进水量、出水量、迸出水质、泥质及污泥量、污泥处理、设备运转率、设备完好率、设备检修情况、限停产记录、事故抢修等数据。
24.3 乙方应于次月的前  5   日内向甲方提交月报，季报应于每个季度结束后  10  日内向甲方提交，半年报应于每个运营年的  7  月  15   日之前和次年的  1  月  15  日之前提交给甲方，年报应于次年的 1 月  30 日之前提交给甲方（最后一个运营年的半年报和年报是否需提交以及提交的时点由甲方视情形而定）。
24.4 发生特殊或紧急情况（包括但不限于发生不可抗力、发生事故、水质/污泥超标、未能或将不能按批准的计划方案进行暂停）时，乙方应提交临时报告。

第八章  暂停
第25条 计划内暂停
25.1 在每一运营年开始前三十（30）日，乙方应向甲方申报该年度的计划内暂停服务的时间表。每一运营年度内的计划内暂停服务时间累计不得超过十五（15）日。甲方应在该运营年开始前七（7）个工作日作出批准或不批准的决定。乙方应根据甲方对计划内暂停时间表的意见修改计划内暂停服务时间表，直至取得甲方的批准。
25.2 乙方根据上述计划内暂停服务时间表实施暂停服务时，应提前十五（15）日向甲方提交暂停服务的书面申请和预定的暂停服务起止时间，并向环保部门备案。如乙方所申请的计划内暂停服务起止时间与经批准的计划内暂停服务时间表一致，甲方应当批准乙方的暂停服务申请。
25.3 如乙方因污水处理厂运营和维护之目的，需要修改经甲方批准的计划内暂停服务时间表，乙方应当在向环保部门备案后，提前三十（30）日向甲方提交暂停服务的书面申请和预定的暂停服务起止时间。如乙方申请的暂停服务计划不影响公共利益，且经环保部门同意，同时乙方已采纳甲方有关暂停服务的建议或意见，甲方应当批准乙方的暂停服务申请。
25.4 乙方提交的计划内暂停服务申请书应包括以下内容：

（1）暂停服务的范围和理由；

（2）暂停服务的时间；

（3）计划内暂停服务期间预计能够处理达标的污水水量；和

（4）恢复服务的大约时间。

第26条 计划外暂停
26.l如果有计划外暂停服务，乙方应在暂停服务发生后两（2）小时内通知甲方，解释暂停服务的原因、报告暂停服务可能持续的时间并提出更正暂停服务的建议。乙方应尽其最大努力在发现或通知服务暂停后十二（12）小时内恢复正常服务。
26.2 如果暂停服务时间预期超过十二（12）小时，则乙方应采纳甲方关于处理暂停服务的建议或意见。
26.3 如果必要的更改措施预期需要超过四十八（48）小时，乙方应通知甲方，并应尽最大努力使得计划外暂停服务的影响减到最小。
26.4 计划外暂停服务期间，应按PPP项目合同的公式计算污水处理服务费，且乙方应根据PPP项目合同相关条款支付水量不足违约金。

第27条 暂停服务的恢复
27.l除全部暂停外，乙方部分暂停期间仍负有出水水质符合出水水质标准的义务。
27.2本协议第25条约定的计划内暂停和本协议第26条约定的计划外暂停情形下，在甲方同意的合理期限内，甲方对乙方出水水质超标予以本协议项下免责。

第九章  违约责任
第28条 违约责任
28.1除本协议另有约定外，当协议一方发生违反本协议的行为而使非违约方遭受任何损害、损失、增加支出或承担额外责任，非违约方有权获得赔偿，该项赔偿由违约方支付。
28.2非违约方必须采取合理措施减轻或最大程度地减少违反本协议引起的损失，并有权从违约方获得为谋求减轻和减少损失而发生的任何合理费用。如非违约方未能采取上款所述措施，违约方可以请求从赔偿金额中扣除本应能够减轻或减少的损失金额。
28.3如损失是部分由于非违约方的作为或不作为造成的，或产生于应由非违约方承担风险的另一事件，则应从赔偿的数额中扣除这些因素造成的损失。
28.4除非本协议另有约定，各方均不应对另一方的任何间接损失负责。
28.5除非本协议另有约定，否则非因乙方原因导致乙方违约或履约不能的，应免除乙方的违约责任。
第29条 违约金
29.1偷排的违约金
若乙方发生偷排行为，甲方有权向乙方收取违约金，违约金按以下方式计算：    每次支付违约金为伍拾万元（￥500,000）。该等情形下的违约金可累计计算。
29.2擅自调整流量计、液位计的违约金
乙方擅自调整流量计或修改读数，甲方有权向乙方收取违约金，违约金按以下方式计算： 每次支付违约金为伍拾万元（￥500,000） 。乙方在合作期内累计3次出现该等违约行为时，甲方有权提前终止本协议。
乙方擅自调整液位计或修改读数，甲方有权向乙方收取违约金，违约金按以下方式计算：每次支付违约金为伍拾万元（￥500,000） 。乙方在合作期累计  3 次出现该等违约行为时，甲方有权提前终止本协议。
29.3乙方拒不将液位恢复至控制液位或警戒液位以下的违约金
乙方违反本协议第20.1款的约定，且拒不按照第20.5款的约定将液位恢复至控制液位以下的，甲方有权向乙方收取违约金，违约金按以下方式计算：  每次支付违约金为伍拾万元（￥500,000）。乙方违反本协议第20.2款的约定，且拒不按照第20.5 款的约定将液位恢复至警戒液位以下的，甲方有权向乙方收取违约金，违约金按以下方式计算： 每次支付违约金为伍拾万元（￥500,000）。该等情形下的违约金累计计算。
29.4乙方擅自停运的违约金
未经甲方事先书面同意，乙方擅自停运的，甲方有权向乙方收取违约金，违约金按以下方式计算： 每次支付违约金为壹佰万元（￥1,000,000）。如一个运营年内出现本协议第26.3款所述之暂停持续 15 日或累计达 30 日的，则甲方有权提前终止本协议。
29.5如发生本协议第29条乙方应向甲方支付违约金的情形，则甲方有权直接扣除或提取运维履约担保或移交履约担保项下的相应金额。

第十章  协议的变更、终止
第30条 协议的变更
30.1本协议未尽事宜，双方可协商解决或另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力，为本协议不可分割的组成部分。
30.2任何一方未经另一方书面同意不得转让其在本协议项下全部或部分的权利和义务。
第31条 终止事件 
下列任一事件发生时，本协议终止：
31.1 《PPP项目合同》终止；
31.2根据本协议第32条因甲方违约的终止约定，在甲方违约事件后，乙方通知终止本协议；
31.3根据本协议第33条因乙方违约的终止约定，在乙方违约事件发生后，甲方通知终止本协议。
第32条 因甲方违约的终止
下列事件若非因乙方原因或不可抗力事件所致，并且未在规定的时间内得 到改正，则应视为甲方违约事件，乙方有权因此向甲方发出终止意向通知：
甲方无正当理由未按《PPP项目合同》第13条的约定向乙方支付服务费，且逾期超过  90 日。
第33条 因乙方违约的终止
下列任一事件若非因甲方之原因或不可抗力事件所致，并且未在规定的时间内得到改正，则应视为乙方违约事件，甲方有权因此向乙方发出终止意向通知：
33.1依据本协议第29.5款的约定，乙方未经甲方批准而擅自调整流量计、液位计的行为第  3  次发生；
33.2依据本协议第29.1款的约定，污水处理厂的绩效评价已连续 3 次均被判定为“不合格”，或者依据本协议第29.2款的约定，管网的运维绩效评价已连续 3  次得分均在 60 分以下的；
33.3一个运营年内出现本协议第26.3款所述之暂停已持续 15 日或累计达30 日。
第34条 提前终止后续处理
34.1如本协议提前终止，则按照《PPP项目合同》第24条的约定执行。
34.2如本协议提前终止时，则《PPP项目合同》亦同时终止。
第35条 提前终止的补偿
如本协议提前终止的，不影响相应条款违约金的计算和提取。本协议提前终 止的，补偿标准按照《PPP项目合同》第24条的约定执行。
第36条 其他条款
36.1本协议一式  八  份，各执  四  份，各份协议具有同等法律效力。
36.2本协议所有附件（如有）均构成本协议不可分割的组成部分。
36.3本协议未约定事项，按照《PPP项目合同》第1.2.10款合同文件体系所确定的协议优先原则予以解释并执行。
（以下无正文）
甲方：
法定代表人：
授权签字代表：
乙方：
法定代表人：
授权签字代表：
29

