江阴市中医院异地新建智能物流（箱式物流、气动物流、被服重力）项目（JSCJ2022G018）                                                江苏澄建正达工程项目管理有限公司

江 阴 市 政 府 采 购
公　开　招　标
招　标　文　件
采购项目名称：江阴市中医院异地新建智能物流（箱式物流、气动物流、被服重力）项目
采购项目编号：JSCJ2022G018
采购人：江阴市卫生健康委员会

采购代理机构: 江苏澄建正达工程项目管理有限公司
二○二二年六月
总　目　录
第一章　　投标须知—————————————————第2页
第二章　　投标人须知前附表—————————————第4页
第三章　　投标人须知————————————————第5页
第四章　　项目要求和有关说明————————————第15页
第五章　　评标方法和评标标准————————————第36页
第六章　　合同书（格式）——————————————第38页
第七章　　合同条款（格式）—————————————第39页
第八章　　投标文件的组成和格式———————————第43页
投标须知
项目编号：JSCJ2022G018

项目概况：
江苏澄建正达工程项目管理有限公司受江阴市卫生健康委员会的委托，就其江阴市中医院异地新建智能物流（箱式物流、气动物流、被服重力）项目进行公开招标采购，现欢迎符合相关条件的投标人参加投标。
一、招标项目名称及编号:
项目名称：江阴市中医院异地新建智能物流（箱式物流、气动物流、被服重力）项目
项目编号：JSCJ2022G018
二、招标项目简要说明：
本项目为江阴市中医院异地新建智能物流（箱式物流、气动物流、被服重力）项目，工作内容主要包括：包含中型箱式物流系统、气动物流系统，重力式被服收集系统等采购及配套服务。本项目最高限价14500000元。（详见招标文件）
三、投标人资格要求：
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为信息记录名单；
3、落实政府采购政策需满足的资格要求：详见采购文件；
4、本项目的特定资格要求：无；
5、本项目不接受联合体投标。
四、招标文件获取信息：
2022年6月30日至2022年7月7日，上午8时00分-11时00分，下午13时30分-16时00分（休息日除外），至江阴市长江路459号三楼领取招标文件，需携带以下资料：营业执照（复印件加盖公章）、经办人的身份证复印件加盖公章、授权委托书。也可将上述文件扫描件发至邮箱：437583710@qq.com领取招标文件。招标文件资料费500元/份，售后不退。
五、投标文件接收信息：
1、投标文件开始接收时间：2022年7月26日  下午13:30起
2、投标文件接收截止时间：2022年7月26日  下午14:00止
3、投标文件接收地点：江阴市长江路459号三楼开标室
六、开标有关信息：
1、开标时间：2022年7月26日  下午14:00起 
2、开标地点：江阴市长江路459号三楼开标室
七、本公告期限：5个工作日
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。 
1、采购人信息
名　　称：江阴市卫生健康委员会
统一信用代码：11320281014040660Y            
地　　址：江阴市澄江中路9号 
项目联系人：陈果
联系电话：0510-86703030
2、采购代理机构信息
名　　称：江苏澄建正达工程项目管理有限公司
统一信用代码：91320281553765812K
地　　址：江阴市长江路459号三楼
项目联系人：周鑫华、周橙
联系电话：0510-86408976
    江苏澄建正达工程项目管理有限公司
2022年6月30日
第二章　投标人须知前附表
	序号
	内　　　　　　　　容

	1
	项目名称：江阴市中医院异地新建智能物流（箱式物流、气动物流、被服重力）项目
项目编号：JSCJ2022G018
采 购 人：江阴市卫生健康委员会
采购方式：公开招标

	2
	采购代理机构：江苏澄建正达工程项目管理有限公司 
地址：江阴市长江路459号三楼

	3
	投标保证金金额：本项目免收投标保证金

	4
	投标有效期：开标后60天

	5
	投标文件接收时间：2022年7月26日  下午13：30至14:00
投标文件接收地点：江阴市长江路459号三楼开标室
截止期后的投标文件，恕不接受。

	6
	开标时间：2022年7月26日  下午14:00起 
地点：江阴市长江路459号三楼开标室

	7
	确定中标单位时间：评审结束后

	8
	投标文件正本份数：1份
投标文件副本份数：4份

	9
	江苏澄建正达工程项目管理有限公司
项目负责人：周橙、周鑫华
联系电话：0510-86408976
联系地址：江阴市长江路459号三楼综合办公室
江阴市卫生健康委员会
联 系 人：陈果 
联系电话：0510-86703030
联系地址：江阴市澄江中路9号


第三章　投标人须知
一、遵循原则：
公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。
二、招标文件：
1、招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分反映招标文件的所有要求。
2、投标人应在投标人指定邮箱下载招标文件及有关资料，按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。
3、投标人一旦参加本项目，即被认为接受了本招标文件中的所有条件和规定。
4、招标文件仅作为本次采购投标使用。
三、招标文件的解释：

1、投标单位如有需要对招标文件要求澄清的问题，均应在开标前十五日以书面形式提出（加盖公章），并送至江苏澄建正达工程项目管理有限公司，并将电子文档形式发至邮箱：492284463@qq.com。
2、本文件的最终解释权归江阴市卫生健康委员会及江苏澄建正达工程项目管理有限公司。
四、招标文件的补充或修正： 
1、江苏澄建正达工程项目管理有限公司可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。
2、澄清或者修改在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，投标人应在投标截止时间前关注、下载澄清公告内容。因投标人未尽注意义务，未及时全面地关注澄清公告导致其提交的投标材料不符合招标文件及澄清与修改的内容要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。
3、澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，江苏澄建正达工程项目管理有限公司将在投标截止时间至少15日前发布澄清公告；不足15日的顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。
五、投标文件的要求：
投标文件由下列部分组成：
（1）*投标函；
（2）*开标一览表；
（3）*报价明细表；
（4）*详细配置一览表；
（5）*商务、技术要求响应及偏离表；
（6）*项目实施方案及需要说明的其他内容；
（7）*资格证明文件：
文件1：企业法人营业执照副本或其他有效登记证书（复印件）
文件2：财务状况报告
（提供投标人近5个月中任意1个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告复印件）
    文件3：依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料
（提供投标人近5个月中任意1个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件）
（提供投标人近5个月中任意1个月份(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件）
    文件4：具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件）
文件5：参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件）
文件6：法定代表人授权委托书（法定代表人签署谈判响应文件且亲自参与的不需提供）【授权委托人必须提供本单位连续6个月（且至少包含近3个月中任意1个月份<不含谈判当月>）为其缴纳社保的证明扫描件】
文件7：关于资格的声明函
（8）评分标准中对应的其它所需证明材料
（9）投标人认为需要提供的其他证明文件
注：①其中加“*”项目若有缺失或无效，将导致其投标被拒绝且不允许在开标后补正。原件或公证件备查的实质性条款项目必须携带备查。
②如上述资格证明文件若遇年检、换证等未能提供的情况，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明。如上述资格证明文件遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明。
六、投标文件的制作：
1、所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。
2、投标文件由投标单位按给定格式如实填写（编写），须有法人、法定代表人或法定代表人授权委托人签字（盖章），方为有效，未尽事宜可自行补充。
3、投标单位投标一律以人民币为投标结算货币,结算单位为“元”。
4、投标文件格式部分，应由投标单位按给定格式提供，不得更改。
5、投标文件应打印或用不褪色的黑色墨水书写。
6、投标文件统一用A4纸，份数为正本一份，副本四份，须装订成册并加以密封，密封袋表面应注明项目名称、项目编号、投标单位名称和地址、“请勿在开标时间之前启封”的字样，并加盖投标人公章。如果投标单位未按上述要求进行密封和标记，代理机构对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，代理机构将予以拒绝，并退回给投标人。
7、投标书不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有法人、法定代表人或法定代表人授权委托人的签章。
8、投标人在投标文件中应加盖与投标人全称相一致的标准公章，不得使用其他形式如带有“专用章”等字样的印章，否则视为无效投标；投标人法定代表人或授权委托人的签字须为全名，否则视为无效投标。
9、投标的有效期为开标后60天。
10、投标费用自理。
11、投标人所递交的全部投标文件均按保密文件处理，不予退还。
七、无效投标文件的确认：
（一）投标人存在下列情况之一的，其投标无效：
1、未按照招标文件的规定提交投标保证金的;
2、投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
3、不具备招标文件中规定的资格要求的；
4、报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
5、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;
6、投标文件未按规定的期限、地点送达的；
7、投标文件未按招标文件规定的格式、内容和要求填写的；
8、投标文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；
9、投标文件内容未实质性响应或不符合法律法规和招标文件中规定的其它实质性要求的；
10、投标文件中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；
11、不响应招标文件中的付款方式的；
12、投标时未携带法定代表人或法定代表人授权委托人有效身份证明原件备查的；
（二）投标人有下列情形之一的，视为串通投标，其投标无效，并按《政府采购法》第七十七条规定追究法律责任：
1、投标单位直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他投标单位的投标情况，并修改其投标文件；
2、评审活动开始前投标单位直接或间接从采购人或采购代理机构处获得评标委员会组成人员情况；
3、投标单位接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改投标文件；
4、投标单位之间协商投标报价、技术方案等投标文件实质性内容；
5、属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标单位按照该组织要求协同投标；
6、投标单位之间事先约定由某一特定投标单位中标；
7、投标单位之间商定部分投标单位放弃投标或者放弃中标；
8、投标单位与采购人或采购代理机构之间、投标单位相互之间为谋求特定投标单位中标成交或者排斥其他投标单位的其他串通行为；
9、不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
10、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
11、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
12、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
13、不同投标人的投标文件相互混装；
八、开标、评标：
（一）开标
1、开标由江苏澄建正达工程项目管理有限公司主持，并请投标人代表查验投标文件的密封情况，经确认无误后，由江苏澄建正达工程项目管理有限公司工作人员当众拆封，宣读、记录各投标人《开标一览表》。
2、开标过程由江苏澄建正达工程项目管理有限公司负责记录，并由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认。

3、投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

（二）评标
1、采购人和江苏澄建正达工程项目管理有限公司依法组成资格审查小组，对投标人的资格进行审查。
2、采购人代表和评审专家依法组建评标委员会，评审专家实行回避制度。
3、资格性检查：依据法律法规和招标文件的规定，资格审查小组对投标文件中的资格证明文件、投标保证金等进行审查，以确定投标投标单位是否具备投标资格。
资格审查小组将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn) 、“信用江苏”网站（www.jscredit.gov.cn）对投标单位是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标单位是否具备参加投标的资格。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标单位的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
4、符合性检查：依据招标文件的规定，评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
5、在详细评审之前，评标委员会将审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应招标文件的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标响应。所谓重大偏离是指：
（1）投标文件没有投标单位法定代表人或授权委托人签字和加盖公章
（2）投标文件载明的采购项目的完成期限超过招标文件规定的期限
（3）投标文件严重背离招标文件中确定的技术功能要求
（4）投标文件附有采购人不能接受的商务条件
（5）不符合招标文件中规定的其他实质性要求
确定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。
如果投标文件没有实质上响应招标文件的要求，江苏澄建正达工程项目管理有限公司将予以拒绝。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。
6、投标文件的澄清：对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

7、投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

8、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

9、比较和评价：评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

10、评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者政府代理机构沟通并作书面记录。采购人或者政府代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

九、确定中标单位：
1、评标委员会根据评标方法和评标标准确定第一中标候选单位。代理机构将评选结果通知所有参加评标的未中标单位，并宣布中标单位。如有质疑，按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》有关规定处理。
2、确定中标单位2个工作日内发布中标公告，并向中标单位发出中标通知书。
3、投标、评标及确定中标单位的整个过程均由相关部门进行现场监督。
4、江苏澄建正达工程项目管理有限公司不负责向任何投标单位说明中标或不中标的原因。
十、质疑处理：
1、投标单位质疑按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购投标单位监督管理暂行办法》有关规定处理。
2、投标单位认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构或采购人提出质疑。
投标单位对采购文件提出质疑的，应在采购公告期限届满之日起七个工作日内提出；投标单位对采购过程提出质疑的，应在采购程序环节结束之日起七个工作日内提出；投标单位对中标结果提出质疑的，应在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内提出。
3、投标单位提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容： 
（1）投标单位的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期。
投标单位为自然人的，应当由本人签字；投标单位为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。投标单位委托代理人提出质疑的，应当提交投标单位签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
（7）未按上述要求提交的质疑函（仅限于原件）代理机构有权不予受理。
4、投标单位须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。提出质疑的投标单位应当是参与所质疑项目采购活动的投标单位。
5、潜在投标单位已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑时，以非书面形式、属于对采购文件解释澄清范围、采购公告期限届满之日起七个工作日之外提交以及匿名的质疑将不予受理。
6、投标单位对中标结果提出质疑时，以非书面形式、对招标文件、评标办法、评分细则及配分有异议、中标结果公告期限届满之日起七个工作日之外提交以及匿名的质疑将不予受理。未参加投标的投标单位或在投标活动中本身权益未受到损害或从投标活动中受益的投标单位所提出的质疑也不予受理。
7、投标单位提出质疑的应当有明确的请求和必要的证明材料，投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚。
8、采购人及代理机构将在收到投标单位的有效书面质疑函后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标单位和其他有关投标单位，但答复的内容不得涉及商业秘密。  
十一、采购项目的废标：
在评标采购中，出现下列情况之一的，应予废标；
1、符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家的；
2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；
3、投标单位的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；
4、因重大变故，采购任务取消的。
注：如投标人只有两家的，采购人时间紧急，经评标委员会认证且出具了“投标单位资格条件和项目指标等没有歧视性和倾向性”意见的，报经财政部门批准同意，可转为其他采购方式采购。
竞争性谈判由谈判小组从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的投标单位中，确定最后报价最低的投标单位为成交投标单位。评委会（谈判小组）所有成员集中与单一投标单位分别进行谈判。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他投标单位的技术资料、价格和其他信息。谈判文件有实质性变动的，谈判小组应当以书面形式通知所有参加谈判的投标单位。谈判结束后，谈判小组应当要求所有参加谈判的投标单位在规定时间内进行最后报价，最后报价是投标单位响应文件的有效组成部分。
十二、投标保证金：本项目免收投标保证金
十三、中标无效的确认：
投标单位有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：
　　（一）提供虚假材料谋取中标、成交的；
　　（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标单位的；
　　（三）与采购人、其他投标单位或者采购代理机构恶意串通的；
　　（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
　　（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；
　　（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。
　　投标单位有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标无效。
十四、签订合同：
1、招标代理机构宣布中标结果，采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。合同需经江苏澄建正达工程项目管理有限公司见证。
2、合同签署并见证时，中标方向采购人交纳  /   履约保证金。履约保证金在本项目验收合格后退还，不计利息。
3、履约保证金退还：采购项目验收合格后至采购单位办理退还履约保证金手续，退还履约保证金应携带项目验收合格证明文件、保证金收据原件。
4、有关部门监督合同的履行，协调和处理履约过程中的问题，同时对售后服务进行评价。中标方未履行招标文件、投标文件和合同规定的义务，招标代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。不可抗力除外。
十五、付款方式：
详见项目要求。
十六、政策功能：
1、根据《财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库[2020]46号）的规定，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第四条所述情形的小型、微型企业参加本项目，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。参加采购的小型、微型企业，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的《中小企业声明函》（格式见后）（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发统计上大中小微型企业划分办法的通知》国统字〔2011〕75号）。
2、监狱企业视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。参加采购的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。
3、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。参加采购的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。
4、同一供应商，上述三项价格扣除优惠不得重复享受。
5、投标人对提供证明文件的真实性负责，江苏澄建正达工程项目管理有限公司有权将相关内容进行公示。
6、对节能产品、环境标志产品实施政府优先采购和强制采购。若提供的产品属于财政部、发展改革委所制定的《节能产品政府采购品目清单》以及财政部、生态环境部所制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，投标单位应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。
7、提供的产品属于信息安全产品的，投标单位应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。
十七、质量及验收：
项目完毕后，中标方书面通知采购人验收，采购人依据为国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及其他相关文件和资料，根据实际按照《江阴市政府采购验收管理暂行办法》情况组织验收，费用由中标方承担。
十八、成交服务费：
1、本项目中标服务费由招标代理费与评标费组成，由中标人支付。招标代理费按以下收费标准计取。招标代理费计取方式采用差额定率累进法。评标费用按实计取（另行计取税金）。中标人须在领取中标通知书之前，向代理机构交纳中标服务费。
	
	中标金额
	收费比例最高上限%
	最高上限

	1
	100万元（含）以下部分
	1
	政府采购代理费原则上最高上限不得超过5万元。

	2
	100万元—500万元（含）元部分
	0.4
	

	3
	500万元—1000万元（含）部分
	0.3
	

	4
	1000万元—5000万元（含）部分
	0.2
	

	5
	5000万元（含）以上部分
	0.1
	


2、投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏澄建正达工程项目管理有限公司在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
第四章　项目要求和有关说明
一、项目概况
本项目为江阴市中医院异地新建智能物流（箱式物流、气动物流、被服重力）项目，包含中型箱式物流系统、气动物流系统，重力式被服收集系统等采购及配套服务。
二、招标内容
1）负责系统设计工作，包括方案设计、施工图设计工作。
2）负责施工范围内从进场后至项目竣工验收并移交给使用单位前的施工组织、成品保护、安全文明、施工管理等工作。
3）负责合同清单约定的供货、安装、调试、培训等工作。
4）负责为顺利完成本工程而进行的一切必要的辅助工作（含与设计院的及时沟通协调、提供便于查验的条件等）。
物流施工单位有义务配合建设单位委托的第三方检测单位组织进行的检测工作。
6）负责配合施工总承包单位、精装、净化、智能化等各单位安装工作。
7）负责配合施工总承包单位的消防系统的联合调试及验收。
8）负责物流系统相关施工中文档的整理，提交。
9）负责物流系统所需专业线管安装所需墙面、地面的开槽、开孔、套管预埋、封堵、线管预埋。
10）物流井道内电源箱（插座的采购安装和电线电缆的敷设）施工。
11）负责消防卷帘处电源的预留及安装及防火卷帘的采购及安装。
三、总体技术要求
（一）中型箱式物流系统
1、设计标准和规范
（1）相关专业提供给的工程设计资料；
（2）甲方提供的设计任务及设计需求；
（3）国家现行的主要规范、规程及相关行业标准：
	序号
	标准号
	标准名称

	1
	GB50016-2014（2018年版）
	建筑设计防火规范

	2
	GB50333-2013
	医院洁净手术部建筑设计规范

	3
	JGJ 16-2008
	民用建筑电气设计规范

	4
	GB50352-2019
	民用建筑设计通则

	5
	GB51039-2014
	综合医院建筑设计规范


2、项目概览
（1）系统构成及功能
	系统组成
	由垂直分拣系统、水平分拣系统、使用终端站点、医院物资管理系统、监控系统、专用网络系统组成

	适用范围
	周装箱体最大装载50KG物品，周转箱体的数目不受调度系统制约。可以完成静配输液、中心供应洁物物资、住院药品、检验物品和餐食被服等发放。


	传输速度
	水平传输速度0.5M/S到1M/S，垂直传输速度1.75M/S到3M/S。

	最大负荷
	最大负荷为50kg

	站房要求
	有专门的监控运维机房。


（2）工作原理及技术特点
箱式物流是以各类标准周转箱为主要载体，以辊筒输送技术，曳引提升技术，条码分拣技术，电气控制技术，传感器技术，计算机技术为核心的综合性物流系统。其特点为传输效率高（每小时800-1200箱），载重大（单箱容积70-80L，载重30-50公斤），运行成本低，稳定性好，模块化成都高。适用于医院大批量物资的连续输送。主要用于输液，药品，耗材，器械，标本，餐食，报告，文件等物资，其中在大批量的输液，药品及标本传输过程中优势尤其明显。
（3）系统设计与应用
全自动箱式输送分拣系统覆盖病区、医技、后勤等重要的物资接收和发送科室。其中静配中心、住院药房等发放物资比较大的物流工作站，设置为多箱位工作站，其余工作站位标准双箱位工作站，多箱位垂直提升机（一提四箱）和水平分拣系统组成的系统来实现全院的物资传输。物流工作站负责接收与发放物资，设置于需求功能科室处，尽量在护士站处；垂直提升机与水平分拣系统实现物资的垂直和水平方向物资的运输，垂直提升机设置于大楼内部，水平分拣系统设置于地下负一层。
A.一般情况下，每个科室的站点设置于垂直提升机开口处，设置的长度约为1.6米长，宽度大于等于1.4米宽，分为上下两层，实现物资同时收发；
B.垂直提升机设置于大楼内部，用于实现水平分拣线与站点的对接，一般垂直提升机内部井道净尺寸为1.6mX1.6m，垂直提升机内部的水平线为上下两层，每层为两箱位。一般情况下，垂直提升机需要设置0.8m的基坑，基坑的承载为71KN，同时如果顶层没有机房，最顶层楼需大于等于3.9m.（3）一般情况下，水平输送设置为双向线路，分别负责两个方向的物资往返运输，水平输送路线空间需求为高1.3mX宽1.1m，或高0.7mX宽1.8m。
（二）气动物流系统
1、设计标准和规范
	序号
	标准号
	标准名称

	1
	GB50093--2002
	工业自动化仪表工程施工及验收规范

	2
	GB50093-2013
	自动化仪表安装验收标准

	3
	GBT50314-2015
	智能建筑设计标准

	4
	GB50333-2002
	医院洁净手术部建设标准

	5
	GB50016-2014
	建筑设计防火规范

	6
	GB50235-97
	工业管道工程施工及验收规范

	7
	GB51348-2019
	建筑电气设计规范


2、项目概览
（1）系统构成
	系统组成
	由收发工作站,管道换向器,风向切换器,传输瓶,物流管道,空气压缩机,中心控制设备,控制网络等设备构成

	适用范围
	用于医院内部各种相对重量轻,体积小的日常医用物品的自动化快速传送, 主要物品:x-光片/组织切片/化验标本/化验结果/药品/注射输液/手术包/病历卡/血装/票据/处方等


	传输速度
	一般6-8m/s,运送血装可以调至2-3m/s

	最大负荷
	最大负荷为5kg

	站房要求
	收发工作站 


（2）工作原理及技术特点
气动物流传输系统是以压缩空气为动力，借助机电技术和计算机控制技术，通过网络管理和全程监控，将手术部、中心药房、检验科等数十个乃至数百个工作点，通过传输管道连为一体，在气流的推动下，通过专用管道实现药品、病历、标本等各种可装入传输瓶的小型物品的站点间的智能双向点对点传输。
（3）系统的设计与应用
针对气动物流传输的使用范围，对于传输量小，效率要求高的一些科室，设置了气动站点作为箱式物流传输系统的一个补充，主要设置了手术室、病理科、检验科、急诊等一些科室（具体见站点表）
（4）气动物流系统设计原则：
根据需求和经济性考虑，系统采用串联式系统设计；
不同区域设置有独立的动力设备；
根据物资对传输的要求可设定不同传输速度；
根据不同科室传输物品和重量不同，采用最优的站点类型；
检验科设置双线站点，其中一路配置为检验专用接收平台；具有自动返回功能；
传输系统具有可扩展性。
（三）重力式被服收集系统
1、设计标准和规范
（1）业主、设备和系统服务方提供的基础资料。
（2）其他与本设备系统有关的规范和标准。
（3）国家现行的主要规范、规程及相关行业标准：
	序号
	标准号
	标准名称

	1
	GB50016-2014(2018版）
	建筑设计防火规范

	2
	GB50235-2010
	工业金属管道工程施工规范

	3
	GB50184-2011
	工业金属管道工程施工质量验收规范

	4
	GB51039-2014
	综合医院建筑设计规范

	5
	14K207
	管道、设备防腐蚀设计与施工

	6
	GB50316-2000
	工业金属管道设计规范

	7
	GB50275-2010
	风机、压缩机、泵安装工程及验收规范

	8
	GB51260-2017
	环境卫生技术规范

	9
	GB/T20801.(1~5)-2006
	压力管道规范工业管道


2、项目概览
本工程建设是为江阴中医院被服的收集所设计的重力式被服收集系统。重力式被服收集系统是一种以利用自然重力+传输技术将污物（污被服）输送至污物收集间的管道收集系统，它主要由投放口、垂直输送管道、减速缓冲管道、水平传送装置、被服收集装置、管道清洗装置、屋顶排风装置、智能控制系统组成。
被服输送流程：污被服在投递口投入系统后，利用自然重力通过垂直输送管道重力落下，管道末端设置缓冲段减小冲击，污被服自然落入被服车内，装满后的污衣被服被送至洗衣房或第三方清洗机构。
四、采购清单及技术性能技术要求：
（一）站点设置表
1、中型箱式物流系统
	楼层
	LT1
	LT2
	LT3
	LT4
	LT5

	16F
	护士站
	护士站
	
	
	

	15F
	护士站
	护士站
	
	
	

	14F
	护士站
	护士站
	
	
	

	13F
	护士站
	护士站
	
	
	

	12F
	护士站
	护士站
	
	
	

	11F
	护士站
	护士站
	
	
	

	10F
	护士站
	护士站
	
	
	

	9F
	护士站
	护士站
	
	
	

	8F
	护士站
	护士站
	
	
	

	7F
	产房
	护士站
	
	
	

	6F
	护士站
	护士站
	
	
	

	5F
	护士站
	
	
	
	

	4F
	ICU
	
	手术室
	
	

	3F
	护士站
	
	中心供应
	
	

	2F
	血透中心
	检验科
	
	
	急诊病房

	1F
	
	
	
	静配中心/住院药房
	急诊急救/急诊药房

	负1F
	
	总务库房/中控维护室
	
	
	

	站点合计
	34


2、气动物流系统
	楼层
	
	
	
	
	
	
	

	16F
	护士站
	护士站
	
	
	
	
	

	15F
	护士站
	护士站
	
	
	
	
	

	14F
	护士站
	护士站
	
	
	
	
	

	13F
	护士站
	护士站
	CCU
	
	
	
	

	12F
	护士站
	护士站
	
	
	
	
	

	11F
	护士站
	护士站
	
	
	
	
	

	10F
	护士站
	护士站
	
	
	
	
	

	9F
	护士站
	护士站
	
	
	
	
	

	8F
	护士站
	护士站
	
	
	
	
	

	7F
	产房
	护士站
	
	
	
	
	

	6F
	护士站
	护士站
	
	
	
	
	

	5F
	护士站
	
	
	
	
	
	

	4F
	ICU
	
	手术中心
	
	
	病理科
	

	3F
	护士站
	
	内镜中心
	
	
	
	

	2F
	透析中心
	输血科
	检验科(收）
	检验科(发）
	急诊病房
	
	

	1F
	
	静配中心、中心药房
	急诊检验
	
	急诊急救
	门诊中药房
	急诊药房

	站点合计
	39


3、重力式被服收集系统
	
	被服管井1
	被服管井2

	楼层
	
	

	16F
	护士站污衣投递口1
	护士站污衣投递口2

	15F
	护士站污衣投递口1
	护士站污衣投递口2

	14F
	护士站污衣投递口1
	护士站污衣投递口2

	13F
	护士站污衣投递口1
	护士站污衣投递口2

	12F
	护士站污衣投递口1
	护士站污衣投递口2

	11F
	护士站污衣投递口1
	护士站污衣投递口2

	10F
	护士站污衣投递口1
	护士站污衣投递口2

	9F
	护士站污衣投递口1
	护士站污衣投递口2

	8F
	护士站污衣投递口1
	护士站污衣投递口2

	7F
	护士站污衣投递口1
	产房污衣投递口2

	6F
	护士站污衣投递口1
	护士站污衣投递口2

	5F
	
	护士站污衣投递口2

	4F
	手术室污衣投递口1
	ICU污衣投递口2

	3F
	
	护士站污衣投递口2

	2F
	检验科污衣投递口1
	血透中心污衣投递口2

	1F
	静配中心住院药房污衣投递口1
	

	站点合计
	29


（二）材料清单
1、中型箱式物流系统一套（34台工作站）
	序号
	设备名称

	(一)
	工作站34台

	(二)
	垂直提升系统（具体配置由投标单位自行配置，须含消杀功能，但井道不可更改，具体布置参照图纸。但需提供配置清单及报价）

	(三)
	水平传输（线）系统（水平传输线设置需满足系统功能要求，具体配置由投标单位自行配置，但需提供配置清单及报价）

	(四)
	控制系统（具体配置由投标单位自行配置，但需提供配置清单及报价）

	（五）
	其他（周转箱配备350个）


2、气动物流传输系统设备一套（39台工作站）
	序号
	设备名称

	（一）
	工作站39台

	（二）
	传输管道（设置需满足系统功能要求，具体配置由投标单位自行配置，但需提供配置清单及报价）

	（三）
	动力风机系统（设置需满足系统功能要求，具体配置由投标单位自行配置，但需提供配置清单及报价，数量不少于2套）

	（四）
	其他（传输瓶配备100个）


3、重力式被服传输系统设备一套（29个投递口）
	序号
	设备名称

	（一）
	投递口29个

	（二）
	输送管道及配件（设置需满足系统功能要求，具体配置由投标单位自行配置，但需提供配置清单及报价）

	（三）
	控制系统（设置需满足系统功能要求，具体配置由投标单位自行配置，但需提供配置清单及报价）

	（四）
	其他


注：

本项目核心产品为中型箱式物流系统，通过资格审查、符合性审查的多家投标人提供的所有核心产品品牌相同的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。
（三）技术参数要求
1、中型箱式物流系统
	（一）中型箱式物流传输系统总体要求

	1
	工作站点数量：34个工作站

	2
	系统工作要求：中型箱式物流系统要求为相对独立系统，应满足医院实际使用要求。通过收发工作站、水平输送和垂直输送运载设备将医院的各个科室相互连接起来，构成一个自动化的物流网络。以有效运载单元（周转箱/传输箱, 以下简称周转箱）为载体，以收发工作站为发送和接收终端，实现院内物资的自动输送和在线分拣，同时完成空箱返回的自动调度。

	3
	系统主要功能：物流方案主要解决静配/住院药房，消毒供应，药库等科室的适用于箱式输送的物品送往院内各病区和科室，以及检验科，病区和门急诊科室间检验样本等物品的传送。

	4
	系统输送及输送量：输送物品：输液、药品、标本、手术器械包、医疗器械等； 主要科室输送量：输送效率≥200 箱/小时；

	5
	载重量：单箱体传输最大载重量50kg

	6
	设备应适应的工作环境： 温度：-10℃～45℃； 相对湿度：40%～98%（无凝露）； 湿度变化率：≤±10%/h。

	7
	电源：380/220V，50Hz；允许波动范围：电压±10%，频率±2%。

	8
	运行时间：保障每日连续工作24小时，每周连续工作7日；
系统使用寿命≥30 年；

	9
	各设备之间的衔接应有缓冲环节，设备之间应效率匹配，以保证系统的总体 生产能力和均衡生产。

	10
	平稳性：启动及停止均有缓冲，无撞击平稳接收，系统载物箱传输全过程保持水平状态。

	11
	系统安全性：

1）系统无润滑油泄露、无超标噪声污染，不对其他设备产生电磁干扰。

2）系统易管理、易维护、易升级；

3）系统具有故障恢复能力，传输中如发生断电，数据不会丢失，来电后能 自动恢复，继续完成原定传输指令，整机系统具有故障自诊自动排除功能。 

4）系统具有防止空气交叉感染，防止通过工作站点将该科室的空气带到另外的科室造成空气交叉感染。

	13
	远程监控：系统配备远程监控系统、可远程监控系统状态、具备设备预警和故障报警等功能，同时具有物流系统设备视频监控系统。

	14
	控制方式：计算机分布式控制系统，中心控制机为高性能的 PC 机，同时配置专用控制机。

	15
	防火性能：每个垂直分拣机工作站的出入口，均安装自动防火门，保证载物箱出入能自动开启或关闭，防火门任意向火面材料厚度、防火等级、耐火等级等条件需满足甲级消防规范要求。

	16
	可扩展性：系统容量应适当预留，可满足采购人未来扩大分站数量的需求。垂直提升系统可根据医院的业务量需要往垂直方向扩展，增加运送箱位数。

	（二）箱式物流主要技术要求

	1
	系统组成：包括物流站点、周转箱、水平传输线、垂直提升机、控制系统、操作系统、视频系统、 传感器、信号线、交换机、系统电源、配电箱（及其组件）、电缆电线、配线管、防火窗（防火门）等构成完整系统的所有必要设备、材料。

	2、垂直输送分拣设备

	2.1
	设备形式根据投标人自己企业的技术特长选择，要求采用目前最先进的动力结构型式、交流变频、智能化控制系统，须配置速度控制、安全控制等部件构成。 应能满足物资在垂直方向上的分拣与传输的效率需求。

	2.2
	最大垂直提升速度≥2m/s，垂直分拣效率≥120箱/小时。

	2.3
	设备形式根据投标人自己企业的技术特长选择。要求井道内输送设备为至少双箱位结构。

	2.4
	垂直分拣机工作时噪声指标≤45 分贝，投标文件需提供具有资质的第三方检测机构出具的检验报告。

	★2.5
	防火隔离门：每个垂直竖井工作站的出入口处，均安装自动防火隔离门，保证周转箱出入能自动开启或关闭。层门耐火时长≥1.5 小时，投标文件需提供证明文件。

	2.6
	垂直输送设备应具有完备的安全保护装置及安全措施，确保输送安全可靠， 且在故障发生时应能紧急制动。

	3、物流收发站点

	3.1
	工作站点可以使用电辊筒输送或皮带输送方式，外形美观、噪音低。

物流工作站点要求外壳坚固易清理，所有工作站台面材料采用经久耐用、美观与医院装饰风格协调的材质，不得采用易腐蚀、易老化、不美观、强度低、不耐久的产品。

工作站点输送机模组要求：外观件采用同色系的板材，顶面防护结构件采用相同材料，起到防夹挤及外观装饰的作用，表面均采用必要的防腐耐磨处理方式，方便后期擦洗维护；站点输送机具有周转箱智能排队功能，操作人员可在站点传输线任意位置放置、取走周转箱，上、下层之间应具有防止人体或异物卷入的结构件。

	★3.2
	显示系统：物资发送站点配备大于等于20寸触摸屏。可显示站点名称、实时显示语音交互内容、到货提醒、货物运送状态、设备运行状态、时间、日历、医院文宣内容；投标文件需提供证明文件。

	3.3
	每个工作站站位均为双层，每层≥2个标准箱位。

	3.4
	语音提示：物流站点具备语音指示功能，用于提醒操作人员周转箱到达信息及站点满箱信息。

	3.5
	噪音控制：工作时噪声指标≤45 分贝。投标文件需提供由国家市级及以上质检部门出具的检验报告。

	★3.6
	视频智能监控系统：物资发送站点以及开放的水平输送线，需要设置视频监控系统，可实现物品的全程追溯和电子化签收的留痕管理。投标文件需提供已实现该功能的医院证明文件。

	3.7
	语音通话系统：物资发送站点需要有语音通话的功能，可以通过站点触摸屏通话按键，实现任意两个物资发送站点之间，一键呼叫，语音实时通话。

	★3.8
	人脸识别系统：物资发送站点都需要有人脸识别系统，和物流上位系统对接、通过人脸自动识别解锁操作人员权限，授权进行相关操作。投标文件需提供已实现该功能的医院证明文件。

	3.9
	RFID识别系统：发送站点需要配置RFID识别装置，目的地科室地址直接写入周转箱内置RFID芯片，全程通过RFID方式识别。

	4、水平输送分拣设备

	4.1
	设备形式根据投标人自己企业的技术特长选择，要求采用目前最先进的动力结构型式、交流变频、智能化控制系统，须配置速度控制、安全控制等部件构成。应能满足物资在水平方向上的传输的效率需求。

	4.2
	投标人自行选择成熟可靠的水平输送方式，本次招标方案内的输送方式可以为高效电辊筒输送或皮带输送方式，输送机可以为电辊筒输送机或皮带输送机。

	4.3
	水平传输线工作时噪声指标≤45 分贝。投标文件需提供由国家市级及以上质检部门出具的检验报告。

	4.4
	水平输送速度：0.3-1m/s；水平输送全线输送效率≥1000 箱/小时；

	4.5
	输送方式应具备节能技术，采用分布式动力结构，标准单元动力段长度应≤4000mm。
若采用辊筒方式，主动滚筒技术要求：
1）动力采用 24V 直流无刷或 380V交流电机技术，采用动态电子刹车，能够高速有效的控制水平传输线的启动和停止。
2）起动电流≤4A。
若采用皮带技术驱动方式：
动力采用品牌刹车电机，采用独立的传输模组设计，当周转箱通过任意水平模块后，该水平模块立即停止。

	4.7
	水平传输模块之间连接畅通，能避免夹手和卡物,保证使用人员的安全，传输线平整、光滑，避免碰撞和震荡，传输时,箱体和传输线之间不产生冲击。应安装在非公共区域，满足医院使用环境。

	4.8
	水平传输线平台功能齐全、坚固耐用，为后期发展提供可用性和可扩展性。

	5、传输控制系统

	5.1
	系统组成：传输控制系统由分布式标准化控制柜、设备层网络、控制层网络、管理层网络及控制软件组成。

	5.2
	基本要求：
1、控制系统除具备先进性、经济性以及安全性外，还需要具备不小于 10%的冗余功能以应对后期系统的增加，损坏之后快速替换，布线断裂等情况。
2、控制层网络采用工业以太网，实现各控制子模块如垂直多箱位分拣机，ASI 网管条码扫描器等数据传递。
3、设备层网络采用抗干扰能力极强，无需要做屏蔽处理，实现各分布式标准化子系统和ASI 网管之间数据交互；ASI 通讯线使用专用标志性的黄双芯扁平电缆，防止安装时出错，扁平电缆上需要带有反极性机械码。

	5.3
	断电保护功能：当发生突然断电时，系统将保存所有状态；当供电恢复，重新启动后，即可继续运行。

	5.4
	模式切换功能：在每段设备的附近要有远程/本地模式选择开关，当选择在远程模式是控制有PLC来控制，设备处于自动运行状态，当模式选择在本地模式是控制由分散系统进行控制，设备处于检修状态；两种控制模式要有互锁功能；某一段设备的检修状态，不影响其他设备的正常运行。

	5.5
	节能功能：为降低功耗控制系统具有节能功能，某段设备运行一段时间后（时间在SCADA系统可修改）无新的运输任务时进入休眠停止状态，当上游有新的任务时此设备自动唤醒。

	5.6
	故障自动修复功能：系统故障由一级故障，二级故障，三级故障组成。三级故障是指不需要人参与系统自动检测，判断，解除的故障；二级故障是指只需要运行人员确认后按复位按钮就能解除的故障；一级故障是指需维护人员参与情况下维修之后才能解除的故障。

	★5.7
	周转箱自动寻找功能：为提高医院物资输送安全性系统不但要对丢失周转箱有追踪及记录功能外，还需要自动寻找功能。投标文件需提供相应的软件著作权证书。

	5.8
	智能调度防堵功能：水平输送线分拣口，如果出口处的某一方向有周转箱排队，而入口处的周转箱同时又要进入这个方向，后续周转箱如要通过时，容易发生堵箱。为防止分拣口该情况的发生，控制系统通过一系列的条件判断，可实现全自动疏通分拣口以上堵箱情况发生的功能。

	6、上位机系统

	6.1
	1、传输监控系统用图形方式模拟显示设备运行状况。
2、传输远程监控系统在线显示设备的开机、关机、故障等，记录故障位置、发生时间等。
3、传输监控系统闭环监控：从“电气输出→机械动作→电气检测”所有主要的机械动作都能实现闭环监控，并设有人机界面和声光报警系统对每个关键动作点的工作状况进行监控指示。
4、传输监控系统可将输送系统的设备状态通过安装于现场的操作面板给予实时显示操作面板同时能够提供报警信息以及一定的手动操作功能。
5、条码/RFID管理系统具有单独定义载物箱的功能，设置一套单独定义载物箱的软件以作为应急预案。
6、条码/RFID管理系统能自动识别载物箱信息，实现输送、升降、贮存等功能。
7、条码/RFID管理系统对接收的载物箱，在不能识读时，能够将载物箱输送到指定的收容口。
8、医院物资管理平台提供与医院信息系统对接的接口，实现物资运输与物资请领、管理等功能实现平台实施监控及故障预警。

	6.2
	系统实时监控画面以动画的效果呈现，真实展现物资输送的场景，便利地了解实时物资状况。画面具有无级缩放功能，运行监控时，都能够无限的扩展可视空间。

	6.3
	集数据采集、工程 Web 发布、数据 Web 发布等多种功能为一体，用户完全定制的 B/S 系统，实现数据查询、维修记录、物流系统故障报表及分析等远程运营维护功能，满足 7X24 小时售后服务要求。

	6.4
	发送站点的收发状态可以通过智能化显示终端图形化呈现，站点收发物资实现柔性化提醒结合图形及标准国语发音，提示工作人员接收物资，取代传统的指示灯+蜂鸣器的组合符合医院场景的应用。

	6.5
	为防止物品在传输过程中丢失或损毁，中型箱式物流传输系统应配备物品电子化全程追溯系统，方便物品在传输过程中的全程可追溯。

	6.6
	为方便工作人员物品传输过程中进行发送端和接收端的远程签收，中型箱式物流传输系统应配备电子化签收系统，方便物品远程物品交接和责任界定。

	6.7
	系统如发生故障后在默认时间内售后人员未响应，需自动拨打电话提醒处理。

	6.8
	子系统通过智能电表检测实时能耗数据，控制中心对每个子系统的能耗数据进行采集和记录，分析历史能耗数据及时间段能耗数据等分布，通过远程运维系统的大数据分析智能管控能耗，节能减排。

	7、物流信息监控平台

	7.1
	可将本地医院物资周转箱配送数据通过上云系统实时传送到云端数据平台，包括设备运行状态数据，设备统计数据，物资周转箱配送任务数据，发送站点任务统计分析数据，接收站点科室任务统计分析数据，按时间段查询发箱收箱统计分析数据。

	★7.2
	数据可视化图形分析系统：以图形化，可视化，仪表盘的方式呈现各种类型的数据，呈现的数据包括：设备运行状态图，历史总计送箱任务数，每日任务执行统计，按时间段统计分析发箱任务数柱状图，当前系统正在执行的任务动态，发送科室任务柱状统计图，接收病区任务统计柱状图，最近一周任务分析曲线图，接入平台的设备总数饼状图，正常工作设备总数饼状图，异常设备总数饼状图，发箱统计排行统计分析图。提供该功能软件截图及医院用户出具的盖章证明文件。

	7.3
	主发站可查询该主发站点当日发箱任务分析情况，包括当日当前主发科室总发箱统计，已到箱统计，未到箱统计，未到箱预计到达时间提醒，未到箱当前位置信息；主收站可查询已到箱统计，预计到箱分析，预计到箱时间提醒，当前位置信息。

	7.4
	对于执行超时的配送任务，物流平台自动发送短信到相关人员，现场人员根据短信到系统查看该箱的配送执行情况；接收人员名单可设置，短信信息包括：医院名称，周转箱编号，发送科室，接收科室，当前位置，已执行时间；超时时间可设置。

	7.5
	可对各种执行的任务数据和相关业务员数据进行查询，包括：周转箱追溯查询，发箱任务查询，回箱任务查询，设备故障统计分析查询，周转箱申诉查询，预计到箱查询，历史任务统计查询。

	8、物资传输消防系统

	8.1
	物资传输消防系统应能够与本项目建筑自动消防控制系统紧密联动，确保收到火灾报警信号后进入消防状态，确保系统对应的防火门、窗等消防设施能够及时、准确地运行并完成相应动作。一旦出现火警，传输系统确保防火窗下方没有周转箱，确保防火窗下落。防火门要求为甲级或特级防火等级，投标文件中提供防火等级证书复印件。

	★8.2
	投标文件需提供同类已运行项目的消防整体验收证明。

	9、物流周转箱

	9.1
	配备标准周转箱、检验科专用周转箱、餐饮保温周转箱、冷链保温周转箱等多种箱体。

	9.2
	标准周转箱：配备RFID芯片。

	9.3
	检验科专用周转箱：配备RFID芯片、带和箱子一体化的密码锁、带试管架。

	9.4
	餐饮保温周转箱：配备RFID芯片、带和箱子一体化的密码锁、可带定制餐盒、每箱容纳不小于1.8升的标准化餐盒20个。


气动物流系统
	（一）气动物流传输系统整体配置

	1.医用气动物流传输系统主要由机房、收发站、三向转换器和输送管道等几部分组成。

	（二）气动物流传输系统技术要求

	2.1
	适用于传送药品、标本、血液标本、血浆、X光片、医疗器械和文件等；

	2.2
	适用环境温度：-25℃~+60℃；

	2.3
	工作要求：以空气压缩机抽取及压送空气为动力，在密闭的网管中传送物品；

	2.4
	传送方式：单管双向传输；

	2.5
	控制方式：实时监控。中央控制器控制全系统运行；

	2.6
	工作站点数量：39 个工作站

	★2.7
	各收发工作站供电属‘安全特低电压’，供电电压≤36V；

	2.8
	传输管道外径：≥160mm；

	2.9
	传送正常速度：5-8m/s；

	2.10
	系统可根据不同类别科室由系统自动选择传输速度；

	2.11
	系统具有自诊断程序，各收发站可手动控制各工作站位旋转（通过位、接收位、发送位）；

	2.12
	最大载重量：5kg；

	2.13
	满负荷最大传输距离：1500m以上；

	★2.14
	系统需具备缓冲功能，以避免物品因突然停止高速运行或过力接触而产生的碰撞，可以实现传输瓶无振动、无颠簸、平稳接收。针对易碎、易漏及不规则等物品，应设计有各种类型的包装和填充物品，有效防止传输瓶内的振动及碰撞的发生。

	2.15
	管道室内外均可安装，在室外安装时配有防露、防冻、防水、伸缩装置及措施；

	2.16
	管道可穿过楼板安装，管道及部件应为防火材料、系统有防火装置；

	2.17
	管道及部件应为防火材料、系统有防火装置；

	2.18
	系统无气体交叉污染。收发站、三向转换器、三向阀内气体密封圈为特氟隆材料制成；

	2.19
	系统有防止静电的有效措施；

	2.20
	为保证系统信号不受干扰，信号线路需均有屏蔽措施；

	2.21
	系统易管理、易维护、易升级，可满足业主未来扩大分站数量要求；

	2.22
	系统具有较强的容错能力和故障恢复能力，传输中如发生断电，数据不会丢失，来电后能自动恢复，继续完成原定操作指令。

	3
	收发站、换向器

	3.1
	收发站、换向器等定位控制采用非机械接触式磁性传感器电子智能定位。故障自诊自动排除。

	3.2
	收发站、三向换向器、换向器的控制器均装有故障诊断软件，当收发站、三向换向器、换向器发生故障时，自动向每一个收发站的画面上和中心控制机发出故障信息。当某一收发站发生故障时，系统能自动关闭此站，而不影响其它收发站的工作。

	3.3
	传输瓶到达接收站时，空压机停止工作，传输瓶才弹出。从而保证传输瓶的软抵达和传送物品的安全性

	3.4
	三向转换器配置情况及技术要求

	3.4.1
	配置情况：三向转换器是为分配收发站而设置

	3.4.2
	可在系统内由一主通道分支为三条通道

	3.4.3
	预留可预见的系统扩展接口

	3.4.4
	寿命10年以上

	3.4.5
	密封材料为特氟隆制成

	3.4.6
	可以垂直安装

	4
	机房

	4.1
	机房配置情况

	4.1.1
	机房安装有高效风机、主控制器等设备。主控制器控制整个系统的运行，包括：风机的起动和停止，传输瓶的输送和停止，运行状况的监控和记录，故障的排除等。

	4.2
	机房技术要求

	4.2.1
	高效风机可为整个系统提供动力，其功率应留有扩展余量，可满足业主未来扩大分站数量的要求；

	4.2.2
	风机电源380V，AC三相，风机寿命10年以上；

	4.2.3
	风机风量和风压应满足该系统要求，单台风机风量大于9m³/min，风压大于200Mbar，功率≥4KW；

	★4.2.4
	风机启动检测装置，可辅助系统判断风机工作状态；

	4.2.5
	噪声db(A)：工作时噪音最大值不超过55db。

	5
	系统收发站

	5.1
	可设置某一个收发站为系统兼容回收站，全套系统可只设一个回收站也可在中心机房中的换向器出口安装一个缓冲回收管，可完成回收任务。

	5.2
	收发站配置情况及技术要求

	5.2.1
	配置情况：收发站负责传输瓶的装入、发出输送地点信号、发出起动信号以及接收传输瓶等操作；

	★5.2.3
	传输瓶需具有发送等待超时功能，时间可随意设定，超时后有语音提醒（该功能可有效防止医护人员未操作、误操作、系统故障等因素造成的传输瓶停留）；

	5.2.4
	收发站功能：
a.具有收发功能；并可设置呼叫转移功能（即当出现某站点工作人员下班或其他原因需转发传输瓶的情况时，可设置将运送到该站点的传输瓶发送到另一指定站点）。
b.上下翻页自动搜索地址簿。
c.发送遇忙可自动排队等候。
d.可中文显示操作提示。
e.可中文显示目的站地址、系统状态、发送站地址。
f.可设优先发送及优先接收及目的站转移，全套系统可设1～20个优先级，确保关键科室使用。
g.配有智能识别装置，具有防异物进入自我识别保护功能。
h.操作键盘有发送确认键。
i.中文信息动态界面，至少可显示3行，每行至少可显示16个字符的文字信息。
j.操作面板上需配置相应的LED指示灯，指示灯能起到指示传输瓶发出，传输瓶到站及报错等信息。
k. 使用按键式键盘面板，防水防尘，操作简便；并具有光电传感器和系统状态提示灯。
L．面板可按键输入并显示≥5位数的目的站代码.
m.系统具有收发站关闭、加密，传输瓶转移及智能返回功能 
n．可设置缺省地址
o.内置到达传输瓶气动减速旁路
p.每个收发站可编制18个以上到达信号，确保各部门的共用性
q. 按键面板上有专用回传功能快捷键

	6
	传输瓶

	6.1
	两端为双旋盖及密封毡圈，并配有辅助管道密封橡胶圈；

	6.2
	可具有多种颜色；

	6.3
	传输瓶在运行过程中的噪音≤45分贝。

	7
	输送管道配置情况

	7.1
	输送管材质要求为：优质PVC管道（专用管材），达到国内先进传输系统所用管材标准；

	7.2
	输送管道包括直管、弯管和连接套管，用于传输传输瓶，其管径要求为外径160mm，转弯半径≤1200mm；

	7.3
	系统可多种类型管道混合使用；

	7.4
	管道穿越楼层等防火分区时，须设置阻火圈；

	7.5
	管道应达到建筑材料标准（适用温度-25℃~+60℃）；

	7.6
	管道具有耐磨性、防腐性和抗压性及抗静电性能。

	8
	电源技术要求

	8.1
	电源为电子开关电源；

	8.2
	具有防雷击、防杂波、防输出短路保护功能；

	8.3
	1个电源可供≥20个单元（收发站及转换器）；

	8.4
	电源最远可送达≥1500m；

	8.5
	输入电压容许范围为80~270VAC 50/50Hz。


3、重力式被服收集系统
	一、重力式被服收集系统总体要求

	1.1
	重力式被服收集系统是在密闭的管道中对打包好的污衣被服通过重力下落至统一点进行收集，全程密闭、安全可靠； 

	1.2
	系统设备主体结构（含管道、投递门、减速缓冲管道）需采用优质SUS304不锈钢材料，耐用防腐，使用寿命20年以上；

	1.3
	密闭结构，气密无臭无渗漏；管道安装接合均采用焊接或法兰套接；楼层投递门内嵌密封胶条使门扇与门框紧密接合，系统整体为全密闭结构；

	1.4
	管道内部空气清新循环通风，投递作业时，独立排风系统联动运行，利用压力排气及形成管内负压，杜绝臭气扩散污染楼层环境；

	1.5
	操作简易，人性控制管理：楼层投递门上方设置楼层控制面板，透过声光指示提示操作者能正确使用设备；底层被服收集暂存室内设置独立系统管理主控柜，采人机界面操作，方便简易，并设异常情况提示功能；

	1.6
	门禁联控，保障人机安全：楼层投递门设置有门禁刷卡器，认证授权人员管制，亦可依需求设定使用时段，强化人机管理；楼层投递门工作采用联控互锁，只允许单一楼层投递门使用，保障人员安全；

	1.7
	全程监控，提升服务效率：系统可搭建以太网络提供24小时无间断远程监控服务，及时提供系统设备运行异常咨询服务，提升维保反应时效，并可管理收集系统设备运行数据，适当调整运行参数设定，使系统设备运行高效；可配合客户需求搭建客户端管理平台，强化系统设备管理成效；系统设备发生异常时可通过远程查看维护，确保系统设备运行正常。

	二、重力式被服收集系统主要技术要求

	1．投递门

	1.1
	用于污衣被服投递，主要由刷卡、灯光、电子锁等模块组成；

	1.2
	材质为SUS304不锈钢，壁厚不得小于1.5mm；

	★1.3
	投递门设于每层楼上，每层采用互锁控制方式，内部预设缓冲口，避免管内污物弹出；投标文件需提供图片证明、及国家市级及以上质检部门检验报告复印件。

	1.4
	门扇与门框间设气密胶垫，门扇内部填塞绝热防火材料；

	1.5
	投入口尺寸不大于500mm×500mm

	1.6
	投递门控制系统设有门禁读卡器、状态指示灯、报警提醒等功能；

	1.7
	投递门通过门禁管理方式刷卡认证后启动，只能允许单一投递门打开，其它门不能同时打开；杜绝系统误操作所引发的事故，提升系统的安全性和可靠性；

	1.8
	投递门上设置超时关门警报功能，当操作者因状况超时未关闭投递门时，警报系统启动，声音提示人员及时关闭投递门；须提供文件说明、及国家市级及以上质检部门检验报告复印件。

	1.9
	故障维修时，投递门无法启动，显示故障信息；

	1.10
	正常使用时段的楼层站点面板指示灯可以显示该站点状态；

	★1.11
	投递门具有防火功能，耐火极限≥90min。投标文件需提供证明文件。

	2. 管道

	2.1
	管道作为整个物流运输的重要组成部件，主要用于污衣被服垂直方向输送；主要由垂直输送管道、减速缓冲管道、连接法兰等组件组成；

	2.2
	垂直输送管道外径不小于500mm，材质为SUS304不锈钢，壁厚不得小于2mm；

	2.3
	管道制作均由氩弧焊满焊成型，经防变形及多道打磨工艺处理，保证管道内壁平滑，不能划伤投掷物品及使投掷物品残留在管壁上；

	2.4
	每层楼设置管道固定支架，将整个管道固定在楼层地板的预埋件上。

	2.5
	减速缓冲管道外径不小于500mm，材质为SUS304不锈钢，壁厚不得小于5.5mm；

	2.6
	在垂直输送管道底部设置减速缓冲管道，减缓污物下坠速度确保安全，且能将污物顺利送入底层收集室内；减速缓冲管道外侧覆消音胶垫，以消除污物落下冲击所产生的噪音；

	★2.7
	在减速缓冲管道下端以型钢三点支撑固定，防止污物高空重力落下冲击产生管道振动及偏移； 

	2.8
	在减速缓冲管道上设置有堵塞传感器，探测与判断管道畅通情况，当管道发生堵塞，系统发出堵塞信息，同时关闭所有投递门； 

	2.9
	根据楼层高度及污物于管道内高速运动时所产生的冲击力，可将缓冲管道分为单弯式，S型式两种，从而可以根据楼层高度灵活选择缓冲管道的式样。

	2.10
	污衣被服直管与缓冲弯管之间采用软连接结构，以降低重物坠落造成的共振异响，起到缓冲减震的作用

	2.11
	管道顶层设置烟雾及温湿度检测器，自动检测系统管道内部烟雾浓度以及温湿度。

	3．管道排风装置

	3.1
	用于去除管道中异味，防止管道内异味外泄；主要由管道式风机、防雨管道等组成；

	3.2
	排风装置采用内径φ219管道，材质为镀锌管；

	3.3
	垂直输送管道最顶端设置有空气循环管道，利用空气自然回流原理自动将管道内污浊空气循环排出，末端须设置防雨罩；

	3.4
	被服管道系统需设置有独立的排风系统，排风机设置于屋顶层，运用动力增压使管道内产生负压，使管道内污浊空气无法向外溢出污染楼内环境，末端须设置防雨罩。

	4. 控制系统

	4.1
	整套系统采用分散控制方式，保证系统的稳定性同时也便于后期的扩展。

	4.2
	投递采用刷卡认证，全天候监控系统工作过程，并记录所有使用数据，可对投递做综合性统计及分析；软硬件全面使用模块化设计，可通过以太网络提供远程维护服务；

	4.3
	系统总控管理体系采用人机界面显示，能自动采集系统运行参数，实时提供系统运行信息；


五、推荐品牌
1、中型箱式物流系统
	序号
	产品名称
	推荐品牌

	1
	电机
	中国中大
	德国SEW
	日本东方

	2
	PLC及IO模块
	德国西门子
	德国必威
	日本三菱

	3
	低压电器
	瑞士ABB
	德国西门子
	法国施耐德

	4
	主动滚筒（整机）
	日本伊东
	瑞士英特诺
	中国德马

	5
	从动滚筒
	中国德马
	瑞士英特诺
	日本伊东

	6
	滚筒控制卡
	日本伊东
	瑞士英特诺
	中国德马

	7
	多楔带
	中国远洋
	法国哈金森
	德国西格林

	8
	水平移栽机
	日本伊东
	中国德马
	中国阿波罗

	9
	曳引机
	法西
	日本三菱
	中国蓝光

	10
	网络交换机
	东土
	华为
	TPlink


2、气动物流系统
	序号
	产品名称
	推荐品牌

	1
	风机
	高瑞
	依莱克罗
	博莱特

	2
	PVC管道
	日照兴嘉瑞塑业
	长沙君祥
	新天泽

	3
	光感开关
	博恩斯坦
	Banner
	sick

	4
	控制电缆线
	天津电缆
	卡迪夫
	远东

	5
	监控计算机
	联想
	DELL
	HP


3、重力式被服收集系统
	序号
	产品名称
	推荐品牌

	1
	门锁及其配套
	索斯科
	志成
	重巡

	2
	微动控制开关
	欧姆龙
	TCL
	西门子

	3
	显示器
	DELL
	三星
	飞利浦

	4
	服务器
	DELL
	惠普
	联想


六、安装管理及验收要求
投标人在投标文件中应提供详细的施工组织设计、技术方案及确保安全施工、项目质量等技术组织措施，并向采购人提供项目管理人员和施工人员情况表。在工作开始之日起，指派有经验的工程师负责现场工作的组织、协调和施工工作，并根据施工时间安排，提供相应阶段的验收文档，由使用单位核实并签字。
1、设备验收及交货
（1）设备质量应满足相关规范要求。
（2）验收按采购文件中的主要技术性能指标、要求及配置、相关技术规范及设备安装的设计图纸进行。
（3）验收必须由采购人、中标人双方到场验收。
（4）正式验收前中标人应自行初验后再写出验收大纲，经采购人同意后，双方按验收大纲进行验收，验收后，写出验收报告，由双方签字。
（5）验收不合格，中标人必须按照国家相关技术规范和招标文件要求进行限期整改，并承担一切复验与整改费用。
（6）验收后中标人向采购人交付的有关资料：
（7）设备验收后，中标人应向采购人提供本次招标项目所含有关的技术资料，一式三份。
2.1合同规定的验收报告与验收资料；
2.2各种试验记录；
2.3所有设备及备件清单所有外购设备的检验合格证、说明书、装箱清单、图纸与有关资料其它应交付的有关资料及竣工图纸。
2.4用户操作手册和维修手册
3、中标人应提供的技术资料，技术资料的内容应包括但不限于：
（1）使用手册或使用说明书；
（2）安装说明书；
（3）主要设备及材料的技术规格；
（4）系统故障判断及维修说明书；
（5）系统维护、保养说明书；
（6）物流传输管路系统图、平面图；
（7）各层管线布置图及系统图
七、售后服务要求
1、免费质量保证期：自实际工程竣工验收合格之日起计算。质保期不少于三年，质保期内中标人须提供驻场服务，所有设备提供终身维护服务。在质保期内所有产品性能如出现质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由中标人负责全免费（免全部工时费、材料费、管理费、财务费等等）更换或维修。质保期内所有耗材备品备件均须原厂备品备件，由中标单位承担，投标单位须在投标文件中提供备品备件清单及价格。质保期满后，无论采购人是否另行选择维保供应商，中标人应及时优惠提供所需的备品备件。
2、投标人应具有固定的服务机构，提供服务机构的营业执照等证明材料以及投标人售后服务承诺书原件。
3、投标人质保期外应长期提供良好的技术支持及零配件的优惠供应。
4、投标人应免费提供人员的现场培训及对应的培训视频，包括但不限于操作培训、保养培训和维修培训，并提供书面承诺和培训方案；免费培训操作人员至熟悉为止。
5、投标人对所供智能物流传输系统实行定期巡访制度，巡访人员每1个月至少一次赴现场对系统进行必要的维护性保养和检测，并认真做好巡访记录；
6、投标人在投标文件中详细对质量保证及售后服务方案做出承诺。
八、项目完工时间
2023年8月31日前调试完成。
九、付款方式
合同签订后支付合同价款的30%，设备到货经采购人确认后支付至合同价款的60%，项目竣工验收合格后支付至合同价款的80%，审计结束后支付至审定价的95%，余款在质保期满后一次性付清。
十、其他说明：
1、投标报价为固定总价，报价包括但不限于招标文件所确定招标范围内相应图纸及工程量清单的全部内容，以及为按招标文件所确定的工期、质量、安全要求，完成上述内容所必须的附属工程、临时工程、机械设备、材料、劳务、技术措施、施工方法、场地清理、有关材料和构件场内外二次搬运费、垃圾的清理外运所有费、现场安全文明施工措施费、总包管理费、税金等一切货物和服务的费用。设计图纸未完善之处的完善、深化，若现场实际施工过程中，招标人、监理单位、政府相关部门等发现施工图纸有与现行规范有出入或不详之处，中标人在征得招标人和建筑设计单位同意后应无条件更改到位，由此产生的费用包含在投标总价内。
2、本项目为交钥匙工程，报价中应包含市场价格风险和政策风险在内的一切费用，中标后，供应商由于考虑不周，漏报、少报而要求追加报价将不会被采购人所接受。
3、本项目须满足消防验收要求，符合消防相关政策规范，如后期产生问题，中标人须无条件配合整改到位并承担相关费用。
4、所有设备的安装调试由成交供应商负责，相关费用包含在报价中。
5、本项目须由有资质的第三方进行验收，验收及验收过程中的检测费用，由中标单位承担，相关费用包含在投标报价中。
6、本项目中涉及机电控制系统的，须免费开放接口，如产生硬件接入费用由中标单位承担，须满足接入医院机电信息平台的要求。
7、中标人中标后须提供目前最新型号、功能的产品，并经过采购人确认。
8、项目清单中涉及的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能推荐的品牌或型号，并不是限制条件，供应商可以采用不低于推荐的产品档次设计方案并参与竞争。但是，所有产品的质量、技术参数和功能以及方案品质不得低于采购要求，并确保整体性能的合理以及能最终实现。
9、中标人项目现场须服从总包单位管理，并签订相关管理协议。
10、项目完毕后，中标方书面通知采购人验收，采购人依据为国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及其他相关文件和资料，根据实际按照《江阴市政府采购验收管理暂行办法》情况组织验收，费用由中标方承担。
11、采购人向投标人提供的有关数据和资料，是采购人现有的能被投标单位利用的资料，采购人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。
12、供应商必须提交详细的服务计划，列出详细的人员配置情况、服务实施方案、服务保障措施等诸多要素。
13、凡涉及招标文件的补充说明或修正，均以江苏澄建正达工程项目管理有限公司书面依据为准。
14、采购人及代理机构对本次招标结果不作任何解释。
第五章　评标方法和评标标准
一、评标方法
本次评审采用综合评标法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法，评审因素包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定供应商的分值；各供应商的最终得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列，确定中标候选单位。得分最高者为第一中标候选单位，采购人确认为中标单位。若得分相同，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同，按技术指标优劣顺序排列。
注：每部分的得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位。
二、评分标准
	评分项
	序号
	评分因素
	评分细则
	分值

	一、价格部分
（30分）
	1.1
	投标报价
	满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：
投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30分
	30

	二、技术部分
（57分）
	2.1
	技术性能指标
	根据各投标单位投标文件中《技术要求响应及偏离表》及其他相关内容酌情打分。满足招标文件技术要求的得基础分30分，其中带“★”项有一项负偏离扣2分，其余有一项负偏离扣1分，扣完为止。（未按要求提供证明材料的视为负偏离）
	30

	
	2.2
	项目质量保证措施
	根据投标人提供的各分项工程的施工方案及质量管理人员、质量保证措施进行综合评分：针对性、合理性、可操作性强的得6分，针对性、合理性、可操作性较强的得4分，针对性、合理性、可操作性一般的得2分。未提供的不得分。
	6

	
	2.3
	安全文明施工方案
	根据投标人提供的安全文明施工及环境保护措施进行综合评分：针对性、合理性、可操作性强的得5分，针对性、合理性、可操作性较强的得3分，针对性、合理性、可操作性一般的得1分。未提供的不得分。
	5

	
	2.4
	施工进度保证措施
	根据投标人提供的对本项目工期安排的合理性、工期管理措施进行综合评分：符合性、合理性、可操作性强的得5分，符合性、合理性、可操作性较强的得3分，符合性、合理性、可操作性一般的得1分。未提供的不得分。
	5

	
	2.5
	培训方案
	根据投标单位对操作人员的培训方案进行综合评审，合理性、针对性强得4分；合理性、针对性较强得2分；合理性、针对性一般得1分。未提供的不得分。
	4

	
	2.6
	售后服务情况
	根据投标人提供的售后服务计划、响应时间及应急故障处理的保障措施合理性、可操作性进行综合评分。完整性、合理性、可操作性强的得3分，完整性、合理性、可操作性较强的得2分，完整性、合理性、可操作性一般的得1分。未提供的不得分。
	3

	
	2.7
	质保期
	在满足招标文件质保期三年的基础上,质保期每增加一年原厂质保得2分，最多得4分。

注：投标文件中须提供承诺书，格式自拟。
	4

	三、商务部分
（13分）
	3.1
	综合实力
	投标人或品牌制造商具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境安全管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，有一个得1分，最高得3分。
注：须提供证书复印件加盖公章，未提供的不得分。
	3

	
	3.2
	业绩
	投标人或品牌制造商自2018年1月1日以来（合同签订时间为准）：承担过类似中型物流传输系统项目业绩的，有一个得2分，最高得10分
注：须提供中标通知书、合同复印件、竣工验收证明资料并加盖公章。未提供的不得分。
	10


第六章　合同书（格式）
招标人（采购人）：                                         
中标人（中标方）：                                         
政府采购编号：                                  
采购内容：货物名称、规格、型号、数量、价格
中标总金额：（大写）                             ；
（小写）           　　　　　　　    ，
   按实结算项目的结算金额以项目完成后审计部门的审计结果作为结算依据。
质量和包装要求及验收标准：                                             
交货期或完工期：                                                       
交货地点和方式：                                                       
货款支付步骤和办法：                                                   
维护保障：                                                             
违约责任：      　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     
解决争议的方式：                                                       
其它事项：                                                             
合同不可分割部分：
招标文件、投标文件、合同条款及中标通知书，中标人在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。
合同备案：
合同一式肆份，甲乙双方、江苏澄建正达工程项目管理有限公司、江阴市财政局政府采购科各执一份。
合同生效：本合同由甲乙双方签字、盖章，并经招标代理机构见证后生效。
	采购人（采购人）：    　        （盖章）
	
	乙方（供应商）：              （盖章）

	地址：                              
	
	地址：                              

	法定（授权）代表人：                
	
	法定（授权）代表人：                

	　　　　　年　　　月　　　日
	
	　　　　　年　　　月　　　日

	
	
	

	见证方：江苏澄建正达工程项目管理有限公司（盖章）
	
	

	见证方代表：        　   　　       
	
	

	　　　　　年　　　月　　　日
	
	


★.备注：供需双方必须以本格式文本拟订合同。  
第七章　合同条款（格式）
根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照江苏澄建正达工程项目管理有限公司的采购结果签订本合同。
第一条　采购内容
1、项目名称（项目编号）：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
2、项目采购清单：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
3、其他：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
第二条　合同总价款
本合同人民币总价款为　　　　　　　（小写），　　　　　　　　（大写）。
分项价款如下：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输装卸、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。
本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。
本合同执行期间合同总价款不变。（有另行规定的除外。）
第三条　组成本合同的有关文件
下列关于本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：
（1）招标文件；
（2）投标文件；
（3）中标通知书；
（4）中标人在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清；
（5）甲乙双方商定的其他文件等。
第四条　权利保证
乙方应保证甲方在合同履行期限内不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。
第五条　质量保证
1、乙方所提供的货物的技术规格应与招标文件与投标文件规定的技术规格相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。
2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。
3、乙方承诺的质量保证：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
第六条　包装要求
1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。
2、每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。
第七条　交货及验收
1、交货方式及日期：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
2、验收标准：按招标文件所规定的采购标准和乙方投标文件的承诺，根据《江阴市政府采购验收管理暂行办法》程序组织验收，费用由乙方承担。
第八条　伴随服务／售后服务
1、乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及招标文件及投标文件所规定及承诺的“服务承诺”提供服务。
2、除前款规定外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场安装、调试、运行、维护等；
（2）对甲方人员进行免费培训。
3、乙方承诺的售后服务：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
4、若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：
第九条　付款
1、本合同项下所有款项均以人民币支付，乙方向甲方开具发票。
2、付款方式：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
第十条　违约责任
1、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
2、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
3、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
4、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
5、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
6、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
7、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
8、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
9、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
10、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
第十一条　不可抗力
1、不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害等。
2、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。
3、发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。
4、合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同或是继续履行本合同。
第十二条　合同的变更和终止
1、除《政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。
2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。
第十三条  合同的终止
本合同因下列原因而终止：
（1）本合同正常履行完毕；
（2）因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；
（3）任何一方行使解除权解除本合同；
（4）合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。
除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。
第十四条　争议的解决
1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。
2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第2种方式解决争议：
（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；
（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。
3、在仲裁期间，本合同应继续履行。
第十五条　合同生效及其他
1、本合同由甲乙双方签字、盖章，并经江苏澄建正达工程项目管理有限公司见证。
2、本合同一式四份，甲方、乙方、江苏澄建正达工程项目管理有限公司、江阴市财政局政府采购管理科各执一份。
3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。
第八章　投标文件的组成和格式
投
标
书
政府采购编号：JSCJ2022G018
采购内容：江阴市中医院异地新建智能物流（箱式物流、气动物流、被服重力）项目
投标单位：
二○二二年  月  日
一、投标函
致江苏澄建正达工程项目管理有限公司：
我方收到贵公司JSCJ2022G018招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加江阴市中医院异地新建智能物流（箱式物流、气动物流、被服重力）项目的投标。
1、愿意按照招标文件的一切要求，提供江阴市中医院异地新建智能物流（箱式物流、气动物流、被服重力）项目，投标报价详见《开标一览表》。
2、如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成任务。
3、我们同意按招标文件的规定，本投标文件的投标有效期限为开标后60天。
4、我方愿意提供招标文件中要求的原始资料及可能另外要求的与投标有关的任何资料，并保证我方已提供和将要提供的资料是真实的、准确的。
5、我们认为你们有权决定中标者。
6、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》，并按《中华人民共和国合同法》、财政部《政府采购合同监督暂行办法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，同意由江苏澄建正达工程项目管理有限公司协调解决，并按相关法规和有关文件规定处理。 
7、我们认可并遵守采购文件的所有规定，放弃对招标（采购）文件、评标办法、评分细则及评分提出质疑的权利。
8、如果我方被确定为中标单位，我方愿意在合同签署时支付    作为履约保证金。且我方如未履行招标文件、投标文件和合同条款的，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行处理。有不可抗力情形的除外。
投标单位（公章）：
法定代表人或授权代表（签名或盖章）：              
电话：                            传真：
地址：                            邮编：
开户名称：
开户银行：                        开户账号：
二、开标一览表
	项目编号
	JSCJ2022G018

	项目名称
	江阴市中医院异地新建智能物流（箱式物流、气动物流、被服重力）项目

	项目总价
（单位：元）
	小写：​​                  　　     　             
大写：                  　　     　             


投标单位（公章）：
法定代表人或授权委托人（签名或盖章）：
日期：     年    月    日
报价明细表

（格式可自拟）

	序号
	费用名称
	价格

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	

	6
	
	

	7
	
	

	……
	
	

	
	
	

	合计
	小写：  ￥                            
大写： 人民币                         


投标单位（公章）：
法定代表人或授权委托人（签名或盖章）：
日期：     年    月    日
四、详细配置一览表
	序号
	名称
	品牌
	型号
	数量/单位
	单报价
	分项总报价
	生产
厂家
	质保期
	是否属于     小、微型企业产品

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、所报产品的各项指标必须等于或大于采购文件需求中所列要求。
2、请各投标单位根据本项目的相关需求，提出符合实际的报价明细，偏离或补充之处请作重点说明。
3、本表可根据需要自行添行。
4、因表述含糊导致的评审风险将由投标人承担。（必须详细填写品牌、型号。）
5、在“是否属于小、微型企业产品”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，必须在“生产厂家”栏内加填小、微型企业的完整名称，以及提供生产厂家、投标人《中小企业声明函》；如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。
6、如有需要说明的事项，请在备注中列明。
7、监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。
投标单位（公章）：
法定代表人或授权委托人（签名或盖章）：
日期：     年    月    日
五、商务、技术要求响应及偏离表
（一）商务要求响应及偏离表
	序号
	招标文件
技术要求
	投标文件
技术规范描述
	有无偏离
	偏离内容及原因

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	

	
	
	
	
	


（二）技术要求响应及偏离表
	序号
	招标文件
技术要求
	投标文件
技术规范描述
	有无偏离
	偏离内容及原因

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1、投标单位应据实、详细填写上述表格，因未标明或表述含糊导致的评审风险将由投标单位承担。
2、质保期、工期、付款方式、售后服务等商务响应情况在“商务要求响应及偏离表”填写。产品技术参数要求响应等技术响应情况在“商务要求响应及偏离表”填写。
3、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写 “无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写 “有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明；若投标单位对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须清楚标明该事项并在“有无偏离”栏中填写“不能确定”。
4、“投标文件技术规范描述”完全照抄“招标文件技术要求”的，有被判定为负偏离的风险。
5、表格不够可另接。
投标单位（公章）：
法定代表人或授权委托人（签名或盖章）：
日期：     年    月    日
六、项目实施方案及需要说明的其他内容
1、投标人对该项目招标文件中提出的采购需求提供具体的项目实施方案：
（1）设备安装调试方案；
（2）售后服务、培训方案；
（3）人员配置方案；
（4）其他方案等。
2、投标人认为需要加以说明的其他内容，格式自定。
七、（投标人）法定代表人授权委托书
项目编号：JSCJ2022G018
时    间： 
江苏澄建正达工程项目管理有限公司：
                                              系中华人民共和国合法企业。法定地址：                                                   。
特授权       代表我公司（单位）全权办理针对上述项目的投标、参与评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。
我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。
在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人无转委托权。
被授权人情况：
姓名：            性别：       年龄：       职务：            
身份证号码：                        电话：                    
通讯地址：                                                    
被授权人签名：              单位名称（公章）：                 
                     法定代表人（签名或盖章）：                
【授权委托人必须提供本单位连续6个月（至少包含近3个月中任意1个月份<不含投标当月>）为其缴纳社保的证明复印件】
	法定代表人身份证
复印件
	
	被授权人身份证
复印件


八、（投标人）关于资格的声明函
政府采购编号：
日　　　　期：
江苏澄建正达工程项目管理有限公司：
我公司（单位）参加本次江阴市中医院异地新建智能物流（箱式物流、气动物流、被服重力）项目的投标，作如下资格声明：
1、我公司（单位）投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。
2、我公司（单位）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)
、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
3、我公司（单位）不具有违反政府采购法第二十二条的情形。
若有违背，我公司（单位）　　　　　　　　　　　　愿意承担因“提供虚假材料谋取中标的”的一切法律后果。
投标单位（公章）：  
  法定代表人或授权代表（签名或盖章）：  
                                        日期：     年    月    日
附件：
一、中小企业声明函
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为       万元，资产总额为         万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） ；制造商为（企业名称） ，从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为         万元１，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
 
企业名称（盖章）：
日期：
二、残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加　　　　　单位的　　　　　　　　　　　项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
单位名称（盖章）：　　　　　　　
日    期：　　　　　　　　　　　
三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有： 　　　           　　 。
主要专业技术能力有： 　　　　　　  。
投标单位（公章）：
法定代表人或授权委托人（签名或盖章）：
日期：     年    月    日
四、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
声  明
我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
投标单位（公章）：
法定代表人或授权委托人（签名或盖章）：
日期：     年    月    日
五、易损件、备品备件、专用工具明细表
	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	单价
	合计
	品牌
	产地

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	


PAGE  
4

