江 阴 市 政 府 采 购

公　开　招　标

招　标　文　件

采购项目名称：江阴市中医院异地新建医疗净化专项项目

采购项目编号：JSCJ2022G019

采购人：江阴市卫生健康委员会

## 采购代理机构: 江苏澄建正达工程项目管理有限公司

二○二二年六月

总　目　录

第一章　　投标须知—————————————————第2页

第二章　　投标人须知前附表—————————————第4页

第三章　　投标人须知————————————————第5页

第四章　　项目要求和有关说明————————————第15页

第五章　　评标方法和评标标准————————————第164页

第六章　　合同书（格式）——————————————第168页

第七章　　合同条款（格式）—————————————第169页

第八章　　投标文件的组成和格式———————————第173页

# 投标须知

项目编号：JSCJ2022G019

项目概况：

江苏澄建正达工程项目管理有限公司受江阴市卫生健康委员会的委托，就其江阴市中医院异地新建医疗净化专项项目进行公开招标采购，现欢迎符合相关条件的投标人参加投标。

一、招标项目名称及编号:

项目名称：江阴市中医院异地新建医疗净化专项项目

项目编号：JSCJ2022G019

二、招标项目简要说明：

本项目为江阴市中医院异地新建医疗净化专项项目，工作内容主要包括：门急诊病房楼一层的DSA、静脉配置中心及中心药房、急诊清创手术室；二层的PCR实验室、计划生育手术室、介入手术室；三层的整形美容手术室、内镜手术室；四层的中心手术室（部）、ICU病房；六层的NICU监护病房；七层的产房；十三层的CCU监护病房。本项目最高限价60000000元。（详见招标文件）

三、投标人资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为信息记录名单；

3、落实政府采购政策需满足的资格要求：详见采购文件；

4、本项目的特定资格要求：

①建筑机电安装工程专业承包一级资质或机电工程施工总承包一级资质；

②具有有效的建筑装修装饰工程专业承包一级资质；

③具有电子与智能化工程专业承包二级资质；

④具有医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证。

5、本项目不接受联合体投标。

四、招标文件获取信息：

2022年6月30日至2022年7月7日，上午8时00分-11时00分，下午13时30分-16时00分（休息日除外），至江阴市长江路459号三楼领取招标文件，需携带以下资料：营业执照（复印件加盖公章）、经办人的身份证复印件加盖公章、授权委托书。也可将上述文件扫描件发至邮箱：437583710@qq.com领取招标文件。招标文件资料费500元/份，售后不退。

五、投标文件接收信息：

1、投标文件开始接收时间：2022年7月27日  下午13:30起

2、投标文件接收截止时间：2022年7月27日  下午14:00止

3、投标文件接收地点：江阴市长江路459号三楼开标室

六、开标有关信息：

1、开标时间：2022年7月27日  下午14:00起

2、开标地点：江阴市长江路459号三楼开标室

七、本公告期限：5个工作日

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名　　称：江阴市卫生健康委员会

统一信用代码：11320281014040660Y

地　　址：江阴市澄江中路9号

项目联系人：陈果

联系电话：0510-86703030

2、采购代理机构信息

名　　称：江苏澄建正达工程项目管理有限公司

统一信用代码：91320281553765812K

地　　址：江阴市长江路459号三楼

项目联系人：周鑫华、周橙

联系电话：0510-86408976

江苏澄建正达工程项目管理有限公司

2022年6月30日

第二章　投标人须知前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：江阴市中医院异地新建医疗净化专项项目 项目编号：JSCJ2022G019 采 购 人：江阴市卫生健康委员会 采购方式：公开招标 |
| 2 | 采购代理机构：江苏澄建正达工程项目管理有限公司 地址：江阴市长江路459号三楼 |
| 3 | 投标保证金金额：本项目免收投标保证金 |
| 4 | 投标有效期：开标后60天 |
| 5 | 投标文件接收时间：2022年7月27日 下午13：30至14:00 投标文件接收地点：江阴市长江路459号三楼开标室 截止期后的投标文件，恕不接受。 |
| 6 | 开标时间：2022年7月27日 下午14:00起 地点：江阴市长江路459号三楼开标室 |
| 7 | 确定中标单位时间：评审结束后 |
| 8 | 投标文件正本份数：1份 投标文件副本份数：4份 |
| 9 | 江苏澄建正达工程项目管理有限公司 项目负责人：周橙、周鑫华 联系电话：0510-86408976 联系地址：江阴市长江路459号三楼综合办公室 江阴市卫生健康委员会 联 系 人：陈果 联系电话：0510-86703030 联系地址：江阴市澄江中路9号 |

# 第三章　投标人须知

一、遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

二、招标文件：

1、招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分反映招标文件的所有要求。

2、投标人应在投标人指定邮箱下载招标文件及有关资料，按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。

3、投标人一旦参加本项目，即被认为接受了本招标文件中的所有条件和规定。

4、招标文件仅作为本次采购投标使用。

三、招标文件的解释：

1、投标单位如有需要对招标文件要求澄清的问题，均应在开标前十五日以书面形式提出（加盖公章），并送至江苏澄建正达工程项目管理有限公司，并将电子文档形式发至邮箱：492284463@qq.com。

2、本文件的最终解释权归江阴市卫生健康委员会及江苏澄建正达工程项目管理有限公司。

四、招标文件的补充或修正：

1、江苏澄建正达工程项目管理有限公司可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。

2、澄清或者修改在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，投标人应在投标截止时间前关注、下载澄清公告内容。因投标人未尽注意义务，未及时全面地关注澄清公告导致其提交的投标材料不符合招标文件及澄清与修改的内容要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

3、澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，江苏澄建正达工程项目管理有限公司将在投标截止时间至少15日前发布澄清公告；不足15日的顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

五、投标文件的要求：

投标文件由下列部分组成：

（1）*投标函；

（2）*开标一览表；

（3）*报价明细表；

（4）*详细配置一览表；

（5）*商务、技术要求响应及偏离表；

（6）*项目实施方案及需要说明的其他内容；

（7）*资格证明文件：

文件1：企业法人营业执照副本或其他有效登记证书（复印件）

文件2：财务状况报告

（提供投标人近5个月中任意1个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告复印件）
    文件3：依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

（提供投标人近5个月中任意1个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件）

（提供投标人近5个月中任意1个月份(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件）
    文件4：具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件）

文件5：参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件）

文件6：法定代表人授权委托书（法定代表人签署谈判响应文件且亲自参与的不需提供）【授权委托人必须提供本单位连续6个月（且至少包含近3个月中任意1个月份<不含谈判当月>）为其缴纳社保的证明扫描件】

文件7：关于资格的声明函

（8）评分标准中对应的其它所需证明材料

（9）投标人认为需要提供的其他证明文件

注：①其中加“*”项目若有缺失或无效，将导致其投标被拒绝且不允许在开标后补正。原件或公证件备查的实质性条款项目必须携带备查。

②如上述资格证明文件若遇年检、换证等未能提供的情况，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明。如上述资格证明文件遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明。

六、投标文件的制作：

1、所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

2、投标文件由投标单位按给定格式如实填写（编写），须有法人、法定代表人或法定代表人授权委托人签字（盖章），方为有效，未尽事宜可自行补充。

3、投标单位投标一律以人民币为投标结算货币,结算单位为“元”。

4、投标文件格式部分，应由投标单位按给定格式提供，不得更改。

5、投标文件应打印或用不褪色的黑色墨水书写。

6、投标文件统一用A4纸，份数为正本一份，副本四份，须装订成册并加以密封，密封袋表面应注明项目名称、项目编号、投标单位名称和地址、“请勿在开标时间之前启封”的字样，并加盖投标人公章。如果投标单位未按上述要求进行密封和标记，代理机构对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，代理机构将予以拒绝，并退回给投标人。

7、投标书不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有法人、法定代表人或法定代表人授权委托人的签章。

8、投标人在投标文件中应加盖与投标人全称相一致的标准公章，不得使用其他形式如带有“专用章”等字样的印章，否则视为无效投标；投标人法定代表人或授权委托人的签字须为全名，否则视为无效投标。

9、投标的有效期为开标后60天。

10、投标费用自理。

11、投标人所递交的全部投标文件均按保密文件处理，不予退还。

七、无效投标文件的确认：

（一）投标人存在下列情况之一的，其投标无效：

1、未按照招标文件的规定提交投标保证金的;

2、投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

3、不具备招标文件中规定的资格要求的；

4、报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

5、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

6、投标文件未按规定的期限、地点送达的；

7、投标文件未按招标文件规定的格式、内容和要求填写的；

8、投标文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；

9、投标文件内容未实质性响应或不符合法律法规和招标文件中规定的其它实质性要求的；

10、投标文件中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；

11、不响应招标文件中的付款方式的；

12、投标时未携带法定代表人或法定代表人授权委托人有效身份证明原件备查的；

（二）投标人有下列情形之一的，视为串通投标，其投标无效，并按《政府采购法》第七十七条规定追究法律责任：

1、投标单位直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他投标单位的投标情况，并修改其投标文件；

2、评审活动开始前投标单位直接或间接从采购人或采购代理机构处获得评标委员会组成人员情况；

3、投标单位接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改投标文件；

4、投标单位之间协商投标报价、技术方案等投标文件实质性内容；

5、属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标单位按照该组织要求协同投标；

6、投标单位之间事先约定由某一特定投标单位中标；

7、投标单位之间商定部分投标单位放弃投标或者放弃中标；

8、投标单位与采购人或采购代理机构之间、投标单位相互之间为谋求特定投标单位中标成交或者排斥其他投标单位的其他串通行为；

9、不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

10、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

11、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

12、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

13、不同投标人的投标文件相互混装；

八、开标、评标：

（一）开标

1、开标由江苏澄建正达工程项目管理有限公司主持，并请投标人代表查验投标文件的密封情况，经确认无误后，由江苏澄建正达工程项目管理有限公司工作人员当众拆封，宣读、记录各投标人《开标一览表》。

2、开标过程由江苏澄建正达工程项目管理有限公司负责记录，并由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认。

3、投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

（二）评标

1、采购人和江苏澄建正达工程项目管理有限公司依法组成资格审查小组，对投标人的资格进行审查。

2、采购人代表和评审专家依法组建评标委员会，评审专家实行回避制度。

3、资格性检查：依据法律法规和招标文件的规定，资格审查小组对投标文件中的资格证明文件、投标保证金等进行审查，以确定投标投标单位是否具备投标资格。

资格审查小组将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn) 、“信用江苏”网站（www.jscredit.gov.cn）对投标单位是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标单位是否具备参加投标的资格。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标单位的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

4、符合性检查：依据招标文件的规定，评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

5、在详细评审之前，评标委员会将审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应招标文件的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标响应。所谓重大偏离是指：

（1）投标文件没有投标单位法定代表人或授权委托人签字和加盖公章

（2）投标文件载明的采购项目的完成期限超过招标文件规定的期限

（3）投标文件严重背离招标文件中确定的技术功能要求

（4）投标文件附有采购人不能接受的商务条件

（5）不符合招标文件中规定的其他实质性要求

确定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。

如果投标文件没有实质上响应招标文件的要求，江苏澄建正达工程项目管理有限公司将予以拒绝。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

6、投标文件的澄清：对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

7、投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

8、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

9、比较和评价：评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

10、评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者政府代理机构沟通并作书面记录。采购人或者政府代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

九、确定中标单位：

1、评标委员会根据评标方法和评标标准确定第一中标候选单位。代理机构将评选结果通知所有参加评标的未中标单位，并宣布中标单位。如有质疑，按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》有关规定处理。

2、确定中标单位2个工作日内发布中标公告，并向中标单位发出中标通知书。

3、投标、评标及确定中标单位的整个过程均由相关部门进行现场监督。

4、江苏澄建正达工程项目管理有限公司不负责向任何投标单位说明中标或不中标的原因。

十、质疑处理：

1、投标单位质疑按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购投标单位监督管理暂行办法》有关规定处理。

2、投标单位认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构或采购人提出质疑。

投标单位对采购文件提出质疑的，应在采购公告期限届满之日起七个工作日内提出；投标单位对采购过程提出质疑的，应在采购程序环节结束之日起七个工作日内提出；投标单位对中标结果提出质疑的，应在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内提出。

3、投标单位提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）投标单位的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

投标单位为自然人的，应当由本人签字；投标单位为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。投标单位委托代理人提出质疑的，应当提交投标单位签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

（7）未按上述要求提交的质疑函（仅限于原件）代理机构有权不予受理。

4、投标单位须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。提出质疑的投标单位应当是参与所质疑项目采购活动的投标单位。

5、潜在投标单位已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑时，以非书面形式、属于对采购文件解释澄清范围、采购公告期限届满之日起七个工作日之外提交以及匿名的质疑将不予受理。

6、投标单位对中标结果提出质疑时，以非书面形式、对招标文件、评标办法、评分细则及配分有异议、中标结果公告期限届满之日起七个工作日之外提交以及匿名的质疑将不予受理。未参加投标的投标单位或在投标活动中本身权益未受到损害或从投标活动中受益的投标单位所提出的质疑也不予受理。

7、投标单位提出质疑的应当有明确的请求和必要的证明材料，投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚。

8、采购人及代理机构将在收到投标单位的有效书面质疑函后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标单位和其他有关投标单位，但答复的内容不得涉及商业秘密。

十一、采购项目的废标：

在评标采购中，出现下列情况之一的，应予废标；

1、符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、投标单位的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

4、因重大变故，采购任务取消的。

注：如投标人只有两家的，采购人时间紧急，经评标委员会认证且出具了“投标单位资格条件和项目指标等没有歧视性和倾向性”意见的，报经财政部门批准同意，可转为其他采购方式采购。

竞争性谈判由谈判小组从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的投标单位中，确定最后报价最低的投标单位为成交投标单位。评委会（谈判小组）所有成员集中与单一投标单位分别进行谈判。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他投标单位的技术资料、价格和其他信息。谈判文件有实质性变动的，谈判小组应当以书面形式通知所有参加谈判的投标单位。谈判结束后，谈判小组应当要求所有参加谈判的投标单位在规定时间内进行最后报价，最后报价是投标单位响应文件的有效组成部分。

十二、投标保证金：本项目免收投标保证金

十三、中标无效的确认：

投标单位有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：
　　（一）提供虚假材料谋取中标、成交的；
　　（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标单位的；
　　（三）与采购人、其他投标单位或者采购代理机构恶意串通的；
　　（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
　　（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；
　　（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。
　　投标单位有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标无效。

十四、签订合同：

1、招标代理机构宣布中标结果，采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。合同需经江苏澄建正达工程项目管理有限公司见证。

2、合同签署并见证时，中标方向采购人交纳   /   履约保证金。履约保证金在本项目验收合格后退还，不计利息。

3、履约保证金退还：采购项目验收合格后至采购单位办理退还履约保证金手续，退还履约保证金应携带项目验收合格证明文件、保证金收据原件。

4、有关部门监督合同的履行，协调和处理履约过程中的问题，同时对售后服务进行评价。中标方未履行招标文件、投标文件和合同规定的义务，招标代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。不可抗力除外。

十五、付款方式：

详见项目要求。

十六、政策功能：

1、根据《财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库[2020]46号）的规定，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第四条所述情形的小型、微型企业参加本项目，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。参加采购的小型、微型企业，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的《中小企业声明函》（格式见后）（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发统计上大中小微型企业划分办法的通知》国统字〔2011〕75号）。

2、监狱企业视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。参加采购的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

3、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。参加采购的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

4、同一投标人，上述三项价格扣除优惠不得重复享受。

5、投标人对提供证明文件的真实性负责，江苏澄建正达工程项目管理有限公司有权将相关内容进行公示。

6、对节能产品、环境标志产品实施政府优先采购和强制采购。若提供的产品属于财政部、发展改革委所制定的《节能产品政府采购品目清单》以及财政部、生态环境部所制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，投标单位应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

7、提供的产品属于信息安全产品的，投标单位应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

十七、质量及验收：

项目完毕后，中标方书面通知采购人验收，采购人依据为国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及其他相关文件和资料，根据实际按照《江阴市政府采购验收管理暂行办法》情况组织验收，费用由中标方承担。

十八、成交服务费：

1、本项目中标服务费由招标代理费与评标费组成，由中标人支付。招标代理费按以下收费标准计取。招标代理费计取方式采用差额定率累进法。评标费用按实计取（另行计取税金）。中标人须在领取中标通知书之前，向代理机构交纳中标服务费。

|  | 中标金额 | 收费比例最高上限% | 最高上限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100万元（含）以下部分 | 1 | 政府采购代理费原则上最高上限不得超过5万元。 |
| 2 | 100万元—500万元（含）元部分 | 0.4 |  |
| 3 | 500万元—1000万元（含）部分 | 0.3 |  |
| 4 | 1000万元—5000万元（含）部分 | 0.2 |  |
| 5 | 5000万元（含）以上部分 | 0.1 |  |

2、投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏澄建正达工程项目管理有限公司在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

# 第四章　项目要求和有关说明

一、项目概况

江阴市中医院异地新建项目位于澄江街道世新路南侧，虹桥南路西侧，花北路北侧，总建筑面积约18.17万m2。本次招标的内容为门急诊病房楼的特殊医疗专项系统采购及相关服务，包括门急诊病房楼一层的DSA、静脉配置中心及中心药房、急诊清创手术室；二层的PCR实验室、计划生育手术室、介入手术室；三层的整形美容手术室、内镜手术室；四层的中心手术室（部）、ICU病房；六层的NICU监护病房；七层的产房；十三层的CCU监护病房：

1、DSA手术室：设在门急诊病房楼一层，建筑面积为780m2，共设置3间DSA手术室及相关配套的走廊辅房；

2、静脉配置中心（含药房）：设在门急诊病房楼一层,建筑面积为840m2，主要包括排药准备区、中心药房、操作区（细胞毒药调配间、抗生素调配间和普通药品及TPN调配间）等；

3、急诊清创手术室：设在门急诊病房楼一层,建筑面积为14m2，设置1间急诊清创手术室；

4、PCR实验室：设在门急诊病房楼二层，建筑面积为200m2，设置准备区、制备区、扩增区、分析区等实验室，另外预留2间实验室；

5、计划生育手术室：设在门急诊病房楼二层，建筑面积为200m2，设置3间手术室，其中1间隔离人流手术室，2间人流手术室；

6、介入手术室：设在门急诊病房楼二层，建筑面积为20m2，设置介入手术室1间；

7、整形美容手术室：设在门急诊病房楼三层，建筑面积为110m2，设置整形美容手术室3间；

8、内镜手术室：设在门急诊病房楼三层，建筑面积为29m2，设置内镜手术室1间；

9、中心手术室（部）：设在门急诊病房楼四层，建筑面积为4700m2，共设计20间手术室及相关辅房，其中4间Ⅰ级手术室、16间Ⅲ级手术室（复合手术室1间、腔镜数字一体化手术室2间、普通腔镜手术室5间、骨科手术室4间、眼科门诊手术室1间，门诊腔镜手术室2间、门诊负压手术室1间、其余为普通手术室）；

10、ICU监护病房：设在门急诊病房楼四层，建筑面积为1400m2,共设计31张床位,其中1间六人病房、5间四人病房、4间单人病房，1间感染单人病房；另外配套设计相关辅房走廊；

11、NICU监护病房：设在门急诊病房楼六层，建筑面积为1100m2, 共设计43张床位,其中早产重症区为16张床位；黄疸区为25张床位、2间重症隔离单人间,另外配套设计相关辅房走廊；

12、产房：设在门急诊病房楼七层，建筑面积为1000m2，包括2间普通产房，1间陪伴分娩室、1间隔离产房，1间手术室，另外配套配套设计相关辅房走廊；

13、CCU监护病房：设在门急诊病房楼十三层，建筑面积为410m2，共设计10张床位，其中大厅4床，2间双人病房，2间单人病房，另外配套设计相关辅房走廊；

14、发热门诊：设在门急诊病房楼一层，仅包含空调系统。

标高要求： 1F建筑层高5.1m，2-3F建筑层高4.5m，4F建筑层高4.8m，6F\7F\13F建筑层高3.9m。所有设计范围内的新风机房、空调机房均为原顶。各个层层面吊顶设计标高手术室3.0m，DSA2.9m,产房2.8m，其他区域设计吊顶高度卫2.6m。

本次招标包括上述区域（范围）内的室内维护结构及配套基本装备、医用空气处理设备及配套、配电及空调自控系统（包括不限于照明系统、电气动力系统、空调自控系统等）、智能化系统（包括不限于护理智能看板系统、ICU探视系统、可视对讲系统、综合布线系统、监控系统、呼叫系统等）、集中供气系统（含专用管道及配套设备）、配套生活水系统材料的供应和安装、调试、验收、培训、售后服务等。

二、项目具体内容

（一）室内维护结构及配套基本装备

1、室内维护结构及配套基本装备

（1）中标人负责招标范围内的所有装修装饰，包括墙面、顶面、地面、嵌入式医疗装备、内门、内窗等全部内容，施工分界处的装饰界面收口工作由总包单位完成。

（2）中标人还需负责完成招标范围内的所有墙、顶、地、门窗防护屏蔽工程（含DSA天轨支架）的施工工作。

2、医用空气处理设备及配套

采购人负责将大楼集中供应的系统管道在各设备所在层面相应管道井或净化施工界面处预留接口及阀门。中标人负责：

（1）招标范围内的所有空调冷冻（热水）供回水、冷凝水、加湿用水、设备排水等系统的设备材料采购、施工、安装、冲洗、打压、调试工作；

（2）招标范围内除防排烟系统以外的包括空调送回风系统、排风系统、新风系统等所有系统设备材料采购、施工、安装、调试等工作。

（3）招标范围内多联机系统设备材料采购、施工、安装、调试等工作。

（4）招标范围内四管制风冷热泵、模块式风冷热泵系统设备材料采购、施工、安装、调试等工作。

3、配电及空调自控系统

采购人负责将电缆、桥架从低压柜敷设到招标范围内的各施工楼层各类电源总配电箱（不含总配电箱）。中标人负责：

（1）净化范围内的总配电箱由中标人负责。从上述总配电箱开始其后的所有设备、管线、桥架、开关、插座、灯具等采购、安装、调试、验收。

（2）净化区域需要和非净化区域共用的配电箱由大楼安装单位提供，出线回路按照净化区域配电要求预留回路。

（3）施工范围内所有等电位箱及接地线的采购、安装，建设方提供各类接地的接地点。

（4）施工范围内所有UPS系统、IT隔离电源。

（4）完成其施工的通风空调系统的自动控制，并负责相关设备、材料采购、安装、调试和验收并预留大楼BA接口，并负责免费提供设备与其他设备的对接；

4、智能化系统

（1）招标图纸及工程量清单涉及的弱电系统（护理智能看板系统、ICU探视系统、可视对讲系统、综合布线系统、监控系统、呼叫系统等），弱电井内设备及其相关工作不在本次采购范围内）；

（2）净化区域内其它弱电系统末端设备在天花、墙面的定位、开孔及收口工作，并配合相关施工及调试工作。

5、集中供气系统（含专用管道及配套设备）

中标人负责招标范围内的气体管道、终端、配件等的采购、安装及调试。净化安装承包商还需提供手术室专用气源（包括氮气、二氧化碳、笑气）设备，相关阀件，及其所有管道、终端、配件等的采购、安装及调试。

6、配套生活水系统

（1）采购人负责将给水管道安装至各施工楼层给水管道井及净化施工界面处，并预留阀门（含阀门），提供各层排水立管的接入点。中标人负责：

（2）从预留阀门处开始至招标范围内的所有给水管道、卫生洁具、相关配件的采购、安装、施工、调试；

（3）排水设施与排水立管接入点之间的管道连接。

7、其他内容

（1）招标清单中未含的办公家具、活动家具、移动设备、护士站吧台、治疗室柜、吊塔/吊桥、无影灯、手术床、复合手术室天轨支架、智慧手术室、PCR实验室的实验设备、实验边台（含配套水池）、实验室气体系统、静脉配置中心生物安全柜/层流操作台等不在本招标范围内。

（2）本项目所有消防系统不在招标范围，包括防排烟、消防喷淋、烟感报警、应急照明、疏散指示等。中标人负责招标范围内的防排烟口、消防喷淋头、烟感报警器等安装位置协调及其相关的天花开孔及收口工作，并配合最终消防系统调试验收。

（3）采购人负责招标范围内所有主体砼结构施工、土建墙体砌筑抹灰、沉降区回填、地坪找平、设备混凝土基础、外幕墙百叶、防火门窗、抗震支架、外窗栏杆、外窗内侧吊顶上方区域技术夹层（招标范围内）的隐蔽作业（装饰围挡）、窗帘及导轨、各类软装等。中标人负责完成招标范围内的所有装修装饰，以及各类孔洞、修补粉墙及界面处不同材料的收边、收口、打胶工作。

（4）中标人须配合相关医疗设备等其它工程的安装，费用由投标单位在投标报价中自行考虑。

（5）各功能空间净化机组控制系统需要免费开放接口给医院楼宇智能控制平台，并提供技术支持。

（6）招标范围不考虑无影灯、手术床、吊塔/吊桥的采购，但中标方负责安装件的制作及预留、预埋、并提供安装协助。吊顶内锚栓预埋件、无影灯锚栓预埋件、ICU吊塔锚栓预埋件预埋由中标人完成。

三、技术标准与规范：

洁净室及相关配套辅助用房方案、施工工艺、设备及材料的选择应具有国际水准，满足现代化医院手术室的使用要求。设备及工艺安排具有先进性、高可靠性、适用性、舒适性、经济性，并具备灵活的升级及改造条件。其中经济性包括建设的经济性及使用的经济性。

方案总体满足分区明确、洁污分明、人流与物流通道合理；配套设施完善、功能与设施先进完备的原则。

材料、设备选择要高标准、高技术要求，并满足成熟、可靠、经济的要求，所选用的材料、设备必须经过实际工程使用证明满足上述要求。

本项目所有设备和材料所涉及的设计标准与规范、产品标准与规范、工程标准与规范等必须符合中华人民共和国相应的最新版标准和规范。主要包括（但不局限于）：

《综合医院建筑设计规范》 GB51039

《医院洁净手术部建筑技术规范》 GB50333

《传染病医院建筑设计规范》 GB50849

《传染病医院建筑施工及验收规范》 GB50686

《生物安全实验室建筑技术规范》 GB50346

《静脉用药集中调配质量管理规范》  卫办医政发〔2010〕62号

《洁净室施工及验收规范》 GB50591

《重症监护病房医院感染预防与控制规范》 WS509-2016

《医院消毒卫生标准》 GB15982

《建筑设计防火规范》 GB50016

《建筑装饰装修工程质量验收规范 》  GB50210

《建筑内部装修设计防火规范》 GB50222

《民用建筑供暖通风及空气调节设计规范》  GB50736

《通风与空调工程施工规范》  GB 50738

《洁净手术室用空气调节机组》 GB/T19569

《民用建筑电气设计规范》 JGJ 16

《建筑照明设计标准》      GB 50034

《医疗建筑电气设计规范》 JGJ312

《建筑给水排水设计规范》 GB50015

《医用气体工程技术规范》  GB50751

《医用中心吸引系统通用技术条件》 YY/T 0186

《医用中心供氧系统通用技术条件》 YY/T 0187。

四、采购清单：

1、室内维护结构及配套

| 序号 | 设备、材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、1F静配中心 |
| 1 | 彩钢板墙面 | 50mm厚玻镁岩棉彩钢板，含配套铝型材 | m2 | 1080 |  |
| 2 | 彩钢板顶面 | 50mm厚玻镁岩棉彩钢板，含配套铝型材 | m2 | 706 |  |
| 3 | PVC卷材地板 | 2mm厚，与地面R40圆角连接。地坪打磨，底油，粘贴剂，3mm厚自流平，缝隙同 质热焊。 | m2 | 706 |  |
| 4 | 机房墙面 | 75轻钢龙骨+12mm石膏孔板（内敷隔音棉）刷涂料 | m2 | 144 |  |
| 5 | 机房顶面 | 原顶面刷乳胶漆 | m2 | 61 |  |
| 6 | 机房地面 | 600*600防滑地砖 | m2 | 61 |  |
| 7 | 吊顶反支撑 | 4#角钢制作 | m2 | 706 |  |
| 室内门窗及附属设施 |
| 1 | 不锈钢双门互锁传递窗 | 600*600*600,不锈钢制作，柜门玻璃，机械互锁，带紫外线消毒灯 | 樘 | 9 |  |
| 2 | 不锈钢双门互锁传递窗 | 600*600*1200,不锈钢制作，柜门玻璃，机械互锁，带紫外线消毒灯 | 樘 | 10 |  |
| 3 | 防火玻璃固定窗C2012 | 2000*1200，防火钢化玻璃，彩钢板配套窗框 | 樘 | 4 |  |
| 4 | 防火玻璃安全门窗C1022 | 1000*2200，防火钢化玻璃，彩钢板配套窗框 | 樘 | 1 |  |
| 5 | 清洗间传递落地玻璃隔断 | 1000*1600，定制玻璃隔断，配不锈钢窗套 | 个 | 1 |  |
| 6 | 上下联动传递窗 | 1000*1200，上下联动电动传递窗，配不锈钢门套 | 个 | 1 |  |
| 7 | 不锈钢台面 | 不锈钢台面，台面宽度为350mm | m | 45 |  |
| 8 | 不锈钢台面 | 不锈钢台面，台面宽度为500mm | m | 3.5 |  |
| 9 | 不锈钢安全罩 | 生物安全柜及层流操作台上方定制不锈钢安全罩 | 个 | 5 |  |
| 10 | 成品钢制气密单开门(含配套门套）M0822* | 门体钢板喷塑，800*2200，带观察窗,带闭门器，配套钢制门套 | 樘 | 1 |  |
| 11 | 成品钢制气密单开门(含配套门套）M/0822 | 门体钢板喷塑，800*2200，带观察窗,配套钢制门套 | 樘 | 1 |  |
| 12 | 成品钢制气密单开门(含配套门套）M1022 | 门体钢板喷塑，1000*2200，带观察窗,配套钢制门套 | 樘 | 5 |  |
| 13 | 成品钢制气密单开门(含配套门套）M1022* | 门体钢板喷塑，1000*2200，带观察窗,配套钢制门套；带闭门器 | 樘 | 8 |  |
| 14 | 成品钢制气密单开门(含配套门套）M/1022 | 门体钢板喷塑，1000*2200，不带观察窗,配套钢制门套 | 樘 | 7 |  |
| 15 | 成品钢制气密双开气密门(含配套门套）M1522 | 门体钢板喷塑，1500*2200，带观察窗,配套钢制门套 | 樘 | 2 |  |
| 16 | 成品钢制气密双开气密门(含配套门套）M1222 | 门体钢板喷塑，1200*2200，带观察窗,配套钢制门套 | 樘 | 3 |  |
| 17 | 单扇医用气密电动平移门(含配套门套）AD1222 | 门体钢板喷塑，1200*2200，带观察窗，配套不锈钢门套 | 樘 | 1 |  |
| 18 | 防火玻璃安全门BLM1022 | 1000*2200，防火钢化玻璃，彩钢板配套门框 | 樘 | 2 |  |
| 19 | 防火门及电梯门门套（单开） | 门洞宽不大于1000，不锈钢门套 | 樘 | 1 |  |
| 20 | 防火门及电梯门门套（单开） | 门洞宽不大于1200，不锈钢门套 | 樘 | 2 |  |
| 21 | 防火门及电梯门门套（双开） | 门洞宽不大于1500，不锈钢门套 | 樘 | 8 |  |
| 22 | 检修口 | 600*600检修口 | 个 | 18 |  |
| 23 | 窗帘盒（不含窗帘轨及窗帘） | 细木工板基层，3mm铝塑板饰面 | m | 38 |  |
| 24 | 大理石窗台板 | 20mm厚人造大理石 | m | 38 |  |
| 二、1F DSA |
| 1 | 手术室电解钢板顶面 | 模块式1.2mm电解钢板喷涂面板后附保温隔热材料，钢结构框架特制龙骨（主龙骨为热镀锌50*30*1.2mm方钢） | m2 | 170 |  |
| 2 | 手术室电解钢板墙面 | 模块式1.2mm电解钢板喷涂面板后附保温隔热材料，钢结构框架特制龙骨（主龙骨为热镀锌50*30*1.2mm方钢） | m2 | 230 |  |
| 3 | 手术室橡胶地面 | 2.0mm厚,地坪打磨，进口底油，粘贴剂，3mm厚自流平，缝隙同质热焊。 | m2 | 175 |  |
| 4 | 橡胶卷材踢脚线 | 50*30镀锌方管+8mm硅酸钙板+2mm厚上翻100mm橡胶卷材踢脚线，并做成R40圆角。 | m | 85 |  |
| 5 | 铅防护手术室墙面防辐射(DSA1~3) | 30*50镀锌方管+3mm厚铅板防护 | m2 | 475 |  |
| 6 | 铅防护手术室地面防辐射(DSA1~3) | 30mm厚4:1硫酸钡水泥砂浆 | m2 | 205 |  |
| 7 | 铅防护手术室顶面防辐射(DSA1~3) | 上层楼地面30mm厚4:1硫酸钡水泥砂浆 | m2 | 205 |  |
| 室内门窗及附属设施 |
| 1 | 吊塔锚栓 | 成品型钢制作 | 个 | 3 |  |
| 2 | 无影灯锚栓 | 成品型钢制作 | 个 | 3 |  |
| 3 | 药品柜(嵌入式)YP | 900*1700*400，分四门开启，上下两层内均有高强度的不锈钢托架，可放置足量手术器械。柜体采用1.2厚不锈钢板，柜门推拉或平开式。其中药品柜带抽屉2个，可锁。 | 个 | 3 |  |
| 4 | 器械柜(嵌入式)QX |  | 个 | 3 |  |
| 5 | 麻醉柜(嵌入式）MZ |  | 个 | 3 |  |
| 6 | 组合电源插座箱(嵌入式)EU | 3套/间，4个220V 插座，带底盒及面盖；2个接地端子； | 组 | 9 |  |
| 7 | 组合电源插座箱(嵌入式)EU1 | 1套/间3个220V 插座，1个三相380V 插座，带底盒及面盖；2个接地端子； | 组 | 3 |  |
| 8 | 电脑柜DNG | 900*1700*400，嵌入式翻板记录板，不锈钢制作，带照明 | 套 | 3 |  |
| 9 | 导管柜DG | 900*1700*500，分双门开启，可放置足量手术器械。柜体采用1.2厚不锈钢板，柜门推拉或平开式。 | 个 | 3 | 3间DSA手术室 |
| 10 | 储物柜CW | 900*1700*400，柜体采用1.2厚不锈钢板，柜门推拉或平开式。 | 个 | 6 |  |
| 11 | 计时器 | 900*230*100，用数码管显示北京时间和手术时间、麻醉时间，箱体面板发纹不锈钢制作 | 只 | 3 |  |
| 12 | 观片灯六联XV-1 | LED光源 | 个 | 4 | 3间DSA手术室 1间阅片室 |
| 13 | 保温柜MIR | 有效容积：≥90L，温度控制范围室温+5℃~+80℃ | 套 | 3 |  |
| 14 | 保温柜不锈钢收纳库 | 不锈钢制作 | 套 | 3 |  |
| 15 | 保冷柜MIR（内走廊安装） | 有效容积： ≥120L，制冷性能： 温度范围 2℃~8℃ | 套 | 1 |  |
| 16 | 保冷柜不锈钢收纳库 | 不锈钢制作 | 套 | 1 |  |
| 17 | 铅防护手推平开钢制气密门(含配套门套）QHD/0922 | 门体钢板喷塑，900*2200，带铅玻璃观察窗,配套不锈钢门套（加设3mm铅板防护），带闭门器 | 樘 | 5 |  |
| 18 | 铅防护手推平开钢制气密门(含配套门套）QHD/1022 | 门体钢板喷塑，1000*2200，带铅玻璃观察窗,配套不锈钢门套（加设3mm铅板防护），带闭门器 | 樘 | 1 |  |
| 19 | 单扇平滑铅防护电动气密门（含配套门套）QAD/1722 | 门体钢板喷塑，1700*2200，带铅玻璃观察窗，配套不锈钢门套（加设3mm铅板防护） | 樘 | 3 |  |
| 20 | QC/1812 铅防护观察密闭窗 | 1800*1200，3个铅当量防护玻璃，不锈钢窗套 | 樘 | 3 |  |
| 三、1FDSA辅房 |
| 1 | 无机预涂板墙面 | 6mm无机预涂板+双面胶+结构胶粘贴（无机板阴角处设置定制铝型材圆弧） | m2 | 570 |  |
| 2 | 无机预涂板墙面板缝处理 | 成品金属压条嵌缝 | m | 560 |  |
| 3 | 铝扣板顶面 | 60轻钢主龙骨+配套三角龙骨+600*600*1.0mm铝扣板 | m2 | 390 |  |
| 4 | 铝扣板顶面 | 60轻钢主龙骨+配套三角龙骨+1200*600*1.0mm铝扣板 | m2 | 72 |  |
| 5 | PVC卷材地板 | 2mm厚，与地面R40圆角连接。地坪打磨，底油，粘贴剂，3mm厚自流平，缝隙同质热焊。 | m2 | 445 |  |
| 6 | PVC卷材踢脚线 | 2mm厚上翻100mmPVC踢脚线，并做成R40圆角。 | m | 370 |  |
| 7 | 踢脚线处压条 | 上口PVC专用收口线 | m | 370 |  |
| 8 | 成品不锈钢防撞带 | 200mm宽防撞带 | m | 85 |  |
| 9 | 成品型材防撞护角 | 30*30不锈钢，2.6米高 | 根 | 38 |  |
| 10 | 墙砖墙面 | 土建墙（由院方完成）外贴300*600墙砖 | m2 | 145.4 |  |
| 11 | 地砖地面 | 300*300防滑地砖 | m2 | 35 |  |
| 12 | 墙面防水处理 | 2mm厚聚氨酯 | m2 | 64.6 |  |
| 13 | 地面防水处理 | 2mm厚聚氨酯 | m2 | 35 |  |
| 14 | 抗菌乳胶漆墙面 | 刷抗菌乳胶漆 | m2 | 410 |  |
| 15 | 新风/UPS机房墙面 | 75轻钢龙骨+12mm石膏孔板（内衬隔音棉）刷涂料 | m2 | 155 |  |
| 16 | 新风/UPS机房地面 | 600*600防滑地砖 | m2 | 25 |  |
| 17 | 新风/UPS机房顶面 | 顶面抹灰（甲方完成）后刷抗菌乳胶漆 | m2 | 25 |  |
| 18 | 新风机房地面防水处理 | 2mm厚聚氨酯 | m2 | 19 |  |
| 19 | 单面轻钢龙骨隔墙 | 75轻钢龙骨@400（包含顶地龙骨、贯穿龙骨）+12mm厚防潮石膏板 | m2 | 266 |  |
| 20 | 双面轻钢龙骨隔墙，高度到上层楼板底 | 12mm厚防潮石膏板+75轻钢龙骨@400（包含顶地龙骨、贯穿龙骨）+12mm厚防潮石膏板 | m2 | 808 |  |
| 21 | 隔墙填充岩棉，高度到上层楼板底 | 容重不小于100kg/m3 | m2 | 808 |  |
| 22 | 吊顶反支撑 | 4#角钢制作 | m2 | 460 |  |
| 室内门窗及附属设施 |
| 1 | 二位感应洗手池 | 成品不锈钢制作，配感应水龙头，电热水器 | 个 | 2 |  |
| 2 | 成品钢制气密单开门(含配套门套）M/0922 | 门体钢板喷塑，900*2200，不带观察窗,配套钢制门套 | 樘 | 2 |  |
| 3 | 成品钢制气密单开门(含配套门套）M1022 | 门体钢板喷塑，1000*2200，带观察窗,配套钢制门套 | 樘 | 16 |  |
| 4 | 成品钢制气密单开门(含配套门套）M/1022 | 门体钢板喷塑，1000*2200，不带观察窗,配套钢制门套 | 樘 | 2 |  |
| 5 | 成品钢制气密单开门(含配套门套）M1822 | 门体钢板喷塑，1800*2200，带观察窗,配套钢制门套 | 樘 | 1 |  |
| 6 | SXM1222钢制双向开启气密门 (含配套门套） | 门体钢板喷塑，1200*2200，带观察窗,配套钢制门套 | 樘 | 1 |  |
| 7 | 防火门及电梯门门套（单开） | 门洞宽不大于1000，不锈钢门套 | 樘 | 2 |  |
| 8 | 防火门及电梯门门套（双开） | 门洞宽不大于1800，不锈钢门套 | 樘 | 8 |  |
| 9 | 不锈钢谈话窗TC1510 | 1500*1000，防火玻璃，不锈钢窗套 离地1.2米高为墙.洞口高为0.4米.以上为玻璃 | 樘 | 1 |  |
| 10 | 不锈钢谈台面 | 600mm宽不锈钢台面 | m | 1.5 |  |
| 11 | 窗帘盒（不含窗帘轨及窗帘） | 细木工板基层，3mm铝塑板饰面 | m | 14 |  |
| 12 | 大理石窗台板 | 20mm厚人造大理石 | m | 14 |  |
| 13 | 卫浴间隔断 | 成品隔断 | 间 | 2 |  |
| 14 | 淋浴间挡水条 | 成品挡水条 | m | 2.6 |  |
| 15 | 银镜 | 600*800 | 块 | 1 |  |
| 16 | 过门石 | 黑金沙过门石 | m | 6.5 |  |
| 17 | 隔帘导轨 | U型隔帘导轨 | 套 | 2 |  |
| 18 | 输液导轨 | U型输液导轨 | 套 | 2 |  |
| 四、专科手术室（1F急诊手术室、2F介入手术室、3F内镜手术室） |
| 1 | 手术室电解钢板墙面 | 模块式1.2mm电解钢板喷涂面板后附保温隔热材料，钢结构框架特制龙骨（主龙骨为热镀锌50*30*1.2mm方钢） | m2 | 150 |  |
| 2 | 手术室电解钢板顶面 | 模块式1.2mm电解钢板喷涂面板后附保温隔热材料，钢结构框架特制龙骨（主龙骨为热镀锌50*30*1.2mm方钢） | m2 | 52 |  |
| 3 | PVC卷材地板 | 2mm厚，与地面R40圆角连接。地坪打磨，底油，粘贴剂，3mm厚自流平，缝隙同质热焊。 | m2 | 55 |  |
| 4 | PVC卷材踢脚线 | 2mm厚上翻100mmPVC踢脚线，并做成R40圆角。 | m | 50 |  |
| 5 | 踢脚线处压条 | 上口PVC专用收口线 | m | 50 |  |
| 室内门窗及附属设施 |
| 1 | 二位感应洗手池 | 成品不锈钢制作，配感应水龙头，电热水器 | 个 | 3 |  |
| 2 | 吊塔锚栓 | 成品型钢制作 | 个 | 3 |  |
| 3 | 无影灯锚栓 | 成品型钢制作 | 个 | 3 |  |
| 4 | 药品柜(嵌入式)YP | 900*1700*400，分四门开启，上下两层内均有高强度的不锈钢托架，可放置足量手术器械。柜体采用1.2厚不锈钢板，柜门推拉或平开式。其中药品柜带抽屉2个，可锁。 | 个 | 2 |  |
| 5 | 麻醉柜(嵌入式）MZ |  | 个 | 3 |  |
| 6 | 组合电源插座箱(嵌入式)EU | 4个220V 插座，带底盒及面盖；2个接地端子； | 组 | 9 |  |
| 7 | 组合电源插座箱(嵌入式)EU1 | 1套/间3个220V 插座，1个三相380V 插座，带底盒及面盖；2个接地端子； | 组 | 3 |  |
| 8 | 电脑柜DNG | 900*1700*400，嵌入式翻板记录板，不锈钢制作，带照明 | 套 | 3 |  |
| 9 | 内镜柜（嵌入式）NJG | 1200*1700*500，柜体采用1.2厚不锈钢板，柜门推拉或平开式。 | 套 | 1 |  |
| 10 | 计时器 | 900*230*100，用数码管显示北京时间和手术时间、麻醉时间，箱体面板发纹不锈钢制作 | 只 | 3 |  |
| 11 | 观片灯四联XV | LED光源 | 个 | 2 |  |
| 12 | 观片灯六联XV-1 | LED光源 | 个 | 1 |  |
| 13 | 手推平开钢制气密门HD0824 | 门体钢板喷塑，800*2400，带观察窗,配套不锈钢门套，带闭门器 | 樘 | 1 |  |
| 14 | 手推平开钢制气密门HD1024 | 门体钢板喷塑，1000*2400，带观察窗,配套不锈钢门套，带闭门器 | 樘 | 1 |  |
| 15 | 单扇平滑电动气密门(含配套门套）AD1524 | 门体钢板喷塑，1500*2400，带观察窗，配套不锈钢门套 | 樘 | 2 |  |
| 16 | 手推平开钢制气密门HD1024 | 门体钢板喷塑，1000*2400，带观察窗,配套不锈钢门套，带闭门器 | 樘 | 1 |  |
| 17 | 单扇平开电动气密门(含配套门套）PAD1124 | 门体钢板喷塑，1100*2400，带观察窗,配套不锈钢门套 | 樘 | 1 |  |
| 18 | 单扇平滑电动气密门(含配套门套）AD1324 | 门体钢板喷塑，1300*2400，带观察窗,配套不锈钢门套 | 樘 | 1 |  |
| 五、专科手术室（2F计划生育手术室） |
| 1 | 手术室电解钢板顶面 | 模块式1.2mm电解钢板喷涂面板后附保温隔热材料，钢结构框架特制龙骨（主龙骨为热镀锌50*30*1.2mm方钢） | m2 | 75 |  |
| 2 | 手术室电解钢板墙面 | 模块式1.2mm电解钢板喷涂面板后附保温隔热材料，钢结构框架特制龙骨（主龙骨为热镀锌50*30*1.2mm方钢） | m2 | 145 |  |
| 3 | 手术室橡胶地面 | 2.0mm厚,地坪打磨，进口底油，粘贴剂，3mm厚自流平，缝隙同质热焊。 | m2 | 80 |  |
| 4 | 橡胶卷材踢脚线 | 50*30镀锌方管+8mm硅酸钙板+2mm厚上翻100mm橡胶卷材踢脚线，并做成R40圆角。 | m | 52 |  |
| 室内门窗及附属设施 |
| 1 | 二位感应洗手池 | 成品不锈钢制作，配感应水龙头，电热水器 | 个 | 1 |  |
| 2 | 一位感应洗手池 | 成品不锈钢制作，配感应水龙头，电热水器 | 个 | 1 |  |
| 3 | 吊塔锚栓 | 成品型钢制作 | 个 | 3 |  |
| 4 | 无影灯锚栓 | 成品型钢制作 | 个 | 3 |  |
| 5 | 药品柜(嵌入式)YP | 900*1700*400，分四门开启，上下两层内均有高强度的不锈钢托架，可放置足量手术器械。柜体采用1.2厚不锈钢板，柜门推拉或平开式。其中药品柜带抽屉2个，可锁 | 个 | 3 |  |
| 6 | 器械柜(嵌入式)QX |  | 个 | 3 |  |
| 7 | 麻醉柜(嵌入式）MZ |  | 个 | 3 |  |
| 8 | 组合电源插座箱(嵌入式)EU | 3套/间，4个220V 插座，带底盒及面盖；2个接地端子 | 组 | 9 |  |
| 9 | 组合电源插座箱(嵌入式)EU1 | 1套/间3个220V 插座，1个三相380V 插座，带底盒及面盖；2个接地端子； | 组 | 3 |  |
| 10 | 电脑柜DNG | 900*1700*400，嵌入式翻板记录板，不锈钢制作，带照明 | 套 | 3 |  |
| 11 | 储物柜CW | 900*1700*400，柜体采用1.2厚不锈钢板，柜门推拉或平开式。 | 个 | 4 |  |
| 12 | 计时器 | 900*230*100，用数码管显示北京时间和手术时间、麻醉时间，箱体面板发纹不锈钢制作 | 只 | 3 |  |
| 13 | 观片灯四联XV | LED光源 | 个 | 3 |  |
| 14 | 手推平开钢制气密门HD0824 | 门体钢板喷塑，800*2400，带观察窗,配套不锈钢门套，带闭门器 | 樘 | 1 |  |
| 15 | 手推平开钢制气密门HD1024 | 门体钢板喷塑，1000*2400，带观察窗,配套不锈钢门套，带闭门器 | 樘 | 2 |  |
| 16 | 单扇平滑电动气密门(含配套门套）AD1224 | 门体钢板喷塑，1200*2400，带观察窗，配套不锈钢门套 | 樘 | 1 |  |
| 17 | 单扇平滑电动气密门(含配套门套）AD1324 | 门体钢板喷塑，1300*2400，带观察窗，配套不锈钢门套 | 樘 | 1 |  |
| 18 | 单扇平滑电动气密门(含配套门套）AD1524 | 门体钢板喷塑，1500*2400，带观察窗，配套不锈钢门套 | 樘 | 2 |  |
| 六、专科手术室（3F整形美容手术室） |
| 1 | 手术室电解钢板顶面 | 模块式1.2mm电解钢板喷涂面板后附保温隔热材料，钢结构框架特制龙骨（主龙骨为热镀锌50*30*1.2mm方钢） | m2 | 85 |  |
| 2 | 手术室电解钢板墙面 | 模块式1.2mm电解钢板喷涂面板后附保温隔热材料，钢结构框架特制龙骨（主龙骨为热镀锌50*30*1.2mm方钢） | m2 | 160 |  |
| 3 | 手术室橡胶地面 | 2.0mm厚,地坪打磨，进口底油，粘贴剂，3mm厚自流平，缝隙同质热焊。 | m2 | 85 |  |
| 4 | 橡胶卷材踢脚线 | 50*30镀锌方管+8mm硅酸钙板+2mm厚上翻100mm橡胶卷材踢脚线，并做成R40圆角。 | m | 60 |  |
| 室内门窗及附属设施 |
| 1 | 二位感应洗手池 | 成品不锈钢制作，配感应水龙头，电热水器 | 个 | 1 |  |
| 2 | 吊塔锚栓 | 成品型钢制作 | 个 | 3 |  |
| 3 | 无影灯锚栓 | 成品型钢制作 | 个 | 3 |  |
| 4 | 药品柜(嵌入式)YP | 900*1700*400，分四门开启，上下两层内均有高强度的不锈钢托架，可放置足量手术器械。柜体采用1.2厚不锈钢板，柜门推拉或平开式。其中药品柜带抽屉2个，可锁。 | 个 | 3 |  |
| 5 | 器械柜(嵌入式)QX |  | 个 | 3 |  |
| 6 | 麻醉柜(嵌入式）MZ |  | 个 | 3 |  |
| 7 | 组合电源插座箱(嵌入式)EU | 3套/间，4个220V 插座，带底盒及面盖；2个接地端子； | 组 | 9 |  |
| 8 | 组合电源插座箱(嵌入式)EU1 | 1套/间3个220V 插座，1个三相380V 插座，带底盒及面盖；2个接地端子； | 组 | 3 |  |
| 9 | 电脑柜DNG | 900*1700*400，嵌入式翻板记录板，不锈钢制作，带照明 | 套 | 3 |  |
| 10 | 储物柜CW | 900*1700*400，柜体采用1.2厚不锈钢板，柜门推拉或平开式。 | 个 | 3 |  |
| 11 | 计时器 | 900*230*100，用数码管显示北京时间和手术时间、麻醉时间，箱体面板发纹不锈钢制作 | 只 | 3 |  |
| 12 | 观片灯四联XV | LED光源 | 个 | 3 |  |
| 13 | 手推平开钢制气密门HD0924 | 门体钢板喷塑，900*2400，带观察窗,配套不锈钢门套，带闭门器 | 樘 | 1 |  |
| 14 | 手推平开钢制气密门HD1024 | 门体钢板喷塑，1000*2400，带观察窗,配套不锈钢门套，带闭门器 | 樘 | 2 |  |
| 15 | 单扇平滑电动气密门(含配套门套）AD1524 | 门体钢板喷塑，1500*2400，带观察窗，配套不锈钢门套 | 樘 | 3 |  |
| 七、4F手术部 |
| 1 | 手术室电解钢板顶面 | 模块式1.2mm电解钢板喷涂面板后附保温隔热材料，钢结构框架特制龙骨（主龙骨为热镀锌50*30*1.2mm方钢） | m2 | 890 |  |
| 2 | 手术室电解钢板墙面 | 模块式1.2mm电解钢板喷涂面板后附保温隔热材料，钢结构框架特制龙骨（主龙骨为热镀锌50*30*1.2mm方钢） | m2 | 1390 |  |
| 3 | 手术室橡胶地面 | 2.0mm厚,地坪打磨，进口底油，粘贴剂，3mm厚自流平，缝隙同质热焊。 | m2 | 1000 |  |
| 4 | 橡胶卷材踢脚线 | 50*30镀锌方管+8mm硅酸钙板+2mm厚上翻100mm橡胶卷材踢脚线，并做成R40圆角。 | m | 520 |  |
| 5 | 铅防护手术室墙面防辐射(2#手术室) | 30*50镀锌方管+4mm厚铅板防护 | m2 | 190 |  |
| 6 | 铅防护手术室地面防辐射((2#手术室) | 50mm厚4:1硫酸钡水泥砂浆 | m2 | 110 |  |
| 7 | 铅防护手术室顶面防辐射(2#手术室) | 上层楼地面50mm厚4:1硫酸钡水泥砂浆 | m2 | 110 |  |
| 8 | 铅防护手术室墙面防辐射(12-15#手术室) | 30*50镀锌方管+2mm厚铅板防护 | m2 | 465 |  |
| 9 | 铅防护手术室地面防辐射(12-15#手术室) | 20mm厚4:1硫酸钡水泥砂浆 | m2 | 250 |  |
| 10 | 铅防护手术室顶面防辐射(12-15#手术室) | 上层楼地面20mm厚4:1硫酸钡水泥砂浆 | m2 | 250 |  |
| 室内门窗及附属设施 |
| 1 | 吊塔锚栓 | 成品型钢制作 | 个 | 39 | 其中10间是腔镜手术室 |
| 2 | 无影灯锚栓 | 成品型钢制作 | 个 | 20 |  |
| 3 | 智慧手术室显示屏吊臂支架锚栓 | 型钢制作 | 个 | 31 |  |
| 4 | 药品柜(嵌入式)YP | 900*1700*400，分四门开启，上下两层内均有高强度的不锈钢托架，可放置足量手术器械。柜体采用1.2厚不锈钢板，柜门推拉或平开式。其中药品柜带抽屉2个，可锁。 | 个 | 20 |  |
| 5 | 器械柜(嵌入式)QX |  | 个 | 20 |  |
| 6 | 麻醉柜(嵌入式）MZ |  | 个 | 20 |  |
| 7 | 组合电源插座箱(嵌入式)EU | 3套/间，4个220V 插座，带底盒及面盖；2个接地端子； | 组 | 59 |  |
| 8 | 组合电源插座箱(嵌入式)EU1 | 1套/间3个220V 插座，1个三相380V 插座，带底盒及面盖；2个接地端子； | 组 | 20 |  |
| 9 | 组合电源插座箱(嵌入式)EU3 | 定制600*250*100 | 组 | 1 |  |
| 10 | 电脑柜DNG | 900*1700*400，嵌入式翻板记录板，不锈钢制作，带照明 | 套 | 20 |  |
| 11 | 腔镜柜QJ | 900*1700*500，柜体采用1.2厚不锈钢板，柜门推拉或平开式。 | 个 | 9 | 9间腔镜手术室 |
| 12 | 导管柜DG | 900*1700*500，分双门开启，可放置足量手术器械。柜体采用1.2厚不锈钢板，柜门推拉或平开式。 | 个 | 1 | 1间复合手术室 |
| 13 | 储物柜CW | 900*1700*400，柜体采用1.2厚不锈钢板，柜门推拉或平开式。 | 个 | 21 |  |
| 14 | 计时器 | 900*230*100，用数码管显示北京时间和手术时间、麻醉时间，箱体面板发纹不锈钢制作 | 只 | 20 |  |
| 15 | 观片灯四联XV | LED光源 | 个 | 13 |  |
| 16 | 观片灯六联XV-1 | LED光源 | 个 | 7 |  |
| 17 | 保温柜MIR | 有效容积：≥90L，温度控制范围室温+5℃~+80℃ | 套 | 20 |  |
| 18 | 全息显示触控单元 | 55英寸，分辨率：3480*2160，响应时间：8ms；支持DICOM、Gamma显示模式 | 套 | 4 | 四间骨科手术室 |
| 19 | 保温柜不锈钢收纳库 | 不锈钢制作 | 套 | 20 |  |
| 20 | 保冷柜MIR（百级手术室及内洁净走廊安装） | 有效容积： ≥120L，制冷性能： 温度范围 2℃~8℃ | 套 | 8 |  |
| 21 | 保冷柜不锈钢收纳库 | 不锈钢制作 | 套 | 8 |  |
| 22 | 手推平开钢制气密门HD1022 | 门体钢板喷塑，1000*2200，带观察窗,配套不锈钢门套，带闭门器 | 樘 | 15 |  |
| 23 | 单扇平滑电动气密门(含配套门套）AD1722 | 门体钢板喷塑，1700*2200，带观察窗，配套不锈钢门套 | 樘 | 13 |  |
| 24 | 铅防护手推平开钢制气密门QHD1022 | 门体钢板喷塑，1000*2200，带铅玻璃观察窗,配套不锈钢门套（加设2mm铅板防护），带闭门器 | 樘 | 4 |  |
| 25 | 单扇平滑铅防护电动气密门（含配套门套）QAD1722 | 门体钢板喷塑，1700*2200，带铅玻璃观察窗，配套不锈钢门套（加设2mm铅板防护） | 樘 | 4 |  |
| 26 | 铅防护手推平开钢制气密门(含配套门套）QHD/1022 | 门体钢板喷塑，1000*2200，带铅玻璃观察窗,配套不锈钢门套（加设4mm铅板防护），带闭门器 | 樘 | 2 |  |
| 27 | 单扇平滑铅防护电动气密门（含配套门套）QAD/1722 | 门体钢板喷塑，1700*2200，带铅玻璃观察窗，配套不锈钢门套（加设4mm铅板防护） | 樘 | 1 |  |
| 28 | 单扇平滑铅防护电动气密门（含配套门套）QAD/1222 | 门体钢板喷塑，1200*2200，带铅玻璃观察窗，配套不锈钢门套（加设4mm铅板防护） | 樘 | 1 |  |
| 29 | 双扇平开电动气密门(含配套门套）PAD1522 | 门体钢板喷塑，1500*2200，带观察窗，配套不锈钢门套 | 樘 | 3 |  |
| 30 | QC/1812铅防护观察密闭窗 | 1800*1200，4个铅当量防护玻璃，不锈钢窗套 | 樘 | 1 |  |
| 八、4F手术部辅房 |
| 1 | 洁净医疗板墙面 | 4mm洁净医疗板+双面胶+结构胶粘贴（医疗板阴角处设置定制铝型材圆弧） | m2 | 5570 |  |
| 2 | 洁净医疗板墙面板缝处理 | 成品金属压条嵌缝 | m | 5135 |  |
| 3 | 铝扣板顶面 | 60轻钢主龙骨+配套三角龙骨+600*600*1.0mm铝扣板 | m2 | 2370 |  |
| 4 | 铝扣板顶面 | 60轻钢主龙骨+配套三角龙骨+1200*600*1.0mm铝扣板 | m2 | 705 |  |
| 5 | 石膏板吊顶 | 60轻钢主龙骨+50轻钢副龙骨+12mm厚石膏板 | m2 | 130 |  |
| 6 | PVC卷材地板 | 2mm厚，与地面R40圆角连接。地坪打磨，底油，粘贴剂，3mm厚自流平，缝隙同质热焊。 | m2 | 3055 |  |
| 7 | PVC卷材踢脚线 | 2mm厚上翻100mmPVC踢脚线，并做成R40圆角。 | m | 2490 |  |
| 8 | 踢脚线处压条 | 上口PVC专用收口线 | m | 2490 |  |
| 9 | 成品不锈钢防撞带 | 200mm宽防撞带 | m | 1020 |  |
| 10 | 成品型材防撞护角 | 30*30不锈钢，2.6米高 | 根 | 240 |  |
| 11 | 成品型材防撞护角 | 30*30不锈钢，2米高外窗处 | 根 | 140 |  |
| 12 | 墙砖墙面 | 土建墙（由院方完成）外贴300*600墙砖 | m2 | 442 |  |
| 13 | 地砖地面 | 300*300防滑地砖 | m2 | 140 |  |
| 14 | 墙面防水处理 | 2mm厚聚氨酯 | m2 | 156 |  |
| 15 | 地面防水处理 | 2mm厚聚氨酯 | m2 | 140 |  |
| 16 | 抗菌乳胶漆墙面 | 刷抗菌乳胶漆 | m2 | 1100 |  |
| 17 | UPS机房墙面 | 75轻钢龙骨+12mm石膏孔板（内衬隔音棉）刷涂料 | m2 | 100 |  |
| 18 | UPS机房地面 | 600*600防滑地砖 | m2 | 30 |  |
| 19 | UPS机房顶面 | 顶面抹灰（甲方完成）后刷抗菌乳胶漆 | m2 | 30 |  |
| 20 | UPS机房地面防水处理 | 2mm厚聚氨酯 | m2 | 34 |  |
| 21 | 单面轻钢龙骨隔墙 | 75轻钢龙骨@400（包含顶地龙骨、贯穿龙骨）+12mm厚防潮石膏板 | m2 | 1834 |  |
| 22 | 双面轻钢龙骨隔墙，高度到上层楼板底 | 12mm厚防潮石膏板+75轻钢龙骨@400（包含顶地龙骨、贯穿龙骨）+12mm厚防潮石膏板 | m2 | 4513 |  |
| 23 | 隔墙填充岩棉，高度到上层楼板底 | 容重不小于100kg/m3 | m2 | 4513 |  |
| 24 | 吊顶反支撑 | 4#角钢制作 | m2 | 3155 |  |
| 室内门窗及附属设施 |
| 1 | 二位感应洗手池（百级手术室） | 成品定制医用刷手池，配感应水龙头，电热水器，带独立控制箱 | 个 | 4 |  |
| 2 | 一位感应洗手池 | 成品不锈钢制作，配感应水龙头，电热水器 | 个 | 1 |  |
| 3 | 二位感应洗手池 | 成品不锈钢制作，配感应水龙头，电热水器 | 个 | 4 |  |
| 4 | 四位感应洗手池 | 成品不锈钢制作，配感应水龙头，电热水器 | 个 | 5 |  |
| 5 | 成品钢制气密单开门(含配套门套）M/0822 | 门体钢板喷塑，800*2200，不带观察窗,配套钢制门套 | 樘 | 6 |  |
| 6 | 成品钢制气密单开门(含配套门套）M0922 | 门体钢板喷塑，900*2200，带观察窗,配套钢制门套 | 樘 | 1 |  |
| 7 | 成品钢制气密单开门(含配套门套）M1022 | 门体钢板喷塑，1000*2200，带观察窗,配套钢制门套 | 樘 | 30 |  |
| 8 | 成品钢制气密单开门(含配套门套）M/1022 | 门体钢板喷塑，1000*2200，不带观察窗,配套钢制门套 | 樘 | 8 |  |
| 9 | 成品钢制气密单开门(含配套门套）M1222 | 门体钢板喷塑，1200*2200，带观察窗,配套钢制门套 | 樘 | 20 |  |
| 10 | 成品钢制气密单开门(含配套门套）M1522 | 门体钢板喷塑，1500*2200，带观察窗,配套钢制门套 | 樘 | 20 |  |
| 11 | 成品钢制气密单开门(含配套门套）M1624 | 门体钢板喷塑，1600*2400，带观察窗,配套钢制门套 | 樘 | 1 |  |
| 12 | 单扇平滑电动气密门(含配套门套）AD1522 | 门体钢板喷塑，1500*2200，带观察窗，配套不锈钢门套 | 樘 | 1 |  |
| 13 | 单扇平滑电动气密门(含配套门套）AD1722 | 门体钢板喷塑，1700*2200，带观察窗，配套不锈钢门套 | 樘 | 6 |  |
| 14 | 单扇平滑电动气密门(含配套门套）AD1822 | 门体钢板喷塑，1800*2200，带观察窗，配套不锈钢门套 | 樘 | 2 |  |
| 15 | 单扇平滑电动气密门(含配套门套）AD2022 | 门体钢板喷塑，2000*2200，带观察窗，配套不锈钢门套 | 樘 | 2 |  |
| 16 | 双扇平开电动气密门(含配套门套）PAD1822 | 门体钢板喷塑，1800*2200，带观察窗，配套不锈钢门套 | 樘 | 4 |  |
| 17 | 双扇平开电动气密门(含配套门套）PAD1522 | 门体钢板喷塑，1500*2200，带观察窗，配套不锈钢门套 | 樘 | 1 |  |
| 18 | 防火门及电梯门门套（单开） | 门洞宽不大于1100，不锈钢门套 | 樘 | 5 |  |
| 19 | 防火门及电梯门门套（双开） | 门洞宽不大于1800，不锈钢门套 | 樘 | 25 |  |
| 20 | 防火门及电梯门门套（双开） | 门洞宽不大于3000，不锈钢门套 | 樘 | 2 |  |
| 21 | 不锈钢谈话窗TC1010’ | 1000*1000，防火玻璃，不锈钢窗套 离地1.2米高为墙.洞口高为0.4米.以上为玻璃 | 樘 | 1 |  |
| 22 | 不锈钢谈话窗TC1210 | 1200*1000，防火玻璃，不锈钢窗套 离地1.2米高为墙.洞口高为0.4米.以上为玻璃 | 樘 | 1 |  |
| 23 | 不锈钢谈话窗TC1310 | 1300*1000，防火玻璃，不锈钢窗套 离地1.2米高为墙.洞口高为0.4米.以上为玻璃 | 樘 | 1 |  |
| 24 | 电动百叶观察窗DC1812 | 1800*1200，不锈钢窗套， 双层防火玻璃密闭窗（内带电动百叶） | 樘 | 1 |  |
| 25 | 电动百叶观察窗DC4012 | 4000*1200，不锈钢窗套， 双层防火玻璃密闭窗（内带电动百叶） | 樘 | 1 |  |
| 26 | 手动百叶观察窗SDC5012 | 双层防火玻璃密闭窗（内带手动百叶） 5000*1200,不锈钢窗套 | 樘 | 1 |  |
| 27 | 手动百叶观察窗SDC3012 | 双层防火玻璃密闭窗（内带手动百叶） 3000*1200,不锈钢窗套 | 樘 | 2 |  |
| 28 | 手动百叶观察窗SDC2012 | 双层防火玻璃密闭窗（内带手动百叶） 2000*1200,不锈钢窗套 | 樘 | 1 |  |
| 29 | 窗帘盒（不含窗帘轨及窗帘） | 细木工板基层，3mm铝塑板饰面 | m | 232 |  |
| 30 | 大理石窗台板 | 20mm厚人造大理石 | m | 180 |  |
| 31 | 卫生间隔断 | 成品隔断 | 间 | 10 |  |
| 32 | 淋浴间隔断 | 成品隔断（有换衣间） | 间 | 10 |  |
| 33 | 淋浴间挡水条 | 成品挡水条 | m | 26 |  |
| 34 | 银镜 | 600*800 | 块 | 8 |  |
| 35 | 过门石 | 黑金沙过门石 | m | 15 |  |
| 36 | 隔帘导轨 | U型隔帘导轨 | 套 | 21 |  |
| 37 | 输液导轨 | U型输液导轨 | 套 | 21 |  |
| 38 | 不锈钢消火栓门 | 不锈钢门体，800*2000 | 樘 | 14 |  |
| 39 | 家属、谈话区不锈钢台面 | 不锈钢台面，台面宽度为800mm | m | 2.5 |  |
| 九、2FPCR实验室 |
| 1 | 彩钢板墙面 | 50mm厚玻镁岩棉彩钢板，含配套铝型材 | m2 | 380 |  |
| 2 | 彩钢板顶面 | 50mm厚玻镁岩棉彩钢板，含配套铝型材 | m2 | 178 |  |
| 3 | PVC卷材地板 | 2mm厚，与地面R40圆角连接。地坪打磨，底油，粘贴剂，3mm厚自流平，缝隙同质热焊。 | m2 | 178 |  |
| 4 | 吊顶反支撑 | 4#角钢制作 | m2 | 178 |  |
| 室内门窗及附属设施 |
| 1 | 不锈钢双门互锁传递窗 | 600*600*600,不锈钢制作，柜门玻璃，机械互锁，带紫外线消毒灯 | 樘 | 7 |  |
| 2 | 防火玻璃固定窗C1512 | 1500*1200，防火钢化玻璃，彩钢板配套型材 | 樘 | 6 |  |
| 3 | 成品钢制气密子母门(含配套门套）ZM1221 | 门体钢板喷塑，1200*2100，带观察窗,配套钢制门套；带闭门器；带双门互锁装置 | 樘 | 14 |  |
| 4 | 成品钢制气密单开门(含配套门套）M/1022 | 门体钢板喷塑，1000*2200，带观察窗,配套钢制门套 | 樘 | 1 |  |
| 5 | 防火门及电梯门门套（双开） | 门洞宽不大于1200，不锈钢门套 | 樘 | 2 |  |
| 6 | 检修口 | 600*600检修口 | 个 | 8 |  |
| 7 | 窗帘盒（不含窗帘轨及窗帘） | 细木工板基层，3mm铝塑板饰面 | m | 22 |  |
| 8 | 大理石窗台板 | 20mm厚人造大理石 | m | 22 |  |
| 十、4FICU |
| 1 | 无机预涂板墙面 | 6mm无机预涂板+双面胶+结构胶粘贴（无机板阴角处设置定制铝型材圆弧） | m2 | 1479 |  |
| 2 | 无机预涂板墙面板缝处理 | 成品金属压条嵌缝 | m | 1479 |  |
| 3 | 铝扣板顶面 | 60轻钢主龙骨+配套三角龙骨+600*600*1.0mm铝扣板 | m2 | 983 |  |
| 4 | 铝扣板顶面 | 60轻钢主龙骨+配套三角龙骨+1200*600*1.0mm铝扣板 | m2 | 226 |  |
| 5 | PVC卷材地板 | 2mm厚，与地面R40圆角连接。地坪打磨，底油，粘贴剂，3mm厚自流平，缝隙同质热焊。 | m2 | 1142 |  |
| 6 | PVC卷材踢脚线 | 2mm厚上翻100mmPVC踢脚线，并做成R40圆角。 | m | 809 |  |
| 7 | 踢脚线处压条 | 上口PVC专用收口线 | m | 809 |  |
| 8 | 抗菌乳胶漆墙面 | 抗菌刷乳胶漆 | m2 | 361 |  |
| 9 | 墙砖墙面 | 土建墙（由院方完成）外贴300*600墙砖 | m2 | 187 |  |
| 10 | 地砖地面 | 300*300防滑地砖 | m2 | 58 |  |
| 11 | 墙面防水处理 | 2mm厚聚氨酯 | m2 | 79 |  |
| 12 | 地面防水处理 | 2mm厚聚氨酯 | m2 | 58 |  |
| 13 | 机房墙面 | 75轻钢龙骨+12mm石膏孔板（内敷隔音棉）刷涂料 | m2 | 128 |  |
| 14 | 机房顶面 | 原顶面刷乳胶漆 | m2 | 30 |  |
| 15 | 机房地面 | 600*600防滑地砖 | m2 | 43 |  |
| 16 | 单面轻钢龙骨隔墙 | 75轻钢龙骨@400（包含顶地龙骨、贯穿龙骨）+12mm厚防潮石膏板 | m2 | 811 |  |
| 17 | 双面轻钢龙骨隔墙，高度到上层楼板底 | 12mm厚防潮石膏板+75轻钢龙骨@400（包含顶地龙骨、贯穿龙骨）+12mm厚防潮石膏板 | m2 | 961 |  |
| 18 | 隔墙填充岩棉，高度到上层楼板底 | 容重不小于100kg/m3 | m2 | 961 |  |
| 19 | 吊顶反支撑 | 4#角钢制作 | m2 | 1209 |  |
| 室内门窗及附属设施 |
| 1 | 吊桥锚栓 | 成品型钢制作 | 个 | 62 |  |
| 2 | 输液导轨 | 两个直线型，含4个挂钩 | 套 | 31 |  |
| 3 | 隔帘导轨 | L型导轨 | 套 | 26 |  |
| 4 | 成品型材防撞护角 | 30*30不锈钢，2.6米高 | 根 | 114 |  |
| 5 | 成品型材防撞护角 | 30*30不锈钢，2米高外窗处 | 根 | 23 |  |
| 6 | 成品不锈钢防撞带 | 200mm宽防撞带 | m | 166 |  |
| 7 | 不锈钢谈话窗TC2810 | 2800*1000，防火玻璃，不锈钢窗套 离地1.2米高为墙.洞口高为0.4米.以上为玻璃 | 樘 | 1 |  |
| 8 | 不锈钢谈台面 | 600mm宽不锈钢台面 | m | 2.8 |  |
| 8 | 铝合金推拉窗 | 1200*1200，防火钢化玻璃，不锈钢窗套 | 樘 | 1 |  |
| 9 | 不锈钢送餐窗SC1512 | 1500*1200，防火玻璃，不锈钢窗套 | 樘 | 1 |  |
| 10 | 电动百叶固定窗DC1812 | 1800*1200，防火钢化玻璃，不锈钢窗套 | 樘 | 5 |  |
| 11 | 电动百叶固定窗DC5012 | 5000*1200，防火钢化玻璃，不锈钢窗套 | 樘 | 4 |  |
| 12 | 电动百叶固定窗DC3612 | 3600*1200，防火钢化玻璃，不锈钢窗套 | 樘 | 4 |  |
| 13 | 单扇平滑电动气密门(含配套门套）BAD1522 | 门体钢化玻璃，1500*2200，配套不锈钢门套 | 樘 | 12 |  |
| 14 | 单扇平滑电动气密门(含配套门套）BAD1222 | 门体钢化玻璃，1200*2200，配套不锈钢门套 | 樘 | 1 |  |
| 15 | 双扇平滑电动气密门(含配套门套）SAD1522 | 门体钢化玻璃，1500*2200，配套不锈钢门套 | 樘 | 1 |  |
| 16 | 成品钢制气密单开门(含配套门套）M1022 | 门体钢板喷塑，1000*2200，带观察窗,配套钢制门套 | 樘 | 13 |  |
| 17 | 成品钢制气密单开门(含配套门套）M/1022 | 门体钢板喷塑，1000*2200，不带观察窗,配套钢制门套 | 樘 | 3 |  |
| 18 | 成品钢制气密单开门(含配套门套）M0922 | 门体钢板喷塑，900*2200，带观察窗,配套钢制门套 | 樘 | 2 |  |
| 19 | 成品钢制气密单开门(含配套门套）M/0922 | 门体钢板喷塑，900*2200，不带观察窗,配套钢制门套 | 樘 | 2 |  |
| 20 | 成品钢制气密单开门(含配套门套）M/0822 | 门体钢板喷塑，800*2200，不带观察窗,配套钢制门套 | 樘 | 3 |  |
| 21 | 成品钢制气密单开门(含配套门套）M0722 | 门体钢板喷塑，700*2200，不带观察窗,配套钢制门套 | 樘 | 2 |  |
| 22 | 成品钢制气密双开门(含配套门套）M1522 | 门体钢板喷塑，1500*2200，带观察窗,配套钢制门套 | 樘 | 2 |  |
| 23 | 成品钢制气密双开门(含配套门套）M1222 | 门体钢板喷塑，1200*2200，带观察窗,配套钢制门套 | 樘 | 5 |  |
| 24 | 防火门及电梯门门套（单开） | 门洞宽不大于1000，不锈钢门套 | 樘 | 12 |  |
| 25 | 防火门及电梯门门套（双开） | 门洞宽不大于1200，不锈钢门套 | 樘 | 3 |  |
| 26 | 防火门及电梯门门套（双开） | 门洞宽不大于1500，不锈钢门套 | 樘 | 3 |  |
| 27 | 防火门及电梯门门套（双开） | 门洞宽不大于1800，不锈钢门套 | 樘 | 4 |  |
| 28 | 防火门及电梯门门套（双开） | 门洞宽不大于2000，不锈钢门套 | 樘 | 1 |  |
| 29 | 窗帘盒（不含窗帘轨及窗帘） | 细木工板基层，3mm铝塑板饰面 | m | 71 |  |
| 30 | 大理石窗台板 | 20mm厚人造大理石 | m | 71 |  |
| 31 | 卫生间隔断 | 成品抗倍特板隔断 | 间 | 3 |  |
| 32 | 淋浴间隔断 | 成品淋浴隔断 | 间 | 6 |  |
| 33 | 淋浴间挡水条 | 成品挡水条 | m | 16 |  |
| 34 | 过门石 | 黑金沙过门石 | m | 9 |  |
| 十一、6FNICU |
| 1 | 无机预涂板墙面 | 6mm无机预涂板+双面胶+结构胶粘贴（无机板阴角处设置定制铝型材圆弧） | m2 | 1600 |  |
| 2 | 无机预涂板墙面板缝处理 | 成品金属压条嵌缝 | m | 1635 |  |
| 3 | 铝扣板顶面 | 60轻钢主龙骨+配套三角龙骨+600*600*1.0mm铝扣板 | m2 | 812 |  |
| 4 | 铝扣板顶面 | 60轻钢主龙骨+配套三角龙骨+1200*600*1.0mm铝扣板 | m2 | 208 |  |
| 5 | PVC卷材地板 | 2mm厚，与地面R40圆角连接。地坪打磨，底油，粘贴剂，3mm厚自流平，缝隙同质热焊。 | m2 | 960 |  |
| 6 | PVC卷材踢脚线 | 2mm厚上翻100mmPVC踢脚线，并做成R40圆角。 | m | 760 |  |
| 7 | 踢脚线处压条 | 上口PVC专用收口线 | m | 760 |  |
| 8 | 抗菌乳胶漆墙面 | 刷抗菌乳胶漆 | m2 | 330 |  |
| 9 | 墙砖墙面 | 土建墙（由院方完成）外贴300*600墙砖 | m2 | 315 |  |
| 10 | 地砖地面 | 300*300防滑地砖 | m2 | 95 |  |
| 11 | 墙面防水处理 | 2mm厚聚氨酯 | m2 | 230 |  |
| 12 | 地面防水处理 | 2mm厚聚氨酯 | m2 | 95 |  |
| 13 | 拍片室墙面防辐射 | 30*50镀锌方管+2mm厚铅板防护 | m2 | 74 |  |
| 14 | 拍片室地面防辐射 | 20mm厚4:1硫酸钡水泥砂浆 | m2 | 15 |  |
| 15 | 拍片室顶面防辐射 | 20mm厚4:1硫酸钡水泥砂浆 | m2 | 15 |  |
| 16 | 机房墙面 | 75轻钢龙骨+12mm石膏孔板（内敷隔音棉）刷涂料 | m2 | 76 |  |
| 17 | 机房顶面 | 原顶面刷乳胶漆 | m2 | 22 |  |
| 18 | 机房地面 | 600*600防滑地砖 | m2 | 22 |  |
| 19 | 单面轻钢龙骨隔墙 | 75轻钢龙骨@400（包含顶地龙骨、贯穿龙骨）+12mm厚防潮石膏板 | m2 | 665 |  |
| 20 | 双面轻钢龙骨隔墙，高度到上层楼板底 | 12mm厚防潮石膏板+75轻钢龙骨@400（包含顶地龙骨、贯穿龙骨）+12mm厚防潮石膏板 | m2 | 855 |  |
| 21 | 隔墙填充岩棉，高度到上层楼板底 | 容重不小于100kg/m3 | m2 | 855 |  |
| 室内门窗及附属设施 |
| 1 | 吊桥锚栓 | 成品型钢制作 | 个 | 32 |  |
| 2 | 能量柱锚栓 | 成品型钢制作 | 个 | 7 |  |
| 3 | 成品型材防撞护角 | 30*30不锈钢，2.6米高 | 根 | 71 |  |
| 4 | 成品型材防撞护角 | 30*30不锈钢，2米高外窗处 | 根 | 15 |  |
| 5 | 成品不锈钢防撞带 | 200mm宽防撞带 | m | 137 |  |
| 6 | 不锈钢谈话窗TC2110 | 2100*1000，防火玻璃，不锈钢窗套 离地1.2米高为墙.洞口高为0.4米.以上为玻璃 | 樘 | 1 |  |
| 7 | 不锈钢谈台面 | 600mm宽不锈钢台面 | m | 2.1 |  |
| 8 | 铝合金推拉窗 | 1600*1200，防火钢化玻璃，不锈钢窗套 | 樘 | 1 |  |
| 9 | 铝合金推拉窗 | 1800*1200，防火钢化玻璃，不锈钢窗套 | 樘 | 2 |  |
| 10 | 电动百叶固定窗DC0812 | 800*1200，不锈钢窗套， 双层防火玻璃密闭窗（内带电动百叶） | 樘 | 2 |  |
| 11 | 防火玻璃固定窗C1212 | 1200*1200，防火钢化玻璃，不锈钢窗套 | 樘 | 4 |  |
| 12 | 电动百叶固定窗DC5012 | 5000*1200，不锈钢窗套， 双层防火玻璃密闭窗（内带电动百叶） | 樘 | 3 |  |
| 13 | QC1812铅玻璃不锈钢观察窗 | 1800*1200，2个铅当量防护玻璃，不锈钢窗套 | 樘 | 1 |  |
| 14 | 双扇平滑电动气密门(含配套门套）SAD1522 | 门体钢板喷塑，1500*2200，带观察窗， 配套不锈钢门套 | 樘 | 4 |  |
| 15 | 单扇平滑电动气密门(含配套门套）AD1122 | 门体钢板喷塑，1100*2200，带观察窗， 配套不锈钢门套 | 樘 | 2 |  |
| 16 | 成品钢制气密单开门(含配套门套）M/0822 | 门体钢板喷塑，800*2200，不带观察窗,配套钢制门套 | 樘 | 2 |  |
| 17 | 成品钢制气密单开门(含配套门套）M0822 | 门体钢板喷塑，800*2200，带观察窗,配套钢制门套 | 樘 | 2 |  |
| 18 | 成品钢制气密单开门(含配套门套）M/0922 | 门体钢板喷塑，900*2200，不带观察窗,配套钢制门套 | 樘 | 2 |  |
| 19 | 成品钢制气密单开门(含配套门套）M1022 | 门体钢板喷塑，1000*2200，带观察窗,配套钢制门套 | 樘 | 20 |  |
| 20 | 成品钢制气密单开门(含配套门套）M/1022 | 门体钢板喷塑，1000*2200，不带观察窗,配套钢制门套 | 樘 | 2 |  |
| 21 | 成品钢制气密单开门(含配套门套）M1122 | 门体钢板喷塑，1100*2200，带观察窗,配套钢制门套 | 樘 | 2 |  |
| 22 | 成品钢制气密单开门(含配套门套）M1222 | 门体钢板喷塑，1200*2200，带观察窗,配套钢制门套 | 樘 | 4 |  |
| 23 | 成品钢制气密双开门(含配套门套）M1522 | 门体钢板喷塑，1500*2200，带观察窗,配套钢制门套 | 樘 | 4 |  |
| 24 | 成品钢制弹簧门(含配套门套）THM1522 | 门体钢板喷塑，1500*2200，带观察窗,配套钢制门套，双向开启 | 樘 | 2 |  |
| 24 | 成品钢制弹簧门(含配套门套）THM1222 | 门体钢板喷塑，1200*2200，带观察窗,配套钢制门套，双向开启 | 樘 | 1 |  |
| 25 | 成品钢制铅防护单开门(含配套门套）QM1022 | 门体钢板喷塑，1000*2200，带观察窗,配套不锈钢门套,2个铅当量防护；带闭门器；配拉手，不设门锁 | 樘 | 1 |  |
| 26 | 防火门及电梯门门套（单开） | 门洞宽不大于1000，不锈钢门套 | 樘 | 9 |  |
| 27 | 防火门及电梯门门套（单开） | 门洞宽不大于1100，不锈钢门套 | 樘 | 1 |  |
| 28 | 防火门及电梯门门套（单开） | 门洞宽不大于1200，不锈钢门套 | 樘 | 2 |  |
| 29 | 防火门及电梯门门套（单开） | 门洞宽不大于1500，不锈钢门套 | 樘 | 2 |  |
| 30 | 防火门及电梯门门套（双开） | 门洞宽不大于1800，不锈钢门套 | 樘 | 1 |  |
| 31 | 窗帘盒（不含窗帘轨及窗帘） | 细木工板基层，3mm铝塑板饰面 | m | 67 |  |
| 32 | 大理石窗台板 | 20mm厚人造大理石 | m | 67 |  |
| 33 | 卫生间隔断 | 成品抗倍特板隔断 | 间 | 2 |  |
| 34 | 淋浴间隔断 | 成品淋浴隔断 | 间 | 5 |  |
| 35 | 淋浴间挡水条 | 成品挡水条 | m | 8 |  |
| 36 | 过门石 | 黑金沙过门石 | m | 15 |  |
| 十二、7F产房 |
| 1 | 手术室电解钢板墙面 | 模块式1.2mm电解钢板喷涂面板后附保温隔热材料，钢结构框架特制龙骨（主龙骨为热镀锌50*30*1.2mm方钢） | m2 | 215 |  |
| 2 | 手术室电解钢板顶面 | 模块式1.2mm电解钢板喷涂面板后附保温隔热材料，钢结构框架特制龙骨（主龙骨为热镀锌50*30*1.2mm方钢） | m2 | 134 |  |
| 3 | 手术室橡胶地面 | 2.0mm厚,地坪打磨，进口底油，粘贴剂，3mm厚自流平，缝隙同质热焊。 | m2 | 141 |  |
| 4 | 橡胶卷材踢脚线 | 50*30镀锌方管+8mm硅酸钙板+2mm厚上翻100mm橡胶卷材踢脚线，并做成R40圆角。 | m | 81 |  |
| 5 | 无机预涂板墙面 | 6mm无机预涂板+双面胶+结构胶粘贴（无机板阴角处设置定制铝型材圆弧） | m2 | 1066 |  |
| 6 | 无机预涂板墙面板缝处理 | 成品金属压条嵌缝 | m | 1066 |  |
| 7 | 铝扣板顶面 | 60轻钢主龙骨+配套三角龙骨+600*600*1.0mm铝扣板 | m2 | 580 |  |
| 8 | 铝扣板顶面 | 60轻钢主龙骨+配套三角龙骨+1200*600*1.0mm铝扣板 | m2 | 110 |  |
| 9 | PVC卷材地板 | 2mm厚，与地面R40圆角连接。地坪打磨，底油，粘贴剂，3mm厚自流平，缝隙同质热焊。 | m2 | 655 |  |
| 10 | PVC卷材踢脚线 | 2mm厚上翻100mmPVC踢脚线，并做成R40圆角。 | m | 607 |  |
| 11 | 踢脚线处压条 | 上口PVC专用收口线 | m | 607 |  |
| 12 | 抗菌乳胶漆墙面 | 刷抗菌乳胶漆 | m2 | 389 |  |
| 13 | 墙砖墙面 | 土建墙（由院方完成）外贴300*600墙砖 | m2 | 235 |  |
| 14 | 地砖地面 | 300*300防滑地砖 | m2 | 68 |  |
| 15 | 墙面防水处理 | 2mm厚聚氨酯 | m2 | 164 |  |
| 16 | 地面防水处理 | 2mm厚聚氨酯 | m2 | 68 |  |
| 17 | 机房墙面 | 75轻钢龙骨+12mm石膏孔板（内敷隔音棉）刷涂料 | m2 | 63 |  |
| 18 | 机房顶面 | 原顶面刷乳胶漆 | m2 | 21 |  |
| 19 | 机房地面 | 600*600防滑地砖 | m2 | 21 |  |
| 20 | 单面轻钢龙骨隔墙 | 75轻钢龙骨@400（包含顶地龙骨、贯穿龙骨）+12mm厚防潮石膏板 | m2 | 500 |  |
| 21 | 双面轻钢龙骨隔墙，高度到上层楼板底 | 12mm厚防潮石膏板+75轻钢龙骨@400（包含顶地龙骨、贯穿龙骨）+12mm厚防潮石膏板 | m2 | 858 |  |
| 22 | 隔墙填充岩棉，高度到上层楼板底 | 容重不小于100kg/m3 | m2 | 858 |  |
| 室内门窗及附属设施 |
| 1 | 药品柜(嵌入式)YP | 900*1700*400，分四门开启，上下两层内均有高强度的不锈钢托架，可放置足量手术器械。柜体采用1.2厚不锈钢板，柜门推拉或平开式。其中药品柜带抽屉2个，可锁。 | 个 | 5 |  |
| 2 | 器械柜(嵌入式)QX |  | 个 | 5 |  |
| 3 | 麻醉柜(嵌入式）MZ |  | 个 | 1 |  |
| 4 | 储物柜CW | 900*1700*400，柜体采用1.2厚不锈钢板，柜门推拉或平开式。 | 个 | 13 |  |
| 5 | 组合电源插座箱(嵌入式)EU | 3套/间，4个220V 插座，带底盒及面盖；2个接地端子； | 组 | 12 |  |
| 6 | 组合电源插座箱(嵌入式)EU1 | 1套/间3个220V 插座，1个三相380V 插座，带底盒及面盖；2个接地端子； | 组 | 4 |  |
| 7 | 电脑柜DNG | 900*1700*400，嵌入式翻板记录板，不锈钢制作，带照明 | 个 | 5 |  |
| 8 | 计时器 | 900*230*100，用数码管显示北京时间和手术时间、麻醉时间，箱体面板发纹不锈钢制作 | 只 | 4 |  |
| 9 | 观片灯四联XV | LED光源 | 个 | 1 |  |
| 10 | 保温柜MIR | 有效容积：≥90L，温度控制范围室温+5℃~+80℃ | 套 | 4 |  |
| 11 | 保温柜不锈钢收纳库 | 不锈钢制作 | 套 | 4 |  |
| 12 | 无影灯、吊塔锚栓 | 成品型钢制作 | 个 | 10 |  |
| 13 | 二位感应洗手池 | 成品不锈钢制作，配感应水龙头，电热水器 | 个 | 4 |  |
| 14 | 成品型材防撞护角 | 30*30不锈钢，2.6米高 | 根 | 53 |  |
| 15 | 成品型材防撞护角 | 30*30不锈钢，2米高外窗处 | 根 | 21 |  |
| 16 | 成品不锈钢防撞带 | 200mm宽防撞带 | m | 245 |  |
| 17 | 不锈钢谈话窗TC1810 | 1800*1000，防火玻璃，不锈钢窗套 离地1.2米高为墙.洞口高为0.4米.以上为玻璃 | 樘 | 1 |  |
| 18 | 不锈钢谈台面 | 600mm宽不锈钢台面 | m | 1.8 |  |
| 19 | 单扇平滑电动气密门(含配套门套）AD1522 | 门体钢板喷塑，1500*2200，带观察窗，配套不锈钢门套 | 樘 | 6 |  |
| 20 | 单扇平滑电动气密门(含配套门套）AD1222 | 门体钢板喷塑，1200*2200，带观察窗，配套不锈钢门套 | 樘 | 1 |  |
| 21 | 单扇平滑电动气密门(含配套门套）AD1122 | 门体钢板喷塑，1100*2200，带观察窗，配套不锈钢门套 | 樘 | 1 |  |
| 22 | 成品钢制气密双开门(含配套门套）M1522 | 门体钢板喷塑，1500*2200，带观察窗,配套钢制门套 | 樘 | 4 |  |
| 23 | 成品钢制气密双开门(含配套门套）M1222 | 门体钢板喷塑，1200*2200，带观察窗,配套钢制门套 | 樘 | 4 |  |
| 24 | 成品钢制气密单开门(含配套门套）M1122 | 门体钢板喷塑，1100*2200，带观察窗,配套钢制门套 | 樘 | 1 |  |
| 25 | 成品钢制气密单开门(含配套门套）M1022 | 门体钢板喷塑，1000*2200，带观察窗,配套钢制门套 | 樘 | 15 |  |
| 26 | 成品钢制气密单开门(含配套门套）M/1022 | 门体钢板喷塑，1000*2200，不带观察窗,配套钢制门套 | 樘 | 2 |  |
| 27 | 成品钢制气密单开门(含配套门套）M0922 | 门体钢板喷塑，900*2200，不带观察窗,配套钢制门套 | 樘 | 1 |  |
| 28 | 成品钢制气密单开门(含配套门套）M/0922 | 门体钢板喷塑，900*2200，不带观察窗,配套钢制门套 | 樘 | 4 |  |
| 29 | 成品钢制气密单开门(含配套门套）M0822 | 门体钢板喷塑，800*2200，不带观察窗,配套钢制门套 | 樘 | 1 |  |
| 30 | 成品钢制气密单开门(含配套门套）M/0822 | 门体钢板喷塑，800*2200，不带观察窗,配套钢制门套 | 樘 | 3 |  |
| 31 | 成品钢制弹簧门(含配套门套）THM1222 | 门体钢板喷塑，1200*2200，带观察窗,配套钢制门套 | 樘 | 1 |  |
| 32 | 成品钢制弹簧门(含配套门套）THM1522 | 门体钢板喷塑，1500*2200，带观察窗,配套钢制门套 | 樘 | 1 |  |
| 33 | 产房手推平开钢制气密门(含配套门套）HD1022 | 门体钢板喷塑，1000*2200，带观察窗,配套不锈钢门套；带闭门器 | 樘 | 4 |  |
| 34 | 电动百叶观察窗DC3012 | 3000*1200，不锈钢窗套， 双层防火玻璃密闭窗（内带电动百叶） | 樘 | 1 |  |
| 34 | 防火门及电梯门门套（单开） | 门洞宽不大于900，不锈钢门套 | 樘 | 3 |  |
| 35 | 防火门及电梯门门套（单开） | 门洞宽不大于1100，不锈钢门套 | 樘 | 2 |  |
| 36 | 防火门及电梯门门套（双开） | 门洞宽不大于1500，不锈钢门套 | 樘 | 3 |  |
| 37 | 防火门及电梯门门套（双开） | 门洞宽不大于1600，不锈钢门套 | 樘 | 1 |  |
| 38 | 防火门及电梯门门套（双开） | 门洞宽不大于1800，不锈钢门套 | 樘 | 1 |  |
| 39 | 窗帘盒（不含窗帘轨及窗帘） | 细木工板基层，3mm铝塑板饰面 | m | 67 |  |
| 40 | 大理石窗台板 | 20mm厚人造大理石 | m | 67 |  |
| 41 | 卫生间隔断 | 成品抗倍特板隔断 | 间 | 2 |  |
| 42 | 淋浴间隔断 | 成品淋浴隔断 | 间 | 5 |  |
| 43 | 淋浴间挡水条 | 成品挡水条 | m | 9 |  |
| 44 | 过门石 | 黑金沙过门石 | m | 11 |  |
| 十三、13FCCU |
| 1 | 无机预涂板墙面 | 6mm无机预涂板+双面胶+结构胶粘贴（无机板阴角处设置定制铝型材圆弧） | m2 | 512 |  |
| 2 | 无机预涂板墙面板缝处理 | 成品金属压条嵌缝 | m | 512 |  |
| 3 | 铝扣板顶面 | 60轻钢主龙骨+配套三角龙骨+600*600*1.0mm铝扣板 | m2 | 181 |  |
| 4 | 铝扣板顶面 | 60轻钢主龙骨+配套三角龙骨+1200*600*1.0mm铝扣板 | m2 | 160 |  |
| 5 | PVC卷材地板 | 2mm厚，与地面R40圆角连接。地坪打磨，底油，粘贴剂，3mm厚自流平，缝隙同质热焊。 | m2 | 309 |  |
| 6 | PVC卷材踢脚线 | 2mm厚上翻100mmPVC踢脚线，并做成R40圆角。 | m | 281 |  |
| 7 | 踢脚线处压条 | 上口PVC专用收口线 | m | 281 |  |
| 8 | 抗菌乳胶漆墙面 | 刷抗菌乳胶漆 | m2 | 142 |  |
| 9 | 墙砖墙面 | 土建墙（由院方完成）外贴300*600墙砖 | m2 | 102 |  |
| 10 | 地砖地面 | 300*300防滑地砖 | m2 | 25 |  |
| 11 | 墙面防水处理 | 2mm厚聚氨酯 | m2 | 72 |  |
| 12 | 地面防水处理 | 2mm厚聚氨酯 | m2 | 25 |  |
| 13 | 单面轻钢龙骨隔墙 | 75轻钢龙骨@400（包含顶地龙骨、贯穿龙骨）+12mm厚防潮石膏板 | m2 | 270 |  |
| 14 | 双面轻钢龙骨隔墙，高度到上层楼板底 | 12mm厚防潮石膏板+75轻钢龙骨@400（包含顶地龙骨、贯穿龙骨）+12mm厚防潮石膏板 | m2 | 289 |  |
| 15 | 隔墙填充岩棉，高度到上层楼板底 | 容重不小于100kg/m3 | m2 | 289 |  |
| 室内门窗及附属设施 |
| 1 | 吊桥锚栓 | 成品型钢制作 | 个 | 20 |  |
| 2 | 输液导轨 | 两个直线型，含4个挂钩 | 套 | 10 |  |
| 3 | 隔帘导轨 | L型导轨 | 套 | 8 |  |
| 4 | 成品型材防撞护角 | 30*30不锈钢，2.6米高 | 根 | 25 |  |
| 5 | 成品型材防撞护角 | 30*30不锈钢，2米高外窗处 | 根 | 12 |  |
| 6 | 成品不锈钢防撞带 | 200mm宽防撞带 | m | 81 |  |
| 7 | 不锈钢谈话窗TC1510 | 1500*1000，防火玻璃，不锈钢窗套 离地1.2米高为墙.洞口高为0.4米.以上为玻璃 | 樘 | 1 |  |
| 8 | 不锈钢谈台面 | 600mm宽不锈钢台面 | m | 1.5 |  |
| 9 | 不锈钢送餐窗SC1012 | 1000*1200，防火玻璃，不锈钢窗套 | 樘 | 1 |  |
| 10 | 双层电动百叶密闭窗DC0712 | 700*1200，不锈钢窗套， 双层防火玻璃密闭窗（内带电动百叶） | 樘 | 2 |  |
| 11 | 双层电动百叶密闭窗DC0912 | 900*1200，不锈钢窗套， 双层防火玻璃密闭窗（内带电动百叶） | 樘 | 1 |  |
| 12 | 双层电动百叶密闭窗DC1012 | 1000*1200，不锈钢窗套， 双层防火玻璃密闭窗（内带电动百叶） | 樘 | 2 |  |
| 13 | 双层电动百叶密闭窗DC2012 | 2000*1200，不锈钢窗套， 双层防火玻璃密闭窗（内带电动百叶） | 樘 | 1 |  |
| 14 | 双层电动百叶密闭窗DC2512 | 2500*1200，不锈钢窗套， 双层防火玻璃密闭窗（内带电动百叶） | 樘 | 1 |  |
| 15 | 双层电动百叶密闭窗DC3512 | 3500*1200，不锈钢窗套， 双层防火玻璃密闭窗（内带电动百叶） | 樘 | 1 |  |
| 16 | 双层电动百叶密闭窗DC3812 | 3800*1200，不锈钢窗套， 双层防火玻璃密闭窗（内带电动百叶） | 樘 | 1 |  |
| 17 | 单扇平滑电动气密门(含配套门套）AD1522 | 门体钢化玻璃，1500*2200，配套不锈钢门套 | 樘 | 4 |  |
| 18 | 成品钢制气密单开门(含配套门套）M1022 | 门体钢板喷塑，1000*2200，带观察窗,配套钢制门套 | 樘 | 9 |  |
| 19 | 成品钢制气密单开门(含配套门套）M/1022 | 门体钢板喷塑，1000*2200，不带观察窗,配套钢制门套 | 樘 | 2 |  |
| 20 | 成品钢制气密单开门(含配套门套）M/0922 | 门体钢板喷塑，900*2200，不带观察窗,配套钢制门套 | 樘 | 2 |  |
| 21 | 成品钢制气密单开门(含配套门套）M/0822 | 门体钢板喷塑，800*2200，不带观察窗,配套钢制门套 | 樘 | 3 |  |
| 22 | 成品钢制气密双开门(含配套门套）M1222 | 门体钢板喷塑，1200*2200，带观察窗,配套钢制门套 | 樘 | 2 |  |
| 23 | 防火门及电梯门门套（单开） | 门洞宽不大于900，不锈钢门套 | 樘 | 2 |  |
| 24 | 防火门及电梯门门套（单开） | 门洞宽不大于1100，不锈钢门套 | 樘 | 1 |  |
| 25 | 防火门及电梯门门套（双开） | 门洞宽不大于1500，不锈钢门套 | 樘 | 2 |  |
| 26 | 窗帘盒（不含窗帘轨及窗帘） | 细木工板基层，3mm铝塑板饰面 | m | 33 |  |
| 27 | 大理石窗台板 | 20mm厚人造大理石 | m | 33 |  |
| 28 | 卫生间隔断 | 成品抗倍特板隔断 | 间 | 2 |  |
| 29 | 淋浴间隔断 | 成品淋浴隔断 | 间 | 3 |  |
| 30 | 淋浴间挡水条 | 成品挡水条 | m | 5 |  |
| 31 | 过门石 | 黑金沙过门石 | m | 8 |  |

2、医用空气处理设备及配套

| 序号 | 设备、材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、1F静配中心 |
| 1 | 医用卫生型净化空调机组 | AHU-J-101,风量5700CMH,冷量30+40+12.5KW，热量30KW，机外余压900Pa，风机电机功率4.0KW，含混风段、初效过滤段、风机段、均流段、中效过滤段、表冷盘管段1+表冷盘管段2、氟盘管段、电再热段（15kw）、加湿出风段。含氟盘管段外机及连接铜管。 | 台 | 1 |  |
| 2 | 医用卫生型净化空调机组 | AHU-J-102,风量6450CMH,冷量60+80+12.5KW，热量60KW，机外余压850Pa，风机电机功率5.5KW，含混风段、初效过滤段、风机段、均流段、中效过滤段、表冷盘管段1+表冷盘管段2、氟盘管段、电再热段（21kw）、加湿出风段。含氟盘管段外机及连接铜管。 | 台 | 1 |  |
| 3 | 普通新风机组（吊顶） | XF-J-101,风量4500CMH,冷量78KW，热量45KW，机外余压500Pa，风机电机功率4.0KW，含初效过滤段、风机段、均流段、表冷（加热）盘管段 。 | 台 | 1 |  |
| 4 | 余压型风机盘管 | 两管制，FP-5,额定制冷量：2.7KW,额定制热量：4.05KW，自带回风箱及条形回风口 | 台 | 2 |  |
| 5 | 余压型风机盘管 | 两管制，FP-6.3,额定制冷量：3.6KW,额定制热量：5.4KW，自带回风箱及条形回风口 | 台 | 10 |  |
| 6 | 余压型风机盘管 | 两管制，FP-8,额定制冷量：4.5KW,额定制热量：6.75KW，自带回风箱及条形回风口 | 台 | 13 |  |
| 7 | 排风机箱 | 额定风量：600CMH,机外余压：400Pa,电机功率：1.1kw/380v。 | 台 | 2 |  |
| 8 | 排风机箱 | 额定风量：1800CMH,机外余压：400Pa,电机功率：1.1kw/380v。 | 台 | 1 |  |
| 9 | 排风机箱 | 额定风量：2300CMH,机外余压：400Pa,电机功率：1.1kw/380v。 | 台 | 1 |  |
| 10 | 低噪音排风机 | 额定风量：500CMH,机外余压：150Pa,电机功率：120W/220v。 | 台 | 1 |  |
| 11 | 电极式加湿器 | 额定加湿量15kg/h | 台 | 1 |  |
| 12 | 电极式加湿器 | 额定加湿量65kg/h | 台 | 1 |  |
| 13 | 风管电加热 | 15KW,带过热保护 | 台 | 1 |  |
| 14 | 风管电加热 | 18KW,带过热保护 | 台 | 1 |  |
| 15 | 阻抗复合式消声器 | 630*400*2000,镀锌板材质，填料无纺棉 | 只 | 1 |  |
| 16 | 阻抗复合式消声器 | 630*500*2000,镀锌板材质，填料无纺棉 | 只 | 1 |  |
| 17 | 阻抗复合式消声器 | 400*400*2000,镀锌板材质，填料无纺棉 | 只 | 1 |  |
| 18 | 阻抗复合式消声器 | 320*200*1000,镀锌板材质，填料无纺棉 | 只 | 3 |  |
| 19 | 阻抗复合式消声器 | 400*250*1000,镀锌板材质，填料无纺棉 | 只 | 1 |  |
| 20 | 阻抗复合式消声器 | 400*320*1000,镀锌板材质，填料无纺棉 | 只 | 1 |  |
| 21 | 阻抗复合式消声弯头 | 400*400，镀锌板材质，填料无纺棉 | 只 | 1 |  |
| 22 | 阻抗复合式消声弯头 | 630*400，镀锌板材质，填料无纺棉 | 只 | 2 |  |
| 23 | 阻抗复合式消声弯头 | 630*500，镀锌板材质，填料无纺棉 | 只 | 1 |  |
| 24 | 电动风量调节阀 | 320*200，配电动执行器 | 只 | 3 |  |
| 25 | 电动风量调节阀 | 400*250，配电动执行器 | 只 | 2 |  |
| 26 | 电动密闭阀 | 800*500，配电动执行器 | 只 | 1 |  |
| 27 | 电动密闭阀 | 500*500，配电动执行器 | 只 | 1 |  |
| 28 | 电动密闭阀 | 400*400，配电动执行器 | 只 | 1 |  |
| 29 | 防火调节阀 | 400*400，70℃关闭，镀锌钢板材质 | 只 | 1 |  |
| 30 | 防火调节阀 | 630*400，70℃关闭，镀锌钢板材质 | 只 | 2 |  |
| 31 | 防火调节阀 | 630*500，70℃关闭，镀锌钢板材质 | 只 | 1 |  |
| 32 | 双层百叶新风口 | 250*250，可拆卸，带尼龙网，铝合金材质 | 个 | 15 |  |
| 33 | 双层百叶新风口 | 400*400，可拆卸，带尼龙网，铝合金材质 | 个 | 7 |  |
| 34 | 双层百叶排风口 | 400*400，可拆卸，带尼龙网，铝合金材质 | 个 | 3 |  |
| 35 | 方形散流器 | 250*250，铝合金材质 | 只 | 38 |  |
| 36 | 竖百叶阻尼风口 | 400*400，带中效过滤器，可拆卸，铝合金材质 | 个 | 20 |  |
| 37 | 防雨百叶风口 | 2500*500 | 只 | 1 |  |
| 38 | 防雨百叶风口 | 1500*1000 | 只 | 1 |  |
| 39 | 防雨百叶风口 | 1000*1000 | 只 | 1 |  |
| 40 | 高效送风口 | 型号：GKF484，风量：1000CMH，配高效过滤器 | 个 | 16 |  |
| 41 | 高效送风口 | 型号：GKF630，风量：1500CMH，配高效过滤器 | 个 | 3 |  |
| 42 | 风管蝶阀 | 160*160，镀锌钢板材质 | 只 | 15 |  |
| 43 | 手动调节阀 | 200*200，镀锌钢板材质，配蜗轮蜗杆调节器 | 只 | 10 |  |
| 44 | 手动调节阀 | 320*200，镀锌钢板材质，配蜗轮蜗杆调节器 | 只 | 36 |  |
| 45 | 手动调节阀 | 320*250，镀锌钢板材质，配蜗轮蜗杆调节器 | 只 | 3 |  |
| 46 | 手动调节阀 | 400*250,镀锌钢板材质，配蜗轮蜗杆调节器 | 只 | 3 |  |
| 47 | 手动调节阀 | 400*320,镀锌钢板材质，配蜗轮蜗杆调节器 | 只 | 1 |  |
| 48 | 止回阀 | 320*200，镀锌钢板材质 | 只 | 3 |  |
| 49 | 止回阀 | 400*250，镀锌钢板材质 | 只 | 1 |  |
| 50 | 止回阀 | 400*320，镀锌钢板材质 | 只 | 1 |  |
| 51 | 压力表箱 | 配8只压力表，测量量程为0~60，测量精度为±1%。 | 只 | 1 |  |
| 52 | 新风采集箱 | 带粗效过滤，可拆卸，截面风速不大于2m/s | 只 | 2 |  |
| 53 | 风管制作、安装 | 洁净镀锌风管(厚0.6~1.0mm) | m2 | 729 |  |
| 54 | 风管橡塑保温棉 | 25mm厚，B1级难燃性。 | m3 | 18.9 |  |
| 55 | 风管、水管支吊架 | 按国标制作安装 | kg | 1000 |  |
| 56 | 镀锌钢管 | DN20 | 米 | 300 |  |
| 57 | 镀锌钢管 | DN25 | 米 | 6 |  |
| 58 | 镀锌钢管 | DN32 | 米 | 30 |  |
| 59 | 镀锌钢管 | DN40 | 米 | 24 |  |
| 60 | 镀锌钢管 | DN50 | 米 | 42 |  |
| 61 | 镀锌钢管 | DN65 | 米 | 72 |  |
| 62 | 镀锌钢管 | DN80 | 米 | 60 |  |
| 63 | 无缝钢管 | φ108*4 | 米 | 125 |  |
| 64 | 无缝钢管 | φ133*4 | 米 | 12 |  |
| 65 | PPR管 | De25 | 米 | 20 |  |
| 66 | UPVC冷凝水管 | De25 | 米 | 78 |  |
| 67 | UPVC冷凝水管 | De40 | 米 | 90 |  |
| 68 | 水系统保温 | B1级难燃，橡塑管壳 | m3 | 11 |  |
| 69 | 不锈钢降温水箱 | 0.1m³，板厚1.0mm | 只 | 1 |  |
| 70 | 铜闸阀 | DN50 | 个 | 10 |  |
| 71 | 对夹式蝶阀 | DN65 | 个 | 15 |  |
| 72 | 涡轮法兰金属密封蝶阀 | DN80 | 个 | 2 |  |
| 73 | 涡轮法兰金属密封蝶阀 | DN100 | 个 | 8 |  |
| 74 | 涡轮法兰金属密封蝶阀 | DN125 | 个 | 2 |  |
| 75 | 电动二通阀 | DN100 | 个 | 4 |  |
| 76 | Y型过滤器 | DN50 | 个 | 2 |  |
| 77 | Y型过滤器 | DN65 | 个 | 3 |  |
| 78 | 电动比例积分三通调节阀 | DN40 | 个 | 2 |  |
| 79 | 电动比例积分三通调节阀 | DN50 | 个 | 3 |  |
| 80 | 橡胶软接 | DN50 | 个 | 4 |  |
| 81 | 橡胶软接 | DN65 | 个 | 6 |  |
| 82 | 丝口截止阀 | DN20 | 个 | 52 |  |
| 83 | Y型过滤器 | DN20 | 个 | 27 |  |
| 84 | 电磁二通阀及LED温控器 | DN20 | 个 | 25 |  |
| 85 | 丝口不锈钢软接 | DN20 | 个 | 50 |  |
| 86 | 排污阀 | DN20 | 个 | 5 |  |
| 87 | 自动排气阀 | DN20 | 个 | 10 |  |
| 88 | 铜球阀 | DN15 | 只 | 10 |  |
| 89 | 铜球阀 | DN20 | 只 | 10 |  |
| 90 | 温度计 | 量程1℃—100℃，圆盘指针式 | 个 | 10 |  |
| 91 | 压力表 | 量程0MP—1.6MP，圆盘指针式 | 个 | 10 |  |
| 92 | 直流变频多联嵌入式四出风内机 | FP28，额定制冷量：2.8KW，额定制热量：3.0KW,带提升泵 | 台 | 4 |  |
| 93 | 直流变频多联嵌入式四出风内机 | FP56，额定制冷量：5.6KW，额定制热量：6.3KW,带提升泵 | 台 | 5 |  |
| 94 | 直流变频多联嵌入式四出风内机 | FP80，额定制冷量：8.0KW，额定制热量：9.0KW,带提升泵 | 台 | 4 |  |
| 95 | 直流变频室外机 | 14HP,额定制冷量：40KW，额定制热量：45KW，功率：11KW/380V。 | 台 | 1 |  |
| 96 | 直流变频室外机 | 10HP,额定制冷量：28KW，额定制热量：31.5KW，功率：7KW/380V。 | 台 | 1 |  |
| 97 | 冷媒铜管含保温 | φ6.4 | 米 | 12.6 |  |
| 98 | 冷媒铜管含保温 | φ9.5 | 米 | 16.9 |  |
| 99 | 冷媒铜管含保温 | φ12.7 | 米 | 24.1 |  |
| 100 | 冷媒铜管含保温 | φ15.9 | 米 | 13.8 |  |
| 101 | 冷媒铜管含保温 | φ19.1 | 米 | 1.8 |  |
| 102 | 冷媒铜管含保温 | φ22.2 | 米 | 3.3 |  |
| 103 | 冷媒铜管含保温 | φ25.4 | 米 | 12.5 |  |
| 104 | 多联机安装辅材 | 线控器、分歧管、冷媒、电气配套等 | 项 | 1 |  |
| 二、传染楼一层发热门诊 |
| 1 | 除湿新风机组 | PAU-101，风量2200CMH,冷量35KW（直膨段），热量18KW（电加热），机外余压400Pa，含初效过滤段、风机段、中效过滤段、直膨段、电加热段、加湿段、出风段。含直膨室外机（冷量35.0KW,热量35.0KW，功率11.2KW，含冷媒、铜管、支架、保温等辅材），含机组自控系统。 | 台 | 1 |  |
| 2 | 除湿新风机组 | PAU-102，风量4700CMH,冷量70KW（直膨段），热量37.5KW（电加热），机外余压400Pa，含初效过滤段、风机段、中效过滤段、直膨段、电加热段、加湿段、出风段。含直膨室外机（冷量70.5KW,热量74.5KW，功率22KW，含冷媒、铜管、支架、保温等辅材），含机组自控系统。 | 台 | 1 |  |
| 3 | 直流变频多联机嵌入式两出风内机 | CP22,额定制冷量2.2kW,额定热量2.5kW,带提升泵 | 台 | 17 |  |
| 4 | 直流变频多联嵌入式四出风内机 | FP28，额定制冷量：2.8KW，额定制热量：3.0KW,带提升泵 | 台 | 7 |  |
| 5 | 直流变频多联嵌入式四出风内机 | FP36，额定制冷量：3.6kW,额定热量：4.0kW,带提升泵 | 台 | 7 |  |
| 6 | 直流变频多联嵌入式四出风内机 | FP45,额定制冷量：4.5kW，额定热量：5.0kW,带提升泵 | 台 | 1 |  |
| 7 | 直流变频多联嵌入式四出风内机 | FP56,额定制冷量：5.6kW，额定热量：6.3kW,带提升泵 | 台 | 1 |  |
| 8 | 直流变频多联嵌入式四出风内机 | FP71,额定制冷量：7.1kW，额定热量：8.0kW,带提升泵 | 台 | 2 |  |
| 9 | 直流变频多联嵌入式四出风内机 | FP80，额定制冷量：8.0KW，额定制热量：9.0KW,带提升泵 | 台 | 3 |  |
| 10 | 直流变频多联嵌入式四出风内机 | FP90，额定制冷量：9.0kW，额定热量：10.0kW，带提升泵 | 台 | 1 |  |
| 11 | 直流变频室外机 | 14HP，额定制冷量：40.0kW，额定热量：45.0kW | 台 | 1 |  |
| 12 | 直流变频室外机 | 28HP，额定制冷量：78.5kW，额定热量：87.5kW | 台 | 1 |  |
| 13 | 排风机箱 | 风量2900CMH，含F7中效过滤段，预留亚高效过滤段，机外余压600Pa | 台 | 1 |  |
| 14 | 排风机箱 | 风量7500CMH，含F7中效过滤段，预留亚高效过滤段，机外余压600Pa | 台 | 1 |  |
| 15 | 低噪音排风机 | 额定风量920CMH，最大静压295Pa，电机功率120W | 台 | 2 |  |
| 16 | 电极式加湿器 | 额定加湿量18kg/h | 台 | 1 |  |
| 17 | 电极式加湿器 | 额定加湿量35kg/h | 台 | 1 |  |
| 18 | 吸顶式等离子空气消毒器 | 额定风量≥1000CMH，功率190W，除菌率≥90% | 台 | 17 |  |
| 19 | 阻抗复合式消声弯头 | 500*250，镀锌板材质，填料无纺棉 | 只 | 1 |  |
| 20 | 阻抗复合式消声弯头 | 630*400，镀锌板材质，填料无纺棉 | 只 | 1 |  |
| 21 | 竖百叶下排风口 | 400*350，带中效过滤网，可拆卸，铝合金材质 | 只 | 9 |  |
| 22 | 双层百叶新风口 | 250*250，带尼龙网，可拆卸，铝合金材质 | 只 | 31 |  |
| 23 | 双层百叶新风口 | 350*350，带尼龙网，可拆卸，铝合金材质 | 只 | 6 |  |
| 24 | 双层百叶排风口 | 300*300，带中效过滤网，可拆卸，铝合金材质 | 只 | 28 |  |
| 25 | 双层百叶排风口 | 400*400，带中效过滤网，可拆卸，铝合金材质 | 只 | 10 |  |
| 26 | 新风采集箱 | 630*500，带粗效过滤，可拆卸，截面风速不大于2m/s | 只 | 1 |  |
| 27 | 新风采集箱 | 800*630，带粗效过滤，可拆卸，截面风速不大于2m/s | 只 | 1 |  |
| 28 | 防雨百叶风口 | 400*400，可拆卸，铝合金材质 | 只 | 1 |  |
| 29 | 防雨百叶风口 | 800*500，可拆卸，铝合金材质 | 只 | 1 |  |
| 30 | 防雨百叶风口 | 1200*700，可拆卸，铝合金材质 | 只 | 1 |  |
| 31 | 防雨百叶风口 | 1800*800，可拆卸，铝合金材质 | 只 | 1 |  |
| 32 | 电动密闭阀 | 160*160，配电动执行器 | 只 | 19 |  |
| 33 | 电动密闭阀 | 200*160，配电动执行器 | 只 | 1 |  |
| 34 | 电动密闭阀 | 200*200，配电动执行器 | 只 | 25 |  |
| 35 | 电动密闭阀 | 250*250，配电动执行器 | 只 | 1 |  |
| 36 | 电动密闭阀 | 500*320，配电动执行器 | 只 | 1 |  |
| 37 | 电动密闭阀 | 630*500，配电动执行器 | 只 | 1 |  |
| 38 | 手动调节阀 | 160*160，镀锌钢板材质，配蜗轮蜗杆调节器 | 只 | 7 |  |
| 39 | 手动调节阀 | 200*160，镀锌钢板材质，配蜗轮蜗杆调节器 | 只 | 3 |  |
| 40 | 手动调节阀 | 200*200，镀锌钢板材质，配蜗轮蜗杆调节器 | 只 | 49 |  |
| 41 | 手动调节阀 | 250*200，镀锌钢板材质，配蜗轮蜗杆调节器 | 只 | 1 |  |
| 42 | 手动调节阀 | 250*250，镀锌钢板材质，配蜗轮蜗杆调节器 | 只 | 1 |  |
| 43 | 防火调节阀 | 200*200，70℃关闭，镀锌钢板材质 | 只 | 2 |  |
| 44 | 防火调节阀 | 500*250，70℃关闭，镀锌钢板材质 | 只 | 1 |  |
| 45 | 防火调节阀 | 500*400，70℃关闭，镀锌钢板材质 | 只 | 1 |  |
| 46 | 防火调节阀 | 630*400，70℃关闭，镀锌钢板材质 | 只 | 1 |  |
| 47 | 防火调节阀 | 800*630，70℃关闭，镀锌钢板材质 | 只 | 1 |  |
| 48 | 风管蝶阀 | 160*160，镀锌钢板材质 | 只 | 23 |  |
| 49 | 止回阀 | 200*200，镀锌钢板材质 | 只 | 1 |  |
| 50 | 止回阀 | 630*400，镀锌钢板材质 | 只 | 1 |  |
| 51 | 止回阀 | 1000*630，镀锌钢板材质 | 只 | 1 |  |
| 52 | 风管制作、安装 | 洁净镀锌风管(厚0.6~1.0mm) | m2 | 500 |  |
| 53 | 橡塑保温棉 | 25mm厚，B1级难燃性。 | m3 | 13.8 |  |
| 54 | 风管、水管支吊架 | 按国标制作安装 | kg | 600 |  |
| 55 | UPVC冷凝水管 | DN25 | 米 | 105 |  |
| 56 | UPVC冷凝水管 | DN32 | 米 | 60 |  |
| 57 | 镀锌钢管 | DN25 | 米 | 5 |  |
| 58 | 镀锌钢管 | DN32 | 米 | 5 |  |
| 59 | 镀锌钢管 | DN40 | 米 | 10 |  |
| 60 | 水系统保温 | B1级难燃，橡塑管壳 | m3 | 0.6 |  |
| 61 | 冷媒铜管含保温 | φ6.4 | 米 | 85 |  |
| 62 | 冷媒铜管含保温 | φ9.5 | 米 | 65 |  |
| 63 | 冷媒铜管含保温 | φ12.7 | 米 | 120 |  |
| 64 | 冷媒铜管含保温 | φ15.9 | 米 | 65 |  |
| 65 | 冷媒铜管含保温 | φ19.1 | 米 | 20 |  |
| 66 | 冷媒铜管含保温 | φ22.2 | 米 | 10 |  |
| 67 | 冷媒铜管含保温 | φ25.4 | 米 | 17 |  |
| 68 | 冷媒铜管含保温 | φ28.6 | 米 | 25 |  |
| 69 | 冷媒铜管含保温 | φ31.8 | 米 | 8 |  |
| 70 | 多联机安装辅材 | 线控器、分歧管、冷媒、电气配套等 | 项 | 1 |  |
| 71 | PPR加湿水管 | De25 | 米 | 18 |  |
| 72 | PPR加湿水管 | De32 | 米 | 8 |  |
| 73 | 丝口截止阀 | DN20 | 个 | 2 |  |
| 74 | Y型过滤器 | DN20 | 个 | 2 |  |
| 75 | 机械式微压计 | 测量量程为±50Pa,测量精度为±1%， | 个 | 34 |  |
| 三、1F DSA |
| 1 | 除湿新风机组 | MAU-201，风量4000CMH，机外余压400Pa，制冷量40kw+60kw，制热量35kW，含粗效过滤段、风机段、双表冷盘管段、电加热段（12kw）、加湿出风段。 | 台 | 1 |  |
| 2 | 吸顶式等离子空气消毒器 | 额定风量≥1000CMH，功率190W，除菌率≥90% | 台 | 8 |  |
| 3 | 余压型风机盘管 | FP-34,制冷量1.6kW，制热量2.4kW,自带回风箱及回风口 | 台 | 4 |  |
| 4 | 余压型风机盘管 | FP-51,制冷量2.4kW，制热量3.6kW,自带回风箱及回风口 | 台 | 5 |  |
| 5 | 余压型风机盘管 | FP-68,制冷量3.2kW，制热量4.0kW,自带回风箱及回风口 | 台 | 9 |  |
| 6 | 余压型风机盘管 | FP-85,制冷量4.0kW，制热量4.8kW,自带回风箱及回风口 | 台 | 2 |  |
| 7 | 余压型风机盘管 | FP-102,制冷量4.8kW，制热量7.2kW,自带回风箱及回风口 | 台 | 3 |  |
| 8 | 低噪音排风机 | 额定风量770CMH，最大静压205Pa，电机功率91W | 台 | 5 |  |
| 9 | 低噪音排风机 | 额定风量920CMH，最大静压295Pa，电机功率120W | 台 | 1 |  |
| 10 | 低噪音排风机 | 额定风量1900CMH，最大静压490Pa，电机功率390W | 台 | 2 |  |
| 11 | 超静音换气扇 | 额定风量350CMH，最大静压125Pa，电机功率31kW | 台 | 2 |  |
| 12 | 电极式加湿器 | 额定加湿量35kg/h | 台 | 1 |  |
| 13 | 风管电加热 | 9kW,带过热保护 | 台 | 1 |  |
| 14 | 阻抗复合式消声器 | 700*320*1000，镀锌板材质，填料无纺棉 | 个 | 1 |  |
| 15 | 双层百叶风口 | 250*250，带尼龙网，可拆卸，铝合金材质 | 个 | 16 |  |
| 16 | 双层百叶风口 | 350*350，带尼龙网，可拆卸，铝合金材质 | 个 | 3 |  |
| 17 | 双层百叶风口 | 300*300，带中效过滤网，可拆卸，铝合金材质 | 个 | 7 |  |
| 18 | 方形散流器 | 250*250,铝合金材质 | 个 | 28 |  |
| 19 | 方形散流器 | 350*350,铝合金材质 | 个 | 12 |  |
| 20 | 防雨百叶风口 | 1000*500，带金属网，铝合金材质 | 个 | 1 |  |
| 21 | 防雨百叶风口 | 1000*1000，带金属网，铝合金材质 | 个 | 1 |  |
| 22 | 防雨百叶风口 | 1500*500，带金属网，铝合金材质 | 个 | 1 |  |
| 23 | 电动密闭阀 | 800*320，配电动执行器 | 只 | 1 |  |
| 24 | 防火调节阀 | 700*320，70℃关闭，镀锌钢板材质 | 只 | 1 |  |
| 25 | 风管蝶阀 | 160*160,镀锌钢板材质 | 个 | 15 |  |
| 26 | 手动调节阀 | 200*200,镀锌钢板材质，配蜗轮蜗杆调节器 | 只 | 6 |  |
| 27 | 手动调节阀 | 320*200,镀锌钢板材质，配蜗轮蜗杆调节器 | 只 | 3 |  |
| 28 | 止回阀 | 200*200，镀锌钢板材质 | 只 | 6 |  |
| 29 | 新风采集箱 | 接口800*320，带粗效过滤器，可拆卸，截面风速不大于2m/s | 个 | 1 |  |
| 30 | 风管制作、安装 | 洁净镀锌风管(厚0.6~1.0mm) | m2 | 414 |  |
| 31 | 风管橡塑保温棉 | 25mm厚，B1级难燃性。 | m3 | 10.8 |  |
| 32 | 风管、水管支吊架 | 按国标制作安装 | kg | 600 |  |
| 33 | 镀锌钢管 | DN20 | 米 | 140 |  |
| 34 | 镀锌钢管 | DN25 | 米 | 24 |  |
| 35 | 镀锌钢管 | DN32 | 米 | 30 |  |
| 36 | 镀锌钢管 | DN40 | 米 | 24 |  |
| 37 | 镀锌钢管 | DN50 | 米 | 120 |  |
| 38 | 镀锌钢管 | DN65 | 米 | 75 |  |
| 39 | 无缝钢管 | D108*4 | 米 | 12 |  |
| 40 | UPVC冷凝水管 | De25 | 米 | 72 |  |
| 41 | UPVC冷凝水管 | De40 | 米 | 84 |  |
| 42 | PPR加湿水管 | De25 | 米 | 12 |  |
| 43 | 水系统保温 | B1级难燃，橡塑管壳 | m3 | 5.4 |  |
| 44 | 丝口截止阀 | DN20 | 个 | 47 |  |
| 45 | 对夹式蝶阀 | DN50 | 个 | 5 |  |
| 46 | 对夹式蝶阀 | DN65 | 个 | 5 |  |
| 47 | 铜球阀 | DN15 | 个 | 4 |  |
| 48 | 铜球阀 | DN20 | 个 | 4 |  |
| 49 | 排污阀 | DN20 | 个 | 2 |  |
| 50 | 自动排气阀 | DN20 | 只 | 4 |  |
| 51 | 电磁二通阀及LED温控器 | DN20 | 个 | 23 |  |
| 52 | 电动比例积分三通调节阀 | DN40 | 个 | 1 |  |
| 53 | 电动比例积分三通调节阀 | DN50 | 个 | 1 |  |
| 54 | Y型过滤器 | DN20 | 个 | 24 |  |
| 55 | Y型过滤器 | DN50 | 个 | 1 |  |
| 56 | Y型过滤器 | DN65 | 个 | 1 |  |
| 57 | 不锈钢软接 | DN20 | 个 | 46 |  |
| 58 | 橡胶软接 | DN50 | 个 | 2 |  |
| 59 | 橡胶软接 | DN65 | 个 | 2 |  |
| 60 | 温度计 | 量程1℃—100℃，圆盘指针式 | 只 | 4 |  |
| 61 | 压力表 | 量程0MP—1.6MP，圆盘指针式 | 只 | 4 |  |
| 62 | 直流变频多联嵌入式四出风内机 | FP90，额定制冷量：9.0kW，额定热量：10.0kW，带提升泵 | 台 | 6 |  |
| 63 | 直流变频多联嵌入式四出风内机 | FP90，额定制冷量：9.0kW，额定热量：10.0kW，带提升泵 | 台 | 4 |  |
| 64 | 直流变频室外机 | 18HP，额定制冷量：50kW，额定制热量：56kW | 台 | 2 |  |
| 65 | 冷媒铜管含保温 | φ9.5 | 米 | 65 |  |
| 66 | 冷媒铜管含保温 | φ12.7 | 米 | 27 |  |
| 67 | 冷媒铜管含保温 | φ15.9 | 米 | 95 |  |
| 68 | 冷媒铜管含保温 | φ25.4 | 米 | 25 |  |
| 69 | 冷媒铜管含保温 | φ28.6 | 米 | 2 |  |
| 70 | 冷媒铜管含保温 | φ31.8 | 米 | 30 |  |
| 71 | 多联机安装辅材 | 线控器、分歧管、冷媒、电气配套等 | 项 | 1 |  |
| 四、专科手术室（1F急诊手术室、2F介入手术室、3F内镜手术室） |
| 1 | 分体式空调器 | 四出风，制冷量7.2kW，制热量9.0kW，含铜管、冷媒等。 | 台 | 1 |  |
| 2 | 吸顶式等离子空气消毒器 | 额定风量≥1000CMH，功率190W，除菌率≥90% | 台 | 3 |  |
| 3 | 双层百叶风口 | 250*250，带尼龙网，可拆卸，铝合金材质 | 个 | 3 |  |
| 4 | 手动调节阀 | 200*120,镀锌钢板材质，配蜗轮蜗杆调节器 | 只 | 3 |  |
| 5 | 风管制作、安装 | 洁净镀锌风管(厚0.6~1.0mm) | m2 | 10 |  |
| 6 | 风管橡塑保温棉 | 25mm厚，B1级难燃性。 | m3 | 0.25 |  |
| 7 | 风管、水管支吊架 | 按国标制作安装 | kg | 20 |  |
| 8 | UPVC冷凝水管 | De25 | 米 | 24 |  |
| 9 | 直流变频多联嵌入式四出风内机 | FP28，额定制冷量：2.8KW，额定制热量：3.0KW,带提升泵 | 台 | 1 |  |
| 10 | 直流变频多联嵌入式四出风内机 | FP36，额定制冷量：3.6kW,额定热量：4.0kW,带提升泵 | 台 | 2 |  |
| 11 | 直流变频多联嵌入式四出风内机 | FP90，额定制冷量：9.0kW，额定热量：10.0kW，带提升泵 | 台 | 1 |  |
| 12 | 直流变频室外机 | 8HP，额定制冷量：22.4kW，额定制热量：25kW | 台 | 2 |  |
| 13 | 冷媒铜管含保温 | φ6.4 | 米 | 16 |  |
| 14 | 冷媒铜管含保温 | φ9.5 | 米 | 40 |  |
| 15 | 冷媒铜管含保温 | φ12.7 | 米 | 16 |  |
| 16 | 冷媒铜管含保温 | φ15.9 | 米 | 7 |  |
| 17 | 冷媒铜管含保温 | φ19.1 | 米 | 32 |  |
| 18 | 多联机安装辅材 | 线控器、分歧管、冷媒、电气配套等 | 项 | 1 |  |
| 五、专科手术室（2F计划生育手术室、3F整形美容手术室） |
| 1 | 吸顶式等离子空气消毒器 | 额定风量≥1000CMH，功率190W，除菌率≥90% | 台 | 6 |  |
| 2 | 低噪音排风机 | 额定风量770CMH，最大静压205Pa，电机功率91W | 台 | 5 |  |
| 3 | 低噪音排风机 | 额定风量920CMH，最大静压295Pa，电机功率120W | 台 | 1 |  |
| 4 | 双层百叶风口 | 350*350，带尼龙网，可拆卸，铝合金材质 | 个 | 6 |  |
| 5 | 双层百叶风口 | 400*400，带中效过滤网，可拆卸，铝合金材质 | 个 | 6 |  |
| 6 | 手动调节阀 | 200*200,镀锌钢板材质，配蜗轮蜗杆调节器 | 只 | 6 |  |
| 7 | 手动调节阀 | 320*200,镀锌钢板材质，配蜗轮蜗杆调节器 | 只 | 6 |  |
| 8 | 风管制作、安装 | 洁净镀锌风管(厚0.6~1.0mm) | m2 | 99 |  |
| 9 | 风管橡塑保温棉 | 25mm厚，B1级难燃性。 | m3 | 3.3 |  |
| 10 | 风管、水管支吊架 | 按国标制作安装 | kg | 200 |  |
| 11 | 直流变频多联嵌入式四出风内机 | FP71,额定制冷量：7.1kW，额定热量：8.0kW,带提升泵 | 台 | 5 |  |
| 12 | 直流变频多联嵌入式四出风内机 | FP80，额定制冷量：8.0KW，额定制热量：9.0KW,带提升泵 | 台 | 1 |  |
| 13 | 直流变频室外机 | 16HP，额定制冷量：45kW，额定制热量：50kW | 台 | 1 |  |
| 14 | 冷媒铜管含保温 | φ9.5 | 米 | 36 |  |
| 15 | 冷媒铜管含保温 | φ12.7 | 米 | 12 |  |
| 16 | 冷媒铜管含保温 | φ15.9 | 米 | 28 |  |
| 17 | 冷媒铜管含保温 | φ19.1 | 米 | 28 |  |
| 18 | 冷媒铜管含保温 | φ25.4 | 米 | 12 |  |
| 19 | 冷媒铜管含保温 | φ31.8 | 米 | 8 |  |
| 20 | UPVC冷凝水管 | De25 | 米 | 18 |  |
| 21 | UPVC冷凝水管 | De40 | 米 | 40 |  |
| 22 | 多联机安装辅材 | 线控器、分歧管、冷媒、电气配套等 | 项 | 1 |  |
| 23 | 水系统保温 | B1级难燃，橡塑管壳 | m3 | 0.2 |  |
| 六、4F手术部 |
| 1 | 医用卫生型净化空调机组 | AHU-401，风量8000CMH，机外余压800Pa，制冷量30+40kW，制热量16kW，含初效过滤段、混风段、风机段、双表冷盘管段、中效过滤段、热水加热段、加湿出风段。 | 台 | 1 | 百级手术室 |
| 2 | 医用卫生型净化空调机组 | AHU-402，风量12000CMH，机外余压850Pa，制冷量50+60kW，制热量30kW，含初效过滤段、混风段、风机段、双表冷盘管段、中效过滤段、热水加热段、加湿出风段。 | 台 | 1 | 百级手术室 |
| 3 | 医用卫生型净化空调机组 | AHU-403，风量5700CMH，机外余压800Pa，制冷量16kW，制热量12kW，含混风段、风机段、表冷盘管段、中效过滤段、热水加热段、加湿出风段。 | 台 | 1 |  |
| 4 | 医用卫生型净化空调机组 | AHU-404，风量4100CMH，机外余压800Pa，制冷量8kW，制热量6kW，含混风段、风机段、表冷盘管段、中效过滤段、热水加热段、加湿出风段。 | 台 | 1 |  |
| 5 | 医用卫生型净化空调机组 | AHU-405，风量3000CMH，机外余压800Pa，制冷量8kW，制热量6kW，含混风段、风机段、表冷盘管段、中效过滤段、热水加热段、加湿出风段。 | 台 | 1 |  |
| 6 | 医用卫生型净化空调机组 | AHU-406，风量6000CMH，机外余压800Pa，制冷量16kW，制热量12kW，含混风段、风机段、表冷盘管段、中效过滤段、热水加热段、加湿出风段。 | 台 | 1 |  |
| 7 | 医用卫生型净化空调机组 | AHU-407，风量6000CMH，机外余压800Pa，制冷量16kW，制热量12kW，含混风段、风机段、表冷盘管段、中效过滤段、热水加热段、加湿出风段。 | 台 | 1 |  |
| 8 | 医用卫生型净化空调机组 | AHU-408，风量3000CMH，机外余压900Pa，制冷量8kW，制热量6kW，含混风段、风机段、表冷盘管段、中效过滤段、热水加热段、加湿出风段。 | 台 | 1 |  |
| 9 | 医用卫生型净化空调机组 | AHU-409，风量8000CMH，机外余压900Pa，制冷量12kW，制热量10kW，含混风段、风机段、表冷盘管段、中效过滤段、热水加热段、加湿出风段。 | 台 | 1 | 百级手术室 |
| 10 | 医用卫生型净化空调机组 | AHU-410，风量7000CMH，机外余压800Pa，制冷量16kW，制热量12kW，含混风段、风机段、表冷盘管段、中效过滤段、热水加热段、加湿出风段。 | 台 | 1 |  |
| 11 | 医用卫生型净化空调机组 | AHU-411，风量7000CMH，机外余压800Pa，制冷量16kW，制热量12kW，含混风段、风机段、表冷盘管段、中效过滤段、热水加热段、加湿出风段。 | 台 | 1 |  |
| 12 | 医用卫生型净化空调机组 | AHU-412，风量4500CMH，机外余压900Pa，制冷量10kW，制热量8kW，含混风段、风机段、表冷盘管段、中效过滤段、热水加热段、加湿出风段。 | 台 | 1 | 百级手术室 |
| 13 | 医用卫生型净化空调机组 | AHU-413，风量5600CMH，机外余压900Pa，制冷量16kW，制热量12kW，含混风段、风机段、表冷盘管段、中效过滤段、热水加热段、加湿出风段。 | 台 | 1 |  |
| 14 | 医用卫生型净化空调机组 | AHU-414，风量3700CMH，机外余压800Pa，制冷量40+60kW，制热量35kW，含初效过滤段、风机段、双表冷盘管段、中效过滤段、热水加热段、加湿出风段。 | 台 | 1 |  |
| 15 | 医用卫生型净化空调机组 | AHU-415，风量18100CMH，机外余压850Pa，制冷量70+90kW，制热量70kW，含初效过滤段、混风段、风机段、双表冷盘管段、中效过滤段、热水加热段、加湿出风段。 | 台 | 1 |  |
| 16 | 医用卫生型净化空调机组 | AHU-416，风量17560CMH，机外余压900Pa，制冷量100kW，制热量50kW，含混风段、风机段、表冷盘管段、中效过滤段、热水加热段、加湿出风段。 | 台 | 1 |  |
| 17 | 医用卫生型净化空调机组 | AHU-417，风量8500CMH，机外余压900Pa，制冷量70kW，制热量30kW，含混风段、风机段、表冷盘管段、中效过滤段、热水加热段、加湿出风段。 | 台 | 1 |  |
| 18 | 医用卫生型净化空调机组 | AHU-418，风量11920CMH，机外余压900Pa，制冷量90kW，制热量40kW，含混风段、风机段、表冷盘管段、中效过滤段、热水加热段、加湿出风段。 | 台 | 1 |  |
| 19 | 医用卫生型净化空调机组 | AHU-419，风量4500CMH，机外余压900Pa，制冷量35kW，制热量20kW，含混风段、风机段、表冷盘管段、中效过滤段、热水加热段、加湿出风段。 | 台 | 1 |  |
| 20 | 净化新风机组 | PAU-401，风量14000CMH，机外余压600Pa，制冷量140+160kW，制热量90kW，含初效过滤段、风机段、双表冷盘管段、氟盘管段、中效过滤段、热水加热段、亚高效过滤段、出风段。含氟盘管段外机及连接铜管。 | 台 | 1 |  |
| 21 | 净化新风机组 | PAU-402，风量13000CMH，机外余压600Pa，制冷量140+160+25kW，制热量90kW，含初效过滤段、风机段、双表冷盘管段、氟盘管段、中效过滤段、热水加热段、亚高效过滤段、出风段。含氟盘管段外机及连接铜管。 | 台 | 1 |  |
| 22 | 普通新风机组（吊顶） | XF-401，风量5000CMH，机外余压400Pa，制冷量80kW，制热量40kW，含粗效过滤段、风机段、表冷盘管段、出风段。 | 台 | 1 |  |
| 23 | 余压型风机盘管 | FP-34，制冷量1.6kW，制热量2.4kW,自带回风箱及回风口 | 台 | 3 |  |
| 24 | 余压型风机盘管 | FP-51，制冷量2.4kW，制热量3.6kW,自带回风箱及回风口 | 台 | 1 |  |
| 25 | 余压型风机盘管 | FP-68，制冷量3.2kW，制热量4.8kW,自带回风箱及回风口 | 台 | 15 |  |
| 26 | 余压型风机盘管 | FP-85，制冷量4.0kW，制热量6.0kW,自带回风箱及回风口 | 台 | 6 |  |
| 27 | 余压型风机盘管 | FP-102，制冷量4.8kW，制热量7.2kW,自带回风箱及回风口 | 台 | 6 |  |
| 28 | 余压型风机盘管 | FP-136，制冷量6.4kW，制热量9.5kW,自带回风箱及回风口 | 台 | 9 |  |
| 29 | 余压型风机盘管 | FP-170，制冷量7.9kW，制热量11.8kW,自带回风箱及回风口 | 台 | 1 |  |
| 30 | 分体式机房空调 | 5HP，制冷量12.5kW，制热量13kW,含四处风室内机、室外机，铜管、冷媒等辅材 | 台 | 3 |  |
| 31 | 排风机箱 | 风量3200CMH，机外余压500Pa。 | 台 | 1 |  |
| 32 | 低噪音排风机 | 额定风量770CMH，最大静压205Pa，电机功率91W | 台 | 5 |  |
| 33 | 低噪音排风机 | 额定风量920CMH，最大静压295Pa，电机功率120W | 台 | 26 |  |
| 34 | 低噪音排风机 | 额定风量1200CMH，最大静压385Pa，电机功率230W | 台 | 4 |  |
| 35 | 低噪音排风机 | 额定风量1900CMH，最大静压490Pa，电机功率390W | 台 | 3 |  |
| 36 | 超静音换气扇 | 额定风量350CMH，最大静压125Pa，电机功率31kW | 台 | 6 |  |
| 37 | 电极式加湿器 | 额定加湿量8kg/h | 台 | 3 |  |
| 38 | 电极式加湿器 | 额定加湿量10kg/h | 台 | 3 |  |
| 39 | 电极式加湿器 | 额定加湿量15kg/h | 台 | 6 |  |
| 40 | 电极式加湿器 | 额定加湿量18kg/h | 台 | 2 |  |
| 41 | 电极式加湿器 | 额定加湿量25kg/h | 台 | 1 |  |
| 42 | 电极式加湿器 | 额定加湿量35kg/h | 台 | 2 |  |
| 43 | 电极式加湿器 | 额定加湿量50kg/h | 台 | 1 |  |
| 44 | 电极式加湿器 | 额定加湿量51kg/h | 台 | 1 |  |
| 45 | 风管电加热 | 9kW,带过热保护 | 台 | 1 |  |
| 46 | 风管电加热 | 12kW,带过热保护 | 台 | 1 |  |
| 47 | 风管电加热 | 36kW,带过热保护 | 台 | 2 |  |
| 48 | 阻抗复合式消声弯头 | 400*320，镀锌板材质，填料无纺棉 | 个 | 3 |  |
| 49 | 阻抗复合式消声弯头 | 400*400，镀锌板材质，填料无纺棉 | 个 | 3 |  |
| 50 | 阻抗复合式消声弯头 | 500*400，镀锌板材质，填料无纺棉 | 个 | 8 |  |
| 51 | 阻抗复合式消声弯头 | 500*500，镀锌板材质，填料无纺棉 | 个 | 13 |  |
| 52 | 阻抗复合式消声弯头 | 630*500，镀锌板材质，填料无纺棉 | 个 | 8 |  |
| 53 | 阻抗复合式消声弯头 | 630*800，镀锌板材质，填料无纺棉 | 个 | 1 |  |
| 54 | 阻抗复合式消声弯头 | 700*800，镀锌板材质，填料无纺棉 | 个 | 2 |  |
| 55 | 阻抗复合式消声弯头 | 800*500，镀锌板材质，填料无纺棉 | 个 | 9 |  |
| 56 | 阻抗复合式消声弯头 | 800*800，镀锌板材质，填料无纺棉 | 个 | 3 |  |
| 57 | 阻抗复合式消声弯头 | 1000*800，镀锌板材质，填料无纺棉 | 个 | 4 |  |
| 58 | 阻抗复合式消声器 | 400*320*2000，镀锌板材质，填料无纺棉 | 个 | 1 |  |
| 59 | 阻抗复合式消声器 | 400*400*1000，镀锌板材质，填料无纺棉 | 个 | 1 |  |
| 60 | 阻抗复合式消声器 | 500*400*1000，镀锌板材质，填料无纺棉 | 个 | 4 |  |
| 61 | 阻抗复合式消声器 | 500*400*2000，镀锌板材质，填料无纺棉 | 个 | 3 |  |
| 62 | 阻抗复合式消声器 | 500*500*1000，镀锌板材质，填料无纺棉 | 个 | 4 |  |
| 63 | 阻抗复合式消声器 | 500*500*2000，镀锌板材质，填料无纺棉 | 个 | 4 |  |
| 64 | 阻抗复合式消声器 | 630*500*1000，镀锌板材质，填料无纺棉 | 个 | 2 |  |
| 65 | 阻抗复合式消声器 | 630*500*2000，镀锌板材质，填料无纺棉 | 个 | 3 |  |
| 66 | 阻抗复合式消声器 | 800*500*1000，镀锌板材质，填料无纺棉 | 个 | 1 |  |
| 67 | 阻抗复合式消声器 | 800*500*2000，镀锌板材质，填料无纺棉 | 个 | 1 |  |
| 68 | 阻抗复合式消声器 | 700*800*2000，镀锌板材质，填料无纺棉 | 个 | 2 |  |
| 69 | 阻抗复合式消声器 | 630*800*2000，镀锌板材质，填料无纺棉 | 个 | 1 |  |
| 70 | 阻抗复合式消声器 | 800*800*2000，镀锌板材质，填料无纺棉 | 个 | 3 |  |
| 71 | 手术室阻漏式送风天花 | 2600*1400*520，含H13高效过滤器 | 个 | 15 |  |
| 72 | 手术室阻漏式送风天花 | 2600*1800*520，含H13高效过滤器 | 个 | 1 |  |
| 73 | 眼科手术室阻漏式送风天花 | 2600*1800*520，含H13平铺高效过滤器 | 个 | 1 |  |
| 74 | 手术室阻漏式送风天花 | 2600*2400*520，含H13高效过滤器 | 个 | 2 |  |
| 75 | DSA手术室阻漏式送风天花 | 3200*600*520，含H13高效过滤器 | 个 | 2 |  |
| 76 | DSA手术室阻漏式送风天花 | 3200*800*520，含H13高效过滤器 | 个 | 1 |  |
| 77 | 高效送风口 | 额定风量500CMH，配高效过滤器（过滤效率H13） | 个 | 16 |  |
| 78 | 高效送风口 | 额定风量1000CMH，配高效过滤器（过滤效率H13） | 个 | 114 |  |
| 79 | 竖百叶阻尼回风口 | 500*350，铝合金材质，带中效过滤网，可拆卸 | 个 | 61 |  |
| 80 | 手术室竖百叶中效下回风口 | 500*350，铝合金材质，带F7中效过滤器，可拆卸 | 个 | 36 |  |
| 81 | 手术室竖百叶中效下回风口 | 800*350，铝合金材质，带F7中效过滤器，可拆卸 | 个 | 28 |  |
| 82 | 手术室竖百叶中效下回风口 | 1000*350，铝合金材质，带F7中效过滤器，可拆卸 | 个 | 28 |  |
| 83 | 竖百叶阻尼高效下排风口 | 1000*350，铝合金材质，带H13高效过滤器，可拆卸 | 个 | 4 |  |
| 84 | 双层百叶风口 | 250*250，带尼龙网，可拆卸，铝合金材质 | 个 | 14 |  |
| 85 | 双层百叶风口 | 350*350，带尼龙网，可拆卸，铝合金材质 | 个 | 7 |  |
| 86 | 双层百叶风口 | 300*300，带中效过滤网，可拆卸，铝合金材质 | 个 | 11 |  |
| 87 | 双层百叶风口 | 400*400，带中效过滤网，可拆卸，铝合金材质 | 个 | 39 |  |
| 88 | 双层百叶风口 | 600*600，带中效过滤网，可拆卸，铝合金材质 | 个 | 19 |  |
| 89 | 手术室双层百叶上排风口 | 400*400，带F7中效过滤器，可拆卸，铝合金材质 | 个 | 19 |  |
| 90 | 方形散流器 | 250*250,铝合金材质 | 个 | 44 |  |
| 91 | 方形散流器 | 350*350,铝合金材质 | 个 | 12 |  |
| 92 | 防雨百叶风口 | 500*500，带金属网，铝合金材质 | 个 | 3 |  |
| 93 | 防雨百叶风口 | 1000*1000，带金属网，铝合金材质 | 个 | 3 |  |
| 94 | 防雨百叶风口 | 1000*500，带金属网，铝合金材质 | 个 | 4 |  |
| 95 | 防雨百叶风口 | 1200*500，带金属网，铝合金材质 | 个 | 3 |  |
| 96 | 防雨百叶风口 | 1500*500，带金属网，铝合金材质 | 个 | 2 |  |
| 97 | 防雨百叶风口 | 1800*1000，带金属网，铝合金材质 | 个 | 3 |  |
| 98 | 防雨百叶风口 | 2000*1500，带金属网，铝合金材质 | 个 | 2 |  |
| 99 | 电动密闭阀 | 320*320，配电动执行器 | 只 | 2 |  |
| 100 | 电动密闭阀 | 630*400，配电动执行器 | 只 | 1 |  |
| 101 | 电动密闭阀 | 630*500，配电动执行器 | 只 | 1 |  |
| 102 | 电动密闭阀 | 1250*630，配电动执行器 | 只 | 2 |  |
| 103 | 定风量阀 | EN300*200，风量：800~1400m3/h | 个 | 5 |  |
| 104 | 定风量阀 | EN400*200，风量：1500~2200m3/h | 个 | 7 |  |
| 105 | 定风量阀 | EN400*300，风量：2200~3400m3/h | 个 | 2 |  |
| 106 | 定风量阀 | EN600*400，风量：3600~5500m3/h | 个 | 1 |  |
| 107 | 防火调节阀 | 200*200，70℃关闭，镀锌钢板材质 | 只 | 27 |  |
| 108 | 防火调节阀 | 250*200，70℃关闭，镀锌钢板材质 | 只 | 1 |  |
| 109 | 防火调节阀 | 320*200，70℃关闭，镀锌钢板材质 | 只 | 1 |  |
| 110 | 防火调节阀 | 400*320，70℃关闭，镀锌钢板材质 | 只 | 3 |  |
| 111 | 防火调节阀 | 400*400，70℃关闭，镀锌钢板材质 | 只 | 3 |  |
| 112 | 防火调节阀 | 500*400，70℃关闭，镀锌钢板材质 | 只 | 9 |  |
| 113 | 防火调节阀 | 500*500，70℃关闭，镀锌钢板材质 | 只 | 11 |  |
| 114 | 防火调节阀 | 630*500，70℃关闭，镀锌钢板材质 | 只 | 5 |  |
| 115 | 防火调节阀 | 800*500，70℃关闭，镀锌钢板材质 | 只 | 7 |  |
| 116 | 防火调节阀 | 800*630，70℃关闭，镀锌钢板材质 | 只 | 2 |  |
| 117 | 防火调节阀 | 800*700，70℃关闭，镀锌钢板材质 | 只 | 4 |  |
| 118 | 防火调节阀 | 800*800，70℃关闭，镀锌钢板材质 | 只 | 5 |  |
| 119 | 防火调节阀 | 1000*800，70℃关闭，镀锌钢板材质 | 只 | 3 |  |
| 120 | 风管蝶阀 | 160*160,镀锌钢板材质 | 个 | 14 |  |
| 121 | 手动调节阀 | 200*200,镀锌钢板材质，配蜗轮蜗杆调节器 | 只 | 84 |  |
| 122 | 手动调节阀 | 250*200,镀锌钢板材质，配蜗轮蜗杆调节器 | 只 | 10 |  |
| 123 | 手动调节阀 | 320*200,镀锌钢板材质，配蜗轮蜗杆调节器 | 只 | 194 |  |
| 124 | 手动调节阀 | 320*250,镀锌钢板材质，配蜗轮蜗杆调节器 | 只 | 12 |  |
| 125 | 手动调节阀 | 320*320,镀锌钢板材质，配蜗轮蜗杆调节器 | 只 | 2 |  |
| 126 | 手动调节阀 | 400*250,镀锌钢板材质，配蜗轮蜗杆调节器 | 只 | 5 |  |
| 127 | 手动调节阀 | 400*320,镀锌钢板材质，配蜗轮蜗杆调节器 | 只 | 12 |  |
| 128 | 手动调节阀 | 400*400,镀锌钢板材质，配蜗轮蜗杆调节器 | 只 | 4 |  |
| 129 | 手动调节阀 | 500*200,镀锌钢板材质，配蜗轮蜗杆调节器 | 只 | 10 |  |
| 130 | 手动调节阀 | 500*250,镀锌钢板材质，配蜗轮蜗杆调节器 | 只 | 5 |  |
| 131 | 手动调节阀 | 500*320,镀锌钢板材质，配蜗轮蜗杆调节器 | 只 | 3 |  |
| 132 | 手动调节阀 | 500*400,镀锌钢板材质，配蜗轮蜗杆调节器 | 只 | 4 |  |
| 133 | 手动调节阀 | 500*500,镀锌钢板材质，配蜗轮蜗杆调节器 | 只 | 4 |  |
| 134 | 手动调节阀 | 630*400,镀锌钢板材质，配蜗轮蜗杆调节器 | 只 | 1 |  |
| 135 | 手动调节阀 | 630*500,镀锌钢板材质，配蜗轮蜗杆调节器 | 只 | 2 |  |
| 136 | 手动调节阀 | 800*500,镀锌钢板材质，配蜗轮蜗杆调节器 | 只 | 2 |  |
| 137 | 手动调节阀 | 800*630,镀锌钢板材质，配蜗轮蜗杆调节器 | 只 | 1 |  |
| 138 | 手动调节阀 | 800*700,镀锌钢板材质，配蜗轮蜗杆调节器 | 只 | 1 |  |
| 139 | 手动调节阀 | 800*800,镀锌钢板材质，配蜗轮蜗杆调节器 | 只 | 2 |  |
| 140 | 手动调节阀 | 1250*630,镀锌钢板材质，配蜗轮蜗杆调节器 | 只 | 2 |  |
| 141 | 止回阀 | 200*200，镀锌钢板材质 | 只 | 30 |  |
| 142 | 止回阀 | 250*200，镀锌钢板材质 | 只 | 6 |  |
| 143 | 止回阀 | 320*200，镀锌钢板材质 | 只 | 2 |  |
| 144 | 止回阀 | 400*320，镀锌钢板材质 | 只 | 2 |  |
| 145 | 止回阀 | 500*400，镀锌钢板材质 | 只 | 6 |  |
| 146 | 止回阀 | 500*500，镀锌钢板材质 | 只 | 4 |  |
| 147 | 止回阀 | 630*500，镀锌钢板材质 | 只 | 1 |  |
| 148 | 止回阀 | 800*500，镀锌钢板材质 | 只 | 1 |  |
| 149 | 止回阀 | 800*630，镀锌钢板材质 | 只 | 1 |  |
| 150 | 止回阀 | 800*800，镀锌钢板材质 | 只 | 1 |  |
| 151 | 新风采集箱 | 接口630*400，带粗效过滤，可拆卸，截面风速不大于2m/s | 个 | 1 |  |
| 152 | 新风采集箱 | 接口630*500，带粗效过滤，可拆卸，截面风速不大于2m/s | 个 | 1 |  |
| 153 | 新风采集箱 | 接口1250*630，带粗效过滤，可拆卸，截面风速不大于2m/s | 个 | 2 |  |
| 154 | 微压计 | 液晶显示，测量量程为0~60或±50Pa，测量精度为±1%，输出0~10VDC。 | 只 | 20 |  |
| 155 | 风管制作、安装 | 洁净镀锌风管(厚0.6~1.0mm) | m2 | 6480 |  |
| 156 | 风管橡塑保温棉 | 25mm厚，B1级难燃性。 | m3 | 180 |  |
| 157 | 风管、水管支吊架 | 按国标制作安装 | kg | 10000 |  |
| 158 | 镀锌钢管 | DN20 | 米 | 288 |  |
| 159 | 镀锌钢管 | DN25 | 米 | 72 |  |
| 160 | 镀锌钢管 | DN32 | 米 | 225 |  |
| 161 | 镀锌钢管 | DN40 | 米 | 113 |  |
| 162 | 镀锌钢管 | DN50 | 米 | 86 |  |
| 163 | 镀锌钢管 | DN65 | 米 | 59 |  |
| 164 | 镀锌钢管 | DN80 | 米 | 59 |  |
| 165 | 无缝钢管 | D108*4 | 米 | 18 |  |
| 166 | 无缝钢管 | D133*4 | 米 | 270 |  |
| 167 | 无缝钢管 | D219*6 | 米 | 160 |  |
| 168 | 无缝钢管 | D273*7 | 米 | 11 |  |
| 169 | 净化空调机组水管 | 机组1m范围内供回水支管、立管 | 套 | 19 |  |
| 170 | 净化新风机组水管 | 机组1m范围内供回水支管、立管 | 套 | 2 |  |
| 171 | 普通新风机组水管 | 机组1m范围内供回水支管、立管 | 套 | 1 |  |
| 172 | UPVC冷凝水管 | De25 | 米 | 150 |  |
| 173 | UPVC冷凝水管 | De40 | 米 | 108 |  |
| 174 | PPR加湿水管 | De25 | 米 | 138 |  |
| 175 | PPR加湿水管 | De32 | 米 | 24 |  |
| 176 | 水系统保温 | B1级难燃，橡塑管壳 | m3 | 33 |  |
| 177 | 丝口截止阀 | DN20 | 个 | 103 |  |
| 178 | 铜闸阀 | DN25 | 个 | 30 |  |
| 179 | 铜闸阀 | DN32 | 个 | 80 |  |
| 180 | 铜闸阀 | DN40 | 个 | 15 |  |
| 181 | 铜闸阀 | DN50 | 个 | 45 |  |
| 182 | 对夹式蝶阀 | DN65 | 个 | 55 |  |
| 183 | 对夹式蝶阀 | DN80 | 个 | 20 |  |
| 184 | 涡轮法兰金属密封蝶阀 | DN125 | 个 | 4 |  |
| 185 | 涡轮法兰金属密封蝶阀 | DN200 | 个 | 4 |  |
| 186 | 平衡阀 | DN125 | 个 | 2 |  |
| 187 | 平衡阀 | DN200 | 个 | 2 |  |
| 188 | 铜球阀 | DN15 | 个 | 98 |  |
| 189 | 铜球阀 | DN20 | 个 | 98 |  |
| 190 | 排污阀 | DN20 | 个 | 49 |  |
| 191 | 自动排气阀 | DN20 | 只 | 98 |  |
| 192 | 电磁二通阀及LED温控器 | DN20 | 个 | 41 |  |
| 193 | 电动比例积分三通调节阀 | DN25 | 个 | 22 |  |
| 194 | 电动比例积分三通调节阀 | DN32 | 个 | 3 |  |
| 195 | 电动比例积分三通调节阀 | DN40 | 个 | 9 |  |
| 196 | 电动比例积分三通调节阀 | DN50 | 个 | 11 |  |
| 197 | 电动比例积分三通调节阀 | DN65 | 个 | 4 |  |
| 198 | Y型过滤器 | DN20 | 个 | 60 |  |
| 199 | Y型过滤器 | DN25 | 个 | 6 |  |
| 200 | Y型过滤器 | DN32 | 个 | 16 |  |
| 201 | Y型过滤器 | DN40 | 个 | 3 |  |
| 202 | Y型过滤器 | DN50 | 个 | 9 |  |
| 203 | Y型过滤器 | DN65 | 个 | 11 |  |
| 204 | Y型过滤器 | DN80 | 个 | 4 |  |
| 205 | 不锈钢软接 | DN20 | 个 | 82 |  |
| 206 | 橡胶软接 | DN25 | 个 | 12 |  |
| 207 | 橡胶软接 | DN32 | 个 | 32 |  |
| 208 | 橡胶软接 | DN40 | 个 | 6 |  |
| 209 | 橡胶软接 | DN50 | 个 | 18 |  |
| 210 | 橡胶软接 | DN65 | 个 | 22 |  |
| 211 | 橡胶软接 | DN80 | 个 | 8 |  |
| 212 | 温度计 | 量程1℃—100℃，圆盘指针式 | 只 | 98 |  |
| 213 | 压力表 | 量程0MP—1.6MP，圆盘指针式 | 只 | 98 |  |
| 214 | 不锈钢降温水箱 | 0.1m³，板厚1.0mm | 个 | 5 |  |
| 七、2FPCR实验室 |
| 1 | 医用卫生型净化空调机组 | AHU-P-201,风量7900CMH,冷量100+150+25KW，热量100KW，机外余压850Pa，风机电机功率7.5KW，含混风段、初效过滤段、风机段、均流段、中效过滤段、表冷盘管段1+表冷盘管段2、氟盘管段、电再热段（30kw）、加湿出风段。含氟盘管段外机及连接铜管。 | 台 | 1 |  |
| 2 | 排风机箱 | 额定风量：4620CMH,机外余压：600Pa,电机功率：1.5kw/380v。 | 台 | 1 |  |
| 3 | 排风机箱 | 额定风量：2750CMH,机外余压：600Pa,电机功率：1.5kw/380v。 | 台 | 1 |  |
| 4 | 排风机箱 | 额定风量：3140CMH,机外余压：600Pa,电机功率：1.5kw/380v。 | 台 | 1 |  |
| 5 | 电极式加湿器 | 额定加湿量80kg/h | 台 | 1 |  |
| 6 | 风管电加热 | 30KW,带过热保护 | 台 | 1 |  |
| 7 | 阻抗复合式消声器 | 1000*500*2000,镀锌板材质，填料无纺棉 | 只 | 1 |  |
| 8 | 电动风量调节阀 | 320*200，配电动执行器 | 只 | 3 |  |
| 9 | 电动密闭阀 | 1000*500，配电动执行器 | 只 | 1 |  |
| 10 | 防火调节阀 | 1000*500，70℃关闭，镀锌钢板材质 | 只 | 1 |  |
| 11 | 双层百叶排风口 | 400*400，可拆卸，带中效过滤网，铝合金材质 | 个 | 7 |  |
| 12 | 双层百叶排风口 | 600*600，可拆卸，带中效过滤网，铝合金材质 | 个 | 1 |  |
| 13 | 竖百叶阻尼排风口 | 800*350，带H13高效过滤网，可拆卸，铝合金材质 | 个 | 6 |  |
| 14 | 竖百叶阻尼排风口 | 1000*350，带H13高效过滤器，可拆卸，铝合金材质 | 个 | 3 |  |
| 15 | 防雨百叶风口 | 1500*500 | 只 | 2 |  |
| 16 | 防雨百叶风口 | 1500*1000 | 只 | 1 |  |
| 17 | 高效送风口 | 型号：GKF484，风量：1000CMH，配高效过滤器 | 个 | 16 |  |
| 18 | 高效送风口 | 型号：GKF630，风量：1500CMH，配高效过滤器 | 个 | 3 |  |
| 19 | 手动调节阀 | 200*200，镀锌钢板材质，配蜗轮蜗杆调节器 | 只 | 7 |  |
| 20 | 手动调节阀 | 320*200，镀锌钢板材质，配蜗轮蜗杆调节器 | 只 | 26 |  |
| 21 | 手动调节阀 | 320*250，镀锌钢板材质，配蜗轮蜗杆调节器 | 只 | 3 |  |
| 22 | 手动调节阀 | 400*400,镀锌钢板材质，配蜗轮蜗杆调节器 | 只 | 1 |  |
| 23 | 手动调节阀 | 500*400,镀锌钢板材质，配蜗轮蜗杆调节器 | 只 | 1 |  |
| 24 | 手动调节阀 | 500*500,镀锌钢板材质，配蜗轮蜗杆调节器 | 只 | 1 |  |
| 25 | 止回阀 | 500*500，镀锌钢板材质 | 只 | 1 |  |
| 26 | 止回阀 | 500*400，镀锌钢板材质 | 只 | 1 |  |
| 27 | 止回阀 | 400*400，镀锌钢板材质 | 只 | 1 |  |
| 28 | 微压计 | 液晶显示，测量量程为0~60或±50Pa，测量精度为±1%，输出0~10VDC。 | 只 | 16 |  |
| 29 | 新风采集箱 | 带粗效过滤，可拆卸，截面风速不大于2m/s | 只 | 1 |  |
| 30 | 风管制作、安装 | 洁净镀锌风管(厚0.6~1.0mm) | m2 | 342 |  |
| 31 | 风管橡塑保温棉 | 25mm厚，B1级难燃性。 | m3 | 10 |  |
| 32 | 风管、水管支吊架 | 按国标制作安装 | kg | 500 |  |
| 33 | PPR管 | De25 | 米 | 10 |  |
| 34 | 镀锌钢管 | DN32 | 米 | 12 |  |
| 35 | 镀锌钢管 | DN65 | 米 | 6 |  |
| 36 | 镀锌钢管 | DN80 | 米 | 6 |  |
| 37 | 无缝钢管 | φ108*4 | 米 | 82 |  |
| 38 | 水系统保温 | B1级难燃，橡塑管壳 | m3 | 2.8 |  |
| 39 | 不锈钢降温水箱 | 0.1m³，板厚1.0mm | 只 | 1 |  |
| 40 | 对夹式蝶阀 | DN65 | 个 | 5 |  |
| 41 | 对夹式蝶阀 | DN80 | 个 | 5 |  |
| 42 | 涡轮法兰金属密封蝶阀 | DN100 | 个 | 6 |  |
| 43 | 电动二通阀 | DN100 | 个 | 4 |  |
| 44 | Y型过滤器 | DN65 | 个 | 1 |  |
| 45 | Y型过滤器 | DN80 | 个 | 1 |  |
| 46 | 电动比例积分三通调节阀 | DN50 | 个 | 1 |  |
| 47 | 电动比例积分三通调节阀 | DN65 | 个 | 1 |  |
| 48 | 橡胶软接 | DN65 | 个 | 2 |  |
| 49 | 橡胶软接 | DN80 | 个 | 2 |  |
| 50 | 排污阀 | DN20 | 个 | 2 |  |
| 51 | 自动排气阀 | DN20 | 个 | 4 |  |
| 52 | 铜球阀 | DN15 | 只 | 4 |  |
| 53 | 铜球阀 | DN20 | 只 | 4 |  |
| 54 | 温度计 | 量程1℃—100℃，圆盘指针式 | 个 | 4 |  |
| 55 | 压力表 | 量程0MP—1.6MP，圆盘指针式 | 个 | 4 |  |
| 八、4FICU |
| 1 | 医用卫生型净化空调机组 | PAU-I-401,风量12000CMH,冷量150+180KW，热量150KW，机外余压750Pa，风机电机功率11KW，含初效过滤段、风机段、均流段、中效过滤段、表冷盘管段1+表冷盘管段2、电再热段（42kw）、加湿出风段 。 | 台 | 1 |  |
| 2 | 分体式机房空调 | 5HP，制冷量12.5kW，制热量13kW,含四处风室内机、室外机，铜管、冷媒等辅材 | 台 | 1 |  |
| 3 | 吸顶式等离子空气消毒器 | 额定风量≥1000CMH，功率190W，除菌率≥90% | 台 | 19 |  |
| 4 | 余压型风机盘管 | 两管制，FP-3.5,额定制冷量：1.8KW,额定制热量：2.7KW，自带回风箱及条形回风口 | 台 | 3 |  |
| 5 | 余压型风机盘管 | 两管制，FP-5,额定制冷量：2.7KW,额定制热量：4.05KW，自带回风箱及条形回风口 | 台 | 7 |  |
| 6 | 余压型风机盘管 | 两管制，FP-6.3,额定制冷量：3.6KW,额定制热量：5.4KW，自带回风箱及条形回风口 | 台 | 8 |  |
| 7 | 余压型风机盘管 | 两管制，FP-8,额定制冷量：4.5KW,额定制热量：6.75KW，自带回风箱及条形回风口 | 台 | 41 |  |
| 8 | 余压型风机盘管 | 两管制，FP-12.5,额定制冷量：6.6KW,额定制热量：9.0KW，自带回风箱及条形回风口 | 台 | 4 |  |
| 9 | 排风机箱 | 额定风量：1000CMH,机外余压：500Pa,电机功率：1.1kw/380v。 | 台 | 1 |  |
| 10 | 低噪音排风机 | 额定风量：2300CMH,机外余压：250Pa,电机功率：1.0KW/380v。 | 台 | 1 |  |
| 11 | 低噪音排风机 | 额定风量：1000CMH,机外余压：150Pa,电机功率：345W/220v。 | 台 | 1 |  |
| 12 | 低噪音排风机 | 额定风量：800CMH,机外余压：150Pa,电机功率：345W/220v。 | 台 | 1 |  |
| 13 | 低噪音排风机 | 额定风量：500CMH,机外余压：150Pa,电机功率：120W/220v。 | 台 | 1 |  |
| 14 | 天花板式换气扇 | 额定风量：370CMH,机外余压：125Pa,电机功率：31W/220v。 | 台 | 4 |  |
| 15 | 电极式加湿器 | 额定加湿量110kg/h | 台 | 1 |  |
| 16 | 风管电加热 | 42KW,带过热保护 | 台 | 1 |  |
| 17 | 阻抗复合式消声弯头 | 1000*630，镀锌板材质，填料无纺棉 | 只 | 1 |  |
| 18 | 电动密闭阀 | 1000*800，配电动执行器 | 只 | 1 |  |
| 19 | 防火调节阀 | 1000*630，70℃关闭，镀锌钢板材质 | 只 | 1 |  |
| 20 | 双层百叶新风口 | 250*250，可拆卸，带尼龙网，铝合金材质 | 个 | 24 |  |
| 21 | 双层百叶新风口 | 400*400，可拆卸，带尼龙网，铝合金材质 | 个 | 22 |  |
| 22 | 双层百叶排风口 | 400*400，可拆卸，带中效过滤网，铝合金材质 | 个 | 4 |  |
| 23 | 方形散流器 | 250*250，铝合金材质 | 只 | 46 |  |
| 24 | 方形散流器 | 350*350，铝合金材质 | 只 | 35 |  |
| 25 | 竖百叶阻尼风口 | 500*350，带中效过滤器，可拆卸，铝合金材质 | 个 | 16 |  |
| 26 | 竖百叶阻尼排风口 | 800*350，带H13高效过滤器，可拆卸，铝合金材质 | 个 | 1 |  |
| 27 | 防雨百叶风口 | 500*500 | 只 | 2 |  |
| 28 | 防雨百叶风口 | 1000*500 | 只 | 2 |  |
| 29 | 防雨百叶风口 | 1500*1000 | 只 | 1 |  |
| 30 | 高效送风口 | 型号：GKF484，风量：1000CMH，配高效过滤器 | 个 | 1 |  |
| 31 | 风管蝶阀 | 160*160，镀锌钢板材质 | 只 | 20 |  |
| 32 | 手动调节阀 | 200*200，镀锌钢板材质，配蜗轮蜗杆调节器 | 只 | 25 |  |
| 33 | 手动调节阀 | 320*200，镀锌钢板材质，配蜗轮蜗杆调节器 | 只 | 21 |  |
| 34 | 手动调节阀 | 400*320,镀锌钢板材质，配蜗轮蜗杆调节器 | 只 | 1 |  |
| 35 | 止回阀 | 200*200，镀锌钢板材质 | 只 | 1 |  |
| 36 | 止回阀 | 320*200，镀锌钢板材质 | 只 | 3 |  |
| 37 | 止回阀 | 400*320，镀锌钢板材质 | 只 | 1 |  |
| 38 | 微压计 | 液晶显示，测量量程为0~60或±50Pa，测量精度为±1%，输出0~10VDC。 | 只 | 1 |  |
| 39 | 新风采集箱 | 带粗效过滤，可拆卸，截面风速不大于2m/s | 只 | 1 |  |
| 40 | 风管制作、安装 | 洁净镀锌风管(厚0.6~1.0mm) | m2 | 945 |  |
| 41 | 风管橡塑保温棉 | 25mm厚，B1级难燃性。 | m3 | 24.3 |  |
| 42 | 风管、水管支吊架 | 按国标制作安装 | kg | 1200 |  |
| 43 | 镀锌钢管 | DN20 | 米 | 500 |  |
| 44 | 镀锌钢管 | DN25 | 米 | 40 |  |
| 45 | 镀锌钢管 | DN32 | 米 | 96 |  |
| 46 | 镀锌钢管 | DN40 | 米 | 48 |  |
| 47 | 镀锌钢管 | DN50 | 米 | 120 |  |
| 48 | 镀锌钢管 | DN65 | 米 | 15 |  |
| 49 | 镀锌钢管 | DN80 | 米 | 16 |  |
| 50 | 无缝钢管 | φ108*4 | 米 | 55 |  |
| 51 | 无缝钢管 | φ133*4 | 米 | 102 |  |
| 52 | 无缝钢管 | φ159*4.5 | 米 | 6 |  |
| 53 | PPR管 | De25 | 米 | 12 |  |
| 54 | UPVC冷凝水管 | De25 | 米 | 86 |  |
| 55 | UPVC冷凝水管 | De40 | 米 | 214 |  |
| 56 | 水系统保温 | B1级难燃，橡塑管壳 | m3 | 9.8 |  |
| 57 | 不锈钢降温水箱 | 0.1m³，板厚1.0mm | 只 | 1 |  |
| 58 | 铜闸阀 | DN50 | 个 | 4 |  |
| 59 | 对夹式蝶阀 | DN80 | 个 | 10 |  |
| 60 | 涡轮法兰金属密封蝶阀 | DN125 | 个 | 8 |  |
| 61 | 涡轮法兰金属密封蝶阀 | DN150 | 个 | 2 |  |
| 62 | 涡轮法兰金属密封蝶阀 | DN100 | 个 | 2 |  |
| 63 | 平衡阀 | DN125 | 个 | 1 |  |
| 64 | 电动二通阀 | DN125 | 个 | 4 |  |
| 65 | Y型过滤器 | DN80 | 个 | 2 |  |
| 66 | 电动比例积分三通调节阀 | DN65 | 个 | 2 |  |
| 67 | 橡胶软接 | DN80 | 个 | 4 |  |
| 68 | 丝口截止阀 | DN20 | 个 | 127 |  |
| 69 | Y型过滤器 | DN20 | 个 | 64 |  |
| 70 | 电磁二通阀及LED温控器 | DN20 | 个 | 63 |  |
| 71 | 丝口不锈钢软接 | DN20 | 个 | 126 |  |
| 72 | 排污阀 | DN20 | 个 | 2 |  |
| 73 | 自动排气阀 | DN20 | 个 | 4 |  |
| 74 | 铜球阀 | DN15 | 只 | 4 |  |
| 75 | 铜球阀 | DN20 | 只 | 4 |  |
| 76 | 温度计 | 量程1℃—100℃，圆盘指针式 | 个 | 4 |  |
| 77 | 压力表 | 量程0MP—1.6MP，圆盘指针式 | 个 | 4 |  |
| 九、6FNICU |
| 1 | 医用卫生型净化空调机组 | PAU-N-601,风量8700CMH,冷量100+120KW，热量150KW，机外余压750Pa，风机电机功率11KW，含初效过滤段、风机段、均流段、中效过滤段、表冷盘管段1+表冷盘管段2、电再热段（30kw）、加湿出风段 。 | 台 | 1 |  |
| 2 | 吸顶式等离子空气消毒器 | 额定风量≥1000CMH，功率190W，除菌率≥90% | 台 | 13 |  |
| 3 | 余压型风机盘管 | 两管制，FP-3.5,额定制冷量：1.8KW,额定制热量：2.7KW，自带回风箱及条形回风口 | 台 | 3 |  |
| 4 | 余压型风机盘管 | 两管制，FP-5,额定制冷量：2.7KW,额定制热量：4.05KW，自带回风箱及条形回风口 | 台 | 17 |  |
| 5 | 余压型风机盘管 | 两管制，FP-6.3,额定制冷量：3.6KW,额定制热量：5.4KW，自带回风箱及条形回风口 | 台 | 7 |  |
| 6 | 余压型风机盘管 | 两管制，FP-8,额定制冷量：4.5KW,额定制热量：6.75KW，自带回风箱及条形回风口 | 台 | 30 |  |
| 7 | 排风机箱 | 额定风量：1000CMH,机外余压：500Pa,电机功率：1.1kw/380v。 | 台 | 1 |  |
| 8 | 低噪音排风机 | 额定风量：1500CMH,机外余压：150Pa,电机功率：390W/220v。 | 台 | 1 |  |
| 9 | 低噪音排风机 | 额定风量：1000CMH,机外余压：150Pa,电机功率：345W/220v。 | 台 | 1 |  |
| 10 | 天花板式换气扇 | 额定风量：370CMH,机外余压：125Pa,电机功率：31W/220v。 | 台 | 7 |  |
| 11 | 电极式加湿器 | 额定加湿量80kg/h | 台 | 1 |  |
| 12 | 风管电加热 | 30KW,带过热保护 | 台 | 1 |  |
| 13 | 阻抗复合式消声弯头 | 1000*500，镀锌板材质，填料无纺棉 | 只 | 1 |  |
| 14 | 电动密闭阀 | 1000*630，配电动执行器 | 只 | 1 |  |
| 15 | 防火调节阀 | 150*150，70℃关闭，镀锌钢板材质 | 只 | 5 |  |
| 16 | 防火调节阀 | 200*200，70℃关闭，镀锌钢板材质 | 只 | 1 |  |
| 17 | 防火调节阀 | 1000*500，70℃关闭，镀锌钢板材质 | 只 | 1 |  |
| 18 | 双层百叶新风口 | 250*250，可拆卸，带尼龙网，铝合金材质 | 个 | 32 |  |
| 19 | 双层百叶新风口 | 400*400，可拆卸，带尼龙网，铝合金材质 | 个 | 11 |  |
| 20 | 双层百叶排风口 | 400*400，可拆卸，带中效过滤网，铝合金材质 | 个 | 2 |  |
| 21 | 方形散流器 | 250*250，铝合金材质 | 只 | 87 |  |
| 22 | 竖百叶阻尼风口 | 500*350，带中效过滤器，可拆卸，铝合金材质 | 个 | 4 |  |
| 23 | 竖百叶阻尼排风口 | 800*350，带H13高效过滤器，可拆卸，铝合金材质 | 个 | 2 |  |
| 24 | 防雨百叶风口 | 500*500 | 只 | 1 |  |
| 25 | 防雨百叶风口 | 1000*500 | 只 | 1 |  |
| 26 | 防雨百叶风口 | 1500*1000 | 只 | 1 |  |
| 27 | 风管蝶阀 | 160*160，镀锌钢板材质 | 只 | 32 |  |
| 28 | 手动调节阀 | 200*200，镀锌钢板材质，配蜗轮蜗杆调节器 | 只 | 14 |  |
| 29 | 手动调节阀 | 320*200，镀锌钢板材质，配蜗轮蜗杆调节器 | 只 | 8 |  |
| 30 | 手动调节阀 | 400*200,镀锌钢板材质，配蜗轮蜗杆调节器 | 只 | 1 |  |
| 31 | 止回阀 | 200*200，镀锌钢板材质 | 只 | 1 |  |
| 32 | 止回阀 | 320*200，镀锌钢板材质 | 只 | 2 |  |
| 33 | 微压计 | 液晶显示，测量量程为0~60或±50Pa，测量精度为±1%，输出0~10VDC。 | 只 | 1 |  |
| 34 | 新风采集箱 | 带粗效过滤，可拆卸，截面风速不大于2m/s | 只 | 1 |  |
| 35 | 风管制作、安装 | 洁净镀锌风管(厚0.6~1.0mm) | m2 | 585 |  |
| 36 | 风管橡塑保温棉 | 25mm厚，B1级难燃性。 | m3 | 15.3 |  |
| 37 | 风管、水管支吊架 | 按国标制作安装 | kg | 800 |  |
| 38 | 镀锌钢管 | DN20 | 米 | 270 |  |
| 39 | 镀锌钢管 | DN25 | 米 | 18 |  |
| 40 | 镀锌钢管 | DN32 | 米 | 42 |  |
| 41 | 镀锌钢管 | DN40 | 米 | 36 |  |
| 42 | 镀锌钢管 | DN50 | 米 | 120 |  |
| 43 | 镀锌钢管 | DN65 | 米 | 30 |  |
| 44 | 镀锌钢管 | DN80 | 米 | 10 |  |
| 45 | 无缝钢管 | φ108*4 | 米 | 36 |  |
| 46 | 无缝钢管 | φ133*4 | 米 | 144 |  |
| 47 | 无缝钢管 | φ159*4.5 | 米 | 5 |  |
| 48 | PPR管 | De25 | 米 | 10 |  |
| 49 | UPVC冷凝水管 | De25 | 米 | 100 |  |
| 50 | UPVC冷凝水管 | De40 | 米 | 136 |  |
| 51 | UPVC冷凝水管 | De50 | 米 | 18 |  |
| 52 | 水系统保温 | B1级难燃，橡塑管壳 | m3 | 12.5 |  |
| 53 | 不锈钢降温水箱 | 0.1m³，板厚1.0mm | 只 | 1 |  |
| 54 | 铜闸阀 | DN50 | 个 | 2 |  |
| 55 | 对夹式蝶阀 | DN65 | 个 | 5 |  |
| 56 | 对夹式蝶阀 | DN80 | 个 | 5 |  |
| 57 | 涡轮法兰金属密封蝶阀 | DN125 | 个 | 8 |  |
| 58 | 涡轮法兰金属密封蝶阀 | DN150 | 个 | 2 |  |
| 59 | 平衡阀 | DN125 | 个 | 1 |  |
| 60 | 电动二通阀 | DN125 | 个 | 4 |  |
| 61 | Y型过滤器 | DN65 | 个 | 1 |  |
| 62 | Y型过滤器 | DN80 | 个 | 1 |  |
| 63 | 电动比例积分三通调节阀 | DN50 | 个 | 1 |  |
| 64 | 电动比例积分三通调节阀 | DN65 | 个 | 1 |  |
| 65 | 橡胶软接 | DN65 | 个 | 2 |  |
| 66 | 橡胶软接 | DN80 | 个 | 2 |  |
| 67 | 丝口截止阀 | DN20 | 个 | 115 |  |
| 68 | Y型过滤器 | DN20 | 个 | 58 |  |
| 69 | 电磁二通阀及LED温控器 | DN20 | 个 | 57 |  |
| 70 | 丝口不锈钢软接 | DN20 | 个 | 114 |  |
| 71 | 排污阀 | DN20 | 个 | 2 |  |
| 72 | 自动排气阀 | DN20 | 个 | 4 |  |
| 73 | 铜球阀 | DN15 | 只 | 4 |  |
| 74 | 铜球阀 | DN20 | 只 | 4 |  |
| 75 | 温度计 | 量程1℃—100℃，圆盘指针式 | 个 | 4 |  |
| 76 | 压力表 | 量程0MP—1.6MP，圆盘指针式 | 个 | 4 |  |
| 十、7F产房 |
| 1 | 医用卫生型净化空调机组 | PAU-C-701,风量7500CMH,冷量90+110KW，热量90KW，机外余压750Pa，风机电机功率5.5KW，含初效过滤段、风机段、均流段、中效过滤段、表冷盘管段1+表冷盘管段2、电再热段（27kw）、加湿出风段 。 | 台 | 1 |  |
| 2 | 吸顶式等离子空气消毒器 | 额定风量≥1000CMH，功率190W，除菌率≥90% | 台 | 11 |  |
| 3 | 余压型风机盘管 | 两管制，FP-3.5,额定制冷量：1.8KW,额定制热量：2.7KW，自带回风箱及条形回风口 | 台 | 5 |  |
| 4 | 余压型风机盘管 | 两管制，FP-5,额定制冷量：2.7KW,额定制热量：4.05KW，自带回风箱及条形回风口 | 台 | 12 |  |
| 5 | 余压型风机盘管 | 两管制，FP-6.3,额定制冷量：3.6KW,额定制热量：5.4KW，自带回风箱及条形回风口 | 台 | 1 |  |
| 6 | 余压型风机盘管 | 两管制，FP-8,额定制冷量：4.5KW,额定制热量：6.75KW，自带回风箱及条形回风口 | 台 | 18 |  |
| 7 | 余压型风机盘管 | 两管制，FP-12.5,额定制冷量：6.6KW,额定制热量：9.0KW，自带回风箱及条形回风口 | 台 | 8 |  |
| 8 | 排风机箱 | 额定风量：1000CMH,机外余压：500Pa,电机功率：1.1kw/380v。 | 台 | 1 |  |
| 9 | 低噪音排风机 | 额定风量：300CMH,机外余压：150Pa,电机功率：120W/220v。 | 台 | 6 |  |
| 10 | 天花板式换气扇 | 额定风量：370CMH,机外余压：125Pa,电机功率：31W/220v。 | 台 | 7 |  |
| 11 | 电极式加湿器 | 额定加湿量65kg/h | 台 | 1 |  |
| 12 | 风管电加热 | 24KW,带过热保护 | 台 | 1 |  |
| 13 | 阻抗复合式消声弯头 | 800*500，镀锌板材质，填料无纺棉 | 只 | 1 |  |
| 14 | 电动密闭阀 | 1000*500，配电动执行器 | 只 | 1 |  |
| 15 | 防火调节阀 | 150*150，70℃关闭，镀锌钢板材质 | 只 | 5 |  |
| 16 | 防火调节阀 | 800*500，70℃关闭，镀锌钢板材质 | 只 | 1 |  |
| 17 | 双层百叶新风口 | 250*250，可拆卸，带尼龙网，铝合金材质 | 个 | 23 |  |
| 18 | 双层百叶新风口 | 400*400，可拆卸，带尼龙网，铝合金材质 | 个 | 6 |  |
| 19 | 双层百叶新风口 | 600*600，可拆卸，带尼龙网，铝合金材质 | 个 | 2 |  |
| 20 | 双层百叶排风口 | 400*400，可拆卸，带中效过滤网，铝合金材质 | 个 | 6 |  |
| 21 | 方形散流器 | 250*250，铝合金材质 | 只 | 45 |  |
| 22 | 方形散流器 | 350*350，铝合金材质 | 只 | 21 |  |
| 23 | 竖百叶阻尼排风口 | 800*350，带H13高效过滤器，可拆卸，铝合金材质 | 个 | 2 |  |
| 24 | 防雨百叶风口 | 500*500 | 只 | 1 |  |
| 25 | 防雨百叶风口 | 1000*500 | 只 | 1 |  |
| 26 | 防雨百叶风口 | 1500*500 | 只 | 1 |  |
| 27 | 防雨百叶风口 | 1500*1000 | 只 | 1 |  |
| 28 | 风管蝶阀 | 160*160，镀锌钢板材质 | 只 | 23 |  |
| 29 | 手动调节阀 | 200*200，镀锌钢板材质，配蜗轮蜗杆调节器 | 只 | 10 |  |
| 30 | 手动调节阀 | 320*200，镀锌钢板材质，配蜗轮蜗杆调节器 | 只 | 4 |  |
| 31 | 手动调节阀 | 400*250,镀锌钢板材质，配蜗轮蜗杆调节器 | 只 | 1 |  |
| 32 | 止回阀 | 200*200，镀锌钢板材质 | 只 | 6 |  |
| 33 | 止回阀 | 320*200，镀锌钢板材质 | 只 | 1 |  |
| 34 | 微压计 | 液晶显示，测量量程为0~60或±50Pa，测量精度为±1%，输出0~10VDC。 | 只 | 1 |  |
| 35 | 新风采集箱 | 带粗效过滤，可拆卸，截面风速不大于2m/s | 只 | 1 |  |
| 36 | 风管制作、安装 | 洁净镀锌风管(厚0.6~1.0mm) | m2 | 540 |  |
| 37 | 风管橡塑保温棉 | 25mm厚，B1级难燃性。 | m3 | 14 |  |
| 38 | 风管、水管支吊架 | 按国标制作安装 | kg | 800 |  |
| 39 | 镀锌钢管 | DN20 | 米 | 280 |  |
| 40 | 镀锌钢管 | DN25 | 米 | 12 |  |
| 41 | 镀锌钢管 | DN32 | 米 | 30 |  |
| 42 | 镀锌钢管 | DN40 | 米 | 18 |  |
| 43 | 镀锌钢管 | DN50 | 米 | 70 |  |
| 44 | 镀锌钢管 | DN65 | 米 | 78 |  |
| 45 | 镀锌钢管 | DN80 | 米 | 30 |  |
| 46 | 无缝钢管 | φ108*4 | 米 | 52 |  |
| 47 | 无缝钢管 | φ133*4 | 米 | 90 |  |
| 48 | 无缝钢管 | φ159*4.5 | 米 | 6 |  |
| 49 | PPR管 | De25 | 米 | 5 |  |
| 50 | UPVC冷凝水管 | De25 | 米 | 180 |  |
| 51 | UPVC冷凝水管 | De40 | 米 | 50 |  |
| 52 | 水系统保温 | B1级难燃，橡塑管壳 | m3 | 12.5 |  |
| 53 | 不锈钢降温水箱 | 0.1m³，板厚1.0mm | 只 | 1 |  |
| 54 | 对夹式蝶阀 | DN65 | 个 | 5 |  |
| 55 | 对夹式蝶阀 | DN80 | 个 | 5 |  |
| 56 | 涡轮法兰金属密封蝶阀 | DN65 | 个 | 2 |  |
| 57 | 涡轮法兰金属密封蝶阀 | DN125 | 个 | 8 |  |
| 58 | 涡轮法兰金属密封蝶阀 | DN150 | 个 | 2 |  |
| 59 | 平衡阀 | DN125 | 个 | 1 |  |
| 60 | 电动二通阀 | DN125 | 个 | 2 |  |
| 61 | Y型过滤器 | DN65 | 个 | 1 |  |
| 62 | Y型过滤器 | DN80 | 个 | 1 |  |
| 63 | 电动比例积分三通调节阀 | DN50 | 个 | 1 |  |
| 64 | 电动比例积分三通调节阀 | DN65 | 个 | 1 |  |
| 65 | 橡胶软接 | DN65 | 个 | 2 |  |
| 66 | 橡胶软接 | DN80 | 个 | 2 |  |
| 67 | 丝口截止阀 | DN20 | 个 | 89 |  |
| 68 | Y型过滤器 | DN20 | 个 | 45 |  |
| 69 | 电磁二通阀及LED温控器 | DN20 | 个 | 44 |  |
| 70 | 丝口不锈钢软接 | DN20 | 个 | 88 |  |
| 71 | 排污阀 | DN20 | 个 | 2 |  |
| 72 | 自动排气阀 | DN20 | 个 | 4 |  |
| 73 | 铜球阀 | DN15 | 只 | 4 |  |
| 74 | 铜球阀 | DN20 | 只 | 4 |  |
| 75 | 温度计 | 量程1℃—100℃，圆盘指针式 | 个 | 4 |  |
| 76 | 压力表 | 量程0MP—1.6MP，圆盘指针式 | 个 | 4 |  |
| 十一、13FCCU |
| 1 | 医用卫生型净化空调机组 | PAU-C-1301,风量4000CMH,冷量40+60KW，热量40KW，机外余压750Pa，风机电机功率4.0KW，含初效过滤段、风机段、均流段、中效过滤段、表冷盘管段1+表冷盘管段2、电再热段（15kw）、加湿出风段 。 | 台 | 1 |  |
| 2 | 吸顶式等离子空气消毒器 | 额定风量≥1000CMH，功率190W，除菌率≥90% | 台 | 7 |  |
| 3 | 余压型风机盘管 | 两管制，FP-3.5,额定制冷量：1.8KW,额定制热量：2.7KW，自带回风箱及条形回风口 | 台 | 5 |  |
| 4 | 余压型风机盘管 | 两管制，FP-5,额定制冷量：2.7KW,额定制热量：4.05KW，自带回风箱及条形回风口 | 台 | 4 |  |
| 5 | 余压型风机盘管 | 两管制，FP-6.3,额定制冷量：3.6KW,额定制热量：5.4KW，自带回风箱及条形回风口 | 台 | 1 |  |
| 6 | 余压型风机盘管 | 两管制，FP-8,额定制冷量：4.5KW,额定制热量：6.75KW，自带回风箱及条形回风口 | 台 | 16 |  |
| 7 | 低噪音排风机 | 额定风量：1000CMH,机外余压：150Pa,电机功率：345W/220v。 | 台 | 2 |  |
| 8 | 天花板式换气扇 | 额定风量：370CMH,机外余压：125Pa,电机功率：31W/220v。 | 台 | 5 |  |
| 9 | 电极式加湿器 | 额定加湿量35kg/h | 台 | 1 |  |
| 10 | 风管电加热 | 15KW,带过热保护 | 台 | 1 |  |
| 11 | 阻抗复合式消声弯头 | 630*400，镀锌板材质，填料无纺棉 | 只 | 1 |  |
| 12 | 电动密闭阀 | 630*500，配电动执行器 | 只 | 1 |  |
| 13 | 防火调节阀 | 150*150，70℃关闭，镀锌钢板材质 | 只 | 3 |  |
| 14 | 防火调节阀 | 200*200，70℃关闭，镀锌钢板材质 | 只 | 1 |  |
| 15 | 防火调节阀 | 320*200，70℃关闭，镀锌钢板材质 | 只 | 2 |  |
| 16 | 防火调节阀 | 630*400，70℃关闭，镀锌钢板材质 | 只 | 1 |  |
| 17 | 双层百叶新风口 | 250*250，可拆卸，带尼龙网，铝合金材质 | 个 | 14 |  |
| 18 | 双层百叶新风口 | 400*400，可拆卸，带尼龙网，铝合金材质 | 个 | 7 |  |
| 19 | 方形散流器 | 250*250，铝合金材质 | 只 | 10 |  |
| 20 | 方形散流器 | 350*350，铝合金材质 | 只 | 18 |  |
| 21 | 竖百叶阻尼风口 | 500*350，带中效过滤器，可拆卸，铝合金材质 | 个 | 5 |  |
| 22 | 防雨百叶风口 | 1000*1000 | 只 | 1 |  |
| 23 | 风管蝶阀 | 160*160，镀锌钢板材质 | 只 | 13 |  |
| 24 | 手动调节阀 | 200*200，镀锌钢板材质，配蜗轮蜗杆调节器 | 只 | 8 |  |
| 25 | 手动调节阀 | 320*200，镀锌钢板材质，配蜗轮蜗杆调节器 | 只 | 10 |  |
| 26 | 止回阀 | 320*200，镀锌钢板材质 | 只 | 2 |  |
| 27 | 新风采集箱 | 带粗效过滤，可拆卸，截面风速不大于2m/s | 只 | 1 |  |
| 28 | 风管制作、安装 | 洁净镀锌风管(厚0.6~1.0mm) | m2 | 288 |  |
| 29 | 风管橡塑保温棉 | 25mm厚，B1级难燃性。 | m3 | 7.6 |  |
| 30 | 风管、水管支吊架 | 按国标制作安装 | kg | 450 |  |
| 31 | 镀锌钢管 | DN20 | 米 | 230 |  |
| 32 | 镀锌钢管 | DN25 | 米 | 8 |  |
| 33 | 镀锌钢管 | DN32 | 米 | 6 |  |
| 34 | 镀锌钢管 | DN40 | 米 | 8 |  |
| 35 | 镀锌钢管 | DN50 | 米 | 24 |  |
| 36 | 镀锌钢管 | DN65 | 米 | 12 |  |
| 37 | PPR管 | De25 | 米 | 25 |  |
| 38 | UPVC冷凝水管 | De25 | 米 | 92 |  |
| 39 | UPVC冷凝水管 | De40 | 米 | 60 |  |
| 40 | UPVC冷凝水管 | De50 | 米 | 6 |  |
| 41 | 水系统保温 | B1级难燃，橡塑管壳 | m3 | 4.5 |  |
| 42 | 不锈钢降温水箱 | 0.1m³，板厚1.0mm | 只 | 1 |  |
| 43 | 铜闸阀 | DN50 | 个 | 10 |  |
| 44 | 涡轮法兰金属密封蝶阀 | DN65 | 个 | 8 |  |
| 45 | 涡轮法兰金属密封蝶阀 | DN100 | 个 | 4 |  |
| 46 | 平衡阀 | DN100 | 个 | 1 |  |
| 47 | 电动二通阀 | DN65 | 个 | 2 |  |
| 48 | Y型过滤器 | DN50 | 个 | 2 |  |
| 49 | 电动比例积分三通调节阀 | DN40 | 个 | 2 |  |
| 50 | 橡胶软接 | DN50 | 个 | 4 |  |
| 51 | 丝口截止阀 | DN20 | 个 | 53 |  |
| 52 | Y型过滤器 | DN20 | 个 | 27 |  |
| 53 | 电磁二通阀及LED温控器 | DN20 | 个 | 26 |  |
| 54 | 丝口不锈钢软接 | DN20 | 个 | 52 |  |
| 55 | 排污阀 | DN20 | 个 | 2 |  |
| 56 | 自动排气阀 | DN20 | 个 | 4 |  |
| 57 | 铜球阀 | DN15 | 只 | 4 |  |
| 58 | 铜球阀 | DN20 | 只 | 4 |  |
| 59 | 温度计 | 量程1℃—100℃，圆盘指针式 | 个 | 4 |  |
| 60 | 压力表 | 量程0MP—1.6MP，圆盘指针式 | 个 | 4 |  |
| 十二、静配及PCR风冷热泵 |
| 1 | 模块式风冷热泵 | 制冷量130kw，制热量132kw，功率：43kw | 台 | 4 |  |
| 2 | 水泵 | 水流量55m³/h，扬程35m，功率：7.5KW | 台 | 3 |  |
| 3 | 膨胀水箱 | 0.5m³ | 套 | 1 |  |
| 4 | 压差旁通 | DN100，含电动阀及蝶阀等 | 套 | 1 |  |
| 5 | 法兰单向阀 | DN125 | 只 | 3 |  |
| 6 | 电子除垢仪 | DN125 | 台 | 1 |  |
| 7 | 涡轮法兰金属密封蝶阀 | DN65 | 个 | 8 |  |
| 8 | 涡轮法兰金属密封蝶阀 | DN125 | 个 | 6 |  |
| 9 | Y型过滤器 | DN65 | 个 | 4 |  |
| 10 | Y型过滤器 | DN125 | 个 | 3 |  |
| 11 | 橡胶软接 | DN65 | 个 | 8 |  |
| 12 | 橡胶软接 | DN125 | 个 | 6 |  |
| 13 | 自动排气阀 | DN20 | 个 | 2 |  |
| 14 | 温度计 | 量程1℃—100℃，圆盘指针式 | 个 | 8 |  |
| 15 | 压力表 | 量程0MP—1.6MP，圆盘指针式 | 个 | 10 |  |
| 16 | 铜球阀 | DN15 | 只 | 10 |  |
| 17 | 铜球阀 | DN20 | 只 | 9 |  |
| 18 | 镀锌钢管 | DN20 | 米 | 15 |  |
| 19 | 镀锌钢管 | DN25 | 米 | 6 |  |
| 20 | 镀锌钢管 | DN65 | 米 | 10 |  |
| 21 | 无缝钢管 | D108*4 | 米 | 24 |  |
| 22 | 无缝钢管 | D133*4.5 | 米 | 56 |  |
| 23 | 水系统保温 | B1级难燃，橡塑管壳 | m3 | 2.5 |  |
| 24 | 室外水管保温外保护 | 0.5mm厚铝皮 | m2 | 50 |  |
| 十三、手术部四管制风冷热泵机组 |
| 1 | 四管制冷热一体风冷热泵机组 | 制冷量728KW、制热量768KW,同时制冷制热时，制冷量716KW、制热量907KW，调节范围：12.5%~100%，功率203kw。 | 台 | 2 |  |
| 2 | 水泵 | 水流量150m³/h，扬程34m，功率：18.5KW | 台 | 6 |  |
| 3 | 膨胀水箱 | 2m³ | 套 | 2 |  |
| 4 | 压差旁通 | DN200，含电动阀及蝶阀等 | 套 | 2 |  |
| 5 | 法兰单向阀 | DN150 | 只 | 6 |  |
| 6 | 电子除垢仪 | DN250 | 台 | 2 |  |
| 7 | 涡轮法兰金属密封蝶阀 | DN250 | 个 | 4 |  |
| 8 | 涡轮法兰金属密封蝶阀 | DN200 | 个 | 4 |  |
| 9 | 涡轮法兰金属密封蝶阀 | DN150 | 个 | 20 |  |
| 10 | 涡轮法兰金属密封蝶阀 | DN125 | 个 | 4 |  |
| 11 | Y型过滤器 | DN150 | 个 | 10 |  |
| 12 | 橡胶软接 | DN150 | 个 | 20 |  |
| 13 | 自动排气阀 | DN20 | 个 | 8 |  |
| 14 | 铜球阀 | DN15 | 个 | 14 |  |
| 15 | 铜球阀 | DN20 | 个 | 8 |  |
| 16 | 排污阀 | DN20 | 个 | 4 |  |
| 17 | 温度计 | 量程1℃—100℃，圆盘指针式 | 个 | 2 |  |
| 18 | 压力表 | 量程0MP—1.6MP，圆盘指针式 | 个 | 14 |  |
| 19 | 镀锌钢管 | DN20 | 米 | 30 |  |
| 20 | 镀锌钢管 | DN25 | 米 | 30 |  |
| 21 | 无缝钢管 | D133*4 | 米 | 360 |  |
| 22 | 无缝钢管 | D159*4.5 | 米 | 120 |  |
| 23 | 无缝钢管 | D219*6 | 米 | 200 |  |
| 24 | 无缝钢管 | D273*7 | 米 | 240 |  |
| 25 | 水系统保温 | B1级难燃，橡塑管壳 | m3 | 40 |  |
| 26 | 室外水管保温外保护 | 0.5mm厚铝皮 | m2 | 500 |  |
| 十四、4FICU病房区、6FNICU病房区、7F产房及手术室区、13FCCU病房区风冷热泵 |
| 1 | 模块式风冷热泵 | 制冷量130kw，制热量132kw，功率：43kw | 台 | 10 |  |
| 2 | 水泵 | 水流量90m³/h，扬程38m，功率：15KW | 台 | 4 |  |
| 3 | 膨胀水箱 | 0.5m³ | 套 | 1 |  |
| 4 | 压差旁通 | DN150，含电动阀及蝶阀等 | 套 | 1 |  |
| 5 | 法兰单向阀 | DN100 | 只 | 4 |  |
| 6 | 电子除垢仪 | DN200 | 台 | 1 |  |
| 7 | 涡轮法兰金属密封蝶阀 | DN65 | 个 | 20 |  |
| 8 | 涡轮法兰金属密封蝶阀 | DN100 | 个 | 8 |  |
| 9 | Y型过滤器 | DN65 | 个 | 10 |  |
| 10 | Y型过滤器 | DN100 | 个 | 4 |  |
| 11 | 橡胶软接 | DN65 | 个 | 20 |  |
| 12 | 橡胶软接 | DN100 | 个 | 8 |  |
| 13 | 自动排气阀 | DN20 | 个 | 2 |  |
| 14 | 温度计 | 量程1℃—100℃，圆盘指针式 | 个 | 12 |  |
| 15 | 压力表 | 量程0MP—1.6MP，圆盘指针式 | 个 | 16 |  |
| 16 | 铜球阀 | DN15 | 只 | 16 |  |
| 17 | 铜球阀 | DN20 | 只 | 16 |  |
| 18 | 镀锌钢管 | DN20 | 米 | 6 |  |
| 19 | 镀锌钢管 | DN25 | 米 | 12 |  |
| 20 | 镀锌钢管 | DN65 | 米 | 40 |  |
| 21 | 无缝钢管 | D108*4 | 米 | 24 |  |
| 22 | 无缝钢管 | D133*4 | 米 | 16 |  |
| 23 | 无缝钢管 | D159*4.5 | 米 | 8 |  |
| 24 | 无缝钢管 | D219*6 | 米 | 145 |  |
| 25 | 水系统保温 | B1级难燃，橡塑管壳 | m3 | 8.5 |  |
| 26 | 室外水管保温外保护 | 0.5mm厚铝皮 | m2 | 80 |  |

3、配电系统

| 序号 | 设备、材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、1F药房及静脉配置中心 |
| 1、强电工程 |
| 1 | 双电源切换柜1APK1 | 具体详见电气系统图 | 套 | 1 |  |
| 2 | 双电源切换柜1APK2 | 具体详见电气系统图 | 套 | 1 |  |
| 3 | 照明插座配电箱1AL1 | 具体详见电气系统图 | 套 | 1 |  |
| 4 | 照明插座配电箱1AL2 | 具体详见电气系统图 | 套 | 1 |  |
| 5 | LED气密性洁净荧光灯 | 1200*300 42W LED | 盏 | 61 |  |
| 6 | LED气密性洁净荧光灯 | 1200*300 42W LED（带应急） | 盏 | 13 |  |
| 7 | LED气密性洁净荧光灯 | 600*600 42W LED | 盏 | 18 |  |
| 8 | LED气密性洁净荧光灯 | 600*600 42W LED（带应急） | 盏 | 6 |  |
| 9 | LED气密性洁净荧光灯 | 600*300 20W LED | 盏 | 20 |  |
| 10 | 双管荧光灯 | 2*36W | 套 | 6 |  |
| 11 | 紫外线消毒灯 | 30W | 盏 | 5 |  |
| 12 | 电源开关 | 单联单控 | 个 | 22 |  |
| 13 | 电源开关 | 双联单控 | 个 | 7 |  |
| 14 | 电源开关 | 三联单控 | 个 | 6 |  |
| 15 | 电源开关 | 四联单控 | 个 | 2 |  |
| 16 | 五孔插座 | 250V，10A | 个 | 162 |  |
| 17 | 防水五孔插座 | 250V,10A | 个 | 4 |  |
| 18 | 五孔插座 | 250V，16A | 个 | 3 |  |
| 19 | 电线管敷设 | JDG20 | 米 | 1800 |  |
| 20 | 电线管敷设 | JDG25 | 米 | 153.26 |  |
| 21 | 管内穿线 | RVV-8*1.0 | 米 | 350 |  |
| 22 | 管内穿线 | WDZB-BYJ-2.5 | 米 | 7200 |  |
| 23 | 管内穿线 | WDZB-BYJ-4 | 米 | 3600 |  |
| 24 | 电缆敷设 | WDZB-YJY-5*6，含电缆头制作、安装 | 米 | 75 |  |
| 25 | 电缆敷设 | WDZB-YJY-5*16，含电缆头制作、安装 | 米 | 30 |  |
| 26 | 电缆敷设 | WDZB-YJY-4*25+1*16，含电缆头制作、安装 | 米 | 98 |  |
| 27 | 电缆敷设 | WDZB-YJY-4*95+1*50，含电缆头制作、安装 | 米 | 20 |  |
| 28 | 桥架安装 | 50*25 | 米 | 70 |  |
| 29 | 桥架安装 | 100*100 | 米 | 50 |  |
| 30 | 桥架安装 | 200*100 | 米 | 53 |  |
| 31 | 桥架安装 | 300*100 | 米 | 51 |  |
| 32 | 等电位接地系统 | 满足规范、标准要求 | 套 | 1 |  |
| 2、弱电工程 |
| 2.1 网络电话系统 |
| 1 | 电话网络模块 | 六类模块 | 块 | 11 |  |
| 2 | 双口网络模块 | 六类模块 | 块 | 46 |  |
| 3 | 六类非屏蔽线 | UPT-CAT6 | 米 | 5400 |  |
| 4 | 电线管敷设 | JDG20 | 米 | 540 |  |
| 5 | 24口配线架 | 24口 | 个 | 5 |  |
| 6 | 1U理线架 |  | 个 | 5 |  |
| 2.2 彩色门禁系统 |
| 1 | 彩色可视对讲门口主机 | 视频，对讲，刷卡 | 台 | 5 |  |
| 2 | 彩色可视对讲室内分机 | 视频，对讲 | 台 | 1 |  |
| 3 | 直流电源 | AC240V/DC12V | 个 | 6 |  |
| 4 | 多门门禁控制器 | 控制室内，室外机器 | 个 | 1 |  |
| 5 | 门禁系统感应厚卡（白） | ID卡 | 张 | 50 |  |
| 6 | 磁力锁 | 优质 | 套 | 5 |  |
| 7 | 大翘板出门按钮 | 86型 | 个 | 5 |  |
| 8 | 管内穿线 | RVV-4*1.0 | 米 | 50 |  |
| 9 | 管内穿线 | RVV-2*1.0 | 米 | 250 |  |
| 10 | 管内穿线 | SYV-75-5 | 米 | 250 |  |
| 11 | 管内穿线 | RVVP-6*1.0 | 米 | 250 |  |
| 12 | 电线管敷设 | JDG20 | 米 | 54 |  |
| 2.3 电视监控系统 |
| 1 | 半球摄像机 | 百万高清数字 | 台 | 17 |  |
| 2 | 电源 | AC 220V/DC12V,10A | 台 | 6 |  |
| 3 | 网络交换机 | 24口 | 台 | 1 |  |
| 4 | NVR硬盘录像机 | 24路数字监控主机 | 台 | 1 |  |
| 5 | 监控硬盘 | 3TB,串口接口 | 块 | 6 |  |
| 6 | 液晶监视屏 | 19" | 台 | 1 |  |
| 7 | 机柜 | 42U，含PDU插座 | 台 | 1 |  |
| 8 | UPS电源 | 220V/220V,1KVA | 台 | 1 |  |
| 9 | 管内穿线 | RVV-2*1.0 | 米 | 2250 |  |
| 10 | 六类非屏蔽线 | UPT-CAT6 | 米 | 720 |  |
| 11 | 电线管敷设 | JDG20 | 米 | 90 |  |
| 2.4 综合部分 |
| 1 | 金属线槽 | 200*100 | 米 | 100 |  |
| 2.5 自控系统 |
| 1 | 净化空调本地智能自动控制系统（循环机组） | 净化空调自动控制系统(含机组配电、可编程控制器、风管式温湿度传感器，变频器、执行机构等) | 套 | 2 |  |
| 2 | 净化空调本地智能自动控制系统（普通新风机组） | 空调自动控制系统(含控制箱、风管式温湿度传感器、变频器) | 套 | 1 |  |
| 3 | 净化空调远程控制面板 | LED触摸屏，控制净化主机开停，温湿度控制及故障报警 | 套 | 2 |  |
| 二、1F DSA |
| 1、强电工程 |
| 1 | 双电源切换柜1-DSA2 | 具体详见电气系统图 | 套 | 1 |  |
| 2 | 双电源切换柜DSA1~3-RV | 具体详见电气系统图 | 套 | 3 |  |
| 3 | 空调配电箱1-AK2-1 | 具体详见电气系统图 | 套 | 1 |  |
| 4 | 照明插座配电箱1-AM2-1 | 具体详见电气系统图 | 套 | 1 |  |
| 5 | 照明插座配电箱1-AL2-1 | 具体详见电气系统图 | 套 | 1 |  |
| 6 | 照明插座配电箱1-AP2-1 | 具体详见电气系统图 | 套 | 1 |  |
| 7 | 手术室配电箱DSA1~3-AP | 具体详见电气系统图 | 套 | 3 |  |
| 8 | 苏醒室配电箱DSA-SX-AP | 具体详见电气系统图 | 套 | 1 |  |
| 9 | IT隔离电源系统 | 8kVA | 套 | 4 |  |
| 10 | UPS电源 | 80KVA，380V/380V,30min | 套 | 1 |  |
| 11 | LED气密性洁净荧光灯 | 1200*300 42W LED | 盏 | 64 |  |
| 12 | LED气密性洁净荧光灯 | 1200*300 42W LED（带应急） | 盏 | 18 |  |
| 13 | LED气密性洁净荧光灯 | 600*600 42W LED | 盏 | 57 |  |
| 14 | LED气密性洁净荧光灯 | 600*600 42W LED（带应急） | 盏 | 4 |  |
| 15 | LED气密性洁净荧光灯 | 600*300 20W LED | 盏 | 6 |  |
| 16 | 双管荧光灯 | 2*36W | 盏 | 2 |  |
| 17 | “手术中”灯 | 8W | 套 | 3 |  |
| 18 | “辐射中”灯 | 8W | 套 | 3 |  |
| 19 | 电源开关 | 单联单控 | 个 | 18 |  |
| 20 | 电源开关 | 双联单控 | 个 | 7 |  |
| 21 | 电源开关 | 三联单控 | 个 | 1 |  |
| 22 | 五孔插座 | 250V，10A | 个 | 124 |  |
| 23 | 防水五孔插座 | 250V，10A | 个 | 5 |  |
| 24 | 三孔插座 | 250V,16A | 个 | 2 |  |
| 25 | 电线管敷设 | JDG32 | 米 | 18 |  |
| 26 | 电线管敷设 | JDG25 | 米 | 90 |  |
| 27 | 电线管敷设 | JDG20 | 米 | 3150 |  |
| 29 | 管内穿线 | RVV-8*1.0 | 米 | 210 |  |
| 30 | 管内穿线 | WDZB-BYJ-2.5 | 米 | 4500 |  |
| 31 | 管内穿线 | WDZB-BYJ-4 | 米 | 8100 |  |
| 32 | 电缆敷设 | WDZB-YJY-5*6，含电缆头制作、安装 | 米 | 160 |  |
| 33 | 电缆敷设 | WDZB-YJY-3*10，含电缆头制作、安装 | 米 | 40 |  |
| 34 | 电缆敷设 | WDZB-YJY-5*10，含电缆头制作、安装 | 米 | 150 |  |
| 35 | 电缆敷设 | WDZB-YJY-4*25+1*16，含电缆头制作、安装 | 米 | 80 |  |
| 36 | 电缆敷设 | WDZB-YJY-4*35+1*16，含电缆头制作、安装 | 米 | 15 |  |
| 37 | 电缆敷设 | WDZB-YJY-4*70+1*35，含电缆头制作、安装 | 米 | 20 |  |
| 38 | 桥架安装 | 200*100 | 米 | 80 |  |
| 39 | 等电位接地系统 | 满足规范、标准要求 | 套 | 1 |  |
| 2、弱电工程 |
| 2.1 彩色门禁系统 |
| 1 | 彩色可视对讲门口主机 | 视频，对讲，刷卡 | 台 | 7 |  |
| 2 | 彩色可视对讲室内分机 | 视频，对讲 | 台 | 1 |  |
| 3 | 直流电源 | AC240V/DC12V | 个 | 8 |  |
| 4 | 网络交换机 | 24口 | 台 | 1 |  |
| 5 | 门禁系统感应厚卡（白） | H4100 | 张 | 200 |  |
| 6 | 磁力锁 | 优质 | 套 | 7 |  |
| 7 | 大翘板出门按钮 | 86型 | 个 | 7 |  |
| 8 | 管内穿线 | RVV-2*1.0 | 米 | 200 |  |
| 9 | 管内穿线 | UPT-CAT6 | 米 | 500 |  |
| 10 | 电线管敷设 | JDG20 | 米 | 180 |  |
| 2.2 电视监控系统 |
| 1 | 半球摄像机 | 百万高清数字 | 台 | 12 |  |
| 2 | 全景摄像机 | 百万高清数字 | 台 | 3 |  |
| 3 | 电源 | AC 220V/DC12V | 台 | 12 |  |
| 4 | 网络交换机 | 16口 | 台 | 1 |  |
| 5 | NVR硬盘录像机 | 16路数字监控主机 | 台 | 1 |  |
| 6 | 监控硬盘 | 3TB,串口接口 | 块 | 6 |  |
| 7 | 液晶监视屏 | 19" | 台 | 1 |  |
| 8 | 机柜 | 42U，含PDU插座 | 台 | 1 |  |
| 9 | UPS电源 | 220V/220V,1KVA | 台 | 1 |  |
| 10 | 管内穿线 | RVV-2*1.0 | 米 | 620 |  |
| 11 | 六类非屏蔽线 | UPT-CAT6 | 米 | 558 |  |
| 12 | 电线管敷设 | JDG20 | 米 | 122 |  |
| 2.3 网络电话系统 |
| 1 | 双口网络模块 | 六类模块 | 块 | 53 |  |
| 2 | 电话网络模块 | 六类模块 | 块 | 19 |  |
| 3 | 六类非屏蔽线 | UPT-CAT6 | 米 | 7200 |  |
| 4 | 电线管敷设 | JDG20 | 米 | 720 |  |
| 2.4 医护对讲系统 |
| 1 | 传呼主机 | 电话型 | 个 | 1 |  |
| 2 | 传呼分机 | 明装，暗装 | 个 | 5 |  |
| 3 | 管内穿线 | RVS-2*1.0 | 米 | 183 |  |
| 4 | 电线管敷设 | JDG20 | 米 | 81 |  |
| 2.5 综合部分 |
| 1 | 金属线槽 | 200*100 | 米 | 70 |  |
| 2.6 自控系统 |
| 1 | 净化空调本地智能自动控制系统（净化新风深度除湿机组） | 净化智能自动控制系统(含机组配电、可编程控制器、风管式温湿度传感器，变频器、执行机构等) | 套 | 1 |  |
| 2 | 液晶触摸屏IP情报面板（净化手术室） | 32英寸平板多点电容式智能触摸屏，系统内具有编程控制系统，包括计时器控制、净化主机控制、故障报警、背景音乐音量调节、呼叫系统等。 | 套 | 3 |  |
| 三、9间专科手术室 |
| 1、强电工程 |
| 1 | 手术室配电箱 | 具体详见电气系统图 | 套 | 9 |  |
| 2 | 照明插座配电箱1-AK1 | 具体详见电气系统图 | 套 | 1 |  |
| 3 | IT隔离电源系统 | 6.3kVA | 套 | 9 |  |
| 4 | LED气密性洁净荧光灯 | 1200*300 42W LED | 盏 | 52 |  |
| 5 | LED气密性洁净荧光灯 | 1200*300 42W LED（带应急） | 盏 | 26 |  |
| 6 | “手术中”灯 | 8W | 套 | 9 |  |
| 7 | 五孔插座 | 250V，10A | 个 | 9 |  |
| 8 | 电线管敷设 | JDG32 | 米 | 10 |  |
| 9 | 电线管敷设 | JDG25 | 米 | 30 |  |
| 10 | 电线管敷设 | JDG20 | 米 | 3000 |  |
| 12 | 管内穿线 | RVV-8*1.0 | 米 | 50 |  |
| 13 | 管内穿线 | WDZB-BYJ-2.5 | 米 | 3930 |  |
| 14 | 管内穿线 | WDZB-BYJ-4 | 米 | 2540 |  |
| 15 | 电缆敷设 | WDZB-YJY-5*4，含电缆头制作、安装 | 米 | 200 |  |
| 16 | 电缆敷设 | WDZB-YJY-5*6，含电缆头制作、安装 | 米 | 60 |  |
| 17 | 电缆敷设 | WDZB-YJY-5*10，含电缆头制作、安装 | 米 | 450 |  |
| 18 | 电缆敷设 | WDZB-YJY-3*4，含电缆头制作、安装 | 米 | 43.11 |  |
| 19 | 桥架安装 | 100*100 | 米 | 100 |  |
| 20 | 等电位接地系统 | 满足规范、标准要求 | 套 | 1 |  |
| 2、弱电工程 |
| 2.1 电视监控系统 |
| 1 | 半球摄像机 | 百万高清数字 | 台 | 9 |  |
| 2 | 电源 | AC 220V/DC12V | 台 | 9 |  |
| 3 | 管内穿线 | RVV-2*1.0 | 米 | 720 |  |
| 4 | 六类非屏蔽线 | UPT-CAT6 | 米 | 648 |  |
| 5 | 电线管敷设 | JDG20 | 米 | 150 |  |
| 2.2 网络电话系统 |
| 1 | 双口网络模块 | 六类模块 | 块 | 24 |  |
| 2 | 单口网络模块 | 六类模块 | 块 | 9 |  |
| 3 | 六类非屏蔽线 | UPT-CAT6 | 米 | 8040 |  |
| 4 | 电线管敷设 | JDG20 | 米 | 310 |  |
| 2.4 综合部分 |
| 1 | 金属线槽 | 200*100 | 米 | 100 |  |
| 2.5 自控系统 |
| 1 | 液晶触摸屏IP情报面板（净化手术室） | 32英寸平板多点电容式智能触摸屏，系统内具有编程控制系统，包括计时器控制、净化主机控制、故障报警、背景音乐音量调节、呼叫系统等。 | 套 | 9 |  |
| 四、4F手术部 |
| 1、强电工程 |
| 1 | 双电源切换柜4-2-ZXSSS1 | 具体详见电气系统图 | 套 | 1 |  |
| 2 | 双电源切换柜4-2-ZXSSS2 | 具体详见电气系统图 | 套 | 1 |  |
| 3 | 双电源切换柜4-2-MZSSS1 | 具体详见电气系统图 | 套 | 1 |  |
| 4 | 双电源切换柜4-2RV1 | 具体详见电气系统图 | 套 | 1 |  |
| 5 | 照明插座配电箱4-XDAP1 | 具体详见电气系统图 | 套 | 1 |  |
| 6 | 照明插座配电箱4-QXAP1 | 具体详见电气系统图 | 套 | 1 |  |
| 7 | 照明插座配电箱4-AM2-1 | 具体详见电气系统图 | 套 | 1 |  |
| 8 | 照明插座配电箱4-AM2-2 | 具体详见电气系统图 | 套 | 1 |  |
| 9 | 照明插座配电箱4-AM2-3 | 具体详见电气系统图 | 套 | 1 |  |
| 10 | 照明插座配电箱4-AM2-4 | 具体详见电气系统图 | 套 | 1 |  |
| 11 | 照明插座配电箱4-AM2-5 | 具体详见电气系统图 | 套 | 1 |  |
| 12 | 照明插座配电箱4-AL2-1 | 具体详见电气系统图 | 套 | 1 |  |
| 13 | 照明插座配电箱4-AL2-2 | 具体详见电气系统图 | 套 | 1 |  |
| 14 | 照明插座配电箱4-AK2-1 | 具体详见电气系统图 | 套 | 1 |  |
| 15 | 手术室配电箱 | 具体详见电气系统图 | 套 | 20 |  |
| 16 | 苏醒室配电箱4-SXAP1~4 | 具体详见电气系统图 | 套 | 4 |  |
| 17 | 准备室配电箱4-MZSXAP1~2 | 具体详见电气系统图 | 套 | 2 |  |
| 18 | IT隔离电源系统 | 8kVA | 套 | 4 | 百级手术室 |
| 19 | IT隔离电源系统 | 8kVA | 套 | 22 |  |
| 20 | UPS电源 | 120KVA，380V/380V,30min | 套 | 2 |  |
| 21 | UPS电源 | 80KVA，380V/380V,30min | 套 | 1 |  |
| 22 | LED气密性洁净荧光灯 | 1200*300 42W LED | 盏 | 435 |  |
| 23 | LED气密性洁净荧光灯 | 1200*300 42W LED（带应急） | 盏 | 118 |  |
| 24 | LED气密性洁净荧光灯 | 600*600 42W LED | 盏 | 366 |  |
| 25 | LED气密性洁净荧光灯 | 600*600 42W LED（带应急） | 盏 | 7 |  |
| 26 | LED气密性洁净荧光灯 | 600*300 20W LED | 盏 | 37 |  |
| 27 | 双管荧光灯 | 2*36W 带应急 | 盏 | 5 |  |
| 28 | 筒灯 | LED 6W | 盏 | 23 |  |
| 29 | 灯带 |  | 米 | 30 |  |
| 30 | “手术中”灯 | 8W | 套 | 20 |  |
| 31 | “辐射中”灯 | 8W | 套 | 5 |  |
| 32 | 电源开关 | 单联单控 | 个 | 49 |  |
| 33 | 电源开关 | 双联单控 | 个 | 37 |  |
| 34 | 电源开关 | 三联单控 | 个 | 8 |  |
| 35 | 电源开关 | 四联单控 | 个 | 1 |  |
| 36 | 五孔插座 | 250V，10A | 个 | 337 |  |
| 37 | 地面插座 | 250V，10A | 个 | 21 |  |
| 38 | 防水五孔插座 | 250V，10A | 个 | 9 |  |
| 39 | 三孔插座 | 250V,16A | 个 | 12 |  |
| 40 | 三孔插座 | 250V,32A | 个 | 1 |  |
| 41 | 三相插座 | 380V，16A | 个 | 1 |  |
| 42 | 电线管敷设 | JDG32 | 米 | 45 |  |
| 43 | 电线管敷设 | JDG25 | 米 | 180 |  |
| 44 | 电线管敷设 | JDG20 | 米 | 9000 |  |
| 45 | 管内穿线 | RVV-8*1.0 | 米 | 310 |  |
| 46 | 管内穿线 | WDZB-BYJ-2.5 | 米 | 20700 |  |
| 47 | 管内穿线 | WDZB-BYJ-4 | 米 | 22500 |  |
| 48 | 电缆敷设 | WDZB-YJY-5*6，含电缆头制作、安装 | 米 | 160 |  |
| 49 | 电缆敷设 | WDZB-YJY-3*10，含电缆头制作、安装 | 米 | 580 |  |
| 50 | 电缆敷设 | WDZB-YJY-5*10，含电缆头制作、安装 | 米 | 1450 |  |
| 51 | 电缆敷设 | WDZB-YJY-4*25+1*16，含电缆头制作、安装 | 米 | 360 |  |
| 52 | 电缆敷设 | WDZB-YJY-4*95+1*50，含电缆头制作、安装 | 米 | 20 |  |
| 53 | 电缆敷设 | WDZB-YJY-4*120+1*70，含电缆头制作、安装 | 米 | 50 |  |
| 54 | 桥架安装 | 400*150 | 米 | 50 |  |
| 55 | 桥架安装 | 400*100 | 米 | 20 |  |
| 56 | 桥架安装 | 300*150 | 米 | 250 |  |
| 57 | 桥架安装 | 200*100 | 米 | 240 |  |
| 58 | 桥架安装 | 100*100 | 米 | 20 |  |
| 59 | 等电位接地系统 | 满足规范、标准要求 | 套 | 1 |  |
| 设备层强电 |
| 1 | 洁净空调配电双切总箱5-AES1 | 具体详见电气系统图 | 套 | 1 |  |
| 2 | 洁净空调配电双切总箱5-AES2 | 具体详见电气系统图 | 套 | 1 |  |
| 3 | 洁净空调配电双切总箱5-AES3 | 具体详见电气系统图 | 套 | 1 |  |
| 4 | 三层胃肠镜配电箱3-NJ（置强电间） | 具体详见电气系统图 | 套 | 1 |  |
| 5 | 电缆敷设 | WDZB-YJY-5*10，含电缆头制作、安装 | 米 | 50 |  |
| 6 | 电缆敷设 | WDZB-YJY-5*16，含电缆头制作、安装 | 米 | 332 |  |
| 7 | 电缆敷设 | WDZB-YJY-4*25+1*16，含电缆头制作、安装 | 米 | 39 |  |
| 8 | 电缆敷设 | WDZB-YJY-4*35+1*16，含电缆头制作、安装 | 米 | 126 |  |
| 9 | 电缆敷设 | WDZB-YJY-4*50+1*25，含电缆头制作、安装 | 米 | 135 |  |
| 10 | 电缆敷设 | WDZB-YJY-4*95+1*50，含电缆头制作、安装 | 米 | 123.97 |  |
| 11 | 桥架安装 | 400*200 | 米 | 30 |  |
| 12 | 桥架安装 | 300*150 | 米 | 60 |  |
| 13 | 桥架安装 | 200*100 | 米 | 25 |  |
| 14 | 桥架安装 | 100*100 | 米 | 110 |  |
| 2、弱电工程 |
| 2.1 彩色门禁系统 |
| 1 | 彩色可视对讲门口主机 | 视频，对讲，刷卡 | 台 | 12 |  |
| 2 | 彩色可视对讲室内分机 | 视频，对讲 | 台 | 3 |  |
| 3 | 直流电源 | AC240V/DC12V | 个 | 15 |  |
| 4 | 网络交换机 | 24口 | 台 | 3 |  |
| 5 | 门禁系统感应厚卡（白） | H4100 | 张 | 300 |  |
| 6 | 磁力锁 | 优质 | 套 | 12 |  |
| 7 | 大翘板出门按钮 | 86型 | 个 | 12 |  |
| 8 | 管内穿线 | RVV-2*1.0 | 米 | 260 |  |
| 9 | 管内穿线 | UPT-CAT6 | 米 | 1252 |  |
| 10 | 电线管敷设 | JDG20 | 米 | 270 |  |
| 2.2 电视监控系统 |
| 1 | 半球摄像机 | 百万高清数字 | 台 | 83 |  |
| 2 | 全景摄像机 | 百万高清数字 | 台 | 4 |  |
| 3 | 电源 | AC 220V/DC12V | 台 | 79 |  |
| 4 | 网络交换机 | 16口 | 台 | 6 |  |
| 5 | NVR硬盘录像机 | 16路数字监控主机 | 台 | 6 |  |
| 6 | 监控硬盘 | 4TB,串口接口 | 块 | 24 |  |
| 7 | 液晶监视屏 | 19" | 台 | 3 |  |
| 8 | 机柜 | 42U，含PDU插座 | 台 | 1 |  |
| 9 | UPS电源 | 220V/220V,6kVA,30min | 台 | 1 |  |
| 10 | 管内穿线 | RVV-2*1.0 | 米 | 6912 |  |
| 11 | 六类非屏蔽线 | UPT-CAT6 | 米 | 6220 |  |
| 12 | 电线管敷设 | JDG20 | 米 | 520 |  |
| 2.3 网络电话系统 |
| 1 | 双口网络模块 | 六类模块 | 块 | 225 |  |
| 2 | 单口网络模块 | 六类模块 | 块 | 4 |  |
| 3 | 电话网络模块 | 六类模块 | 块 | 3 |  |
| 4 | 电话模块 | 六类模块 | 块 | 59 |  |
| 5 | 六类非屏蔽线 | UPT-CAT6 | 米 | 40500 |  |
| 6 | 电线管敷设 | JDG20 | 米 | 1800 |  |
| 2.4 医护对讲系统 |
| 1 | 传呼主机 | 电话型 | 个 | 2 |  |
| 2 | 传呼分机 | 明装，暗装 | 个 | 41 |  |
| 3 | 管内穿线 | RVS-2*1.0 | 米 | 962 |  |
| 4 | 电线管敷设 | JDG20 | 米 | 500 |  |
| 2.5 综合部分 |
| 1 | 金属线槽 | 400*200 | 米 | 50 |  |
| 2 | 金属线槽 | 300*150 | 米 | 40 |  |
| 3 | 金属线槽 | 200*150 | 米 | 150 |  |
| 4 | 金属线槽 | 200*100 | 米 | 200 |  |
| 2.6 自控系统 |
| 1 | 净化空调本地智能自动控制系统（循环机组） | 净化空调自动控制系统(含机组配电、可编程控制器、风管式温湿度传感器，变频器、执行机构等) | 套 | 19 |  |
| 2 | 净化空调本地智能自动控制系统（净化新风机组） | 净化空调自动控制系统(含控制器、风管式温湿度传感器，变频器、执行机构) | 套 | 2 |  |
| 3 | 净化空调本地智能自动控制系统（普通新风机组） | 空调自动控制系统(含控制箱、风管式温湿度传感器、变频器) | 套 | 1 |  |
| 4 | 液晶触摸屏IP情报面板（净化手术室） | 32英寸平板多点电容式智能触摸屏，系统内具有编程控制系统，包括计时器控制、净化主机控制、故障报警、背景音乐音量调节、呼叫系统等。 | 套 | 20 |  |
| 5 | 净化空调远程控制面板 | 10英寸平板多点电容式智能触摸屏，系统内具有编程控制系统，空调主机启停、温湿度控制及故障报警等 | 套 | 5 |  |
| 6 | 控制设备 | 1、护士站净化系统监控中心（上位机系统） 2、含电脑主机及上位机软件、通讯器等 3、具体详见技术要求 | 套 | 1 |  |
| 五、2FPCR实验室 |
| 1、强电工程 |
| 1 | 照明插座配电箱2AES3-1 | 具体详见电气系统图 | 套 | 1 |  |
| 2 | 空调动力配电箱2APES1-1 | 具体详见电气系统图 | 套 | 1 |  |
| 3 | LED气密性洁净荧光灯 | 1200*300 42W LED | 盏 | 16 |  |
| 4 | LED气密性洁净荧光灯 | 600*300 20W LED | 盏 | 23 |  |
| 5 | 紫外线消毒灯 | 15W | 盏 | 13 |  |
| 6 | 紫外线消毒灯 | 30W | 盏 | 7 |  |
| 7 | 电源开关 | 单联单控 | 个 | 14 |  |
| 8 | 电源开关 | 双联单控 | 个 | 1 |  |
| 9 | 电源开关 | 三联单控 | 个 | 2 |  |
| 10 | 电源开关 | 四联单控 | 个 | 2 |  |
| 11 | 五孔插座 | 250V，10A | 个 | 100 |  |
| 12 | 电线管敷设 | JDG20 | 米 | 900 |  |
| 14 | 管内穿线 | WDZB-BYJ-2.5 | 米 | 4500 |  |
| 15 | 电缆敷设 | WDZB-YJY-4*150+1*70，含电缆头制作、安装 | 米 | 15 |  |
| 16 | 桥架安装 | 200*100 | 米 | 50 |  |
| 17 | 等电位接地系统 | 满足规范、标准要求 | 套 | 1 |  |
| 2、弱电工程 |
| 2.1 网络电话系统 |
| 1 | 电话网络模块 | 六类模块 | 块 | 7 |  |
| 2 | 双口网络模块 | 六类模块 | 块 | 28 |  |
| 3 | 六类非屏蔽线 | UPT-CAT6 | 米 | 4500 |  |
| 4 | 电线管敷设 | JDG20 | 米 | 450 |  |
| 2.2 电视监控系统 |
| 1 | 半球摄像机 | 百万高清数字 | 台 | 10 |  |
| 2 | 管内穿线 | RVV-2*1.0 | 米 | 250 |  |
| 3 | 六类非屏蔽线 | UPT-CAT6 | 米 | 225 |  |
| 4 | 电线管敷设 | JDG20 | 米 | 30 |  |
| 2.3 彩色门禁系统 |
| 1 | 彩色可视对讲门口主机 | 视频，对讲，刷卡 | 台 | 2 |  |
| 2 | 直流电源 | AC240V/DC12V | 个 | 2 |  |
| 3 | 磁力锁 | 优质 | 套 | 2 |  |
| 4 | 大翘板出门按钮 | 86型 | 个 | 2 |  |
| 5 | 管内穿线 | RVV-4*1.0 | 米 | 50 |  |
| 6 | 管内穿线 | RVV-2*1.0 | 米 | 100 |  |
| 7 | 管内穿线 | SYV-75-5 | 米 | 100 |  |
| 8 | 管内穿线 | RVVP-6*1.0 | 米 | 100 |  |
| 9 | 电线管敷设 | JDG20 | 米 | 20 |  |
| 2.4 综合部分 |
| 1 | 金属线槽 | 100*100 | 米 | 100 |  |
| 2.5 自控系统 |
| 1 | 净化空调本地智能自动控制系统（循环机组） | 净化空调自动控制系统(含机组配电、可编程控制器、风管式温湿度传感器，变频器、执行机构等) | 套 | 1 |  |
| 2 | 净化空调远程控制面板 | LED触摸屏，控制净化主机开停，温湿度控制及故障报警 | 套 | 1 |  |
| 六、4FICU |
| 1、强电工程 |
| 1 | 双电源切换柜4AES1-1 | 具体详见电气系统图 | 套 | 1 |  |
| 2 | 双电源切换柜4APES1-1 | 具体详见电气系统图 | 套 | 1 |  |
| 3 | 照明插座配电箱4AL1 | 具体详见电气系统图 | 套 | 1 |  |
| 4 | 照明插座配电箱4AL2 | 具体详见电气系统图 | 套 | 1 |  |
| 5 | 动力配电箱4AP1、4AP2 | 具体详见电气系统图 | 套 | 2 |  |
| 6 | 动力配电箱4AP3~4AP6 | 具体详见电气系统图 | 套 | 4 |  |
| 7 | 动力配电箱4AP7 | 具体详见电气系统图 | 套 | 1 |  |
| 8 | IT隔离电源系统 | 10kVA | 套 | 6 |  |
| 9 | IT隔离电源系统 | 8kVA | 套 | 1 |  |
| 10 | UPS电源 | 100KVA,380V/380V,30min | 套 | 1 |  |
| 11 | LED气密性洁净荧光灯 | 1200*300 42W LED | 盏 | 115 |  |
| 12 | LED气密性洁净荧光灯 | 1200*300 双色调色 | 盏 | 31 |  |
| 13 | LED气密性洁净荧光灯 | 600*300 20W LED | 盏 | 26 |  |
| 14 | 筒灯 | LED 6W | 盏 | 47 |  |
| 15 | 射灯 | LED 2*6W | 盏 | 10 |  |
| 16 | 双管荧光灯 | 2*36W | 盏 | 4 |  |
| 17 | 防爆灯 | 125W | 盏 | 2 |  |
| 18 | 电源开关 | 单联单控 | 个 | 53 |  |
| 19 | 电源开关 | 双联单控 | 个 | 17 |  |
| 20 | 电源开关 | 三联单控 | 个 | 12 |  |
| 21 | 五孔插座 | 250V，10A | 个 | 198 |  |
| 22 | 防水五孔插座 | 250V,10A | 个 | 7 |  |
| 23 | 地插座 | 250V,10A | 个 | 1 |  |
| 24 | 电线管敷设 | JDG20 | 米 | 3150 |  |
| 25 | 电线管敷设 | JDG25 | 米 | 40.02 |  |
| 26 | 管内穿线 | RVV-8*1.0 | 米 | 640 |  |
| 27 | 管内穿线 | WDZB-BYJ-2.5 | 米 | 13500 |  |
| 28 | 管内穿线 | WDZB-BYJ-4 | 米 | 2730 |  |
| 29 | 管内穿线 | WDZB-BYJ-10 | 米 | 210 |  |
| 30 | 电缆敷设 | WDZB-YJY-3*10，含电缆头制作、安装 | 米 | 75 |  |
| 31 | 电缆敷设 | WDZB-YJY-3*16，含电缆头制作、安装 | 米 | 217 |  |
| 32 | 电缆敷设 | WDZB-YJY-5*4，含电缆头制作、安装 | 米 | 42.56 |  |
| 33 | 电缆敷设 | WDZB-YJY-5*16，含电缆头制作、安装 | 米 | 15 |  |
| 34 | 电缆敷设 | WDZB-YJY-4*35+1*16，含电缆头制作、安装 | 米 | 53 |  |
| 35 | 电缆敷设 | WDZB-YJY-4*95+1*50，含电缆头制作、安装 | 米 | 35 |  |
| 36 | 桥架安装 | 100*100 | 米 | 35 |  |
| 37 | 桥架安装 | 200*100 | 米 | 52 |  |
| 38 | 桥架安装 | 300*100 | 米 | 70 |  |
| 39 | 等电位接地系统 | 满足规范、标准要求 | 套 | 1 |  |
| 2、弱电工程 |
| 2.1 网络电话系统 |
| 1 | 电话网络模块 | 六类模块 | 块 | 24 |  |
| 2 | 双口网络模块 | 六类模块 | 块 | 36 |  |
| 3 | 六类非屏蔽线 | UPT-CAT6 | 米 | 10170 |  |
| 4 | 电线管敷设 | JDG20 | 米 | 1350 |  |
| 2.2 彩色门禁系统 |
| 1 | 彩色可视对讲门口主机 | 视频，对讲，刷卡 | 台 | 4 |  |
| 2 | 彩色可视对讲室内分机 | 视频，对讲 | 台 | 1 |  |
| 3 | 直流电源 | AC240V/DC12V | 个 | 5 |  |
| 4 | 多门门禁控制器 | 控制室内，室外机器 | 个 | 1 |  |
| 5 | 门禁系统感应厚卡（白） | ID卡 | 张 | 50 |  |
| 6 | 磁力锁 | 优质 | 套 | 4 |  |
| 7 | 大翘板出门按钮 | 86型 | 个 | 4 |  |
| 8 | 管内穿线 | RVV-4*1.0 | 米 | 50 |  |
| 9 | 管内穿线 | RVV-2*1.0 | 米 | 352 |  |
| 10 | 管内穿线 | SYV-75-5 | 米 | 352 |  |
| 11 | 管内穿线 | RVVP-6*1.0 | 米 | 352 |  |
| 12 | 电线管敷设 | JDG20 | 米 | 50 |  |
| 2.3 电视监控系统 |
| 1 | 半球摄像机 | 百万高清数字 | 台 | 32 |  |
| 2 | 拾音器 |  | 台 | 2 |  |
| 3 | 电源 | AC 220V/DC12V,10A | 台 | 12 |  |
| 4 | 网络交换机 | 48口 | 台 | 1 |  |
| 5 | NVR硬盘录像机 | 48路数字监控主机 | 台 | 1 |  |
| 6 | 监控硬盘 | 3TB,串口接口 | 块 | 12 |  |
| 7 | 液晶监视屏 | 19" | 台 | 1 |  |
| 8 | 机柜 | 42U，含PDU插座 | 台 | 1 |  |
| 9 | UPS电源 | 220V/220V,3KVA | 台 | 1 |  |
| 10 | 管内穿线 | RVV-2*1.0 | 米 | 1250 |  |
| 11 | 六类非屏蔽线 | UPT-CAT6 | 米 | 1125 |  |
| 12 | 电线管敷设 | JDG20 | 米 | 150 |  |
| 2.4 综合部分 |
| 1 | 金属线槽 | 100*100 | 米 | 50 |  |
| 2 | 金属线槽 | 300*100 | 米 | 73 |  |
| 2.5 自控系统 |
| 1 | 净化空调本地智能自动控制系统（净化新风机组） | 净化空调自动控制系统(含控制器、风管式温湿度传感器，变频器、执行机构) | 套 | 1 |  |
| 七、6FNICU |
| 1、强电工程 |
| 1 | 双电源切换柜6APK1 | 具体详见电气系统图 | 套 | 1 |  |
| 2 | 双电源切换柜6AES-1 | 具体详见电气系统图 | 套 | 1 |  |
| 3 | 空调动力箱6APES-1 | 具体详见电气系统图 | 套 | 1 |  |
| 4 | 照明插座配电箱6AL1 | 具体详见电气系统图 | 套 | 1 |  |
| 5 | 照明插座配电箱6AL2 | 具体详见电气系统图 | 套 | 1 |  |
| 6 | 动力配电箱6AP1~6AP8 | 具体详见电气系统图 | 套 | 8 |  |
| 7 | IT隔离电源系统 | 10kVA | 套 | 8 |  |
| 8 | UPS电源 | 120KVA，380V/380V,30min | 套 | 1 |  |
| 9 | LED气密性洁净荧光灯 | 1200*300 42W LED | 盏 | 97 |  |
| 10 | LED气密性洁净荧光灯 | 600*300 20W LED | 盏 | 62 |  |
| 11 | LED气密性洁净荧光灯 | 600*600 42W LED | 盏 | 15 |  |
| 12 | 双管荧光灯 | 2*36W | 套 | 3 |  |
| 13 | 防潮筒灯 | LED 9W | 盏 | 11 |  |
| 14 | 电源开关 | 单联单控 | 个 | 36 |  |
| 15 | 电源开关 | 双联单控 | 个 | 10 |  |
| 16 | 电源开关 | 三联单控 | 个 | 7 |  |
| 17 | 五孔插座 | 250V，10A | 个 | 142 |  |
| 18 | 防水五孔插座 | 250V,10A | 个 | 9 |  |
| 19 | 电线管敷设 | JDG20 | 米 | 4500 |  |
| 21 | 管内穿线 | RVV-8*1.0 | 米 | 530 |  |
| 22 | 管内穿线 | WDZB-BYJ-2.5 | 米 | 13500 |  |
| 23 | 管内穿线 | WDZB-BYJ-4 | 米 | 5420 |  |
| 24 | 管内穿线 | WDZB-BYJ-10 | 米 | 240 |  |
| 25 | 电缆敷设 | WDZB-YJY-3*16，含电缆头制作、安装 | 米 | 140 |  |
| 26 | 电缆敷设 | WDZB-YJY-5*16，含电缆头制作、安装 | 米 | 15 |  |
| 27 | 电缆敷设 | WDZB-YJY-3*25+1*16，含电缆头制作、安装 | 米 | 41.26 |  |
| 28 | 电缆敷设 | WDZB-YJY-4*25+1*16，含电缆头制作、安装 | 米 | 60 |  |
| 29 | 电缆敷设 | WDZB-YJY-4*150+1*70，含电缆头制作、安装 | 米 | 35 |  |
| 30 | 桥架安装 | 100*100 | 米 | 15 |  |
| 31 | 桥架安装 | 200*100 | 米 | 50 |  |
| 32 | 桥架安装 | 300*100 | 米 | 55 |  |
| 33 | 等电位接地系统 | 满足规范、标准要求 | 套 | 1 |  |
| 2、弱电工程 |
| 2.1 网络电话系统 |
| 1 | 电话网络模块 | 六类模块 | 块 | 29 |  |
| 2 | 双口网络模块 | 六类模块 | 块 | 80 |  |
| 3 | 六类非屏蔽线 | UPT-CAT6 | 米 | 22500 |  |
| 4 | 电线管敷设 | JDG20 | 米 | 2700 |  |
| 2.2 彩色门禁系统 |
| 1 | 彩色可视对讲门口主机 | 视频，对讲，刷卡 | 台 | 2 |  |
| 2 | 彩色可视对讲室内分机 | 视频，对讲 | 台 | 1 |  |
| 3 | 直流电源 | AC240V/DC12V | 个 | 3 |  |
| 4 | 多门门禁控制器 | 控制室内，室外机器 | 个 | 1 |  |
| 5 | 门禁系统感应厚卡（白） | ID卡 | 张 | 100 |  |
| 6 | 磁力锁 | 优质 | 套 | 2 |  |
| 7 | 大翘板出门按钮 | 86型 | 个 | 2 |  |
| 8 | 管内穿线 | RVV-4*1.0 | 米 | 50 |  |
| 9 | 管内穿线 | RVV-2*1.0 | 米 | 288 |  |
| 10 | 管内穿线 | SYV-75-5 | 米 | 288 |  |
| 11 | 管内穿线 | RVVP-6*1.0 | 米 | 288 |  |
| 12 | 电线管敷设 | JDG20 | 米 | 50 |  |
| 2.3 电视监控系统 |
| 1 | 半球摄像机 | 百万高清数字 | 台 | 28 |  |
| 2 | 拾音器 |  | 台 | 1 |  |
| 3 | 电源 | AC 220V/DC12V,10A | 台 | 12 |  |
| 4 | 网络交换机 | 48口 | 台 | 1 |  |
| 5 | NVR硬盘录像机 | 48路数字监控主机 | 台 | 1 |  |
| 6 | 监控硬盘 | 3TB,串口接口 | 块 | 12 |  |
| 7 | 液晶监视屏 | 19" | 台 | 1 |  |
| 8 | 机柜 | 42U，含PDU插座 | 台 | 1 |  |
| 9 | UPS电源 | 220V/220V,3KVA | 台 | 1 |  |
| 10 | 管内穿线 | RVV-2*1.0 | 米 | 2500 |  |
| 11 | 六类非屏蔽线 | UPT-CAT6 | 米 | 2250 |  |
| 12 | 电线管敷设 | JDG20 | 米 | 270 |  |
| 2.4 综合部分 |
| 1 | 金属线槽 | 200*100 | 米 | 50 |  |
| 2 | 金属线槽 | 300*100 | 米 | 63 |  |
| 2.5 自控系统 |
| 1 | 净化空调本地智能自动控制系统（净化新风机组） | 净化空调自动控制系统(含控制器、风管式温湿度传感器，变频器、执行机构) | 套 | 1 |  |
| 八、7F产房 |
| 1、强电工程 |
| 1 | 双电源切换柜7AES-1 | 具体详见电气系统图 | 套 | 1 |  |
| 2 | 空调动力箱7APES2-1 | 具体详见电气系统图 | 套 | 1 |  |
| 3 | 照明插座配电箱7AL1 | 具体详见电气系统图 | 套 | 1 |  |
| 4 | 照明插座配电箱7AL2 | 具体详见电气系统图 | 套 | 1 |  |
| 5 | 动力配电箱7AP1~7AP2 | 具体详见电气系统图 | 套 | 2 |  |
| 6 | 开水间配电箱 | 具体详见电气系统图 | 套 | 1 |  |
| 7 | 手术室配电箱7OP1~7OP5 | 具体详见电气系统图 | 套 | 5 |  |
| 8 | IT隔离电源系统 | 8kVA | 套 | 8 |  |
| 9 | IT隔离电源系统 | 10kVA | 套 | 2 |  |
| 10 | UPS电源 | 100KVA，380V/380V,30min | 套 | 1 |  |
| 11 | LED气密性洁净荧光灯 | 1200*300 42W LED | 盏 | 78 |  |
| 12 | LED气密性洁净荧光灯 | 1200*300 42W LED（带应急） | 盏 | 24 |  |
| 13 | LED气密性洁净荧光灯 | 600*300 20W LED | 盏 | 28 |  |
| 14 | LED气密性洁净荧光灯 | 600*600 42W LED | 盏 | 19 |  |
| 15 | 双管荧光灯 | 2*36W | 套 | 4 |  |
| 16 | 防潮筒灯 | LED 9W | 盏 | 10 |  |
| 17 | “手术中”灯 | 8W | 套 | 5 |  |
| 18 | 电源开关 | 单联单控 | 个 | 35 |  |
| 19 | 电源开关 | 双联单控 | 个 | 8 |  |
| 20 | 电源开关 | 三联单控 | 个 | 2 |  |
| 21 | 五孔插座 | 250V，10A | 个 | 126 |  |
| 22 | 五孔插座 | 250V，16A | 个 | 4 |  |
| 23 | 三相插座 | 380V，32A | 个 | 1 |  |
| 24 | 电线管敷设 | JDG20 | 米 | 5400 |  |
| 26 | 管内穿线 | RVV-8*1.0 | 米 | 470 |  |
| 27 | 管内穿线 | WDZB-BYJ-2.5 | 米 | 18000 |  |
| 28 | 管内穿线 | WDZB-BYJ-4 | 米 | 4050 |  |
| 29 | 管内穿线 | WDZB-BYJ-10 | 米 | 210 |  |
| 30 | 电缆敷设 | WDZB-YJY-3*16，含电缆头制作、安装 | 米 | 100 |  |
| 31 | 电缆敷设 | WDZB-YJY-5*10，含电缆头制作、安装 | 米 | 175 |  |
| 32 | 电缆敷设 | WDZB-YJY-5*16，含电缆头制作、安装 | 米 | 70 |  |
| 33 | 电缆敷设 | WDZB-YJY-4*95+1*50，含电缆头制作、安装 | 米 | 10 |  |
| 34 | 电缆敷设 | WDZB-YJY-4*150+1*70，含电缆头制作、安装 | 米 | 20 |  |
| 35 | 桥架安装 | 100*100 | 米 | 75 |  |
| 36 | 桥架安装 | 200*100 | 米 | 52 |  |
| 37 | 桥架安装 | 300*100 | 米 | 52 |  |
| 38 | 等电位接地系统 | 满足规范、标准要求 | 套 | 1 |  |
| 2、弱电工程 |
| 2.1 网络电话系统 |
| 1 | 电话网络模块 | 六类模块 | 块 | 18 |  |
| 2 | 双口网络模块 | 六类模块 | 块 | 50 |  |
| 3 | 电话模块 | 六类模块 | 块 | 4 |  |
| 4 | 六类非屏蔽线 | UPT-CAT6 | 米 | 18000 |  |
| 5 | 电线管敷设 | JDG20 | 米 | 2250 |  |
| 2.2 医用传呼系统 |
| 1 | 传呼主机 | 电话型 | 台 | 1 |  |
| 2 | 传呼分机 | 电话型 | 台 | 15 |  |
| 3 | 管内穿线 | RVS-2*1.0 | 米 | 250 |  |
| 4 | 电线管敷设 | JDG20 | 米 | 250 |  |
| 2.3 门禁系统 |
| 1 | 彩色可视对讲门口主机 | 视频，对讲，刷卡 | 台 | 3 |  |
| 2 | 彩色可视对讲室内分机 | 视频，对讲 | 台 | 1 |  |
| 3 | 直流电源 | AC240V/DC12V | 个 | 4 |  |
| 4 | 多门门禁控制器 | 控制室内，室外机器 | 个 | 1 |  |
| 5 | 门禁系统感应厚卡（白） | ID卡 | 张 | 100 |  |
| 6 | 磁力锁 | 优质 | 套 | 3 |  |
| 7 | 大翘板出门按钮 | 86型 | 个 | 3 |  |
| 8 | 管内穿线 | RVV-4*1.0 | 米 | 50 |  |
| 9 | 管内穿线 | RVV-2*1.0 | 米 | 260 |  |
| 10 | 管内穿线 | SYV-75-5 | 米 | 260 |  |
| 11 | 管内穿线 | RVVP-6*1.0 | 米 | 260 |  |
| 12 | 电线管敷设 | JDG20 | 米 | 40 |  |
| 2.4 电视监控系统 |
| 1 | 半球摄像机 | 百万高清数字 | 台 | 26 |  |
| 2 | 全景摄像机 | 百万高清数字 | 台 | 1 |  |
| 3 | 拾音器 |  | 台 | 1 |  |
| 4 | 电源 | AC 220V/DC12V,10A | 台 | 12 |  |
| 5 | 网络交换机 | 48口 | 台 | 1 |  |
| 6 | NVR硬盘录像机 | 48路数字监控主机 | 台 | 1 |  |
| 7 | 监控硬盘 | 3TB,串口接口 | 块 | 10 |  |
| 8 | 液晶监视屏 | 19" | 台 | 1 |  |
| 9 | 机柜 | 42U，含PDU插座 | 台 | 1 |  |
| 10 | UPS电源 | 220V/220V,3KVA | 台 | 1 |  |
| 11 | 管内穿线 | RVV-2*1.0 | 米 | 1800 |  |
| 12 | 六类非屏蔽线 | UPT-CAT6 | 米 | 1620 |  |
| 13 | 电线管敷设 | JDG20 | 米 | 250 |  |
| 2.5 综合部分 |
| 1 | 金属线槽 | 100*100 | 米 | 50 |  |
| 2 | 金属线槽 | 200*100 | 米 | 60 |  |
| 2.6 自控系统 |
| 1 | 净化空调本地智能自动控制系统（净化新风机组） | 净化空调自动控制系统(含控制器、风管式温湿度传感器，变频器、执行机构) | 套 | 1 |  |
| 2 | 液晶触摸屏IP情报面板（净化手术室） | 32英寸平板多点电容式智能触摸屏，系统内具有编程控制系统，包括计时器控制、净化主机控制、故障报警、背景音乐音量调节、呼叫系统等。 | 套 | 5 |  |
| 九、13FCCU |
| 1、强电工程 |
| 1 | 双电源切换柜13AES-1 | 具体详见电气系统图 | 套 | 1 |  |
| 2 | 空调动力箱13APK1 | 具体详见电气系统图 | 套 | 1 |  |
| 3 | 照明插座配电箱13AL1 | 具体详见电气系统图 | 套 | 1 |  |
| 4 | 动力配电箱13AP1~13AP3 | 具体详见电气系统图 | 套 | 3 |  |
| 5 | 配餐区配电箱 | 具体详见电气系统图 | 套 | 1 |  |
| 6 | IT隔离电源系统 | 8kVA | 套 | 2 |  |
| 7 | IT隔离电源系统 | 10kVA | 套 | 1 |  |
| 8 | UPS电源 | 40KVA，380V/380V,30min | 套 | 1 |  |
| 9 | LED气密性洁净荧光灯 | 1200*300 42W LED | 盏 | 32 |  |
| 10 | LED气密性洁净荧光灯 | 600*600 42W LED | 盏 | 2 |  |
| 11 | LED气密性洁净荧光灯 | 600*300 20W LED | 盏 | 41 |  |
| 12 | 防潮筒灯 | LED 8W | 盏 | 5 |  |
| 13 | 电源开关 | 单联单控 | 个 | 22 |  |
| 14 | 电源开关 | 双联单控 | 个 | 10 |  |
| 15 | 电源开关 | 三联单控 | 个 | 2 |  |
| 16 | 五孔插座 | 250V，10A | 个 | 87 |  |
| 17 | 防水五孔插座 | 250V,10A | 个 | 1 |  |
| 18 | 三相插座 | 380V，25A | 个 | 1 |  |
| 19 | 电线管敷设 | JDG20 | 米 | 2700 |  |
| 21 | 管内穿线 | RVV-8*1.0 | 米 | 240 |  |
| 22 | 管内穿线 | WDZB-BYJ-2.5 | 米 | 13500 |  |
| 23 | 管内穿线 | WDZB-BYJ-4 | 米 | 1080 |  |
| 24 | 管内穿线 | WDZB-BYJ-10 | 米 | 90 |  |
| 25 | 电缆敷设 | WDZB-YJY-3*10，含电缆头制作、安装 | 米 | 62 |  |
| 26 | 电缆敷设 | WDZB-YJY-3*16，含电缆头制作、安装 | 米 | 31 |  |
| 27 | 电缆敷设 | WDZB-YJY-5*16，含电缆头制作、安装 | 米 | 31 |  |
| 28 | 电缆敷设 | WDZB-YJY-4*35+1*16，含电缆头制作、安装 | 米 | 20 |  |
| 29 | 电缆敷设 | WDZB-YJY-4*50+1*25，含电缆头制作、安装 | 米 | 10 |  |
| 30 | 桥架安装 | 100*50 | 米 | 10 |  |
| 31 | 桥架安装 | 200*100 | 米 | 50 |  |
| 32 | 等电位接地系统 | 满足规范、标准要求 | 套 | 1 |  |
| 2、弱电工程 |
| 2.1 网络电话系统 |
| 1 | 电话网络模块 | 六类模块 | 块 | 15 |  |
| 2 | 双口网络模块 | 六类模块 | 块 | 21 |  |
| 3 | 六类非屏蔽线 | UPT-CAT6 | 米 | 10800 |  |
| 4 | 电线管敷设 | JDG20 | 米 | 1800 |  |
| 2.2 电视监控系统 |
| 1 | 半球摄像机 | 百万高清数字 | 台 | 18 |  |
| 2 | 拾音器 |  | 台 | 1 |  |
| 3 | 电源 | AC 220V/DC12V,10A | 台 | 6 |  |
| 4 | 网络交换机 | 24口 | 台 | 1 |  |
| 5 | NVR硬盘录像机 | 32路数字监控主机 | 台 | 1 |  |
| 6 | 监控硬盘 | 3TB,串口接口 | 块 | 6 |  |
| 7 | 液晶监视屏 | 19" | 台 | 1 |  |
| 8 | 机柜 | 42U，含PDU插座 | 台 | 1 |  |
| 9 | UPS电源 | 220V/220V,2KVA | 台 | 1 |  |
| 10 | 管内穿线 | RVV-2*1.0 | 米 | 800 |  |
| 11 | 六类非屏蔽线 | UPT-CAT6 | 米 | 720 |  |
| 12 | 电线管敷设 | JDG20 | 米 | 140 |  |
| 2.3 彩色门禁系统 |
| 1 | 彩色可视对讲门口主机 | 视频，对讲，刷卡 | 台 | 3 |  |
| 2 | 彩色可视对讲室内分机 | 视频，对讲 | 台 | 1 |  |
| 3 | 直流电源 | AC240V/DC12V | 个 | 4 |  |
| 4 | 多门门禁控制器 | 控制室内，室外机器 | 个 | 1 |  |
| 5 | 门禁系统感应厚卡（白） | ID卡 | 张 | 50 |  |
| 6 | 磁力锁 | 优质 | 套 | 3 |  |
| 7 | 大翘板出门按钮 | 86型 | 个 | 3 |  |
| 8 | 管内穿线 | RVV-4*1.0 | 米 | 50 |  |
| 9 | 管内穿线 | RVV-2*1.0 | 米 | 250 |  |
| 10 | 管内穿线 | SYV-75-5 | 米 | 250 |  |
| 11 | 管内穿线 | RVVP-6*1.0 | 米 | 250 |  |
| 12 | 电线管敷设 | JDG20 | 米 | 40 |  |
| 2.4 综合部分 |
| 1 | 金属线槽 | 100*100 | 米 | 105 |  |
| 2.5 自控系统 |
| 1 | 净化空调本地智能自动控制系统（净化新风机组） | 净化空调自动控制系统(含控制器、风管式温湿度传感器，变频器、执行机构) | 套 | 1 |  |
| 十、5F设备层 |
| 1 | 双电源切换柜5APK1 | 具体详见电气系统图 | 套 | 1 |  |
| 2 | 水泵控制箱 | 具体详见电气系统图 | 套 | 1 |  |
| 3 | 电缆敷设 | WDZB-YJY-5*6，含电缆头制作、安装 | 米 | 46 |  |
| 4 | 电缆敷设 | WDZB-YJY-4*35+1*16，含电缆头制作、安装 | 米 | 88 |  |
| 5 | 防水桥架安装 | 100*100 | 米 | 12 |  |
| 6 | 桥架安装 | 100*100 | 米 | 40 |  |
| 十一、2区六层屋面热泵配电 |
| 一、强电工程 |
| 1 | 双电源切换箱6-AES1 | 非标，含断路器 | 套 | 1 |  |
| 2 | 双电源切换箱6-AES2 | 非标，含断路器 | 套 | 1 |  |
| 3 | 水泵控制箱 | 非标，含断路器 | 套 | 2 | 6台水泵 |
| 4 | 电缆敷设 | WDZB-YJY-4x95-1x50 | 米 | 144.53 |  |
| 5 | 电缆敷设 | WDZB-YJY-4*25+1*16 | 米 | 52.98 |  |
| 6 | 防水桥架安装 | 100*100 | 米 | 9.96 |  |
| 6 | 防水桥架安装 | 200*100 | 米 | 5.84 |  |
| 7 | 防水桥架安装 | 300*100 | 米 | 28.02 |  |
| 十二、3区屋顶热泵配电 |
| 一、强电工程 |
| 1 | 双电源切换箱WMAPK1 | 非标，含断路器 | 套 | 1 |  |
| 2 | 双电源切换箱WMAPK2 | 非标，含断路器 | 套 | 1 |  |
| 3 | 水泵控制箱 | 非标，含断路器 | 套 | 2 | 7台水泵 |
| 4 | 电缆敷设 | WDZB-YJY-4x35-1x16 | 米 | 433.97 |  |
| 5 | 防水桥架安装 | 200*100 | 米 | 49.56 |  |
| 十一、ICU\NICU\CCU 护理智能看板系统、探视系统 |
| 1 | 系统软件 | 详见技术参数 | 台 | 1 |  |
| 2 | 护理智能看板交互软件 | 详见技术参数 | 台 | 3 |  |
| 3 | 医护主机 | 详见技术参数 | 台 | 3 |  |
| 4 | 门口分机 | 电容屏触摸屏，支持10点触控，2．显示屏尺寸不低于13.3寸，其余详见技术参数 | 台 | 21 |  |
| 5 | 床头分机 | 电容屏触摸屏，支持多点触控，显示屏尺寸不低于7寸，其余详见技术参数 | 台 | 53 |  |
| 6 | 床旁分机 | 电容屏触摸屏，支持多点触控，2．显示屏尺寸不低于13.3寸，其余详见技术参数 | 台 | 31 |  |
| 7 | 悬臂支架 | 1.支架展开最大长度不低于1050mm 2.升降范围不低于500mm 3.升降角度不少于70° 4.悬停重量不低于2.5kg 5.悬臂支架可升降，万向旋转，可在任意位置、任意角度悬停 6.设备线束通过悬臂支架内部与设备连接，无外露线束 7、其余详见技术参数 | 台 | 31 |  |
| 8 | 探视分机 | 采用13寸及以上显示屏，分辨率1920*1080及以上，其余详见技术参数 | 台 | 2 |  |
| 9 | 走廊显示屏 | 1.双面Φ3.75单红色点阵，可显示2行*8个汉字 2.呼叫时循环显示护理级别、房间号和床位号 3.待机时滚动显示日期、时间、护士位置、温馨提示等内容 4、其余详见技术参数 | 台 | 5 |  |
| 10 | 护理智能看板 | 屏幕尺寸：65英寸,分辨率：1920 ×1080，其余详见技术参数 | 台 | 3 |  |
| 11 | 液晶电视 | 详见技术参数 | 台 | 3 |  |
| 12 | POE交换机 | 24口 | 台 | 6 |  |
| 13 | 主服务器 | 1.操作系统：Centos7.4 2.运行平台：MySql5.7, JDK1.8 3.CPU：主频 1.7GHz 六核及其以上（Intel 至强 铜牌处理器）(每增加1000个终端，提升一倍处理器能力) 4.内存：32G（DDR4-2666MHz）及其以上（每增加1000个终端16G内存） 5.硬盘：20TB及以上，热插拔SFF SAS/SATA/SDD 硬盘，支持RAID 模式（每增加1000个终端，增加2T） 注：不可以使用虚拟机做服务器，但可以使用虚拟服务器； | 台 | 1 |  |
| 14 | 管内穿线 | RVS-2*1.0 | 米 | 3450 |  |
| 15 | 管内穿线 | RVS-2*2.5 | 米 | 3450 |  |
| 16 | 电线管敷设 | JDG20 | 米 | 760 |  |

4、供气系统、专用管道及配套设备

| 序号 | 设备、材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、1F DSA |
| 1 | 气体报警装置（三气） | 实时数显气体压力、流量 | 只 | 1 |  |
| 2 | 三气阀门箱 | 优质球阀 | 只 | 1 |  |
| 3 | 氧气二级减压箱 |  | 只 | 1 |  |
| 4 | 压缩空气二级减压箱 |  | 只 | 1 |  |
| 5 | 紫铜管（含管件） | ф8×1 | 米 | 90 |  |
| 6 | 紫铜管（含管件） | ф12×1 | 米 | 45 |  |
| 7 | 304无缝不锈钢管（含管件） | ф28×1.5 | 米 | 30 |  |
| 8 | 304无缝不锈钢管（含管件） | ф16×1.0 | 米 | 60 |  |
| 8 | 氧气终端（不含插头） | O2 | 套 | 7 |  |
| 9 | 吸引终端（不含插头） | VAC | 套 | 7 |  |
| 10 | 压缩空气终端（不含插头） | AIR | 套 | 7 |  |
| 11 | 气体维修阀门 | DN10 | 只 | 15 |  |
| 12 | 三气面板 | 氧气、吸引、压缩 | 个 | 3 |  |
| 13 | 豪华铝合金设备带 | 4氧4吸4压缩 | 条 | 1 |  |
| 二、专科手术室（1F急诊手术室、2F介入手术室、3F内镜手术室） |
| 1 | 紫铜管（含管件） | ф8×1 | 米 | 50 |  |
| 2 | 紫铜管（含管件） | ф12×1 | 米 | 25 |  |
| 3 | 氧气终端（不含插头） | O2 | 套 | 3 |  |
| 4 | 吸引终端（不含插头） | VAC | 套 | 3 |  |
| 5 | 压缩空气终端（不含插头） | AIR | 套 | 3 |  |
| 6 | 气体维修阀门 | DN10 | 只 | 18 |  |
| 7 | 三气面板 | 氧气、吸引、压缩 | 个 | 3 |  |
| 三、专科手术室（2F计划生育手术室、3F整形美容手术室） |
| 1 | 紫铜管（含管件） | ф8×1 | 米 | 144 |  |
| 2 | 紫铜管（含管件） | ф12×1 | 米 | 72 |  |
| 3 | 氧气终端（不含插头） | O2 | 套 | 6 |  |
| 4 | 吸引终端（不含插头） | VAC | 套 | 6 |  |
| 5 | 压缩空气终端（不含插头） | AIR | 套 | 6 |  |
| 6 | 气体维修阀门 | DN10 | 只 | 36 |  |
| 7 | 三气面板 | 氧气、吸引、压缩 | 个 | 6 |  |
| 四、4F手术部 |
| 1 | 气体报警装置（六气） | 实时数显气体压力、流量 | 只 | 1 |  |
| 2 | 六气阀门箱 | 优质球阀 | 只 | 1 |  |
| 3 | 氧气二级减压箱 |  | 只 | 1 |  |
| 4 | 压缩空气二级减压箱 |  | 只 | 1 |  |
| 5 | 紫铜管（含管件） | ф8×1 | 米 | 2846 |  |
| 6 | 紫铜管（含管件） | ф12×1 | 米 | 600 |  |
| 7 | 304无缝不锈钢管（含管件） | ф65×3.0 | 米 | 121 |  |
| 8 | 304无缝不锈钢管（含管件） | ф57×2.5 | 米 | 85 |  |
| 9 | 304无缝不锈钢管（含管件） | ф40×2.0 | 米 | 63 |  |
| 10 | 304无缝不锈钢管（含管件） | ф24×1.5 | 米 | 482 |  |
| 11 | 304无缝不锈钢管（含管件） | ф22×1.5 | 米 | 615 |  |
| 12 | 304无缝不锈钢管（含管件） | ф18×1.0 | 米 | 297 |  |
| 13 | 304无缝不锈钢管（含管件） | ф16×1.0 | 米 | 105 |  |
| 14 | 高强度pvc管 | de80 | 米 | 35 |  |
| 15 | 高强度pvc管 | de65 | 米 | 110 |  |
| 16 | 高强度pvc管 | de40 | 米 | 40 |  |
| 17 | 高强度pvc管 | de20 | 米 | 225 |  |
| 18 | 氧气终端（不含插头） | O2 | 套 | 62 |  |
| 19 | 吸引终端（不含插头） | VAC | 套 | 62 |  |
| 20 | 压缩空气终端（不含插头） | AIR | 套 | 54 |  |
| 21 | 笑气终端（不含插头） | N2O | 套 | 28 |  |
| 22 | 二氧化碳终端（不含插头） | CO2 | 套 | 20 |  |
| 23 | 氮气终端（不含插头） | N2 | 套 | 20 |  |
| 24 | 豪华铝合金设备带 | 2氧2吸2压缩 | 条 | 13 |  |
| 25 | 豪华铝合金设备带 | 2氧2吸1压缩1笑气 | 条 | 8 |  |
| 26 | 气体维修阀门 | DN10 | 只 | 398 |  |
| 27 | 六气面板 | 氧气、吸引、压缩、笑气、二氧化碳、氮气 | 个 | 20 |  |
| 28 | 二氧化碳汇流排 | 5+5自动切换 | 套 | 1 |  |
| 29 | 笑气汇流排 | 5+5自动切换 | 套 | 1 |  |
| 30 | 氮气汇流排 | 5+5自动切换 | 套 | 1 |  |
| 五、4FICU |
| 1 | 气体报警装置（三气） | 实时数显气体压力、流量 | 只 | 1 |  |
| 2 | 三气阀门箱 | 优质球阀 | 只 | 1 |  |
| 3 | 氧气二级减压箱 |  | 只 | 1 |  |
| 4 | 压缩空气二级减压箱 |  | 只 | 1 |  |
| 5 | 紫铜管（含管件） | ф8×1 | 米 | 282 |  |
| 6 | 紫铜管（含管件） | ф12×1 | 米 | 141 |  |
| 7 | 304无缝不锈钢管（含管件） | ф57×2.5 | 米 | 67 |  |
| 9 | 304无缝不锈钢管（含管件） | ф28×1.0 | 米 | 65 |  |
| 10 | 304无缝不锈钢管（含管件） | ф24×1.0 | 米 | 134 |  |
| 12 | 304无缝不锈钢管（含管件） | ф16×1.0 | 米 | 130 |  |
| 13 | 气体维修阀门 | DN10 | 只 | 108 |  |
| 14 | 氧气终端（不含插头） | O2 | 套 | 12 |  |
| 15 | 吸引终端（不含插头） | VAC | 套 | 12 |  |
| 16 | 压缩空气终端（不含插头） | AIR | 套 | 12 |  |
| 17 | 豪华铝合金设备带 | 2氧2吸2压缩 | 条 | 6 |  |
| 六、6FNICU |
| 1 | 气体报警装置（三气） | 实时数显气体压力、流量 | 只 | 1 |  |
| 2 | 三气阀门箱 | 优质球阀 | 只 | 1 |  |
| 3 | 氧气二级减压箱 |  | 只 | 1 |  |
| 4 | 压缩空气二级减压箱 |  | 只 | 1 |  |
| 5 | 紫铜管（含管件） | ф8×1 | 米 | 166 |  |
| 6 | 紫铜管（含管件） | ф12×1 | 米 | 96 |  |
| 7 | 304无缝不锈钢管（含管件） | ф40×2.0 | 米 | 45 |  |
| 8 | 304无缝不锈钢管（含管件） | ф28×1.5 | 米 | 75 |  |
| 9 | 304无缝不锈钢管（含管件） | ф22×1.5 | 米 | 90 |  |
| 10 | 304无缝不锈钢管（含管件） | ф16×1.0 | 米 | 150 |  |
| 11 | 气体维修阀门 | DN10 | 只 | 129 |  |
| 12 | 氧气终端（不含插头） | O2 | 套 | 36 |  |
| 13 | 吸引终端（不含插头） | VAC | 套 | 36 |  |
| 14 | 压缩空气终端（不含插头） | AIR | 套 | 36 |  |
| 15 | 豪华铝合金设备带 | 2氧2吸2压缩 | 条 | 18 |  |
| 七、7F产房 |
| 1 | 气体报警装置（三气） | 实时数显气体压力、流量 | 只 | 1 |  |
| 2 | 三气阀门箱 | 优质球阀 | 只 | 1 |  |
| 3 | 氧气二级减压箱 |  | 只 | 1 |  |
| 4 | 压缩空气二级减压箱 |  | 只 | 1 |  |
| 5 | 紫铜管（含管件） | ф8×1 | 米 | 270 |  |
| 6 | 紫铜管（含管件） | ф12×1 | 米 | 135 |  |
| 7 | 304无缝不锈钢管（含管件） | ф40×2.0 | 米 | 40 |  |
| 8 | 304无缝不锈钢管（含管件） | ф22×1.5 | 米 | 80 |  |
| 9 | 气体维修阀门 | DN10 | 只 | 49 |  |
| 10 | 氧气终端（不含插头） | O2 | 套 | 19 |  |
| 11 | 吸引终端（不含插头） | VAC | 套 | 19 |  |
| 12 | 压缩空气终端（不含插头） | AIR | 套 | 11 |  |
| 13 | 豪华铝合金设备带 | 1氧1吸 | 条 | 1 |  |
| 14 | 豪华铝合金设备带 | 2氧2吸 | 条 | 1 |  |
| 15 | 豪华铝合金设备带 | 5氧5吸 | 条 | 1 |  |
| 16 | 豪华铝合金设备带 | 2氧2吸2压缩 | 条 | 1 |  |
| 17 | 豪华铝合金设备带 | 1氧1吸1压缩 | 条 | 1 |  |
| 18 | 三气面板 | 氧气、吸引、压缩 | 个 | 8 |  |
| 八、13FCCU |
| 1 | 气体报警装置（三气） | 实时数显气体压力、流量 | 只 | 1 |  |
| 2 | 三气阀门箱 | 优质球阀 | 只 | 1 |  |
| 3 | 紫铜管（含管件） | ф8×1 | 米 | 132 |  |
| 4 | 紫铜管（含管件） | ф12×1 | 米 | 66 |  |
| 5 | 304无缝不锈钢管（含管件） | ф40×2.0 | 米 | 40 |  |
| 6 | 304无缝不锈钢管（含管件） | ф22×1.5 | 米 | 80 |  |
| 7 | 气体维修阀门 | DN10 | 只 | 33 |  |

5、生活水配套

| 序号 | 设备、材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、1F静配中心 |
| 1 | 薄壁不锈钢管(含管件) | DN15 | 米 | 50 |  |
| 2 | 薄壁不锈钢管(含管件) | DN20 | 米 | 12 |  |
| 3 | 薄壁不锈钢管(含管件) | DN25 | 米 | 42 |  |
| 4 | 薄壁不锈钢管(含管件) | DN32 | 米 | 15 |  |
| 5 | 薄壁不锈钢管(含管件) | DN40 | 米 | 10 |  |
| 6 | 薄壁不锈钢管(含管件) | DN65 | 米 | 24 |  |
| 7 | 铜截止阀 | DN15 | 个 | 2 |  |
| 8 | 铜截止阀 | DN20 | 个 | 2 |  |
| 9 | 铜截止阀 | DN25 | 个 | 2 |  |
| 10 | 铜闸阀 | DN65 | 个 | 1 |  |
| 11 | 保温管壳（橡塑） | / | 立方米 | 0.3 |  |
| 12 | UPVC排水管（含管件） | De50 | 米 | 8 |  |
| 13 | UPVC排水管（含管件） | De75 | 米 | 48 |  |
| 14 | UPVC排水管（含管件） | De110 | 米 | 8 |  |
| 15 | 高水封地漏 | DN75 | 个 | 4 |  |
| 16 | 支架制作安装 | 按国标制作安装 | kg | 30 |  |
| 洁具 |
| 1 | 柜式感应洗脸盆 | 柜盆，配感应式混合龙头、角阀软管等配件,含台面 | 套 | 2 |  |
| 2 | 拖把池 | 带普通龙头，存水弯 | 套 | 4 |  |
| 3 | 台下式感应洗脸盆 | 台下盆，配感应式混合龙头、角阀软管等配件，含台面 | 套 | 1 |  |
| 4 | 蹲便器 | 脚踏式冲洗阀及冲洗管 | 套 | 1 |  |
| 5 | 双位污洗池 | 双人位不锈钢柜体,配单冷长颈水龙头、角阀软管等配件 | 套 | 1 |  |
| 6 | 普通龙头 | 洗衣机专用 | 只 | 2 |  |
| 二、1F DSA |
| 1 | 薄壁不锈钢管(含管件) | DN15 | 米 | 72 |  |
| 2 | 薄壁不锈钢管(含管件) | DN20 | 米 | 30 |  |
| 3 | 薄壁不锈钢管(含管件) | DN25 | 米 | 12 |  |
| 4 | 薄壁不锈钢管(含管件) | DN32 | 米 | 36 |  |
| 5 | 薄壁不锈钢管(含管件) | DN40 | 米 | 72 |  |
| 6 | 薄壁不锈钢管(含管件) | DN50 | 米 | 78 |  |
| 7 | 铜截止阀 | DN15 | 个 | 4 |  |
| 8 | 铜截止阀 | DN20 | 个 | 4 |  |
| 9 | 铜截止阀 | DN25 | 个 | 2 |  |
| 10 | 保温管壳（橡塑） | / | 立方米 | 1.5 |  |
| 11 | UPVC排水管（含管件） | De50 | 米 | 16 |  |
| 12 | UPVC排水管（含管件） | De75 | 米 | 80 |  |
| 13 | UPVC排水管（含管件） | De110 | 米 | 16 |  |
| 14 | 高水封地漏 | DN75 | 个 | 6 |  |
| 15 | 支架制作安装 | 按国标制作安装 | kg | 100 |  |
| 洁具 |
| 1 | 柜式感应洗脸盆 | 柜盆，配感应式混合龙头、角阀软管等配件,含台面 | 套 | 2 |  |
| 2 | 台下式感应洗脸盆 | 台下盆，配感应式混合龙头、角阀软管等配件，含台面 | 套 | 1 |  |
| 3 | 坐便器 | 连体坐便器，含去水角阀、软管 | 套 | 2 |  |
| 4 | 带操作台单斗污洗池 | 不锈钢柜体,配单冷长颈水龙头、角阀软管等配件 | 套 | 2 |  |
| 5 | 拖把池 | 带普通龙头，存水弯 | 套 | 1 |  |
| 6 | 淋浴器 | 含软管花洒,升降杆肥皂托等配件 | 套 | 2 |  |
| 三、专科手术室（2F计划生育手术室、3F整形美容手术室） |
| 1 | 薄壁不锈钢管(含管件) | DN15 | 米 | 12 |  |
| 2 | 薄壁不锈钢管(含管件) | DN20 | 米 | 30 |  |
| 3 | 铜截止阀 | DN20 | 个 | 6 |  |
| 4 | 保温管壳（橡塑） | / | 立方米 | 0.1 |  |
| 5 | UPVC排水管（含管件） | De75 | 米 | 16 |  |
| 6 | 支架制作安装 | 按国标制作安装 | kg | 10 |  |
| 洁具 |
| 1 | 单斗污洗池 | 不锈钢柜体,配单冷长颈水龙头、角阀软管等配件 | 套 | 1 |  |
| 四、4F手术部 |
| 1 | 薄壁不锈钢管(含管件) | DN15 | 米 | 340 |  |
| 2 | 薄壁不锈钢管(含管件) | DN20 | 米 | 220 |  |
| 3 | 薄壁不锈钢管(含管件) | DN25 | 米 | 130 |  |
| 4 | 薄壁不锈钢管(含管件) | DN32 | 米 | 65 |  |
| 5 | 薄壁不锈钢管(含管件) | DN40 | 米 | 150 |  |
| 6 | 薄壁不锈钢管(含管件) | DN50 | 米 | 450 |  |
| 7 | 薄壁不锈钢管(含管件) | DN65 | 米 | 50 |  |
| 8 | 铜截止阀 | DN15 | 个 | 24 |  |
| 9 | 铜截止阀 | DN20 | 个 | 21 |  |
| 10 | 铜截止阀 | DN25 | 个 | 4 |  |
| 11 | 铜截止阀 | DN32 | 个 | 2 |  |
| 12 | 铜截止阀 | DN40 | 个 | 2 |  |
| 13 | 铜截止阀 | DN50 | 个 | 1 |  |
| 14 | 铜闸阀 | DN65 | 个 | 1 |  |
| 15 | 保温管壳（橡塑） | / | 立方米 | 10 |  |
| 16 | UPVC排水管（含管件） | De50 | 米 | 40 |  |
| 17 | UPVC排水管（含管件） | De75 | 米 | 120 |  |
| 18 | UPVC排水管（含管件） | De110 | 米 | 150 |  |
| 19 | 高水封地漏 | DN75 | 个 | 24 |  |
| 20 | 支架制作安装 | 按国标制作安装 | kg | 500 |  |
| 洁具 |
| 1 | 柜式感应洗脸盆 | 柜盆，配感应式混合龙头、角阀软管等配件,含台面 | 套 | 2 |  |
| 2 | 台下式感应洗脸盆 | 台下盆，配感应式混合龙头、角阀软管等配件，含台面 | 套 | 14 |  |
| 3 | 蹲便器 | 脚踏式冲洗阀及冲洗管 | 套 | 9 |  |
| 4 | 小便器 | 小便器、感应式，含下水等配件 | 套 | 5 |  |
| 5 | 单斗污洗池 | 不锈钢柜体,配单冷长颈水龙头、角阀软管等配件 | 套 | 4 |  |
| 6 | 带操作台单斗污洗池 | 不锈钢柜体,配单冷长颈水龙头、角阀软管等配件 | 套 | 9 |  |
| 7 | 拖把池 | 带普通龙头，存水弯 | 套 | 6 |  |
| 8 | 坐便器 | 连体坐便器，含去水角阀、软管 | 套 | 6 |  |
| 9 | 淋浴器 | 含软管花洒,升降杆肥皂托等配件 | 套 | 10 |  |
| 五、2FPCR实验室 |
| 1 | 薄壁不锈钢管(含管件) | DN20 | 米 | 60 |  |
| 2 | 薄壁不锈钢管(含管件) | DN25 | 米 | 12 |  |
| 3 | 薄壁不锈钢管(含管件) | DN32 | 米 | 6 |  |
| 4 | 薄壁不锈钢管(含管件) | DN40 | 米 | 6 |  |
| 5 | 薄壁不锈钢管(含管件) | DN50 | 米 | 6 |  |
| 6 | 铜截止阀 | DN20 | 个 | 9 |  |
| 7 | 保温管壳（橡塑） | / | 立方米 | 0.1 |  |
| 8 | UPVC排水管（含管件） | De50 | 米 | 12 |  |
| 9 | UPVC排水管（含管件） | De75 | 米 | 44 |  |
| 10 | 支架制作安装 | 按国标制作安装 | kg | 10 |  |
| 六、4FICU |
| 1 | 薄壁不锈钢管(含管件) | DN15 | 米 | 360 |  |
| 2 | 薄壁不锈钢管(含管件) | DN20 | 米 | 60 |  |
| 3 | 薄壁不锈钢管(含管件) | DN25 | 米 | 30 |  |
| 4 | 薄壁不锈钢管(含管件) | DN32 | 米 | 36 |  |
| 5 | 薄壁不锈钢管(含管件) | DN40 | 米 | 36 |  |
| 6 | 薄壁不锈钢管(含管件) | DN50 | 米 | 180 |  |
| 7 | 薄壁不锈钢管(含管件) | DN65 | 米 | 30 |  |
| 8 | 铜截止阀 | DN15 | 个 | 39 |  |
| 9 | 铜截止阀 | DN20 | 个 | 3 |  |
| 10 | 铜截止阀 | DN25 | 个 | 4 |  |
| 11 | 铜截止阀 | DN32 | 个 | 1 |  |
| 12 | 铜截止阀 | DN40 | 个 | 1 |  |
| 13 | 保温管壳（橡塑） | / | 立方米 | 2 |  |
| 14 | UPVC排水管（含管件） | De50 | 米 | 40 |  |
| 15 | UPVC排水管（含管件） | De75 | 米 | 30 |  |
| 16 | UPVC排水管（含管件） | De110 | 米 | 90 |  |
| 17 | 高水封地漏 | DN75 | 个 | 17 |  |
| 18 | 支架制作安装 | 按国标制作安装 | kg | 200 |  |
| 洁具 |
| 1 | 柜式感应洗脸盆 | 柜盆，配感应式混合龙头、角阀软管等配件,含台面 | 套 | 16 |  |
| 2 | 柜式感应洗脸盆 | 柜盆，配感应式混合龙头、感应洗手液、擦手纸装置、角阀软管等配件,含台面 | 套 | 3 |  |
| 3 | 台下式感应洗脸盆 | 台下盆，配感应式混合龙头、角阀软管等配件，含台面 | 套 | 5 |  |
| 4 | 蹲便器 | 脚踏式冲洗阀及冲洗管 | 套 | 3 |  |
| 6 | 带操作台单斗污洗池 | 不锈钢柜体,配单冷长颈水龙头、角阀软管等配件 | 套 | 2 |  |
| 7 | 拖把池 | 带普通龙头，存水弯 | 套 | 3 |  |
| 8 | 坐便器 | 连体坐便器，含去水角阀、软管 | 套 | 4 |  |
| 9 | 淋浴器 | 含软管花洒,升降杆肥皂托等配件 | 套 | 8 |  |
| 七、6FNICU |
| 1 | 薄壁不锈钢管(含管件) | DN15 | 米 | 240 |  |
| 2 | 薄壁不锈钢管(含管件) | DN20 | 米 | 90 |  |
| 3 | 薄壁不锈钢管(含管件) | DN25 | 米 | 30 |  |
| 4 | 薄壁不锈钢管(含管件) | DN32 | 米 | 36 |  |
| 5 | 薄壁不锈钢管(含管件) | DN40 | 米 | 40 |  |
| 6 | 薄壁不锈钢管(含管件) | DN50 | 米 | 150 |  |
| 7 | 薄壁不锈钢管(含管件) | DN65 | 米 | 12 |  |
| 8 | 铜截止阀 | DN15 | 个 | 19 |  |
| 9 | 铜截止阀 | DN20 | 个 | 9 |  |
| 10 | 铜截止阀 | DN25 | 个 | 4 |  |
| 11 | 铜截止阀 | DN40 | 个 | 1 |  |
| 12 | 铜截止阀 | DN50 | 个 | 1 |  |
| 13 | 保温管壳（橡塑） | / | 立方米 | 2 |  |
| 14 | UPVC排水管（含管件） | De50 | 米 | 30 |  |
| 15 | UPVC排水管（含管件） | De75 | 米 | 70 |  |
| 16 | UPVC排水管（含管件） | De110 | 米 | 60 |  |
| 17 | 高水封地漏 | DN75 | 个 | 13 |  |
| 18 | 支架制作安装 | 按国标制作安装 | kg | 200 |  |
| 洁具 |
| 1 | 柜式感应洗脸盆 | 柜盆，配感应式混合龙头、角阀软管等配件,含台面 | 套 | 7 |  |
| 2 | 柜式感应洗脸盆 | 柜盆，配感应式混合龙头、感应洗手液、擦手纸装置、角阀软管等配件,含台面 | 套 | 4 |  |
| 3 | 台下式感应洗脸盆 | 台下盆，配感应式混合龙头、角阀软管等配件，含台面 | 套 | 5 |  |
| 4 | 带操作台单斗污洗池 | 不锈钢柜体,配单冷长颈水龙头、角阀软管等配件 | 套 | 5 |  |
| 5 | 单斗污洗池 | 不锈钢柜体,配单冷长颈水龙头、角阀软管等配件 | 套 | 3 |  |
| 6 | 拖把池 | 带普通龙头，存水弯 | 套 | 2 |  |
| 7 | 坐便器 | 连体坐便器，含去水角阀、软管 | 套 | 2 |  |
| 8 | 蹲便器 | 脚踏式冲洗阀及冲洗管 | 套 | 2 |  |
| 9 | 小便器 | 小便器、感应式，含下水等配件 | 套 | 1 |  |
| 10 | 淋浴器 | 含软管花洒,升降杆肥皂托等配件 | 套 | 5 |  |
| 八、7F产房 |
| 1 | 薄壁不锈钢管(含管件) | DN15 | 米 | 200 |  |
| 2 | 薄壁不锈钢管(含管件) | DN20 | 米 | 70 |  |
| 3 | 薄壁不锈钢管(含管件) | DN25 | 米 | 40 |  |
| 4 | 薄壁不锈钢管(含管件) | DN32 | 米 | 42 |  |
| 5 | 薄壁不锈钢管(含管件) | DN40 | 米 | 32 |  |
| 6 | 薄壁不锈钢管(含管件) | DN50 | 米 | 110 |  |
| 7 | 薄壁不锈钢管(含管件) | DN65 | 米 | 18 |  |
| 8 | 铜截止阀 | DN15 | 个 | 16 |  |
| 9 | 铜截止阀 | DN20 | 个 | 11 |  |
| 10 | 铜截止阀 | DN25 | 个 | 4 |  |
| 11 | 铜截止阀 | DN32 | 个 | 1 |  |
| 12 | 保温管壳（橡塑） | / | 立方米 | 2 |  |
| 13 | UPVC排水管（含管件） | De50 | 米 | 30 |  |
| 14 | UPVC排水管（含管件） | De75 | 米 | 50 |  |
| 15 | UPVC排水管（含管件） | De110 | 米 | 60 |  |
| 16 | 高水封地漏 | DN75 | 个 | 12 |  |
| 17 | 支架制作安装 | 按国标制作安装 | kg | 200 |  |
| 洁具 |
| 1 | 柜式感应洗脸盆 | 柜盆，配感应式混合龙头、角阀软管等配件,含台面 | 套 | 4 |  |
| 2 | 柜式感应洗脸盆 | 柜盆，配感应式混合龙头、感应洗手液、擦手纸装置、角阀软管等配件,含台面 | 套 | 3 |  |
| 3 | 台下式感应洗脸盆 | 台下盆，配感应式混合龙头、角阀软管等配件，含台面 | 套 | 7 |  |
| 5 | 带操作台单斗污洗池 | 不锈钢柜体,配单冷长颈水龙头、角阀软管等配件 | 套 | 2 |  |
| 6 | 蹲便器 | 脚踏式冲洗阀及冲洗管 | 套 | 2 |  |
| 7 | 小便器 | 小便器、感应式，含下水等配件 | 套 | 1 |  |
| 8 | 拖把池 | 带普通龙头，存水弯 | 套 | 3 |  |
| 9 | 坐便器 | 连体坐便器，含去水角阀、软管 | 套 | 5 |  |
| 10 | 淋浴器 | 含软管花洒,升降杆肥皂托等配件 | 套 | 5 |  |
| 九、13FCCU |
| 1 | 薄壁不锈钢管(含管件) | DN15 | 米 | 200 |  |
| 2 | 薄壁不锈钢管(含管件) | DN20 | 米 | 40 |  |
| 3 | 薄壁不锈钢管(含管件) | DN25 | 米 | 20 |  |
| 4 | 薄壁不锈钢管(含管件) | DN32 | 米 | 6 |  |
| 5 | 薄壁不锈钢管(含管件) | DN40 | 米 | 12 |  |
| 6 | 薄壁不锈钢管(含管件) | DN50 | 米 | 90 |  |
| 7 | 铜截止阀 | DN15 | 个 | 16 |  |
| 8 | 铜截止阀 | DN20 | 个 | 5 |  |
| 9 | 铜截止阀 | DN25 | 个 | 2 |  |
| 10 | 铜截止阀 | DN32 | 个 | 1 |  |
| 11 | 保温管壳（橡塑） | / | 立方米 | 5 |  |
| 12 | UPVC排水管（含管件） | De50 | 米 | 30 |  |
| 13 | UPVC排水管（含管件） | De75 | 米 | 40 |  |
| 14 | UPVC排水管（含管件） | De110 | 米 | 42 |  |
| 15 | 高水封地漏 | DN75 | 个 | 8 |  |
| 16 | 支架制作安装 | 按国标制作安装 | kg | 100 |  |
| 洁具 |
| 1 | 柜式感应洗脸盆 | 柜盆，配感应式混合龙头、角阀软管等配件,含台面 | 套 | 6 |  |
| 2 | 柜式感应洗脸盆 | 柜盆，配感应式混合龙头、感应洗手液、擦手纸装置、角阀软管等配件,含台面 | 套 | 3 |  |
| 3 | 台下式感应洗脸盆 | 台下盆，配感应式混合龙头、角阀软管等配件，含台面 | 套 | 4 |  |
| 5 | 单斗污洗池 | 不锈钢柜体,配单冷长颈水龙头、角阀软管等配件 | 套 | 3 |  |
| 6 | 蹲便器 | 脚踏式冲洗阀及冲洗管 | 套 | 1 |  |
| 7 | 小便器 | 小便器、感应式，含下水等配件 | 套 | 1 |  |
| 8 | 拖把池 | 带普通龙头，存水弯 | 套 | 2 |  |
| 9 | 坐便器 | 连体坐便器，含去水角阀、软管 | 套 | 2 |  |
| 10 | 淋浴器 | 含软管花洒,升降杆肥皂托等配件 | 套 | 3 |  |
| 手术无影灯 |
| 1 | 子母手术无影灯 | 铝合金，LED冷光源（详见参数要求） | 套 | 1 | 整形美容室 |
| 2 | 单头手术无影灯 | 铝合金，LED冷光源（详见参数要求） | 套 | 6 | 整形美容室(2套) 计划生育室(3套) 急诊清创室(1套) |
| 3 | 单头手术无影灯 | 铝合金，LED冷光源（详见参数要求） | 套 | 5 | 产房 |

注：

本项目核心产品为医用空调机组，通过资格审查、符合性审查的多家投标人提供的所有核心产品品牌相同的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。

五、技术规格与要求：

（一）室内维护结构及配套基本装备

A、室内维护结构技术要求

净化装饰应遵循不产尘、不积尘、耐腐蚀、防潮防霉、易清洁和符合防火要求的总原则。地面应平整，采用耐磨、防滑、耐腐蚀、易清洁、环保、不易起尘与不开裂的材料制作。墙面应使用不易开裂、阻燃、易清洗和耐碰撞的材料。净化区内与室内空气直接接触的外露材料不得使用木材和石膏。

1、门急诊病房楼二层静配中心

（1）墙面：

a. 静配中心所有区域墙面均采用50mm厚成品玻镁岩棉钢板，要求墙面具有高强度、耐撞击、易清洁、耐腐蚀、防霉防潮等。夹角处安装阴角R50铝合金圆弧，密封胶密封处理，阳角处设置专用防撞护角至吊顶。

b.净化空调机房采用75轻钢龙骨+12mm石膏孔板隔墙（内敷隔音棉），面刷防霉、耐擦洗乳胶漆。

（2）地面：

a. 静配中心所有区域找平后的地面采用3mm厚水泥自流平处理后，面铺2mmPVC卷材地板。

b. 卷(片)材之间所有拼缝均用同质专用焊条处理成平整无缝，与墙体均为R50铝合金圆弧连接。

c.净化空调机房先用2mm厚聚氨酯进行防水处理并找平后，面铺600*600地砖。

（3）吊顶：

a.顶面采用50mm厚成品玻镁岩棉彩钢板，需满足上人检修要求，检修口设在净化区域外。吊顶高度为2.6m。

b.净化空调机房原顶面抹灰后刷防霉、耐擦洗乳胶漆。

（4）门及其他：

a.选用钢制成品门，配门套、观察窗、门体规格尺寸见招标图纸及清单。

b. 所有外窗均应设置20mm大理石窗台板及窗帘盒。

c.室内所有阴角采用型材专用圆弧，接口严密。

d.洁净区内的窗户、技术夹层、进入室内的管道、风口、灯具与墙壁或顶棚的连接部位均应密封，以减少积尘、避免污染和便于清洁。

（5）设备：

a.抗生素（AII型）和细胞毒药配置（BII型）间配生物安全柜，共5台（其中1台单人工作台）；普通药配置间配水平层流超净工作台，共6台。（甲供）

b.配置间与校对区墙面上设双门互锁传递窗，规格600*1200/600*600，具体详见清单。

c.中心药房、药师办、二级辅房/输液辅房、审方打印外窗均应设置20mm大理石窗台板及窗帘盒。

2、手术部/室（包括1-3F专科手术室、1层DSA手术室）

（1）墙面：

手术室、专科手术、DSA室等墙体采用模块式1.2mm电解钢板喷涂面板后附保温隔热材料，钢结构框架配套龙骨（主龙骨为热镀锌50*30*1.2mm方钢），防菌、耐腐蚀，整体墙面光滑平整。

中心手术室洁净走廊及辅房采用75轻钢龙骨+12mm防潮石膏板+4mm洁净医疗板。

其他区域走廊及辅房采用75轻钢龙骨+12mm防潮石膏板+6mm无机预涂板。

办公区辅房走廊墙面采用75型轻钢龙骨+12mm防潮石膏板刷乳胶漆或土建墙直接刷乳胶漆；

洁具间、污物清洗间、卫浴等湿区墙面防水处理后铺贴300×600抛光瓷砖。

净化空调机房、UPS机房墙面采用75轻钢龙骨+12mm穿孔石膏板，面刷乳胶漆（内填隔音棉）；

（2）地面：

a.手术室找平后的地面采用3mm厚水泥自流平处理后，面铺2mm 橡胶卷材（一层急诊清创手术室、二层介入手术室、三层内镜手术室地面为2mmPVC卷材）。

b.湿区、新风机房、UPS机房地面防水处理后铺贴300×300或600×600防滑玻化地砖。

c.其他区域找平后的地面采用3mm厚水泥自流平处理后，面铺2mmPVC卷材。

d.卷(片)材之间所有拼缝均用同质专用焊条处理成平整无缝，踢脚线同质地材，卷材上卷100mm高，与地面相交处采用圆角R=40处理。

（3）天花：

a.手术室、专科手术室、DSA室按国家《规范》要求设置风口、灯带，周边区域材料选用模块式1.2mm电解钢板喷涂，做法同墙面。

b.其他区域顶面采用60轻钢龙骨+副龙骨+600*600/1200*1.0mm铝扣板。

c.新风机房、UPS机房采用原顶面抹灰（土建单位完成）后刷乳胶漆。

d.手术室吊顶高度为3.0m（DSA手术室吊顶高度2.9m），其他区域吊顶高度为2.6m。

（4）门：

a.手术室靠洁净走廊侧、病人入口处设计一樘光控脚感应自动门。手术室门上方设“手术中”灯。门体色彩与洁净走廊一致，带观察窗。手术室靠清洁走廊侧设计一樘手动钢制气密门，带观察窗、配闭门器。门体规格尺寸见招标图纸。铅防护手术室门体及观察窗需防辐射防护。

b.净化区内其它门选用平开门，门体采用金属板材喷塑处理，配套门套，带观察窗。门体规格尺寸见招标图纸。

c.要求门体运行平稳宁静，门体构造能抵挡日常碰撞而不致残损变形。

（5）设备及其他：

护士站配置吧台、病人复苏室配置监护站、谈话间配置柜台。（甲供）

所有外窗均应设置20mm大理石窗台板及窗帘盒。

卫生间、淋浴间采用成品隔断。

DSA室须六面设置防护，防护要求不小于3个铅当量，复合手术室采用六面防护，防护要求不少于4个铅当量，其他防护手术室（骨科）采用六面防护，防护当量不少于2个铅当量。

铅防护做法不低于下列要求：

| 防护当量 | 墙面做法 | 地面做法 | 顶面做法 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2个当量 | 方管龙骨+2mm铅板 | 20mm硫酸钡 | 上层地面20mm硫酸钡 | 门窗同防护当量 |
| 3个当量 | 方管龙骨+3mm铅板 | 30mm硫酸钡 | 上层地面30mm硫酸钡 | 门窗同防护当量 |
| 4个当量 | 方管龙骨+4mm铅板 | 50mm硫酸钡 | 上层地面50mm硫酸钡 | 门窗同防护当量 |

e. 走廊、缓冲等有推车经过区域的墙面设置不锈钢防撞带，要求SUS304材质，1.2mm，宽度200mm，安装高度为中心距地800mm，安装后与墙面齐平，无毛刺、利角。

f.走廊、辅房等医疗板/无机板墙面的阳角处设置防撞护角至吊顶，材质要求为不锈钢或与墙体同材质。

g.医疗板、无机板墙面的板缝以及卷材地面踢脚上翻后，与墙面板材接口处采用专用金属条嵌缝处理。

3、PCR实验室

（1）墙面：

a.实验室墙面均采用50mm厚成品玻镁岩棉钢板，要求墙面具有高强度、耐撞击、易清洁、耐腐蚀、防霉防潮等。夹角处安装阴角R50铝合金圆弧，密封胶密封处理，阳角处设置专用防撞护角至吊顶。

（2）地面：

a.地面采用3mm厚水泥自流平处理后，面铺2mmPVC卷材。

b. 卷(片)材之间所有拼缝均用同质专用焊条处理成平整无缝，与墙体均为圆弧连接，采用整体式铝合金压条收边。

（3）天花：

a. 实验室顶面采用50mm厚成品玻镁岩棉钢板，配套专用阳角阴角和吊顶铝型材。

b.吊顶高度为2.6m.

（4）门及其他：

a.选用成品钢制门，配套门套，带观察窗。门体规格尺寸见招标图纸及清单。

b. 所有外窗均应设置20mm大理石窗台板及窗帘盒。

4、四层ICU、六层NICU、13层CCU监护病房

（1）墙面：

a. 病房面向大厅（或内通道、监护区）一侧的墙面、病房与病房之间的隔墙墙面、早产、重症与黄疸之间的隔墙墙面等区域设置密闭窗，窗四周采用不锈钢窗套处理。

b.监护单元及工作区的辅房（详见设计）墙体采用75龙骨，12mm防潮石膏板基层，面贴6mm无机预涂板。

c. 办公走廊、办公辅助用房等区域墙面采用轻钢龙骨石膏板隔墙/原土建墙处刷防霉、耐擦洗乳胶漆。

d.湿区墙面采用2mm厚聚氨酯涂膜涂层防水处理后，贴300*600优质墙面砖到顶。

（2）地面：

a.除湿区以外找平后的地面采用3mm厚水泥自流平处理后，面铺2mmPVC卷材地板。

b.卷材之间所有拼缝均用同质专用焊条处理成平整无缝，与墙体均为圆弧连接，采用整体式铝合金压条收边。

c.湿区地面采用2mm厚聚氨酯涂膜涂层作防水处理后，铺贴300×300或600×600优质防滑玻化地砖。

（3）天花：

a. 所有区域（不含机房）顶面采用专用轻钢龙骨+600*600/1200*1.0mm厚优质铝扣板，机房顶面采用原顶面刷乳胶漆。

b. ICU吊顶高度为2.6m。

（4）门：

a.病房靠大厅（或内通道、监护区）一侧设置光控脚感应玻璃自动门（此处指四层ICU监护病房的单人间1-4、双人间、感染单间/含缓冲、四人间1-4；6层NICU监护病房的早产、重症、黄疸；十三层CCU监护病房的单间、二人间）。

门机及感应器采用进口产品。

b.其它选用平开门，门体采用钢板喷塑，钢制门套，带观察窗。门体规格尺寸见招标图纸及清单。

（5）其它：

a.所有外窗均应设置20mm大理石窗台板及窗帘盒。

b.ICU输液导轨、病床隔帘导轨由投标方施工。

c.护士站设护士台，谈话室设谈话桌，治疗室设药柜、吊柜，病房内设矮柜。（甲供）

d.走廊、缓冲等有推车经过区域的墙面设置不锈钢防撞带，要求SUS304材质，1.2mm，宽度200mm，安装高度为中心距地800mm，安装后与墙面齐平，无毛刺、利角。

e.走廊、辅房等无机板墙面的阳角处设置防撞护角至吊顶，材质要求为不锈钢或与墙体同材质。

f.无机板墙面的板缝以及卷材地面踢脚上翻后，与墙面板材接口处采用专用金属条嵌缝处理。

5、七层产房

（1）墙面：

a.产房、隔离产房、产房手术室墙面模块式1.2mm电解钢板喷涂面板后附保温隔热材料，钢结构框架配套龙骨（主龙骨为热镀锌50*30*1.2mm方钢），防菌、耐腐蚀，整体墙面光滑平整。内衬板做隔音保温处理。

b.待产及辅房区域其它墙体采用热镀锌50*30*1.2mm方钢/75龙骨，12mm防潮石膏板基层，面贴6mm无机预涂板。

c. 办公走廊、办公辅助用房等区域墙面采用轻钢龙骨石膏板隔墙/原土建墙处刷防霉、耐擦洗乳胶漆。

d.湿区墙面采用2mm厚聚氨酯涂膜涂层防水处理后，贴300*600优质墙面砖到顶。

（2）地面：

a. 产房、隔离产房、产房手术室找平后的地面采用3mm厚水泥自流平处理后，面铺2mm 橡胶卷材。

b. 除湿区以外其他区域找平后的地面采用3mm厚水泥自流平处理后，面铺2mmPVC卷材地板。

c. 卷(片)材之间所有拼缝均用同质专用焊条处理成平整无缝，与墙体均为圆弧连接，采用整体式铝合金压条收边。

d. 湿区地面采用2mm厚聚氨酯防水处理后，铺贴300×300或600×600优质防滑玻化地砖。

（3）天花：

a. 产房、隔离产房、产房手术室吊顶选用模块式1.2mm电解钢板喷涂面板，做法同墙面。

b.其他辅房、办公区及湿区等区域的顶面均采用60轻钢龙骨+配套三角龙骨+600*600/1200*1.0mm铝扣板。

c. 产房、隔离产房吊顶高度为2.8m，其他区域吊顶高度为2.6m。

（4）门：

a. 产房、隔离产房、陪伴分娩、产房手术室靠内走廊侧设计光控脚感应单扇自动门,门体采用金属材质的板材制作，不锈钢或与门体同材质门套，门体上设观察窗。门体规格尺寸见招标图纸。

b. 其它选用平开门，门体采用钢板喷塑，配套门套。门体规格尺寸见招标图纸及清单。

（5）其它：

a.所有外窗均应设置20mm大理石窗台板及窗帘盒。

b.输液导轨、病床隔帘导轨由投标方施工。

c.护士站设护士台，谈话室设谈话桌，治疗室设药柜、吊柜。（甲供）

d. 走廊、缓冲等有推车经过区域的墙面设置不锈钢防撞带，要求SUS304材质，1.2mm，宽度200mm，安装高度为中心距地800mm，安装后与墙面齐平，无毛刺、利角。

e.走廊、辅房等无机板墙面的阳角处设置防撞护角至吊顶，材质要求为不锈钢或与墙体同材质。

f.无机板墙面的板缝以及卷材地面踢脚上翻后，与墙面板材接口处采用专用金属条嵌缝处理。

B、主要建筑装饰材料质量要求：

（1）橡胶地板：

本次招标的产品为2mm厚同质非分层橡胶地板，表面结构紧密，产品应用丰富，具体要求如下：

厚度为2mm，符合欧盟生产规范，耐荷重、耐磨、耐化学药物，并具有良好的防火性能；

产品环保安全，不包含氯氟碳，卤素、PVC、可溶性重金属（铅、镉）、石棉、甲醛等有害物质。具有VOC、TVOC限量检测报告和SGS不含亚硝胺报告。

单层均质透芯，尺寸稳定性≤±0.4%（EN434），硬度≥80绍尔（ISO7619），耐磨性通过欧盟ISO4649测试，≤250/mm3。

防滑性能：通过DIN51130防滑测试，达到R9级防滑要求。

防火性能：通过欧盟EN 13501-1防火测试，达到GB8624-2012.B1级防火要求。

产品通过美国LEED环保认证、ISO9001质量体系认证及ISO14001环境保护体系认证，完全符合安全和环境保护系统中的标准。

产品为原产地原装进口产品，不接受国内生产或OEM贴牌产品（供货时随货提供原产地证明及报关单）。

产品质量可靠，提供产品质保10年。

（2）PVC胶地板：

PVC卷材（含PU耐磨层），单层均质透芯，厚度为2mm, 产品克重＜3kg/㎡。

符合欧盟EN 649生产规范；

耐磨等级：≧Group T；防滑性能：通过欧盟DIN51130防滑测试，防滑性能达到R9标准.

防火性能：达到GB8624-2012.B1级防火要求；

抗电阻性：静电负荷＜2KV；

抗菌性能：拥有良好的抗菌性能，抗大肠杆菌和金黄色葡萄球菌≧99%。

1.1 手术室、治疗室地面橡胶卷材（含自流平施工）

★ a要求为原装进口产品，供货时要求提供与报关单一致的原产地证明（日期需在本项目招标之后）；制造商供货时需提供美国绿色卫士认证、德国蓝天使认证、Fresenius质量认证认证资料；供货时制造商提供本项目使用授权。

★b.具体参数要求详见下表。

1)滚轴硫化工艺橡胶地板，产品规格：1.22m x 15m x 2mm；平整光滑表面结构，平整磨砂背面结构,花色颗粒边缘清晰，无明显彗尾状延展拖痕。

2)橡胶地板应为非分层同质块材，全部原料中不含PVC。

3)橡胶地板燃烧时产烟量≤350%.min，不会产生氯化氢、盐酸、呋喃等毒性物质。

4)邵氏A类硬度：根据HG/T 3747.1-2011的要求测定，应≥90（绍尔A类）。

5）甲醛含量：根据CAS 50-00-0测定，应<61.3(50ppb)µg/m³。

6）残余凹陷（静载后剩余凹陷量）:根据EN433或HG/T 3747.1-2004要求测定，应≤0.1mm。

7）抗磨损性（磨损量m3）：根据GB/T9867-2011(压力5牛顿）要求测定，应≤200mm3。

8）尺寸稳定性：根据HG/T 3747.1-2011要求测定，应≤±0.1%。

9）亚硝胺含量：根据TRGS 552要求测定，要求<10µg/kg。

10）抗撕裂强度：根据HG/T 3747.1-2011要求测定，平均值应≥20KN/m。

11）TVOC含量:根据UL 2821测定，应<0.50mg/m³。

12）人造光照射下色牢度：根据EN20105-B02 method 3测定，灰卡读数3（蓝卡读数至少为6级）或HG/T 3747.1-2011测定，要求≥3级。

13）4-苯基环已烯含量:根据CAS 4994-16-5要求测定，应<6.5µg/m³。

14）耐烟头燃烧性：根据EN1399, method B3级或HG/T 3747.1-2011测定，要求≥3级。

15）防滑性：根据DIN51130测定，应达到R9级。

16）吸声性：根据ISO10140-3要求测定，应≥6dB。

17）表面耐化学及酸性：根据EN423或HG/T 3747.1-2011测定，要求30%硫酸，1 小时，检验结果不高于1级极轻度污染。

18）电阻：根据GB/T1410-2011 要求测定，应＞2×1012Ω。

19）燃烧性能：根据GB 8624-2012要求测定，应达到B1 (C-s1,t0)级。

20）颗粒物含量：根据CAS要求测定，粒径小于10µm的颗粒应<20µg/m³。

1.2内走道、手术室辅助用房地面同质透心PVC卷材（含自流平施工）

★a. 要求为进口品牌产品；供货时制造商提供本项目使用（标后）授权。

★b.具体参数要求详见下表。

| 序号 | 性能要求 | 采用标准 | 单位 | 基本要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品描述 | EN 649 |  | 无方向性碎花纹同质透心PVC卷材 |
| 2 | 耐磨等级 | EN660-2 |  | ≥P级 |
| 3 | 地板厚度 | EN 428 | mm | 2.0mm |
| 4 | 宽幅 | EN 426 | m | ≥2m |
| 5 | 表面处理 |  |  | PUR处理 |
| 6 | 单位面积重量 | EN430 | kg/m2 | ≤3.00kg/m2 |
| 7 | 颜色牢固性 | EN20105-B02 | 级 | ≥6级 |
| 8 | 残留凹陷度 | EN433 | mm | ≤0.04mm |
| 9 | 柔韧性 | EN435 |  | 10mm |
| 10 | 行走电压 | EN1815 | Kv | ≤2Kv |
| 11 | 防火等级 | GB 8624-2012 |  | 不低于B1级 |
| 12 | 防滑等级 | DIN51130 | 级 | 不低于R9级 |
| 13 | 有害物质检测 | GB18586-2001 |  | 通过 |
| 14 | TVOC释放量 | AgBB测试 |  | ≤5ug/m3 |
| 15 | 甲醛检测 | GB18580-2001 |  | ND |
| 16 | 重金属检测 | EN71-3 |  | ND |
| 17 | REACH | 欧盟REACH |  | 173 项高关注物质未检出 |

（3）界面剂、自流平、胶水

三种辅料品牌应统一。

自流平28d抗压强度不低于C25的强度标准，局部地面防潮起砂处理须使用环保型无水无溶剂本体类环氧树脂界面剂处理。

地板使用的胶水必须通过GB18583-2008检测并符合现行国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2010的规定。

产品符合基层材料和面层材料使用的相容性要求。

（4）洁净医疗板

厚度：≧4mm，板材绿色环保、防水、防潮、易清洁、色泽持久。

抗菌、防霉（大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等常见病菌的抗菌率≥99%，对各种霉菌经28天检测，长霉等级0级），提供相关检测报告。

具有优良的耐擦洗、耐久性、抗老化性和抗冲击能力。

防火要求：符合GB 8624-2012中对A（A2）级匀质材料的不燃性要求，达到不燃标准，燃烧时烟、毒指数为零。

产品质量可靠，提供针对本项目的售后服务证明。

（5）成品玻镁岩棉钢板

厚度50mm，表面（双面）彩涂钢板厚≥0.476mm；

镀锌板冷拉型边框，无机玻镁板夹芯；

具有良好的抗弯、抗冲击、防潮；

具有很好的隔热保温、隔音作用；

防火要求： A级不燃；

绿色环保、对人体无危害、对环境无污染。

（6）无机预涂板

厚度：6mm；100%不含石棉，表面涂层具有免维护、自清洁的优异性能。表面灰尘可通过清水直接清洁，不会粘尘结垢，耐污性好；

抗菌涂料性能：符合HG/T3905-2007抗菌涂料中大肠杆菌的抗菌率≥99%，金黄色葡萄球菌抗菌率≥99%，铜绿假单胞菌≥99%，提供检测报告；

产品符合环境管理体系认证证书ISO14001:2015，产品符合质量管理体系认证证书ISO9001:2015；

燃烧性能等级：产品燃烧性能符合GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》中A1级的规定要求；

产品符合HJ/T223-2005《环境标志产品技术要求》、GB/T23263-2009中不含石棉，提供检测报告。

C.配套基本装备

1、配置要求

门急诊病房楼四层中心手术室

| 装备名称 | 数量 | 配 置 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 手术室智能情报面板 | 1套 | 采用一体化≥32英寸平板多点电容式智能触摸屏，系统内具有编程控制系统，①时钟；②计时钟；③空调系统启停、监控，温湿度显示及控制，过滤网堵塞报警；④照明系统控制，麻醉废气排放启停、监控，消防报警；⑤免提电话面板；⑥医气系统监控、报警；⑦面板的时钟界面提供接口，设备可接入大楼时钟系统。 |
| 计时器 | 1套 | 用数码管或液晶面板显示北京时间和手术时间、麻醉时间，箱体面板发纹不锈钢或亚克力板制作，时间在IP面板设置，并于IP面板时间同步。 |
| 内嵌式器械柜 | 1套 | 不锈钢材料，S304 900×1700×400mm，分四门开启，上下两层，内置高强度玻璃托架，可放置足量手术器械。 柜体采用1.2mm磨砂不锈钢板，柜门色调与手术室主色调颜色相近或相同，周边采用铝合金包边或不锈钢包边。 |
| 内嵌式麻醉柜 | 1套 | 同上。 |
| 内嵌式储物柜 | 1套 | 同上。5#手术室设2套，其他手术室设置1套 |
| 内嵌式药品柜 | 1套 | 带抽屉2个，其他要求同上。 |
| 内嵌式腔镜柜 | 1套 | 不锈钢材料，S304 900×1700×500mm，可放置足量腔镜器械。 柜体采用1.2mm磨砂不锈钢板，柜门色调与手术室主色调颜色相近或相同，周边采用铝合金包边或不锈钢包边。（仅腔镜手术室设置，分别为3-5#手术室、7-10#手术室、门诊2-3#手术室） |
| 内嵌式导管柜 | 1套 | 不锈钢材料，S304 900×1700×500mm，可放置足量导管器械。 柜体采用1.2mm磨砂不锈钢板，柜门色调与手术室主色调颜色相近或相同，周边采用铝合金包边或不锈钢包边。（仅2#手术室设置） |
| 电脑柜 | 1套 | 不锈钢材料，S304 900×1700×400mm，柜体采用1.2mm磨砂不锈钢板，周边采用铝合金包边或不锈钢包边。 |
| X光观片灯 | 1套 | Ⅰ级手术室和骨科手术室设六联，其余手术室设四联。光源色温在10000K以上，采用最新LED光源背光技术，具有超越玻璃的透光性，持久耐用，不变色、不变形，对人体无害。 |
| 输液导轨 | 1套 | 每套含两个导轨、4个可升降的吊钩。 |
| 组合电源插座箱 | 4组 | 其中3组为4个220V 15A插座，2个接地端子；1组为1个三相380V 20A插座，3个220V 15A插座，2个接地端子。 |
| 医用气体面板 | 1套 | 不锈钢材料，S304 900×250*100mm，周边采用铝合金包边或不锈钢包边。气源种类详见设计。 |
| IT系统 | 1套 | 按要求配置。 |
| 医用生物保温柜及收纳库 | 1套 | 有效容积：≥90L，温度控制范围室温+5℃~+80℃ |
| 医用生物保冷柜及收纳库 |  | 有效容积: ≥120L制冷性能: 温度范围 2℃~8℃（环境温度5℃~35℃），Ⅰ级手术室各设置一套，其他手术室在洁净走廊内设置4套共用。 |
| 5M灰阶显示屏 |  | 甲供，骨科手术室各设置一套 |
| 全息显示触控单元 |  | 骨科手术室各设置一套 |
| 微压计 | 1台 |  |
| 吊塔 | / | 设备甲供，中标方配合安装。 |
| 无影灯 | / | 设备甲供，中标方配合安装。注：3间整形美容室、3间计划生育室、5间产房及1间急诊清创室无影灯由中标人提供 |

其他手术室参考此表，具体详见招标图纸

D、主要装备的技术性能要求

（1）医用自动感应门（四层中心手术部）

a.具有ISO9001质量体系、CE（EC）认证、TUV认证、UL认证；

b.产品拥有完整的CSTB气密性检测报告，密封性能+50帕等于或大于0.04m3/m2/h(正压50帕空气流失量)，-50帕等于或大于0.19m3/m2/h(负压50帕空气流失量)（提供CSTB气密检测报告复印件）；

c.门机要求：

①门机马达，控制器必须为原装进口产品，供货时提供海关报关单及产品原产地证明，具备下沉内压功能,下沉内压动作不小于15mm，且必备遇阻反弹安全防护功能。

②门机采用直流双电机驱动（防辐射重型机组必须采用双电机驱动），带有编码器并增加运行可靠性。

③机组使用寿命达到250万次以上（提供检测认证）。

④电机具有防撞检测，防撞反弹功能（在无安全光线，雷达或安全光线，雷达失效情况下进行安全保护）

⑤门机带动门体开关门速度<0.7m/s；开门可调停留时间： 0-25s可调

d.门体要求：

①必须采用压铸成型工艺，门体表面门板不可以有接缝,观察窗玻璃不可外突出密封条，保证门体表面光滑、平整。

②铅防护门体内应内衬符合设计要求防护当量的厚度铅板，铅板的规格应符合相关国家标准的规定。

③门体材料应选用无异味、无挥发、阻燃材料，不可在潮湿环境或有压差的情况下有变形，开裂等现象。

④门体与门机同一品牌。

e.其他要求

①机械结构吊轮均采用防静电刷，防静电，防积累灰尘，从而保证机器安全性，延长使用寿命。

②有全开半开功能，带延时关闭功能，配备安全电眼，并具备应急手动开门功能，防夹、防撞。

③有消防联动功能接口，可外接门禁。

④产品质量可靠，提供针对本项目的服务和质量的证明。

（2）医用自动感应门（其他区域）

a.具有ISO9001、TUV、或CE认证。

b.门机主要部件(如电机.控制器)原装进口，供货时提供海关报关单及产品原产地证明。

c.采用感应开启装置，根据设置部位配置脚感应、手感应或红外感应装置，具有全开、半开、常开功能；具有延时关闭功能（延时时间可调），配备安全光线，防夹、防撞。配置消防模块，断电时门扇须处于全开状态。

d.电机采用直流无碳刷双曲面螺旋伞齿轮传动，吊轮采用防静电.防静电刷.防积累灰尘的聚胺脂材料,具有消音耐磨的特点。

e.安全光线具备2组射线，具有防撞检测、防撞反弹功能（在无安全光线，雷达或安全光线、雷达失效情况下进行安全保护）。

f.门体必须采用压铸成型工艺，门体表面门板不可以有接缝,观察窗玻璃不可外突出密封条，保证门体表面光滑、平整。铅屏蔽手术室自动门还须在门体、门套内部设置不小于2mm铅当量的屏蔽措施，门上的观察窗采用同等当量的铅玻璃。在术中指示灯旁边加配“射线放射中”警示灯。

g.密封性能良好，防止交叉污染，最大限度提升洁净性能，气密性能JIS A 4702:Class A-4，必须提供权威部门的专业的气密性检测报告；

h.隔音性能 JIS A 4702:Class T-1, 必须提供权威部门的专业的声音衰减报告；

i.技术性能指标要求：

①气密门使用寿命不低于200万次，并提供相关检测报告。

②气密门运行噪音低于20分贝。

③开闭门速度：250-550MM/S（可调）。

④门体开放时间：2-20S(可调)。

⑤有消防联动功能接口、可外接门禁。

⑥产品质量可靠，提供针对本项目的服务和质量的证明。

（3）平开气密门（钢质门）

a.总体要求：运行平稳、宁静，门体构造能抵挡日常碰撞而不致残损变形，采用优质冷轧热镀锌钢板（含锌量不少于80克/平方）；门扇厚度≧40mm，钢板基材厚度0.7mm，内部填充高强度防火、防潮、隔热材质基层，表面静电粉末喷涂，颜色可选；

b.五金配件：采用国际知名品牌（合页，把手，锁体，锁芯）等配置齐全；

c.其他设置：玻璃视窗（金属外框+钢化玻璃）、地坎和钥匙锁芯等根据需要设置；

d.设置配套门套，具体规格尺寸详见设计图纸；

f.产品气密性能、抗风压性能、水密性能符合《建筑外门窗气密、水密，抗风压性能分级及检测方法》有关指标，并取得相关检测证明。

g.隔声性能：空气声隔声性能内门达到三级30dB；门耐软重物撞击性能5级；耐垂直载荷性能3级；启闭力不大于50N，并取得相关检测证明。

（4）保温柜

a.温度控制范围 室温+5℃~+80℃ (环境温度20℃)；

b.有效容积≥90L

c.循环系统 自然对流

d.温度设定方式 绿色数字显示

e.温度控制方式 微电脑PID控制系统

f.温度偏离报警、门未关报警、传感器故障报警

g.温度波动范围±0.2℃ (环境温度5℃~60℃)，±0.5℃ (60℃~80℃)

h.温度均匀性 ±0.5℃ (环境温度20℃，设定温度37℃，无负载)

i.具备按键锁定功能

（5）保冷柜

a.有效容积≥120L，温度范围温度范围 2℃~8℃；

b.温度控制：微电脑控制；

c.制冷方式：库内空气强制循环方式；循环除霜系统；

d.压缩机：全封闭型/功率≤输出90W；制冷剂：R134a(HFC)；

e.噪音：≤50DB；

f.报警：高/低温报警，温度异常安全装置，门未闭合报警。

（6）全息显示触控单元

a.屏幕尺寸：55英寸；

b.分辨率：3480*2160；

c.对比度：1000:1；

d.亮度：500cd/m2；

e.接口：DVI/HDMI/DP；

f.可视角：178°/178；

g.响应时间：8ms；

h.支持DICOM、Gamma显示模式，满足骨科使用需求；

i.安装方式：嵌入式安装。
（6）手术无影灯

a.子母手术无影灯L5B/L3（1间整形美容室）

①采用医用级LED冷光源，灯珠数量≥36个，内部LED灯珠采用串联连接线。灯壳外罩采用铝合金材质，宜于散热，表面采用环保粉沫喷塑处理，粉末通过抑菌检测。具有自定义临床模式，科室可根据临床使用习惯自定义保存3个不同照明参数，一键切换。

②采用圆形旋转平衡臂悬挂系统，六组关节联动、移动轻巧、定位稳定，360度的全方位设计，可满足手术中不同高度和角度的需要。

③母灯具有照度稳定技术，调节光斑大小时，中心照度恒定不变。母灯可配置自动对焦功能，开启自动功能后能适应不同创口距离，保持照度不变。采用DC调光技术。，避免低频频闪给医护人员带来视觉疲劳和不适，同时消除摄像时的明暗水波纹。（提供权威第三方证明文件）

④显色指数Ra≥98。
⑤母灯照明深度：≥1500mm，子灯照明深度：≥1250mm。（提供权威第三方证明文件）

⑥辐照度Ee和照度Ec的比值应不超过3.55±10%  mW/（m2·lux）。（提供权威第三方证明文件）

b.手术无影灯L5B（5间产房）

①采用医用级LED冷光源，灯珠数量≥36个，内部LED灯珠采用串联连接线。灯壳外罩采用铝合金材质，宜于散热，表面采用环保粉沫喷塑处理，粉末通过抑菌检测。具有自定义临床模式，科室可根据临床使用习惯自定义保存3个不同照明参数，一键切换。

②采用圆形旋转平衡臂悬挂系统，六组关节联动、移动轻巧、定位稳定。

③具有照度稳定技术，调节光斑大小时，中心照度恒定不变。可配置自动对焦功能，开启自动功能后能适应不同创口距离，保持照度不变。采用DC调光技术。可配置智能阴影管理系统。

④显色指数Ra≥98。

⑤照明深度：≥1500mm。（提供权威第三方证明文件）

⑥LED手术无影灯通过ISO13485、ISO14001、ISO27001、ISO45001、CE认证。（提供证明文件）

c.手术无影灯L3（2间整形美容室、3间计划生育室、1间急诊清创室）

①采用医用级LED冷光源，灯珠数量≥15个，内部LED灯珠采用串联连接线。灯壳外罩采用铝合金材质，宜于散热，表面采用环保粉沫喷塑处理，粉末通过抑菌检测。具有双重控制功能：一种位于灯盘转轴处的发光薄膜控制面板，一种位于无菌手柄底部的按钮，两种方式均可调节照度大小。

②采用圆形旋转平衡臂悬挂系统，六组关节联动、移动轻巧、定位稳定。

③具有照度稳定技术，调节光斑大小时，中心照度恒定不变。母灯可配置自动对焦功能，开启自动功能后能适应不同创口距离，保持照度不变。采用DC调光技术。

④显色指数Ra≥98。
⑤照明深度：≥1250mm。（提供权威第三方证明文件）

⑥LED手术无影灯通过ISO13485、ISO14001、ISO27001、ISO45001、CE认证。（提供证明文件）

（二）医用空气处理设备及配套

整体要求：选用节能环保的空气净化系统和先进的气流组织模式，各净化区应按国家现行相关规范的要求设置其相对邻室的气压，以保持洁净室的级别及无菌净化要求，并使洁净区处于受控状态

（1）主要洁净室技术指标：

| 名称 | 室内压力 | 最小 换气 次数 (≥次/h) | 工作区 平均风 速 （m/s） | 温度 （℃） | 相对 湿度 （%） | 最小新风量 | 噪声 dB (A) | 最低 照度 （lx） | 最少术间自净时间 （min） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | m3/h·㎡或次/h（仅指本栏括号中数据 |  |  |  |
| 中心手术室（洁净手术部） |
| Ⅰ级洁净手术室 | 正 | — | 0.20~0.25 | 21～25 | 30～60 | 15～20 | ≤51 | ≥350 | 10 |
| Ⅱ级洁净手术室 | 正 | 24 | — | 21～25 | 30～60 | 15～20 | ≤49 | ≥350 | 20 |
| Ⅲ级洁净手术室 | 正/负 | 18 | — | 21～25 | 30～60 | 15～20 | ≤49 | ≥350 | 20 |
| 体外循环（II） | 正 | 12 | — | 21～27 | ≤60 | （2） | ≤60 | ≥150 | — |
| 无菌辅料室 | 正 | 12 | — | ≤27 | ≤60 | （2） | ≤60 | ≥150 | — |
| 未拆封器械、无菌药品、一次性物品和精密仪器存放室 | 正 | 10 | — | ≤27 | ≤60 | （2） | ≤60 | ≥150 | — |
| 护士站 | 正 | 10 | — | 21～27 | ≤60 | （3） | ≤55 | ≥150 | — |
| 预麻室 | 负 | 10 | — | 23～26 | 30～60 | （3） | ≤55 | ≥150 | — |
| 手术室前室 | 正 | 8 | — | 21～27 | ≤60 | （2） | ≤60 | ≥150 | — |
| 刷手间 | 负 | 8 | — | 21～27 | — | （2） | ≤55 | ≥150 | — |
| 洁净区走廊 | 正 | 8 | — | 21～27 | ≤60 | （2） | ≤52 | ≥150 | — |
| 恢复室 | 正 | 8 | — | 21～26 | 25～60 | （2） | ≤48 | ≥150 | — |
| 脱包间（外） | 负 | — | — | — | — | — | — | ≥150 | — |
| 脱包间（内） | 正 | 8 | — | — | — | — | — | ≥150 | — |
| 各类监护病房（ICU、CCU、NICU） |
| 监护单元（病房） | - | 8 | — | 24~27 | 40~65 | （3） | ≤45 | ≥150 | — |
| 隔离单间 | 负 | 8 | — | 24~27 | 40~65 | （3） | ≤45 | ≥150 | — |
| 新生儿病房 | 负 | 8 | — | 24~27 | 40~65 | （3） | ≤45 | ≥150 | — |
| 静脉配置中心 |
| 营养药物配置 | +/20-25 | 30 | — | 18~26 | 40~65 | （6） | ≤60 |  | — |
| 营养药物二更 | +/15-20 | 30 | — | 18~26 | 40~65 | （3） | ≤60 |  | — |
| 营养药物一更及洗衣间 | +/10-15 | 20 | — | 18~26 | 40~65 | （3） | ≤60 |  | — |
| 抗生物配置 | +/15-20 | 30 | — | 18~26 | 40~65 | 全新风 | ≤60 |  | — |
| 细胞毒药调配间 | +/10-15 | 30 | — | 18~26 | 40~65 | 全新风 | ≤60 |  | — |
| 抗生素二更 | +/20-25 | 30 | — | 18~26 | 40~65 | 全新风 | ≤60 |  | — |
| 抗生素一更及洗衣间 | +/10-15 | 20 | — | 18~26 | 40~65 | 全新风 | ≤60 |  | — |
| 产房 |
| 产房 | - | 8 | — | 24~27 | 40~65 | （3） | ≤45 | ≥150 | — |
| PCR实验室 |
| 试剂准备 | 0 | 12 | — | 16-25 | 40-60 | 全新风 | ≤55 | ≥150 | — |
| 制备间 | -20 | 12 | — | 16-25 | 40-60 | 全新风 | ≤55 | ≥150 | — |
| 扩增区、分析区 | -15 | 12 | — | 16-25 | 40-60 | 全新风 | ≤55 | ≥150 | — |
| 外走廊 | 0 | 12 | — | 16-25 | 40-60 | 全新风 | ≤55 | ≥150 | — |

注：其他表内未注明的项目需满足相关规范、标准的要求。

（2）空调形式：

a.静脉配置中心：

抗生素配置区采用一套全送全排净化空调系统，系统设粗（G4）、中（F7）、高效（H13）三级过滤。净化区域空调送风口采用H13级别的高效过滤风口，室内设下排风口。营养药物配置区采用一套一次回风净化空调系统，新风自吸，系统设粗效（G4）、中效（F7）、高效（H13）三级过滤。净化区域空调送风口采用H13级别的高效过滤风口，室内设下回风口、排风口。

办公区及非净化区域采用新风+风机盘管（卧式暗装两管制风机盘管）的空调形式，其中二级辅房/输液辅房、阴凉辅房、中心药房、药师办、更衣值班采用新风+多联机的空调形式。设置一台普通新风机组。

b.DSA手术室

门急诊病房楼一层DSA手术室及其辅房采用风机盘管加新风的空调形式，设置1台除湿新风机组，机组设初效过滤（G4）、中效过滤（F7）二级过滤，每间DSA手术室配吸顶式等离子灭菌器。

其中DSA1辅房，DSA2辅房，DSA3辅房，UPS间采用多联机的空调形式。

机组设于同层空调机房。

c.1-3层专科手术室

门急诊病房楼1-3层专科手术室采用新风+分体式空调或多联机空调的形式。新风均接至大楼新风预留的风管上。2F计划生育手术室和3F整形美容手术室新风量为1800CMH，其余专科手术室每间的新风量为200CMH。接管位置详见设计图纸。

每间手术室配吸顶式等离子灭菌器。

d.四层手术部

门急诊病房楼四层手术部净化区域均采用全空气净化空调形式，系统设粗（G4）、中（F7）、高效（H13）三级过滤。洁净手术部Ⅰ级手术室、负压手术室采用一拖一的空调形式，Ⅲ级手术室按布局情况采用一拖一或一拖二或一拖三的空调形式，洁净走廊及辅房设置5台循环机组，共计17台净化循环空调机组；手术部新风采用新风机组集中处理后通过循环机组送至各手术室及洁净区，新风经初效（G4）、中效（F7）、亚高效（H10）三级过滤；新风支管设定风量调节阀恒定新风量，保证了洁净区的新风需求和正压的需要，手术室共设置2台净化新风机组。手术部办公区采用风机盘管加新风的空调形式，设置1台吊顶新风机组。

除吊顶机组外，其余空调机组均设置在五层净化机房。

手术部UPS机房配置2台分体式机房空调，复合手术室设备机房配置1台分体式机房空调，满足常年制冷需求。

e.PCR实验室

2FPCR实验室采用全送全排的空调形式，系统设粗（G4）、中（F7）、高效（H13）三级过滤，共设置1台净化新风机组。

净化循环空调机组依次为进风段、初效过滤器段（G4）、送风机段、中效过滤段（F7）、双表冷盘管段、加热段、加湿段、出风段。

机组设于同层空调机房。

f.监护病房（ICU、NICU、CCU）

4FICU采用风机盘管+新风的空调形式，设置新风深度除湿机组一台；

6FNICU采用风机盘管+新风的空调形式，设置新风深度除湿机组一台；

13FCCU采用风机盘管+新风的空调形式，设置新风深度除湿机组一台；

新风除湿机组依次为初效过滤器段（G4）、送风机段、中效过滤段（F7）、双表冷盘管段、加热段、加湿段、出风段。

各监护区域的病房内、检查室、治疗室及恢复室等配吸顶式等离子空气消毒器。

机组设于同层空调机房。

g.产房

7F产房采用风机盘管+新风的空调形式，设置新风深度除湿机组一台。

新风除湿机组依次为：初效过滤器段、送风机段、中效过滤段（F7）、双表冷盘管段、加热段、加湿段、出风段。

每间产房（产房手术室）、待产室、检查室、治疗室及恢复室等设吸顶式等离子灭菌器。

机组设于同层空调机房。

h.所有机组的新风均在外墙设置防雨百叶风口（建筑预留风口位置），在机房内设置新风过滤箱，带粗效过滤器，可拆卸，截面风速不大于2m/s。

（3）气流组织

a.手术部洁净手术室采用洁净专用送风天花送风，设于手术台上方，其送风装置尺寸必须满足《医院洁净手术部建筑技术规范》的要求。单层竖百叶中效过滤回风口设置于手术台两侧，回风口下边离地0.10m，上边离地0.5m，气流组织上送下侧回，保证手术台及周边区域处于洁净气流形成的主流区。回风口设中效过滤器。

b.静脉配置中心净化空调区域采用为上送下回下排的方式，高效送风口送风，下回风口、下排风口采用竖向单层竖百叶风口。药房及办公等非净化区域采用多联机或风机盘管顶部送风。

c.PCR实验室空调区域采用为上送下回下排的方式，高效送风口送风，各房间内采用竖向单层竖百叶带高效过滤器下排风口排风，缓冲及走廊高效送风口送风，采用竖向单层竖百叶带中效过滤器下排风口排风。

d.4FICU病房、6FNICU病房、7F产房及手术室、13FCCU病房采用散流器风口吊顶送风，不直接吹向头部，百叶回风口床头吊顶内回风，竖百叶中效过滤排风口布置于床头下部。

e.I级手术室100级洁净区内气流必须是单向流，手术区手术台工作面截面平均风速符合《医院洁净手术部建筑技术规范》的规定；其他级别手术室按照《医院洁净手术部建筑技术规范》进行设计。

f.手术部洁净手术室、门诊手术室、人流手术室、整形美容手术室必须设上部排风口，其位置宜在病人头侧的顶部，排风口进风速度应不大于2m/s，排风过滤器效率不低于高中效,出口处设止回阀。

g.洁净走廊、洁净辅助用房等区域采用高效送风口吊顶送风，竖百叶中效过滤回风口布置于侧墙下部，气流组织上送下侧回或双层百叶中效过滤回风口布置于吊顶上，气流组织上送上回。（满足相应规范要求）

h.其他区域须设置排风系统的地方均应根据规范要求设置排风系统，排风机选用低噪音型，并设止回阀防止倒灌。

i.洁净手术室正压通过调节进入手术室的新风量和排风量之差来实现。

（4）空调冷热源系统、加湿系统

a.本项目净化区域所需空调冷热源由大楼安装预留至设计要求的容量，大楼施工方将空调水管预留至设计要求的位置。

b.两管制模块式风冷热泵系统：①PCR实验室及静脉配置中心全年冷热源由五层风冷热泵系统（制冷量130kw的模块式风冷热泵机组四台）提供，大楼预留的水管接口与风冷热泵系统互为备用，设计切换阀门。②4FICU病房区、6FNICU病房区、7F产房及手术室区、13FCCU病房区全年冷热源由屋顶独立的风冷热泵系统（制冷量130kw的模块式风冷热泵机组十台）提供，大楼预留的水管接口与风冷热泵系统互为备用，设计切换阀门。③风冷热泵系统相关设备、管线、控制系统等均在本次采购范围内。

c.四管制风冷热泵机组：四层手术部净化空调全年冷热源采用独立的四管制多功能风冷热泵机组，相关设备、管线、控制系统等均在本次采购范围内。

d.本项目集中新风机组均采用电预热防冻。空调机组夏季再热采用电再热。

e.净化空调冬季加湿采用电极式加湿器加湿，加湿用水接大楼给水。

f.四层手术部净化空调机组采用四管制，其他区域采用两管制。

g.本项目空调水施工界面（接口）如下：

①一层DSA空调从同层轴W/10-11医护入口处接入大楼预留的净化空调水系统。

②四层手术部办公区空调从同层轴W/10-11医护入口处接入大楼预留的净化空调水系统。污物走廊的洁具、清洗间等风机盘管空调从同层19/L轴的电梯前室处接入大楼预留的净化空调水系统。

③一层静脉配置中心空调从同层轴V-W/15废弃物出口处接入大楼预留的净化空调水系统。过渡季节在同层AA/19轴接入五层风冷热泵机组的立管。

④二层PCR实验室空调从同层轴X-W/17走廊处接入大楼预留的净化空调水系统。过渡季节在同层AA/19轴接入五层风冷热泵机组的立管。

⑤四层ICU空调从同层轴Q-R/9走廊处接入大楼预留的净化空调水系统。

⑥六层NICU空调从同层轴Q-R/9缓冲处接入大楼预留的净化空调水系统。

⑦七层产房空调从同层轴Q-R/9走廊处接入大楼预留的净化空调水系统。

⑧十三层CCU空调分别从同层轴Y/16-17和W-X/16-17走廊处接入大楼预留的净化空调水系统。

⑨所有接口处均由大楼总包预留水平管第一个阀门。

a.UPS机房采用机房空调机，满足常年制冷降温需求。

（5）净化空调系统应满足节能要求

a.新风机组和循环机组均采用变频定风量控制，既始终保持系统风量恒定，有节省运行费用。

b.新风集中处理，供冷季节新风机组深度除湿，承担室内全部的湿负荷。循环机组可实现干工况运行，只承担室内冷负荷。节省常规恒温恒湿空调除湿能耗和再热能耗。

c.所有净化机组均采用先进的恒风量控制技术。利用控制器、变频器、传感器自动感应过滤器的堵塞情况，自动调整风机马达的转速，保持系统风量恒定，节省运行费用。

d.所有通风空调设备均选择节能产品，并可以根据外界负荷变化调节风量和水量大小。

（6）其他

a.有压力要求的主要出入口及每间手术室入口处等位置按规定设置压力显示装置。

b.设计有生物安全柜的场所，生物安全柜需与室内排风机支管上的电动密闭阀联动操作，实现室内与相邻房间的压差恒定。

B、主要空气处理设备设备性能要求

（1）空气处理机组（四层手术部I级手术室）

a.制造工厂获得ISO 9001、ISO 14001、ISO 45001、Eurovent认证、符合VDI 6022标准的卫生型机组认证、TUV出具的RLT认证、TUV出具的空调机组CE认证、CRAA产品认证证书、空调箱箱板结构和框架结构都有专利证书（至少两份）。提供以上认证的复印件。

b.箱体采用内框架结构，框架不得外露。箱体内、外部表面应该光滑平整，无框架或加强筋等凸出，不易积灰。

c.机组内外钢板采用镀锌钢板加静电粉末喷涂处理（镀锌钢板厚度不低于1.0mm，喷涂厚度不低于60um）制作，中间夹岩棉保温层。箱板厚度不少于50mm，并提供TUV报告。为应付现场复杂情况，面板能够在现场进行方便的拆卸。

d.机组箱体面板应具有足够的强度，箱体强度需达到EN1886：2007标准D1级，在-1000pa的压力下，每米变形量不大于1mm，在+1000 pa的压力下，每米变形量不大于2mm，须提供TUV出具证明文件。

e.与处理空气接触的机组箱体内板采用抗菌处理，对于耐甲氧西林金黄色葡萄球菌这种细菌，24小时单位面积菌落平均值对数值需< -0.2，抗菌活性值需>5.3，并提供第三方检测机构出具的抗菌性能报告。

f.与处理空气接触的机组箱体内板采用防霉处理，对于黑曲霉、球毛壳霉、绿色木霉、嗜松青霉、出芽短梗霉的防霉等级为0级（不长），并提供第三方检测机构出具的防霉性能报告。

g.空调机组凝水盘采用抗菌处理，对于大肠杆菌的抗菌率 > 99.99%，对于金黄色葡萄球菌的抗菌率也 > 99.99%，并提供TUV出具的检测报告。

h.机组箱体需耐臭氧老化，并提供在臭氧480 pphm的浓度下耐受24小时的第三方权威检测报告。

i.机组箱体面板（包括检修门、服务板）采用液体发泡技术做无接边机器人自动密封处理，并提供印刷版的样本照片。为防止密封条老化脱落，不准许使用橡胶、橡塑等密封方式。所采用的发泡材料表面为洁净型（表面光滑无气孔不积尘）。

j.箱体泄露等级达到EN1886：2007标准L1级，在-400Pa压力下，泄露量不大于0.01 l/(sm2)；在+700Pa压力下，泄露量不大于0.03 l/(sm2)，须提供TUV出具的证明文件。且同时满足在1500Pa压力下，漏风率不得大于0.2%，须提供国家权威检测机构合肥通用机电产品检测院有限公司出具的证明文件。

k.机组长度大于2.8米时应设置2个或以上的功能段，各功能段之间采用不锈钢或铝合金材质阴阳连接件进行连接，并采取特别设计避免此处生锈，积灰，并提供实物照片和详细说明。

l.机组采用先进的防冷桥技术，杜绝冷桥现象，保温性能达到EN1886：2007标准T2 / TB1等级，箱体壁板传热系数不高于0.9 w/(m2k)，冷桥因子不应小于0.75，须提供第三方检测机构出具的证明文件。采用优质岩棉保温材料，具有高效隔热隔音、A级不燃特点，满足消防要求，保温材料需提供CE和FM认证证书。

m.应在箱体的适当位置设置服务门，并保证严密。机组的主要功能段，如风机段，过滤段，冷、热盘管段均应设检修门或可以侧抽。正压段的门需配置安全门钩。为方便检修，服务门的高度为：当箱体内部净高度为1.5m及以上时，门的高度为1.5m；当箱体内部净高度为1.5m以下时，门的高度与箱体净高度等高。

n.水盘采用下沉式结构，保证水盘在箱体的最低位置，同时需保证出水口在水盘的最低位置。水盘设计应使积水能够顺畅排出，不驻留，不易滋生细菌，材料至少为304不锈钢，需耐75%的酒精、耐酸、耐碱、耐杀孢子剂，并提供第三方检测报告。水封（存水弯）需提供，并具备回流安全装置和正向自由流出并进行图文说明，水封管路材料有方便检修的措施，并提供实物照片与文字说明。

o.风机采用高效非过载型离心风机，直联驱动，避免皮带传动产生的粉尘。

p.电机能效至少为IE3等级，同时应符合我国有关电机技术及安全标准要求，绝缘等级不低于F级，防护等级不低于IP55，电机需配置PTC过热保护装置，电机应方便安装、调整。

q.换热盘管：优质紫铜管套铝翅片，铜质汇总管。冷盘管边框采用不锈钢材料制作；热盘管边框采用镀锌钢或不锈钢材料制作。翅片采用亲水铝箔。加热盘管和冷却盘管应为可移除式，并带导轨，以方便维护、清洗。如采用挡水板，应为可侧抽式，方便清洗维护。挡水板应与冷盘管隔开150mm以上，禁止直接固定在盘管上。

r.过滤框采用焊接设计，过滤框与过滤框之间无间隙。过滤框的材质为不锈钢304或镀锌钢喷涂。为防止以后更换过滤器后密封条脱落，过滤框采用液体发泡技术做无接边机器人自动密封处理，禁止使用粘贴式的橡胶或橡塑密封条，并提供实物照片与文字说明。过滤框旁通泄漏率达到EN1886标准最高等级F9级，过滤框旁通泄漏值，-400Pa时不大于0.3m3/h，+400Pa时不大于0.1m3/h；泄漏百分比在-400P和+400Pa时皆小于0.1%）

s.机组自带底框，不低于100mm。底框设计需考虑搬运时不易变形，需提供实物照片和详细说明。底框配有吊装卸扣，方便机组吊装。

t.产品质量可靠，提供针对本项目的质量和服务证明。

（2）空气处理机组、新风机组（其他区域）

a.制造工厂具有制冷空调产品认证证书（CRAA认证）、生产许可证，采购的机组必须为同时获得欧盟Eurovent认证和AHRI1350认证。投标产品的产地和Eurovent认证证书上的地址一致。

b.制造工厂应拥有通过CNAS认证的实验室，提供CNAS实验室认可证书；要求提供不小于6万风量机组的国家空调设备质量监督检验中心出具的测试报告。

c.机组箱体强度等级应达到D1级，箱板厚不低于50mm，提供国家空调设备质量监督检验中心或TUV出具的50mm面板空调箱检验报告。空调箱体面板内、外钢板不得直接接触，箱板搭接处应有断冷桥介质隔开，机组冷桥因子应达到标准的TB2级，面板的传热系数应达到欧洲标准的T2级，漏风率应不低于L1级，提供第三方检测机构出具的性能报告。

d.内表面应光滑平整，无毛刺，无死角，不易积尘。

e.净化新风机组含进风段、粗效过滤段、风机段、均流段、中效过滤段、表冷（加热）盘管段、直冷深度除湿段（配304不锈钢集水盘，氟盘管、自带冷热源）、电加热段、亚高效过滤段、出风段。净化空调机组含混风段、风机段、均流段、中效过滤段、表冷（加热）盘管段、电加热段、加湿段（配304不锈钢集水盘）、出风段，自取新风的机组还需配粗效过滤段。

f.风机：

①风机选型符合高效、低噪原则。采用直驱式无蜗壳风机。风机变频控制，能够准确调节风量。风机叶轮做防腐处理，并且经过动、静平衡测试。

②风机轴承耐磨性好，使用寿命长，底座为弹簧减震底座。

g.电机：采用优质可变频电机，自带过热保护装置，绝缘等级不低于F级，防护等级不低于IP55。

h.采用合理结构，充分保证过滤器与过滤器框架、过滤器框架与机组内框的密封性，避免未经过滤的空气流过，确保过滤效率。粗效、中效过滤器均采用袋式，过滤器总泄漏率等级达欧标F9级。过滤段配指针压差计。

i.表冷器：

①应具有换热性能系数高、空气阻力低、防腐等性能，应采用紫铜管串亲水膜铝翅片经机械胀紧的结构形式，保持其良好的传热效果。

②冷热盘管及分、集水管采用优质紫铜管套铝翅片，换热管紫铜管壁厚不得小于0.32mm，镀亲水膜铝箔片壁厚不低于0.11mm。

③表冷器迎风风速最大不超过2.5m/s（净化新风机组不超过2m/s），表冷器的进风断面风速均匀度应不小于80%。

④表冷器承水盘要求不锈钢板制作，应采用下沉式结构，应为“干式水盘”，水盘外贴PE保温材料或聚氨酯发泡保温材料。加湿器段应设整体式接水盘，不锈钢材质，最低点处设有排水管，其管径的大小可流畅排水。

⑤冷热盘管承压均不小于1.6MPa，水阻力不大于30kPa。

j.风机段以及其他需要的地方安装直径不小于180mm的钢化玻璃观察窗。

k.各机组详细规格及参数见图纸和清单。

（3）排风机

a.采用高效长寿马达。

b.采用离心式风机。

c.噪声不大于45dB。

d.用高性能双向吸入型千叶涡轮扇叶设计。

（4）层流送风天花

a.采用阻漏式专用结构，工厂制造，现场用配套专用联接件拼装组合。

b.无影灯安装处采用气流补偿装置，出风口双层DPP网均流，气流满布率≥95%。

c.送风天花内置低阻高效过滤器（I级手术室H14、III级洁净手术室H13）。

（5）高效过滤器

a.由防水、阻燃的玻璃纤维滤纸组成，用DIN标准列出的氨基酸胶把滤料固定在质轻的电镀铝挤型材框架上；

b.确保相同的褶层间距，保证最佳气流通过，同时达到高容尘量，充分利用过滤器整个深度上的滤材。以最小阻力达到最高的效率，从而降低运行成本。

c.在进风面和出风面都可以装有喷塑的护面网，以保护滤纸不被损坏。

d.重量轻，结构小巧紧凑；

e.组成材料具有极低微的化学气体产生特性，以达到特殊工况的严格要求；

f.所有高效过滤器均需进行检漏测试，随货提供与过滤器一一对应的检测报告。

（6）等离子消毒器

a.采用节能环保产品，等离子体技术无毒副作用的产生；能有效的降解TVOC等有机物，去除苯、二甲苯、甲醛等有害物质，有效的杀灭空气中的各种细菌、病毒、真菌等病原微生物，有效去除空气中的有机气体和各种异味。可在有人状态下运行，且对人体没有任何伤害。

b.配置液晶显示屏，可以清晰显示设备运行状态；预约模式可实现9时段预约开关机；累计消毒时间、消毒强度统计，并且可随时查询。风量三挡可调，配有磁性遥控器，可吸附于机身或金属物体表面。

c.颗粒物(0.5μm）去除率＞99.99% ；气雾室细菌的杀灭率均＞99.99% ；自然菌平均消亡率(消毒时间60min)均＞90.00% ；提供第三方检测报告。

d.专业的消毒产品生产企业生产，产品获得《消毒产品卫生安全评价报告》。

（7）消声器、消声弯头、风管附件

a.消音器或消音部件的用材应能耐腐蚀、不吸潮、不积尘、不产尘。

b.消音器无纺棉填充材料必须符合《洁净室施工及验收规范》GB50591的规定要求，消音器内、外层选用优质镀锌钢板制作，严禁现场制作或组装。

c.风管辅助设备包括风阀、消声器等的用材应能耐腐蚀、不吸潮、不积尘、不产尘。风阀为对开多叶密闭阀。

d.新风口需安装新风百叶及防虫网，排风口需按照排风百叶；回风口和排风口材料均为铝合金，结构方便拆除清洗，符合卫生标准。

（8）保温材料

国产优质品牌产品。

a.室内保温材料采用闭泡橡塑保温材料，难燃B1级。

b.采用与保温材料与之相配套的专用胶水（接口粘接后形成一体）。

c.湿阻因子≥20000；真空吸水率≤10%。

d.40℃下导热系数≤0.04W/(m.k)；0℃下导热系数≤0.035W/(m.k)。

（9）空调通风及水系统其他要求

a.通风管道均采用优质镀锌钢板，钢板厚度满足中压系统需要。

b.空调风管采用优质镀锌钢板制作，风口材料均为铝合金，结构方便拆除清洗，符合卫生标准。

c.≥DN65的水管阀门采用蜗轮蝶阀；≤DN50的水管阀门均为铜制阀门；每台空调机组上的水管均安装表盘式温度计和压力表。

（10）四管制风冷热泵机组

1.机组技术参数表：

| 序号 | 设备名称 | 单台参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 四管制风冷热泵机组 | 制冷量：728kW，输入功率：195kW； 制热量：768kW，输入功率：197 kW； 同时制冷/制热量：716kW/907 kW；输入功率：203kW； 冷冻水进出水温度：7℃/12℃； 热水供回水温度：40℃/45℃ | 2 | 台 | 国标名义工况 冷媒：R134a IPLV:4.13 TER:8.0 COP: 3.26； 全年可实现同时制冷制热 |

2.技术规格:

a.基本规格及技术要求:

设备名称：四管制风冷螺杆式热泵机组, 投标产品型号须提供节能认证证书及检测报告。

b.运行控制方式及要求：

①全自控，微机控制，液晶显示，公制单位，中（英）文界面；

②单台机在运行中，可根据冷/热负荷的需求自动调整其运行功率（单压缩机能量调节：12.5％～100％无级调节），功率调整必须平稳、合理、节能；

③有运行历史记录功能；

④有必要的故障报警显示及自保护功能。

⑤提供所有机组与楼寓设备自动控制系统连接的接口和开放协议。

c.机组压缩机型式：双螺杆式压缩机

d.机组的正常使用寿命（年）：≥15年

e.制冷量不允许负偏离，以中国能效标识网公布的数据为准，依据国家标准 GB 19577-2015（提供截图，并加盖制造商公章）。

f.机组能效等级≥2 级。

g.机组运行的极限环境温度（℃）范围：制冷运行环境温度范围-10℃～+46℃，制热运行环境温度范围-10℃～+46℃。

h.融霜：

①在冬季制热运行时，机组应有自动融霜功能，融霜过程中机组不停机；

②不可以采用时间继电器的方式进行融霜控制，融霜的时间间隔应随室外环境的变化而变换，以达到节能的目的；

③提供机组详细的融霜说明文件。

i.冷媒种类：R134a冷媒

j.投标人应提供所投设备各单台机组的外形尺寸(L*W*H) , 并提供平面布置图，及安装所需要的各构件尺寸、荷载要求、预埋件等详细安装图纸。

k.运行噪音：运行噪音≤82dB(A)（距离机组 1 米处，投标人必须提供的机组经 AHRI 认证的选型报告，报告需包括八倍频谱值的声功率和声压强）。

（11）模块式风冷热泵

a.知名品牌产品，模块式风冷涡旋热泵机组，采用R410A或更新的环保制冷剂，机组制冷工况进出水温度：12/7℃，制热工况进出水温度：40/45℃。

b.机组节能性好，COP≥ 3.2 W/W；

c.提供风冷涡旋冷水（热泵）机组节能产品认证证书；

d.提供风冷涡旋冷水（热泵）机组CRAA产品认证证书。

（12）循环水泵

a.设备型式：直联单吸离心立式水泵。

b.数量：见清单

c.水泵在各运行工况点的水量、扬程与效率不允许产生负值的偏差，扬程的正偏差不超过3%。

d.水泵的扬程曲线必须平稳地从运行工况点上升到关闭点，不能有转折点。水泵在任何条件下均能稳定运行。

e.应允许电动机在各种运行条件下全压直接启动，在80%的额定电压下也可以启动。

f.在距泵外壳1米处的噪音不应超过85分贝。

g.配套电动机应采用高效电机，电动机防护等级为IP55，电动机应具有F级及以上的绝缘，温升按B级绝缘考核。

（13）其他

a.各空调通风系统上均按照规范还需要配置风阀、风量测定孔、防火阀、消音装置、送风口、回风口和排风口；冷热水管道系统上均按照规范还需要配置各种冷水阀、排气阀和排污阀、温度表和压力表等。所有管道需按相关规范、标准的要求进行标识，标识要求清晰可见，方向准确，不易脱落。

b.冷热源根据系统需要配置不锈钢膨胀水箱、电子水处理器、指针式温度计、压力表等附属设备，配置专用配电柜，循环水泵配置专用控制箱。

c.空调水管采用DN80以下的采用镀锌钢管，DN100以上的采用无缝钢管，做防腐防锈处理。

d.以上设备的安装，必须采用必要的技术手段减少运行的震动，避免对上下楼层产生影响。所有支架、钢梯应做防腐防锈处理。

（三）配电及空调自控系统

A、总体要求：

1.采用TN-S三相五线制供电系统，电源中线N和保护线PE在变压器处分开并相对绝缘，保护线上的接地电阻不大于1欧姆。

2.所有电缆、电线、桥架应选用行业著名品牌产品，应采用阻燃及难燃以上级别电缆、电线。电线电缆采用低烟无卤。

3.各区域按相关规范要求做好等电位接地，做法详见设计。

4.安全用电的系统要求。

医疗场所的安全供电措施

| 医疗场所及设备 | 医疗场所类别 | 电源自动切换时间 | 供电方式 | 供电系统保护 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | t电系统保护 | 0.5s＜t≤15s | 主供电源 | 安全电源 |  |
| 手术室 |  |  | X | X① | X | 放射式专线供电末端自动切换 | UPS应急（供电时间不小于30min） | IT系统、绝缘监测、剩余电流报警 |

注：

a.图中①为指需在0.5S内或更短时间内恢复供电的照明器和维持生命用的医用电气设备。

b.此表参考国家标准《建筑物电气装置  第7-710部分：特殊装置或场所的要求-医疗场所》GB16895.24-2005。

B、配电及空调自控系统

1、静脉配置中心

（1）机电安装施工方将双电源电缆线分别由配电间引至双电源切换总配电箱内，配电箱及其后所有的桥架、线管、电源线、照明、插座等敷设全部由中标方采购、安装。

（2）洁净区平均照度应在300LX以上。采用洁净气密封LED照明灯带，禁用普通灯带代替。

（3）所有区域的配电箱，应设于非洁净区。

（4）空调自动化控制系统要求：

净化空调系统控制要求同手术部，设机房本地控制、室内远程控制。智能远程控制面板应与墙面齐平严密。

（5）▲根据《江苏省静脉调配中心（室）验收评价规定》的要求，在配置舱入口的显著位置加装压力显示装置，以显示各房间的压力情况，便于工作人员记录。

2、四层中心手术部及各类专科手术室

（1）机电安装施工方将双电源电缆线分别由配电间引至双电源切换总配电箱内，双路切换功能及总配电箱由中标方提供，其后所有的桥架、线管、电源线、照明、插座等敷设全部由中标方采购、安装。

其中9间专科手术室，由机电安装施工方将双电源电缆分别引至相应手术室的配电箱中，其余的室内电源的敷设（含桥架、线管、电线等）、照明、插座等全部由中标方负责。相应手术室的空调系统的配电按设计位置接入（由中标人完成，机电安装单位预留相应的下桩头）。

（2）强电具体要求：

a.手术部必须采用双电源供电，手术室内用电应与辅房用电分开，每个手术室内配电干线必须单独敷设。

b.每间手术室配电负荷不应小于8KVA。

c.手术室照明应采用嵌入式洁净气密封照明灯带，禁用普通灯带代替，灯带必须布置在送风口之外。

d.手术室最低照度应在350LX以上，均匀度不应低于0.7，其余辅房及走廊平均照度应在200LX以上，均设荧光灯具，配置电子镇流器，手术部洁净区照明由洁净气密型灯带组成。

e.手术室的总配电箱，应设于非洁净区。每个手术室应设有一个独立专用配电箱，配电箱应设在该手术室的外侧墙内，配电箱内加装电涌保护器。

f.控制装备显示面板应与手术室内墙面齐平严密，其检修口必须设在手术室之外。

g.手术室不允许设置单个插座，必须使用插座箱，插座箱嵌入墙面。

h.手术室应设置安全保护接地系统和等电位接地系统。

i.手术室各设置一套8.0KVA IT监测系统，其中9间专科手术室（急诊清创、计划生育、介入整形美容和内镜手术室）分别设置一套6.3KVA IT监测系统，IT监测系统应包括隔离变压器、绝缘监视仪、电流互感器、仪器专用电源、外接报警显示和测试单元。

j.手术室必须设置不间断电源UPS，实现在线切换。

（3）净化空调自动化控制系统要求：

a.整体要求：

采用多功能控制器、温（湿）度传感器，压差开关、风阀执行器、电动比例积分调节阀、变频器等对系统的风量及温湿度进行控制。

b.净化空调控制系统的控制必需满足机房本地智能自控系统、手术室远程控制和护士站内中央控制的功能需求。

c.远程手术室智能情报面板应可以实现以下的控制功能：

①机组启、停；

②值班运行/全风量运行转换；

③温度的设定；

④室内温、湿度、压差的显示；

⑤机组启、停指示；

⑥机组值班状态指示；

⑦机组运行指示；

⑧机组故障指示；

⑨高效过滤器堵塞报警指示

⑩正负压转换控制及指示（仅正负压转换手术室有此要求）。

d.机房智能自控柜内应可以实现以下的控制功能：

①室内控制面板实现的全部功能

②风机运行频率显示

③中效过滤网堵塞报警、缺风保护报警、风机运行情况及过载报警、手术室排风机运行状态显示、加湿器运行状态和故障显示等；

④手、自动风量调频切换，手动频率设定、半风量值班频率设定；

⑤冷热水调节阀、加湿器和电加热器工作状态；

⑥试灯和功能切换；

⑦各种控制参数（室内温、湿度；变频器频率等）的设定和修改。

e.手术部所有的净化机组控制系统需组成一个净化系统监控中心，监控中心电脑设在护士站，以方便医护人员对系统进行集中管理。中央监控系统可以实现以下功能：

①图形界面，动态显示各检测数据、控制参数与设备状态；

②机组的定时启、停；

③机组各种故障自诊断，发出维修提示并予以报警和即时打印；

④维护计划：根据累计运行时间及设定的维护计划发出保养提示；

⑤数据管理与分析：历史资料查询，报警与事故存档追忆；

⑥每天的运行状态记录或打印；

⑦操作指南和帮助；

⑧护士操作界面，操作简易直观；

⑨工程师系统维护界面；

⑩护士日记界面。

3、门急诊病房楼DSA手术室

a.手术部必须采用双电源供电，手术室内用电应与辅房用电分开，每个手术室内配电干线必须单独敷设。

b.每间手术室配电负荷不应小于8KVA。

c.手术室照明应采用嵌入式洁净气密封照明灯带，禁用普通灯带代替，灯带必须布置在送风口之外。

d.手术室最低照度应在350LX以上，均匀度不应低于0.7，其余辅房及走廊平均照度应在200LX以上，均设荧光灯具，配置电子镇流器，手术部洁净区照明由洁净气密型灯带组成。

e.手术室的总配电箱，应设于非洁净区。每个手术室应设有一个独立专用配电箱，配电箱应设在该手术室的外侧墙内，配电箱内加装电涌保护器。

f.控制装备显示面板应与手术室内墙面齐平严密，其检修口必须设在手术室之外。

g.手术室不允许设置单个插座，必须使用插座箱，插座箱嵌入墙面。

h.手术室应设置安全保护接地系统和等电位接地系统。

i.手术室各设置一套8.0KVA IT监测系统， IT监测系统应包括隔离变压器、绝缘监视仪、电流互感器、仪器专用电源、外接报警显示和测试单元。

j.手术室必须设置不间断电源UPS，实现在线切换。

（3）空调自动化控制系统要求：

新风处理系统采用多功能控制器、温、湿度传感器，压差开关、风阀执行器、电动比例积分调节阀、变频器等对系统的风量及温湿度进行控制。风机盘管配电磁二通阀及温控器。手术室智能远程控制面板应与墙面齐平严密。

4、PCR实验室

（1）招标方提供总电缆至区域配电箱，采用双路电源可靠供电。

（2）平均照度应在200LX以上。

（3）空调自动化控制系统要求：

净化空调系统控制要求同手术部，设机房本地控制、室内远程控制。智能远程控制面板应与墙面齐平严密。

5、门急诊病房楼四层ICU、六层NICU、十三层CCU

（1）招标方提供总电缆至ICU区域总配电箱，采用双路电源可靠供电。

（2）总配电箱采用双路电源自动切换控制，与备用电源切换的时间小于0.5sec。

（3）病房每床配电负荷不应小于2KVA，并配置UPS和IT隔离变压器电源。

（4）ICU平均照度应在300LX以上。

（5）空调自动化控制系统要求：

新风处理系统采用多功能控制器、温（湿）度传感器，压差开关、风阀执行器、电动比例积分调节阀、变频器等对系统的风量及温湿度进行控制。风机盘管配电磁二通阀及温控器。

6、门急诊病房楼七层产房

（1）机电安装施工方将双电源电缆线分别由配电间引至双电源切换总配电箱内，双路切换功能及总配电箱由中标方提供，其后所有的桥架、线管、电源线、照明、插座等敷设全部由中标方采购、安装。

（2）强电具体要求：

a.产房必须采用双电源供电，产房内用电应与辅房用电分开，每个产房内配电干线必须单独敷设。

b.每间产房配电负荷不应小于8KVA。

c.产房照明应采用嵌入式洁净气密封照明灯带，禁用普通灯带代替，灯带必须布置在送风口之外。

d.产房最低照度应在350LX以上，均匀度不应低于0.7，其余辅房及走廊平均照度应在200LX以上，均设荧光灯具，配置电子镇流器，照明由洁净气密型灯带组成。

e.产房的总配电箱，应设于非洁净区。每个产房应设有一个独立专用配电箱，配电箱应设在该产房的外侧墙内，配电箱内加装电涌保护器。

f.控制装备显示面板应与产房内墙面齐平严密，其检修口必须设在产房之外。

g.产房内禁止设置无线通讯设备。

h.产房应设置安全保护接地系统和等电位接地系统。

i.产房各设置一套IT监测系统，IT监测系统应包括隔离变压器、绝缘监视仪、电流互感器、仪器专用电源、外接报警显示和测试单元。

j.产房必须设置不间断电源UPS，实现在线切换。

（3）空调自动化控制系统要求：

新风处理系统采用多功能控制器、温（湿）度传感器，压差开关、风阀执行器、电动比例积分调节阀、变频器等对系统的风量及温湿度进行控制。风机盘管配电磁二通阀及温控器。智能远程控制面板应与墙面齐平严密。

C、主要设备技术要求：

（1）配电箱及箱内主要元件

a.配电箱内元件应排列整齐、固定可靠、各电气元件应可单独拆装。

b.配电箱柜体应采用优质冷轧钢板，表面应酸洗、磷化后用静电粉末高温喷涂，板材厚度应符合国家配电柜相关标准要求。

c.配电箱内门开启应为0～180度，配电箱门应自带门锁。

d.配电箱内所配导线端部应标明线号，箱体内应有一次接线及二次接线原理图。

e.配电箱内所有二次元器件等均应通过国家相应安全认证，必须通过“CCC”认证。

f.所有元件应具有经久耐用、操作安全、维护方便等优点。

g.配电箱塑壳断路器额定分断能力50KA以上，电子脱扣器保护，三段保护。

h.微型断路器额定分断能力6KA以上。

（2）IT隔离电源系统（四层中心手术部I级术室）：

a.IT绝缘监视系统应符合中国最新颁布的GB16895.24-2005标准和国际电工委员会IEC60364-7-710:2002标准。由医用IT系统隔离变压器、绝缘监视仪、外接报警装置主要元件组成，原装进口产品，供货时需提供原产地证明和海关报关单。

b.绝缘监测装置技术要求

①医疗IT系统绝缘监测装置应符合IEC61557-8(GB/T 18216.8)及附录A标准。应符合GB 16895.24的安装标准。

②装置实时显示系统的绝缘电阻、并在设置的阀值发出报警信号，报警信号应具有声、光两种方式。

③装置应具有监测医疗隔离变压器的过负荷和过热报警功能，对应信号均具有声、光两种方式。

④绝缘电阻报警阀值可调整范围为50-500kΩ。

⑤优先采用RJ45、RJ12等弱电通讯线连接绝缘监测装置、声光报警器、电流互感器等配套元器件，以便安全运营和维护，将电气隐患降至最低。

⑥装置应具有RS485通讯接口， 标准Modbus RTU协议,实现对外数据通讯

c.医疗隔离变压器技术要求

①医疗隔离变压器应满足GB/T19212.16（医疗场所供电用隔离变压器的特殊要求和试验）标准，并应提供相应额定容量的第三方检测报告。

②单相隔离变压器应内置温度传感器开关，监控变压器的过温情况，并将过温度信号传送至绝缘监测装置，当绝缘监测装置接收到此过温信号时发出声、光报警指示。

③单相隔离变压器对地漏电流值不得超出国家标准要求的0.5mA。

④单相隔离变压器绝缘等级不低于H级。

⑤绝缘电阻≥99MΩ。

⑥隔离变压器空载测试冲击电流<12 In峰值、空载电压234V±3%（空载输出），冷却方式AN，效率≥96%。

d.箱体要求

IT隔离电源系统需设置专用箱体，结构强度高，满足IT电源的安装要求，同时具备散热、防共振、防电磁干扰等特性，IT电源箱体要求与手术室配电箱设置为一体柜形式，嵌入式安装，除外形和表面材质要求外，还需满足本册采购文件中关于配电箱（柜）相应的要求。

（3）IT隔离电源系统（其他区域）：

a.生产厂家须具有完善的质量保证体系，通过 ISO9001 认证，同时还应通过 ISO14001 环境认证和 OHSAS18001 职业健康认证。

b.绝缘监测仪需提供第三方检验报告、电磁兼容检验证书和型号使用证书，隔离变压器需提供第三方检验报告。

c.隔离电源柜内所采用的医用隔离变压器（H 级）、绝缘监测仪、电流互感器和外接报警显示仪应该为同一品牌的产品。隔离电源柜还应具有国家强制的 3C 认证证书。

d.所采用的隔离变压器的绝缘等级应为 H 级，泄露电流小于 200uA，变压器的噪声等级应小于 40dB，耐压等级满足 4200V/分钟。

e.医用隔离变压器两个线包应内置 PT100 的温度传感器，绝缘监测仪可通过该传感器实时测量隔离变压器的温度。

f.绝缘监测仪应采用中文显示的方式或者支持中文显示功能，产品除具有绝缘监测、过载监测和变压器温度监测功能外，还应具有对外接线断线监测功能。

g.绝缘监测仪的内阻抗应至少为 200kΩ;测试电压最大值不应大于 25V。即使在故障情况下，其注入电流的峰值不应大于 1mA；最迟在绝缘电阻降至 50 kΩ 时，应发出报警信号。

h.绝缘监测仪的绝缘电阻测量响应时间不大于 2s。

i.为了满足绝缘监测仪与其它电力表共同组网的要求，绝缘监测仪与上位机的 RS485 通讯接口的地址和波特率均应可设置。

j.绝缘监测仪应符合或其产品企业标准中应注明符合以下标准：

①GBT18216.8-2015 交流 1000V 和直流 1500V 以下低压配电系统电气安全防护措施的试验、测量或监控设备第 8 部分 IT 系统中绝缘监控装置。

②GB16895.24-2005 IEC60364-7-710：2002 建筑物电气装置 第 7-710 部分：特殊装置或场所的要求—医疗场所。

k.医用隔离变压器的技术要求应符合以下标准：

①GB19212.16 -2005 IEC 61558-2-15：1999 电力变压器、电源装置和类似产品的安全 第 16 部分：医疗场所供电用隔离变压器的特殊要求；

②GB16895.24-2005 IEC60364-7-710：2002 建筑物电气装置 第 7-710 部分：特殊装置或场所的要求—医疗场所。

l该产品的生产商需具备以下能力，提供相关证明：

①具备一定的研发能力，并取得研发成熟度 CMMI 系列证书。

②公司具备检测产品质量的完整实验室设备，并取得标有实验室认可标志 CNAS 和 ilac.MRA 的检验报告。

（4）UPS电源

a.UPS不间断电源，供电时间为30min；功率容量：见设计图纸；

b.工作模式：纯在线“0”转换工频式UPS；

c.面板显示及功能：≥5英寸中文触摸液晶面板，显示输入输出参数电压、频率，并可直接在液晶面板上设置输入、输出参数，液晶面板上有直观的输入、输出曲线图，历史纪录、整流模块温度显示、逆变模块温度显示、系统温度显示、电池电池电压显示，输出电压、电流及功率，机器故障代码等.面板上嵌入EPO按键，在紧急情况下按下EPO按键就可紧急关机；

d.UPS系统自带监测功能。能自动监测UPS输入、输出电压、频率、负载容量及后备电池组每体电池的工作电压、电流、温度、湿度等。

e.通讯界面：主机自带:干接点\RS232\RS485\SNMP通讯界面；

f.输入要求：输入电压范围（380va)±25%,降低电池使用频度，延长电池使用寿命；

g.系统在运行使用中有电池故障，可直接在线下架故障的电池；

h.过载能力：过载125% 延时10分钟，过载150%延时1分钟；市电到电池转换时间0ms；

i.保护功能：集交流输入过、欠压保护，输出过载、短路保护，过流保护，过热保护、风扇故障保护、辅助电源故障保护、电池欠压预警保护和电池过充保护，具有自动旁路和维修旁路功能；

j.认证证书：产品通过CE认证、TLC认证、中国节能产品认证；

k.电池组外观要求：蓄电池正负极要有明显标识，外观不能有变形、漏液及污迹，蓄电池的安全阀有自动开启和关闭的功能，开阀压应是10～35kPa，闭阀压应是3～15kPa；

l.防漏液托盘：每节电池标配防漏液托盘，以防电池在运输、搬运和安装过程中容易因破碎或使用的异常情况而可能导致电池漏液，从而引起短路而着火事故

m.主机与电池同一品牌，拒绝OEM贴牌产品

（5）开关插座

a.开关采用大翘板开关，豪华型面板。

b.插座采用多功能型、通用性插座，满足多种标准插头使用

c.安全型插座采用防水、防尘型插座，保证使用安全。

（6）可编程控制器

a.微处理器采用32位工作频率10MHZ及以上。

b.具有备用电池，可维持内存中的程序和数据信息至少72小时。

c.预先配置应用程序模块，具有直接数字控制和程序逻辑控制功能，并具有联网协同工作的功能。

d.可进行应用软件修改与下载程序，并具有密码保护功能。

e.采用Modbus、Lon或C-bus通讯协议。

f.安全等级：遵循UL标准的95安全等级；防护等级：IP20以上。

（7）变频器

a.内置PID控制回路，可自行编写控制参数。

b.每台变频器必需独立配置操作显示屏（面板）。

c.安全等级：遵循UL标准的95安全等级；防护等级：IP20以上。

（8）电动比例积分调节阀、传感器、执行机构

a.传感器、执行器具有高可靠性，高稳定性，无需经常维护，检修方便，检修时不影响系统运行。

b.测量控制用传感器精度不低于3%；计量用传感器不低于2%。

c.温湿度传感器时间常数不大于20秒。

d.传感器和执行器的变送器要求采用统一的0~10VDC或4~20MA信号。

（9）中央监控系统

a.图形化的操作界面。

b.支持多个本地及远程的高性能服务器。

c.实时获取所有监控设备的各类数据。

d.快速高效的报警管理。

e.大量的历史数据和趋势图显。

f.标准或用户自定义的打印报表。

g.丰富的应用程序开发环境。

h.支持多服务器、工作站构成的符合工业标准的局域网和广域网。

i.资料联结使用的保障。

（10）手术室智能情报面板

面板显示窗口规格≥32寸，液晶操作面板，显示屏分辨率1920*1080，液晶屏单点点击寿命>250万次，笔画寿命>30万次，包含不限于下列功能：

①显示当前北京时间、手术时间、麻醉时间，显示手术室温度、湿度、室内静压等空气净化参数。

②预置手术室温度、湿度、手术和麻醉时间等。

③控制净化系统启停，控制手术室无影灯、观片灯、照明、对讲机、背景音乐等对手术室内所有设备进行集中管理。

④对手术室内医用气体压力、过滤器压差、净化系统故障、供电故障报警，预留消防报警接口。

⑤对手术室内的温度、湿度、医用气体压力、过滤器压差、室内静压、净化系统故障、供电故障等运行状态进行记录，供历史查询。

（11）净化智能自控系统

将净化机组配电及智能自控系统集中，必须具备如下功能：

a.每套医用机组配置单独的智能操作屏，不与其他机组共用。

b.在本地的操作控制屏上实现人机友好、图形界面、动态显示的功能。

c.室内IP情报控制面板中净化系统的全部功能在此屏中得以实现。

d.风机运行频率显示，自动风量调频切换，手动频率设定、值班频率设定。

e.过滤网堵塞报警、缺风报警、防冻报警以及风机运行情况及过载报警等功能。

f.具有净化系统的输入信号、输出信号等均可实时监测。

g.净化系统的控制操作、运行状态以及故障监测均可实时监控。

h.具有控制参数优先设置级别，具有最低三种密码权限设置，方便不同的人员进行操作，对机组的安全运行多层保护。

i.可以对机组的故障信息进行实时报警，以及历史记录查询。

j.具有手动、自动功能，可方便机组调试、强制等控制功能。

k.可以进行系统时钟设置，定时对空调机组进行开关机操作。

（四）智能化系统

A、智能化系统

1、医用传呼系统（中心手术部、DSA、产房、专科手术室）：

a.系统由传呼主机、传呼分机等组成。手术室、产科等区域内均独立设置一套医用传呼系统

b.每间手术室（产房、监护床位）设置一部分机，手术室呼叫对讲功能集成在多功能显示屏/墙面上，ICU、苏醒室每张床位设置一部分机，集成在综合医疗设备带上。谈话间各设置一部分机，主机分别设置在各区护士站，挂壁安装。

c.系统可实现主机与分机之间、分机与主机之间一键呼叫对讲等功能。

d.主机具有话筒广播、音频宣教广播、语音报号功能，容量为40门、50门、60门。

e.九间专科手术室（急诊清创、计划生育、介入整形美容和内镜手术室）分别接入其相应区域的呼叫系统内，主机不在本次采购范围内。

f.静脉配置中心不设呼叫对讲系统，采用一对一主机分机形式，每个调配仓设置一套。

g.PCR实验室不设呼叫对讲系统，采用综合布线的电话网络。

2、护理智能看板系统（ICU、NICU、CCU）、探视系统（ICU）：

由医护主机，护理智能看板，门口分机，床头分机，走廊显示屏，探视分机，POE局域网交换机，服务器和线路组成：

a.系统的医护主机放在护士站的工作台上；护理智能看板墙面安装，协助护士对整套系统实现全面管理。

b.在各病房床位上设置床头分机，安装在医疗设备带上，实现电子床头卡与呼叫功能；

c.在各病房门口墙面上设置门口分机，实现护理人员定位、信息发布等功能；

d.走廊的显示屏于护士站前走廊的居中吊顶安装，显示时间、温馨提示与护士位置等信息；

e.POE局域网交换机放置于设备间或弱电井内；

f.服务器放置于机房，支持整套系统的语音通讯，数据对接及交换，IPTV等业务，根据系统所需模块，配置1-2台主服务器。

3、电话、计算机网络系统（综合布线）：

a．每间手术室、产房、静脉配置中心、PCR实验室、ICU、NICU、CCU监护单元等区域墙面设置六类网络终端（插座），相应功能房、护士站等应按使用要求设置网络终端。

b．每间手术室综合控制箱上设免提电话面板，相应功能房等按使用要求设置电话插座。

c．每间手术室书写台内设置网络终端（插座）。

d．系统布线应采用六类非屏蔽电缆，其传输性能应符合TIA/EIA 568B.2六类标准。

e.所有手术室的吊塔均预设信息网络布线。

f.所有电话、计算机网络系统的布线均敷设至大楼相应的弱电管井，进入管井后每根线预留长度不小于5m，管井内相关设备（交换机、机柜等）及线缆的打线、上架、调试等均不在本次采购范围内。

g.具体的点位详见设计图纸。

4、电视监控系统（安防）：

a.各区域均独立设置一套电视监控系统，每间手术室、ICU、NICU、CCU监护单元、预麻恢复室病区、药物调配间、PCR实验室、产房等区域及走廊等位置设置彩色半球摄像机，其中四层中心手术部每间手术室设置彩色全景摄像机（详见设计图纸标注位置）。

b.系统由摄像机、硬盘录像机、19.5寸液晶显示器等主要设备组成。

c.系统通过硬盘录像机进行集中控制和处理，视频图像通过显示器显示。系统可实现记录图像的回放、检索等，同时，监控画面可任意切换，任意分割、任意组合排列。

d.摄像机要求最高分辨率可达3M(2048×1536) @ 25 fps,并可输出实时图像，采用ROI等视频压缩技术,压缩比高,且处理非常灵活,超低码率。

e.九间专科手术室（急诊清创、计划生育、介入整形美容和内镜手术室）分别接入其相应区域的电视监控系统内，主机不在本次采购范围内。

5、可视对讲门禁系统：

a.所有区域均独立设置一套可视对讲门禁系统，可视对讲内分机设在手术部护士站和ICU大厅护士站等位置。在手术室、ICU等设计区域向外出口设置彩色可视对讲门禁主机。

b.进入人员通过刷卡或者使用设置在门口的可视对讲主机与护士监控站联系，获得允许后可以进入。

c.九间专科手术室（急诊清创、计划生育、介入整形美容和内镜手术室）不设可视对讲门禁系统。

d.系统具备接入大楼整体安防系统的条件。

B、护理智能看板系统、ICU探视系统技术要求：

1、系统要求

（1）医疗级Android系统

基于Android深度定制的医疗级操作系统，具备双核心设计，有效防止死机、采用多重备份以及数据校验恢复设计，防关键数据丢失。为智慧病房持续发展提供扩展性框架。

（2）TCP/IP网络通讯协议

采用标准的TCP/IP网络通讯协议与组网布线方案，适配标准化运维管理与后续扩展。

（3）供电方式

系统应采用集中供电，方便所有终端整体管理。主机电源应具备多重安全防护措施，有效确保系统安全运行。同时内嵌POE供电模块，支持部分科室的特殊改造需求。

（4）软件管理平台

采用B/S体系结构，方便产品部署、使用、定制，通过不同用户的管理权限，可对系统后台进行管理操作，各个功能模块可统一管理或独立运行。

（5）信息交互与发布

能与HIS等医院现有信息系统联网，将患者的住院信息和护理信息自动发布到各个护理通讯终端，为患者诊疗、护理工作开展提供交互支持。

（6）多元服务模块

系统应内置IPTV模块，实现视频点播、电视直播的功能，同时支持餐厅点餐、商超购物、护工聘请等服务，满足患者住院生活需求。

（7）专业业务支持

系统应支持护理宣教、表单评估、体征管理、医生查房、医嘱查看等专业业务，为医护人员提供床旁交互支持。

（8）无线方案扩展

可扩展输液报警、生命体征采集设备、数字移动通讯终端等，以无线方式通讯，并实现数据的实时同传共享。

2、系统参数

（1）医护主机

a.硬件要求：安卓操作系统，版本号不低于Android 7.1；显示屏尺寸不低于13.3寸；显示屏分辨率不低于1920×1080 ； CPU不低于4核心，主频不低于1.8GHz；运行内存不低于4G；机身存储不低于32G；前置摄像头像素不低于1300万，最大手动调整角度不小于40°；2.4G/5G双频wifi，wifi协议支持MIMO；双模蓝牙，支持蓝牙4.1。

b.软件功能：呼叫处理、双工对讲、床位一览、门禁控制、病区广播。

（2）系统软件

a.账户与权限：管理系统中所有的用户账户信息，并通过护士、护士长、医生、管理员等系统角色的形式将功能权限分配给相关用户，登录后自动显示对应的功能模块；

b.患者一览：通过患者信息卡的形式展示本护理单元患者的基本信息，点击后查看患者详情；

c.床头卡显示配置：管理本病区包括防跌倒、防压疮在内的各类警示信息在床头卡的展示形式；

d.系统配置：管理员操作本病区的床头分机、床旁分机、医护主机、门口分机、值班室分机、门禁分机等终端的包括音量亮度在内的各类设置，定时自动修改各个分机的亮度与音量；

e.呼叫记录：详细展示本病区中的历史呼叫记录，包括发起方、被叫方、是否接通、呼叫发起时间、呼叫处理时间、处理方式、通话时长等；

f.医护巡视：医护人员在床旁分机上完成查房打卡之后，系统生成的医护巡视记录；

g.具备IPTV模块，与信源进行打通，支持视频点播与电视直播等功能；

h.提供系统软件软件著作权证书复印件并加盖制造商公章。

（3）探视分机

a.硬件要求：采用13寸及以上显示屏，分辨率1920*1080及以上；安卓操作系统，版本号不低于Android 7.1；触摸屏类型:电容屏；多点触控:支持；摄像头像素:1300W及以上；支持电源箱集中供电、POE供电、电源适配器单独供电三种供电方式。

b.软件功能要求：

①视频探视：家属可通过探视分机向患者发起视频探视请求，接通后即可与患者进行双向可视通话。

②探视模式：探视分机发起探视请求后，可通过护士站主机转接至相应的床旁分机进行可视对讲，保护其他患者隐私，探视更具有针对性。

③探视记录：系统自动生成家属探视的记录。

（4）护理智能看板管理软件参数

a.系统对注册设备进行管理，在授权范围内的设备才可进行注册，否则无法成功注册。

b.支持通过内网任意一台电脑打开web页面对看板的展示的内容进行查看。并支持在web页面对看板的展示内容进行编辑调整。

c.支持对护理智能看板相关内容的切换时间、查看权限等信息配置。支持对患者信息设置隐私保护。

d.支持对护理智能看板的页面、模板进行自定义配置，满足不同科室的不同展示需要。

e.医护排班功能

①本系统可针对医生和护士采用不同的排班方式（医生按月/周，护士按周）。

②支持排班备注/留言，支持排班报备，支持排班导出。

③系统支持对欠休、年假的自动计算，减少人工手工计算。

④护士可方便的进行医护排班信息的维护，可使用系统本身的医护排班系统，也可以对接第三方排班系统。

f.健康宣教：可对健康宣教内容进行维护，支持文本、音频、视频等宣教内容的自定义维护。

（5）护理智能看板交互软件

a.APP管理：应用和系统分离，安装简单，后期维护方便。

b.病区呼叫系统对接：支持与呼叫系统对接，展示病床呼叫、紧急报警，呼叫等待，护士进入，增援呼叫等动态信息。

c.病区首页：展示病区统计信息，支持自定义配置。展示护理任务提醒，系统可自动更新。护理任务项目支持自定义配置。呼叫信息可对接病房呼叫信息，实现呼叫信息的联动显示。接收并展示病区公告、全院公告等信息。

d.处置查询：护理治疗信息分类展示，便于查看护理任务，同时可展示护理项目的执行状态，便于了解执行进度。

e.床位一览：病区床位信息展示，包含患者的关键信息：床号、姓名、费用、护 理等级、过敏等信息。患者姓名可根据设置进行隐私保护展示。展示患者护理标识，包含患者风险护理标识、费别、待测评估等信息，可自定义配置显示项目和显示样式。通过患者一览卡查看患者信息、患者动态、检查检验信息、医嘱详情等内容。

f.房间一览：可根据病区布局，展示病区房间二维图，便于患者了解病区布局情况。

g.手术检查：可展示病区患者的手术信息和检查信息，便于护士查看。

h.医护排班：可根据排班情况展示排班流水信息，也可按护理分组、医疗分组展示相关分管床位信息。

i.交班信息：可按日期、班次展示病区交班信息 ，可对交班信息进行查看，编辑等操作。

j.手写板：独立的备忘录界面，涂鸦自然式书写，方便护士随手记录备忘信息，方便护理病区交班。备注信息可留存历史记录，随时编辑更新。

（6）护理智能看板

a.屏幕尺寸:65英寸,分辨率:1920 ×1080

b.病区呼叫系统对接:支持与呼叫系统对接，展示病床呼叫、紧急报警，呼叫等待，护士进入，增援呼叫等动态信息。

c.病区首页:展示病区统计信息，支持自定义配置。展示护理任务提醒，系统可自动更新。

d.床位一览:病区床位信息展示，包含患者的关键信息：床号、姓名、费 用、护理等级、过敏等信息。

e.房间一览:可根据病区布局，展示病区房间二维图，便于患者了解病区布局情况。

f.手术检查:可展示病区患者的手术信息 和检查信息，便于护士查看。

g.医护排班:可根据排班情况展示排班流水信息，也可按护理分组、医疗分组展示相关分管床位信息。

h.交班信息:可按日期、班次展示病区交班信息 ，可对交班信息进行查看，编辑等操作。

i.手写板:独立的备忘录界面，涂鸦自然式书写，方便护士随手记录备忘 信息，方便护理病区交班。备注信息可留存历史记录，随时编辑更新

（五）集中供气系统（含专用管道及配套设备）

A、系统设计总体要求：

1、系统设计总体要求：

（1）氧气、压缩空气、真空吸引三气均接自本层医气管井，手术部单独敷设，医气总包方预留总管接口阀门及楼层二级减压稳压装置供投标方接驳。

（2）所有气体终端采用德制，符合DIN标准，终端表面颜色应符合国际通用标准；气体终端插头为快速插拔自闭型，可实现单手操作；供藏墙气体输出口及吊塔的各种气体支管均分别设置切断阀，可独立启闭。

（3）麻醉废气排放管采用高强度PVC管，其他气体走廊横管全部采用优质不锈钢管，进入手术室的管道全部采用优质紫铜管。铜管采用银焊连接；管道、阀门、仪表等安装前均须清洗及进行脱脂处理，并用无油压缩空气或氮气吹净。

（4）进入手术部各医疗单元及各用气设备的医气管道必须接地，接地电阻不得大于10Ω。

（5）医用气体技术参数

| 序号 | 气体名称 | 气源供气压力（MPa） | 输出口压力 （MPa） | 超压报警压力（MPa） | 欠压报警压力（MPa） | 医气输出口流量（L/min） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氧气 | 0.40～0.45 | 0.40 | 0.55 | 0.35 | 10～80 |
| 2 | 笑气 | 0.40～0.45 | 0.40 | 0.55 | 0.35 | 4～10 |
| 3 | 二氧化碳 | 0.35～0.40 | 0.35 | 0.55 | 0.35 | 6～10 |
| 4 | 压缩空气 | 0.40～0.45 | 0.45 | 0.55 | 0.35 | 20～60 |
| 5 | 氮气 | 0.90～0.95 | 0.90 | 1.00 | 0.85 | 230~350 |
| 6 | 真空吸引 | －0.03～－0.07 | －0.06 | -0.015 | -0.075 | 15~80 |
| 7 | 麻醉废气 |  | 0.09 |  |  | 130 |

2、门急诊病房楼DSA手术室、四层中心手术室、1-3层专科手术室医用气体系统

（1）门急诊病房楼一层DSA采用气体面板供气方式，设置氧气、压缩空气、负压吸引三种气体，苏醒室每床设压缩空气终端一套，氧气、负压吸引终端各二套，采用壁式设备带供气的方式。

（2）门急诊病房楼1-3层专科手术室采用气体面板和吊塔的供气方式，设置氧气、压缩空气、负压吸引三种气体。

（3）门急诊病房楼四层手术部采用气体面板和吊塔供气的方式，每套设置氧气、负压吸引、压缩空气、二氧化碳、笑气、氮气终端各一套，麻醉废气排放只在麻醉吊塔上设置，麻醉废气终端和射流装置由吊塔供应商提供。

苏醒室每床设压缩空气、氧气、负压吸引终端各二套，采用壁式设备带供气的方式。

麻醉诱导室每床设笑气、压缩空气终端各一套，氧气、负压吸引终端各二套，同样采用壁式设备带供气的方式。

（4）麻醉废气采用压缩空气射流形式排放；每间手术室单独引管，吸收病人呼出的废气并引至室外排放。

（5）藏墙医气输出口安装在气体面板上，吊塔上的医气输出口由吊塔供应商提供，并须与藏墙医气输出口制式相同。

（6）笑气、二氧化碳、氮气气源采用自动切换汇流排，安装在五层设备层特殊汇流排站房，汇流排及其后的管道均包含在投标报价中。

（7）每个区域的气体管道井出口处安装氧气、压缩空气二级减压箱和区域截止阀门箱各一套。各个净化区域护士站安装一个气体报警装置。

（8）麻醉废气排放采用高强度PVC管，其他走廊横管全部采用优质不锈钢管，进入各功能辅房的管道都采用优质紫铜管

（9）手术部所有医气管道、阀门等均包含在投标报价中。

（10）控制系统：

除麻醉废气外其余气体管道必须先通过手术部分区阀门箱后方可进入各功能房，手术部及每间手术室内控制面板上均应设置医气压力报警装置。

3、门急诊病房楼四层ICU、六层NICU、十三层CCU医用气体系统

（1）4层ICU采用吊桥供气方式（吊塔甲供），设置氧气、压缩空气、负压吸引三种气体；

（2）6层NICU早产、重症、隔离采用采用吊桥供气方式（吊塔甲供），设置氧气、压缩空气、负压吸引三种气体黄疸监护室采用壁式设备带供气的方式，每床设压缩空气终端二套，氧气、负压吸引终端各二套。

（3）13层CCU采用吊桥供气方式（吊塔甲供），设置氧气、压缩空气、负压吸引三种气体。

（4）管道从楼层医气管井接入每个区的三气气体阀门箱，再接到每个床位的吊塔终端。

（5）走廊横管全部采用优质不锈钢管，进入各功能辅房的管道采用脱脂铜管，各种规格管道壁厚需满足规范及设计要求。

（6）其余未明事宜根据设计图纸和清单的内容，参照手术部章节气体的技术要求执行。

4、门急诊病房楼七层产房

（1）管道从楼层医气管井接入本区的三气气体阀门箱。

（2）门急诊病房楼七层产房采用气体面板和吊塔供气的方式，气体面板设置2套，每套设置氧气、负压吸引、压缩空气三种气体；

待产室采用壁式设备带供气的方式，每床设氧气、负压吸引终端各一套；

恢复区采用壁式设备带供气壁式设备带供气的方式，每床设氧气、负压吸引、压缩空气终端各一套。

（3）走廊横管全部采用优质不锈钢管，进入各功能辅房的管道采用脱脂铜管，各种规格管道壁厚需满足规范及设计要求。

（4）其余未明事宜根据设计图纸和清单的内容，参照手术部章节气体的技术要求执行。

B、医用气体系统主要设备技术要求：

（1）气体终端

a.原装进口产品，供货时需提供原产地证明和海关报关单。

b.气体终端具有CE质量认证证书，制造商通过医疗器械欧盟指令93/42/EEC，ISO13485质量认证。

c.具有省级医疗器械检测所出具的气体终端检测报告。

d.气体终端结构为铜制底座和高强度航空塑料头部件组装而成，并必须达到可待气维修，具有止回阀。

e.采用“六钢珠”固定插头方式设计，气体插头插入时带有三级状态（通、断、拔），保证气体使用的安全。提供双层6钢珠锁定结构的说明。

f.终端和插头均可保证2万次以上的插拔。

g.气体标识统一采用ISO标识，并具有防误插功能。

h.气体插座具备待机位功能，可在不拔出插头的情况下，中断气体供应，避免气插头的意外损坏与污染。

（2）区域报警装置

a.区域警报盘应具备连续监测氧气、真空、压缩空气、氮气、二氧化碳、笑气等区域气体（气源类型详见设计）管路之压力状况；

b.警报盘箱为嵌墙式，由钢板或铝挤型所构成，遇供气中断压力异常时，压力变送器传递之讯号，点着红色警告标示同时发出警报；

c.区域警报盘采智能型设计，可容纳八种气体讯号，显示为数字式触控TFT LCD 液晶显示；

d.系统断电关机后在不须人力介入下，区域警报盘系统应于10秒内自行恢复所有功能；

e.为便于日后维修，警报盘应可依压力传感器不同，由使用者调整量测范围，上下限和静音时间；

f.可连接于医院供气智能管理系统中。

（3）气体汇流排

a.采用全自动切换数显式医用供气汇流排；

b.专为两路气源之间的自动切换而设计,该系列气体汇流排不需要操作者任何调试即可实现自动切换,即使在电器系统断电的状态下仍然正常工作；

c.一用一备双输出减压器、双安全阀结构，完全实现带气维修，不中断供气。

d.HMI人机界面控制，压力监测齐全，工作指示形象化。运行监视操作方便。高可靠性，断电故障下仍能不间断供气。

e.带以太网及RS485通讯接口，可实现远传监视及报警，可扩充双显示屏控制，连接网络后可实现手机APP监控，另可选配手机短信报警。

（4）电源插座、设备带等设备带辅助设施

采用铝合金设备带，结构强度高，承载能力强，具备扩展移动式滑轨的条件，滑轨上可放置监护仪等医疗设施，表面整体喷塑，美观大方，安装维修方便。

a.照明灯嵌在设备带内，灯管选用优质LED日光灯；

b.插座采用多功能插座，可插两线、三线插头，满足工作需要，无须转换插头。

c.设备带材料壁厚≥2.0mm，多种颜色可供业主选择。

d.每条设备带均设置有医护人员操作的维修阀和漏电保护器，原则上设备带中心离地面高度在1.3～1.5m之间，以便于护士操作。

e.所有强、弱电与气体管道设备带内均分道敷设，气体走道能同容4种不同气体管道，气源和电源的分隔符合国际标准要求，电路采用PVC管与铝合金绝缘，以符合电路安全要求。

（七）配套生活水系统

（1）总体要求

a．应按GB50333-2013第10章给水排水技术规范要求进行设计、设备采购及安装。

b．洁净区内的盥洗设备应同时设置冷热水并设置混水龙头，感应式出水。

c．招标范围内所有洁具均包含在投标报价中，应采用不易积存污物及易于清扫的卫生洁具及附件，小便器采用感应式，蹲便器采用脚踏式，马桶采用按钮。

d．冷热水管道采用304#薄壁不锈钢管（含管件），采用卡压连接。排水管采用UPVC排水管。

e．管道均应暗装，管道穿越墙壁、楼板时应加套管并密封。

f．热水管应采用橡塑保温材料进行保温；冷水及排水的干、立管亦应采取防结露保温，采用橡塑保温材料。

h．洁净区内的排水设备，必须在排水口下部设置高水封装置。

i．洁净区内的地漏必须为高水封防臭地漏并加密封盖，水封高度不得小于50mm。

j．洁净区的排水横管直径应比常规大一级。

（2）刷手池（四层中心手术部I级手术室）

a.池体款式：采用特制的坡度及深度设计，静音防溅，园弧结构，方便消毒、清洁，有效预防细菌滋生，台面配置操作面板。

b.材料：医用刷手池整体采用1.5mmSUS304拉丝或磨砂不锈钢制作，不锈钢耐指纹（喷砂、电解、纳米银）处理；其它部位不低于1.2mm厚电解钢板黑色喷涂；整体外观独特，高端大气又时尚，纹理细腻，防油污易清理，精致珍珠表面，抗油防污。

c.安装方式：采用挂壁式安装，采用后进出水方式，墙面排水，便于卫生保洁。

d.皂液器款式：在操作面板各龙头独立配置分体式皂液器，独立设置皂液注入口和独立设置皂液出口，为膝控出液，容量1000ml；

e.感应水龙头款式：感应膝控龙头，全铜精加工镀铬龙头主体；

f.出水控制方式：独立设置二次感应开关+膝控式开关。

g.温度控制：在操作面板各龙头独立配置恒温阀，出水温度可调。

h.规格见清单和设计图纸。

六、推荐品牌

| 序号 | 设备材料名称 | 推荐品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 室内维护结构及配套 |
| 1 | 电解钢板一体成型墙、顶面 | 鞍钢、武钢、宝钢 |  |
| 2 | 橡胶卷材 | 诺拉、雅迪高、盟多 |  |
| 3 | PVC卷材 | 洁福、阿姆斯壮、得嘉 |  |
| 4 | 自流平 | 汉高、优成、美圣雅恒 |  |
| 5 | 涂料 | 与内装品牌一致 |  |
| 6 | 医疗洁净板 | 威盛亚、特莱仕千思板、东丽佳丽 | 四层中心手术部 |
| 7 | 无机预涂板 | 新瑞铭、埃特尼特、千饰 | 其他区域 |
| 8 | 铝扣板 | 虹普斯、阿姆斯壮、乐思龙 |  |
| 9 | 医用自动感应门 | 瑞可达、斯李克、纳博克 |  |
| 10 | 医疗钢质门 | 马斯德克、瑟路绅、格满林 |  |
| 11 | 保冷柜 | 松下、西门子、日立 |  |
| 12 | 保温柜 | 松下、西门子、日立 |  |
| 13 | 不锈钢洗手池 | 德中韦氏、因特格罗、卡多尔托 | 四层中心手术部 I级术室 |
| 14 | 全息显示触控单元 | 爱医斯坦、NDS、巨峰 | 骨科手术室 |
| 15 | 手术无影灯 | 三丰、美迪兰、科曼 | 整形美容室、计划生育室、急诊清创室、产房 |
| 二 | 医用空气处理设备及配套 |
| 1 | 医用空调机组、新风机组 | 博纳（Huber & Ranner）、韦氏（Weiss）、罗百特(robatherm) | 四层中心手术部 I级术室 |
|  | 风机 | 施乐百、科禄格、格林瀚克 |  |
|  | 电机 | 西门子、施乐百、ABB |  |
|  | 医用空调机组、新风机组 | 约克、爱科、麦克维尔 | 其他区域 |
|  | 风机 | 施乐百、科禄格、格林瀚克 |  |
|  | 电机 | 西门子、施乐百、ABB |  |
| 2 | 风机盘管 | 约克、特灵、麦克维尔 |  |
| 3 | 排风机（扇） | 松下、科禄格、格林瀚克 |  |
| 4 | 加湿器 | Carel（卡乐）、思探得、湿王 |  |
| 5 | 层流送风天花 | 铭铉、韦氏、洁智园 |  |
| 6 | 高效过滤器 | 华泰、AAF、康斐尔 |  |
| 7 | 微压计 | 西特、塞尔瑟斯、昊星 |  |
| 8 | 风口、风管阀门 | 显隆、绿乐、威士文 |  |
| 9 | 消声器、消声弯头 | 显隆、绿乐、威士文 |  |
| 10 | 定风量调节阀 | 皇家、妥思、西门子 |  |
| 11 | 橡塑保温 | 华美、赢胜、福乐斯 |  |
| 12 | 变频器 | 西门子、丹弗斯、ABB |  |
| 13 | 电动比例积分调节阀、温湿度传感器、压差传感器 | 西门子、霍尼韦尔、江森 |  |
| 14 | 空调水阀、过滤器 | 宁波永享(铜阀要求)、上海冠龙(铜阀要求)、宁波埃美柯(铜阀要求) | ≤DN50 |
|  |  | 上海冠龙(铸钢要求)、开维喜(铸钢要求)、北京阀门总厂(铸钢要求) | ≤DN50以外的规格 |
| 15 | 电磁二通阀及温控器 | 西门子、霍尼韦尔、江森 |  |
| 16 | 空调自控系统 | 霍尼韦尔、西门子、江森 |  |
| 17 | 多联机空调 | 大金、日立、东芝 |  |
| 18 | 等离子灭菌器 | 力维、恒佳境、佩洁尔 |  |
| 19 | 四管制风冷热泵 | 克莱门特、约克、特灵 |  |
| 20 | 模块式风冷热泵 | 约克、麦克维尔、特灵 |  |
| 三 | 配电系统 |
| 1 | 配电箱（主要元器件） | 西门子、施耐德、ABB |  |
| 2 | IT隔离电源系统 | 西门子、ABB、溯高美 | 四层中心手术部I级术室 |
|  | IT隔离电源系统 | 格力玛、施耐德、安科瑞 | 其他区域 |
| 3 | UPS电源 | 艾默生、爱克赛、施耐德 |  |
| 4 | 开关、插座 | 西门子、松下电工、施耐德 |  |
| 5 | 净化灯具 | 台夏、侨光、松下 |  |
| 6 | 电线、电缆 | 中超、远东、江南 |  |
| 7 | 护理智能看板系统 | 亚华、明创智元，恒新天朗 |  |
| 8 | ICU探视系统 | 亚华、明创智元，恒新天朗 |  |
| 9 | 网线 | 百盛，罗格朗，康普 |  |
| 10 | 视频监控 | 大华、海康、华为 |  |
| 11 | 门禁 | 大华、海康、捷顺 |  |
| 四 | 生活水配套 |
| 1 | 洁具 | 箭牌、TOTO、美标 |  |
| 2 | 薄壁不锈钢给水管 | 金羊、维格斯、创通 |  |
| 3 | 截止阀 | 埃美柯、盾安、冠龙 |  |
| 五 | 集中供气系统及专用管道、配套设备安装 |
| 1 | 气体终端 | 格尔森、必康美德、德尔格 |  |
| 2 | 气体报警装置 | 捷锐、必康美德、德尔格 |  |
| 3 | 汇流排 | 格尔森、必康美德、德尔格 |  |
| 4 | 医气脱脂紫铜管 | 埃美柯、宏泰、海亮 |  |

七、人员配置要求

施工项目组至少配置项目负责人1名，项目负责人具有机电工程专业一级建造师注册证书、建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书(B类)。须提供证书复印件及本单位连续近六个月社保缴费证明；

拟投入人员具有电工、焊工的特种作业操作证，所持证书须在有效期内，须提供证书复印件及本单位连续近三个月社保缴费证明。

八、基本服务内容

本项目中标人的技术服务至少应包括以下内容：

（1）提供设备和材料并负责运输至施工现场并就位；

（2）净化空调机组和相关设备的安装；

（3）调试、检测和接受主管部门验收直至合格；

（4）用户培训；

（5）交付建设方正式启用；

（6）售后服务；

（7）净化工程内灯、塔等医疗设备等需要配合设备厂家安装，水、电、气、蒸汽管线预留到设备安装处，预留足够长度并按要求预留阀门和插座等接头。

九、系统调试验收

1、中标人在系统安装和接线工程全部完成后，必须由当地疾控中心（市级及以上）或经建设单位认可的第三方具备检测资质的检验权威机构对本项目净化系统有关项目进行测试，并出具检测报告，测试一次性通过的，相关费用由中标人承担，如不能一次性通过测试，中标人除需承担相应的测试费用，还需承担由此产生的整改以及给采购人因此造成的损失等费用。

2、▲净化测试项目为：静压差、送风量、新风量、温度、相对湿度、噪声、洁净度、照度、尘埃粒子，对Ⅰ级另加测截面平均风速项目。具体项目遵照设计和相关规范的要求执行。

3、对测试不合格项目，施工方应及时整改，在整改后，对诸如送风量、新风量、洁净度、噪声等主要指标仍不能达标的，业主将保留追究其经济及法律责任的权利。

4、中标人应于工程完成的一个月前，将测试计划和测试运行记录表格提供给建设方审批，供测试验收时使用。测试计划包括测试验收内容、方法和步骤等。

5、中标人应提供验收测试工具和仪表等必用的设备和仪器。

6、测试验收时，必须有详细的技术记录。测试结束后，承包方应在记录上签字并送交建设方。

7、所有的测试运行结束后，系统的技术文字资料和有关的事项必须经过建设方审批，完全符合要求后，方可正式交付建设方。

十、用户培训

1、系统安装前介绍系统的接线、配电要求、安装要求。

2、调试中应安排建设方的管理人员跟随调试的全过程，使他们熟悉整个系统的结构，调试过程以及操作过程中的注意事项。

3、对维护和操作人员进行全面培训。

十一、售后服务要求

1、免费质量保证期：自实际工程竣工验收合格之日起计算。质保期不少于三年，所有设备提供终身维护服务。在质保期内所有产品性能如出现质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由中标人负责全免费（免全部工时费、材料费、管理费、财务费等等）更换或维修。质保期内所有耗材备品备件均须原厂备品备件，由中标单位承担，投标单位须在投标文件中提供备品备件清单及价格。质保期满后，无论采购人是否另行选择维保供应商，中标人应及时优惠提供所需的备品备件。

2、投标人应具有固定的服务机构，提供服务机构的营业执照等证明材料以及投标人售后服务承诺书原件。

3、在质量保证期内，除正常免费保养外，一旦接到使用单位的报修电话后，中标人应在4小时内派遣有经验的维修工程师赴现场提供免费维修服务；

3、在每次报修结束后的4小时内送交使用单位一份维修报告，标明报修时间、维修工程师到场时间、故障原因、采取的维修措施及系统恢复时间。

4、投标人应能长期提供良好的技术支持及零配件的优惠供应。

5、投标人应免费提供人员的现场培训及对应的培训视频，包括但不限于操作培训、保养培训和维修培训，并提供书面承诺和培训方案；免费培训操作人员至熟悉为止。

6、投标人对所供设备实行定期巡访制度，巡访人员每1个月至少一次赴现场对系统进行必要的维护性保养和检测，并认真做好巡访记录；

7、投标人在投标文件中详细对质量保证及售后服务方案做出承诺。

十二、项目完工时间

2023年8月31日前调试完成。

十三、付款方式

合同签订后支付合同价款的30%，设备到货经采购人确认后支付至合同价款的60%，项目竣工验收合格后支付至合同价款的80%，审计结束后支付至审定价的95%，余款在质保期满后一次性付清。

十三、其他说明：

1、投标报价为固定总价，报价包括但不限于招标文件所确定招标范围内相应图纸及工程量清单的全部内容，以及为按招标文件所确定的工期、质量、安全要求，完成上述内容所必须的附属工程、临时工程、机械设备、材料、劳务、技术措施、施工方法、场地清理、有关材料和构件场内外二次搬运费、垃圾的清理外运所有费、现场安全文明施工措施费、总包管理费、税金等一切货物和服务的费用。设计图纸未完善之处的完善、深化，若现场实际施工过程中，招标人、监理单位、政府相关部门等发现施工图纸有与现行规范有出入或不详之处，中标人在征得招标人和建筑设计单位同意后应无条件更改到位，由此产生的费用包含在投标总价内。

2、本项目为交钥匙工程，报价中应包含市场价格风险和政策风险在内的一切费用，中标后，供应商由于考虑不周，漏报、少报而要求追加报价将不会被采购人所接受。

3、所有设备的安装调试由成交供应商负责，相关费用包含在报价中。

4、本项目须由有资质的第三方进行验收，验收及验收过程中的检测费用，由中标单位承担，相关费用包含在投标报价中。

5、本项目中涉及机电控制系统的，须免费开放接口，如产生硬件接入费用由中标单位承担，须满足接入医院机电信息平台的要求。

6、项目清单中涉及的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能推荐的品牌或型号，并不是限制条件，供应商可以采用不低于推荐的产品档次设计方案并参与竞争。但是，所有产品的质量、技术参数和功能以及方案品质不得低于采购要求，并确保整体性能的合理以及能最终实现。

7、中标人项目现场须服从总包单位管理，并签订相关管理协议。

8、项目完毕后，中标方书面通知采购人验收，采购人依据为国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及其他相关文件和资料，根据实际按照《江阴市政府采购验收管理暂行办法》情况组织验收，费用由中标方承担。

9、采购人向投标人提供的有关数据和资料，是采购人现有的能被投标单位利用的资料，采购人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

10、供应商必须提交详细的服务计划，列出详细的人员配置情况、服务实施方案、服务保障措施等诸多要素。

11、凡涉及招标文件的补充说明或修正，均以江苏澄建正达工程项目管理有限公司书面依据为准。

12、采购人及代理机构对本次招标结果不作任何解释。

第五章　评标方法和评标标准

一、评标方法

本次评审采用综合评标法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法，评审因素包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定供应商的分值；各供应商的最终得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列，确定中标候选单位。得分最高者为第一中标候选单位，采购人确认为中标单位。若得分相同，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同，按技术指标优劣顺序排列。

# 注：每部分的得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位。

二、评分标准

| 评分项 | 序号 | 评分因素 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、价格部分 （30分） | 1.1 | 投标报价 | 满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30分 | 30 |
| 二、技术部分 （44分） | 2.1 | 系统关键材料、设备技术能力响应 | 橡胶地板：单层均质透芯尺寸稳定性≤±0.4%（EN434），硬度≥80绍尔（ISO7619），耐磨性通过欧盟ISO4649测试，≤250/mm3。提供第三方检测报告得1分。 | 1 |
|  |  |  | PVC卷材，耐磨等级：≧Group T；防滑性能通过欧盟DIN51130防滑测试，达到R9标准。提供第三方检测报告得1分。 | 1 |
|  |  |  | 医疗洁净板：抗菌、防霉（大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等常见病菌的抗菌率≥99%，对各种霉菌经28天检测，长霉等级0级），提供第三方检测报告得1分。 | 1 |
|  |  |  | 1、医用自动感应门（四层中心手术部） ①提供自动门机组250万次及以上使用寿命的检测认证得0.5分； ②产品拥有完整的CSTB气密性检测报告，密封性能+50帕等于或大于0.04m3/m2/h(正压50帕空气流失量)，-50帕等于或大于0.19m3/m2/h(负压50帕空气流失量)，提供气密性检测报告得0.5分。 2、医用自动感应门（其他区域） ①隔音性能 JIS A 4702:Class T-1,提供声音衰减报告得0.5分； ②气密性能JIS A 4702:Class A-4，提供气密性检测报告得0.5分。 | 2 |
|  |  |  | 1、医用空调机组（四层手术部I级手术室） 与处理空气接触的机组箱体内板采用抗菌、防霉处理，对于耐甲氧西林金黄色葡萄球菌这种细菌，24小时单位面积菌落平均值对数值需< -0.2，抗菌活性值需>5.3，对于黑曲霉、球毛壳霉、绿色木霉、嗜松青霉、出芽短梗霉的防霉等级为0级（不长），提供第三方检测机构出具的抗菌、防霉性能报告得2分。 2、医用空调机组、新风机组（其他区域） 机组箱体强度等级应达到D1级，箱板厚不低于50mm；机组冷桥因子应达到标准的TB2级，面板的传热系数应达到欧洲标准的T2级，漏风率应不低于L1级；提供第三方检测机构出具的性能报告得1分。 | 3 |
|  |  |  | 四管制风冷热泵机组： ①风冷热泵机组型号为节能产品，提供节能认证证书得0.5分； ②提供风冷热泵机组系列的检测报告得1分； ③提供所投机组的中国能效标识网截图，（含风机功率）达到一级能效的得0.5分。 | 2 |
|  |  |  | 1、IT隔离电源系统（四层中心手术部I级术室），满足GB/T19212.16（医疗场所供电用隔离变压器的特殊要求和试验）标准，单相隔离变压器绝缘等级H级，提供第三方检测报告得1分。 2、IT隔离电源系统（其他区域），绝缘等级应为 H 级，泄露电流小于 200uA，变压器的噪声等级应小于 40dB，耐压等级满足 4200V/分钟，提供第三方检测报告得1分。 | 2 |
|  |  |  | 护理智能看板系统、ICU探视系统： 1、医护主机：安卓操作系统，版本号不低于Android 7.1；显示屏尺寸不低于13.3寸；显示屏分辨率不低于1920×1080 ；运行内存不低于4G；机身存储不低于32G；前置摄像头像素不低于1300万，最大手动调整角度不小于40°；2.4G/5G双频wifi，wifi协议支持MIMO；双模蓝牙，支持蓝牙4.1。提供第三方出具的检验报告证明得1分。 2、系统软件：提供系统软件软件著作权证书得1分。 | 2 |
|  |  |  | 医用刷手池（四层中心手术部I级手术室）： 池体采用特制的坡度及深度设计，静音防溅，园弧结构，方便消毒、清洁，有效预防细菌滋生，台面配置操作面板。在操作面板各龙头独立配置分体式皂液器，独立设置皂液注入口和独立设置皂液出口，为膝控出液。独立设置二次感应开关+膝控式开关。提供产品样册得1分。 | 1 |
|  | 2.2 | 产品性能、质量、配置情况 | 根据投标人提供的主要产品（医用保温保冷柜、医用感应自动门、洗手池、医用空调机组、新风机组、等离子灭菌器、层流送风天花、隔离变压器、护理智能看板系统、ICU探视系统等）产品性能、质量、配置情况进行综合评分： 产品性能、质量、配置全部满足要求，性能优势明显，质量稳定可靠，安全环保，技术指标配置好的得5-8分； 产品性能、质量、配置能满足主要技术规范要求，质量比较稳定，安全环保，技术指标配置能基本满足使用要求的得3-5分； 性能、质量、配置偏低，仅能勉强符合招标文件主要技术规范要求的得1-3分。 性能、质量、配置不能满足招标文件技术指标要求，不得分。 | 8 |
|  | 2.3 | 项目质量保证措施 | 根据投标人提供的各分项工程的施工方案及质量管理人员、质量保证措施进行综合评分： 针对性、合理性、可操作性强的得2-4分； 针对性、合理性、可操作性较强的得1-2分； 针对性、合理性、可操作性一般的得0-1分。 | 4 |
|  | 2.4 | 安全文明施工方案 | 根据投标人提供的安全文明施工及环境保护措施进行综合评分： 针对性、合理性、可操作性强的得2-4分； 针对性、合理性、可操作性较强的得1-2分； 针对性、合理性、可操作性一般的得0-1分。 | 4 |
|  | 2.5 | 施工进度保证措施 | 根据投标人提供的对本项目工期安排的合理性、工期管理措施进行综合评分： 符合性、合理性、可操作性强的得2-4分； 符合性、合理性、可操作性较强的得1-2分； 符合性、合理性、可操作性一般的得0-1分。 | 4 |
|  | 2.6 | 突发事件及应急措施 | 根据投标人提供的项目维护及突发事件的应急措施方案进行综合评分： 方案详细，维护方式齐全、应急预案足以应对各种突发问题的得3-5分； 方案较详细，维护方式较齐全、应急方案能应对大部分突发情况的得2-3分； 方案简单，有维护及应急方案，但表述不完整的得1-2分。 | 5 |
|  | 2.7 | 质保期 | 在满足招标文件质保期三年的基础上,质保期每增加一年原厂质保得2分，最多得4分。 注：投标文件中须提供承诺书，格式自拟。 | 4 |
| 三、商务部分 （26分） | 3.1 | 综合实力 | ①投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境安全管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，且认证范围包含医用空气净化系统，有一个得1分，最高得3分。 ②投标人具备五星级售后服务认证证书，且认证范围包含医用空气净化系统的，得2分。 注：须提供证书复印件加盖公章。 | 5 |
|  | 3.2 | 业绩 | ①投标人自2018年1月1日以来（合同签订时间为准）： 承担过类似医院手术室净化项目业绩的，有一个得2分，最高得4分。 注：须提供中标通知书、合同复印件、竣工验收证明资料或第三方检测报告并加盖公章。 ②投标人自2018年1月1日以来（以合同签署时间为准），具有类似医院手术室净化系统维护保养项目业绩，每有一项得2分，最高得4分。 提供：中标通知书或合同复印件加盖公章。 | 8 |
|  | 3.3 | 人员配备 | 根据投标人为本项目配备的人员情况，从人员专业性、合理性方面进行综合评分： 配备的人员符合项目实际、证书齐全的得3-5分； 配备的人员较符合项目实际、证书较齐全的得2-3分； 配备的人员不符合项目实际、证书不齐全的得1-2分。 注：须提供相关证书复印件及本单位连续近3个月<不含投标当月>为其缴纳社保的证明复印件。 | 5 |
|  | 3.4 | 售后服务情况 | 根据投标人提供的本项目用户培训计划和售后服务措施进行综合评分： 用户培训计划和售后服务措施、方案考虑周全，有合理化建议的得4分； 用户培训计划和售后服务措施、方案能满足售后服务需要的得2分； 有用户培训计划和售后服务措施，但表述不完整的得1分。 | 4 |
|  | 3.5 | 拟投入的系统调试、检测设备 | 投标人具有完善的系统调试与检测设备（尘埃粒子计数仪、照度计、温湿度计、数字微压计、声级计等适用于本项目质量自检的检测仪器/设备），提供上述检测器具有效期限内的校准/检定证书（证书由投标人送检并由法定计量机构出具），有1个得1分，最高得4分。 | 4 |

# 第六章　合同书（格式）

招标人（采购人）：

中标人（中标方）：

- 政府采购编号：

- 采购内容：货物名称、规格、型号、数量、价格

- 中标总金额：（大写）                             ；

（小写）           　　　　　　　    ，

按实结算项目的结算金额以项目完成后审计部门的审计结果作为结算依据。

- 质量和包装要求及验收标准：

- 交货期或完工期：

- 交货地点和方式：

- 货款支付步骤和办法：

- 维护保障：

- 违约责任：

- 解决争议的方式：

- 其它事项：

- 合同不可分割部分：

招标文件、投标文件、合同条款及中标通知书，中标人在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

- 合同备案：

合同一式肆份，甲乙双方、江苏澄建正达工程项目管理有限公司、江阴市财政局政府采购科各执一份。

- 合同生效：本合同由甲乙双方签字、盖章，并经招标代理机构见证后生效。

| 采购人（采购人）： （盖章） |  | 乙方（供应商）： （盖章） |
| --- | --- | --- |
| 地址： |  | 地址： |
| 法定（授权）代表人： |  | 法定（授权）代表人： |
| 年 月 日 |  | 年 月 日 |
| 见证方：江苏澄建正达工程项目管理有限公司（盖章） |  |  |
| 见证方代表： |  |  |
| 年 月 日 |  |  |

★.备注：供需双方必须以本格式文本拟订合同。

# 第七章　合同条款（格式）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照江苏澄建正达工程项目管理有限公司的采购结果签订本合同。

第一条　采购内容

1、项目名称（项目编号）：

2、项目采购清单：

3、其他：

第二条　合同总价款

本合同人民币总价款为　　　　　　　（小写），　　　　　　　　（大写）。

分项价款如下：

本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输装卸、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。

本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

本合同执行期间合同总价款不变。（有另行规定的除外。）

第三条　组成本合同的有关文件

下列关于本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）招标文件；

（2）投标文件；

（3）中标通知书；

（4）中标人在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清；

（5）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条　权利保证

乙方应保证甲方在合同履行期限内不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条　质量保证

1、乙方所提供的货物的技术规格应与招标文件与投标文件规定的技术规格相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

3、乙方承诺的质量保证：

第六条　包装要求

1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2、每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

第七条　交货及验收

1、交货方式及日期：

2、验收标准：按招标文件所规定的采购标准和乙方投标文件的承诺，根据《江阴市政府采购验收管理暂行办法》程序组织验收，费用由乙方承担。

第八条　伴随服务／售后服务

1、乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及招标文件及投标文件所规定及承诺的“服务承诺”提供服务。

2、除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装、调试、运行、维护等；

（2）对甲方人员进行免费培训。

3、乙方承诺的售后服务：

4、若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

第九条　付款

1、本合同项下所有款项均以人民币支付，乙方向甲方开具发票。

2、付款方式：

第十条　违约责任

1、

2、

3、

4、

5、

6、

7、

8、

9、

10、

第十一条　不可抗力

1、不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害等。

2、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。

3、发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。

4、合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同或是继续履行本合同。

第十二条　合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十三条  合同的终止

本合同因下列原因而终止：

（1）本合同正常履行完毕；

（2）因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；

（3）任何一方行使解除权解除本合同；

（4）合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。

第十四条　争议的解决

1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第2种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

3、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十五条　合同生效及其他

1、本合同由甲乙双方签字、盖章，并经江苏澄建正达工程项目管理有限公司见证。

2、本合同一式四份，甲方、乙方、江苏澄建正达工程项目管理有限公司、江阴市财政局政府采购管理科各执一份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

# 第八章　投标文件的组成和格式

投

标

书

政府采购编号：JSCJ2022G019

采购内容：江阴市中医院异地新建医疗净化专项项目

投标单位：

二○二二年  月  日

## 一、投标函

致江苏澄建正达工程项目管理有限公司：

我方收到贵公司JSCJ2022G019招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加江阴市中医院异地新建医疗净化专项项目的投标。

1、愿意按照招标文件的一切要求，提供江阴市中医院异地新建医疗净化专项项目，投标报价详见《开标一览表》。

2、如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成任务。

3、我们同意按招标文件的规定，本投标文件的投标有效期限为开标后60天。

4、我方愿意提供招标文件中要求的原始资料及可能另外要求的与投标有关的任何资料，并保证我方已提供和将要提供的资料是真实的、准确的。

5、我们认为你们有权决定中标者。

6、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》，并按《中华人民共和国合同法》、财政部《政府采购合同监督暂行办法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，同意由江苏澄建正达工程项目管理有限公司协调解决，并按相关法规和有关文件规定处理。

7、我们认可并遵守采购文件的所有规定，放弃对招标（采购）文件、评标办法、评分细则及评分提出质疑的权利。

8、如果我方被确定为中标单位，我方愿意在合同签署时支付  /  作为履约保证金。且我方如未履行招标文件、投标文件和合同条款的，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行处理。有不可抗力情形的除外。

投标单位（公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

电话：                            传真：

地址：                            邮编：

开户名称：

开户银行：                        开户账号：

## 二、开标一览表

| 项目编号 | JSCJ2022G019 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 江阴市中医院异地新建医疗净化专项项目 |
| 项目总价 （单位：元） | 小写： 大写： |

投标单位（公章）：

法定代表人或授权委托人（签名或盖章）：

日期：     年    月    日

## 三、报价明细表

## （格式可自拟）

| 序号 | 费用名称 | 价格 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| …… |  |  |
| 合计 | 小写： ￥ 大写： 人民币 |

投标单位（公章）：

法定代表人或授权委托人（签名或盖章）：

日期：     年    月    日

## 四、详细配置一览表

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 数量/单位 | 单报价 | 分项总报价 | 生产 厂家 | 质保期 | 是否属于 小、微型企业产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、所报产品的各项指标必须等于或大于采购文件需求中所列要求。

2、请各投标单位根据本项目的相关需求，提出符合实际的报价明细，偏离或补充之处请作重点说明。

3、本表可根据需要自行添行。

4、因表述含糊导致的评审风险将由投标人承担。（必须详细填写品牌、型号。）

5、在“是否属于小、微型企业产品”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，必须在“生产厂家”栏内加填小、微型企业的完整名称，以及提供生产厂家、投标人《中小企业声明函》；如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。

6、如有需要说明的事项，请在备注中列明。

7、监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

投标单位（公章）：

法定代表人或授权委托人（签名或盖章）：

日期：     年    月    日

五、商务、技术要求响应及偏离表

（一）商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件 技术要求 | 投标文件 技术规范描述 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

（二）技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件 技术要求 | 投标文件 技术规范描述 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：1、投标单位应据实、详细填写上述表格，因未标明或表述含糊导致的评审风险将由投标单位承担。

2、质保期、工期、付款方式、售后服务等商务响应情况在“商务要求响应及偏离表”填写。产品技术参数要求响应等技术响应情况在“商务要求响应及偏离表”填写。

3、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写 “无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写 “有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明；若投标单位对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须清楚标明该事项并在“有无偏离”栏中填写“不能确定”。

4、“投标文件技术规范描述”完全照抄“招标文件技术要求”的，有被判定为负偏离的风险。

5、表格不够可另接。

投标单位（公章）：

法定代表人或授权委托人（签名或盖章）：

日期：     年    月    日

## 六、项目实施方案及需要说明的其他内容

1、投标人对该项目招标文件中提出的采购需求提供具体的项目实施方案：

（1）设备安装调试方案；

（2）售后服务、培训方案；

（3）人员配置方案；

（4）其他方案等。

## 2、投标人认为需要加以说明的其他内容，格式自定。

## 七、（投标人）法定代表人授权委托书

项目编号：JSCJ2022G019

时    间：

江苏澄建正达工程项目管理有限公司：

系中华人民共和国合法企业。法定地址：                                                   。

特授权       代表我公司（单位）全权办理针对上述项目的投标、参与评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人无转委托权。

被授权人情况：

姓名：            性别：       年龄：       职务：

身份证号码：                        电话：

通讯地址：

被授权人签名：              单位名称（公章）：

法定代表人（签名或盖章）：

【授权委托人必须提供本单位连续6个月（至少包含近3个月中任意1个月份<不含投标当月>）为其缴纳社保的证明复印件】

| 法定代表人身份证 复印件 |  | 被授权人身份证 复印件 |
| --- | --- | --- |

## 八、（投标人）关于资格的声明函

政府采购编号：

日　　　　期：

江苏澄建正达工程项目管理有限公司：

我公司（单位）参加本次江阴市中医院异地新建医疗净化专项项目的投标，作如下资格声明：

1、我公司（单位）投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。

2、我公司（单位）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)

、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、我公司（单位）不具有违反政府采购法第二十二条的情形。

若有违背，我公司（单位）　　　　　　　　　　　　愿意承担因“提供虚假材料谋取中标的”的一切法律后果。

投标单位（公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日期：     年    月    日

附件：

一、中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为       万元，资产总额为         万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） ；制造商为（企业名称） ，从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为         万元１，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

二、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加　　　　　单位的　　　　　　　　　　　项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日    期：

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有： 　　　           　　 。

主要专业技术能力有： 　　　　　　  。

投标单位（公章）：

法定代表人或授权委托人（签名或盖章）：

日期：     年    月    日

### 四、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标单位（公章）：

法定代表人或授权委托人（签名或盖章）：

日期：     年    月    日

# 五、易损件、备品备件、专用工具明细表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 品牌 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |