宜 兴 市 政 府 采 购
招
标
文
件
项目编号:JSZC-320282-JSCW-G2022-0014
采购人：宜兴经济技术开发区管理委员会
项目名称：宜兴经开区人民医院手术部及大楼医用气体设备采购项目
采购代理机构：江苏春为全过程工程咨询有限公司
二O二二年七月
目录
- 3 -

第一章 报价邀请函

- 6 -

第二章 投标人须知

- 8 -

第三章 评审方法和标准

- 23 -

第四章 项目技术要求和有关说明

- 31 -

第五章 合同书（格式文本）

- 41 -

第六章 附件（投标文件格式）



第一章 报价邀请函
宜兴经济技术开发区管理委员会对宜兴经开区人民医院手术部及大楼医用气体设备采购项目进行公开招标，欢迎你单位参加投标并提请注意下列附表中的相关事项；同时，为贯彻落实习近平总书记重要批示和《中共中央国务院关于开展扫黑除恶专项斗争的通知》精神，加大对于恶意竞标、围标串标、虚假投标、敲诈勒索等涉黑涉恶行为的打击力度，营造公平竞争、诚实守信的政府采购环境，请贵单位依法依规参加本次政府采购活动。
	序号
	事项
	内    容

	1
	项目信息
	项目名称：宜兴经开区人民医院手术部及大楼医用气体设备采购项目
项目编号: JSZC-320282-JSCW-G2022-0014
采购人：宜兴经济技术开发区管理委员会
采购代理机构：江苏春为全过程工程咨询有限公司
品目：其他
本项目是否专门面向中小企业：否
本项目标的所属行业：其他未列明行业
采购方式：公开招标
评审方法：参照综合评分法
预算金额：545万元
本项目最高限价为：同预算金额
标段划分：1个标段
是否接受进口产品：不接受
集中考察或答疑：无

	2
	资格审查
	2.1投标人参加本次政府采购活动应具备下列资格条件：
①满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
②落实政府采购政策需满足的资格要求：无；
③其他要求：
· 无不良信用记录；
· 不接受联合体，不接受中标后分包；
· 采购人特殊要求：投标人须具有医疗器械生产许可证，且本次采购的医疗器械产品投标人须具备医用中心供氧系统、医用中心吸引系统、医用压缩空气系统或医用集中空气供应系统产品注册证。

	
	
	2.2 投标保证金：本项目免收投标保证金

	
	
	2.3 拒绝下述投标人参加本次采购活动：
①投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动，否则相关投标将被认定为无效投标；
②凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的采购活动，否则其投标将被认定为无效投标。

	3
	投标
文件
	投标文件正本份数：1份
投标文件副本份数：5份
注：（1）投标人必须同时递交电子标书光盘或U盘，应将电子标书光盘或U盘密封在一个封套中，加封封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。
（2）为确保新冠肺炎疫情防控期间我市公共资源交易活动平稳有序开展，根据市疫情防控最新要求：
① 由于疫情，对其行程码14天以内经过中高风险地区的投标人按市防疫指挥部要求提供48小时内的核酸检测阴性证明原件。投标人须凭以上证明材料进入市公共资源交易中心，并充分考虑完成上述程序所需时间，不能在提交响应文件截止时间前参加报价的投标人，由此所造成的风险及损失，由投标人自行承担。
② 进入宜兴市公共资源交易大楼均须规范佩戴口罩、测量体温、查验大数据行程卡和健康码。
③ 交易场所内所有人员须全程规范佩戴口罩、间隔一米入座。现场交易活动结束后，相关人员及时离场。
④因疫情防控工作需要，投标人参加开标会的，则每个投标人只可委派1人出席开标会。

	4
	开标
时间
	提交投标文件截止（即投标截止）时间及开标时间：2022年8月2日上午8:40
定标时间：评标结束后
（北京时间，以宜兴市公共资源交易中心开标室内现场投影显示时间为准）
投标地点及开标地点：宜兴市公共资源交易中心一楼四号开标室。

	5
	联系方式
	采购人
	项目负责人
联系人：陈先生
联系电话：

	
	
	
	质疑受理人
联系人：杨女士
联系电话：

	
	
	
	联系地址：江苏省无锡市宜兴市
邮政编码：214200

	
	
	采购代理机构
	联系人：宗女士
联系电话：17318801283
联系地址：宜兴市龙潭路333号沧浦社区二楼
邮政编码：214200

	
	
	采购监管部门
	采购监督管理及投诉处理主体：宜兴市财政局
联系地址：宜兴市荆溪中路35号五局大院内


第二章 投标人须知
一、总   则
1、适用法律
1.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、法规、规章和规定等。
2、定义
2.1 “投标人”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人；同时，按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加，但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。
2.2 招标文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照中的“法定代表人”、“执行事务合伙人”、“经营者”、“负责人”（仅适用于银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业），若自然人投标即指自然人本人。
2.3 “投标人签章”是指投标人的公章，自然人投标即指自然人私章。
2.4 “投标人签名”是指法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章。
2.5 “货物”指本招标文件中所述货物及相关产品。
3、政策功能
3.1 政府采购支持中小企业发展，投标人在参加政府采购活动过程中，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第二条、第四条规定的，可以享受中小企业扶持政策。
3.1.1 对于专门面向中小企业的项目，只面向中小企业采购；对于非专门面向中小企业的项目，对符合规定的小微企业报价给予10%（工程项目为5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审；
3.1.2 参加政府采购活动的中小企业，应当按照《办法》（财库〔2020〕46号）的规定提供《中小企业声明函》（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）；
3.1.3 中小企业依据《办法》（财库〔2020〕46号）规定的扶持政策获得政府采购合同后，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
3.2 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小微企业，提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，在评审时将获得优势。参加投标的残疾人福利性单位应当按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。
3.3 在政府采购活动中，监狱企业视同小微企业，享受政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。参加投标的监狱企业应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
3.4 强制采购节能产品、信息安全产品。政府强制采购节能产品是指列入财政部、发展改革委联合公布的最新《节能产品政府采购品目清单》（具体品目以“★”标注），且获得由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局、国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品。本项目中涉及到强制采购产品的，投标人须按照上述要求提供相关产品和证明材料，否则投标无效。
3.5 优先采购节能产品、环境标志产品。政府优先采购节能产品是指列入财政部、发展改革委联合公布的最新《节能产品政府采购品目清单》（具体品目未以“★”标注），且获得由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部联合公布的最新《环境标志产品政府采购品目清单》，且获得由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的环境标志产品。投标人提供的产品若涉及到优先采购产品的，须按照上述要求提供相关证明材料，否则不予享受政府采购优惠政策。
4、投标费用
4.1 招标文件中的货币单位均为人民币元。
4.2 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的一切费用。
4.3本次招标，投标人需缴纳300元/份招标文件费用。
4.4 采购代理与服务费用：
①本项目的招标代理费及评标费由中标供应商承担，招标代理费按宜兴经开区管委会年度代理协议标准收取，请供应商报价时综合考虑在报价内。
②开具中标通知书时中标供应商应向采购代理机构一次性付清。
5、保密要求
5.1 采购各方当事人，对采购活动过程中获悉的国家秘密、商业秘密，应当依法予以保密。
二、招标文件
6、招标文件的组成
6.1 投标人可在采购代理机构处获取招标文件及有关资料。投标人须按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容作出实质性投标，否则报价无效。
6.2 招标文件包括本文件目录所列全部内容及其附件，如有缺漏，请立即与采购代理机构联系解决。
6.3 招标文件如与竞争性招标公告有不一致的地方，以招标文件为准。
7、招标文件的解释
7.1 本文件“第三章 评审方法和标准”和“第四章 项目技术要求和有关说明”由采购人负责解释，其他部分由采购人和采购代理机构负责解释。
8、招标文件的澄清、修改
8.1 采购人或者采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在投标截止时间15日前，在原招标公告媒体发布更正公告。不足15日的，采购人或者采购代理机构有权决定是否顺延投标截止时间和开标时间，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
8.2投标人应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告。如投标人未及时关注，由此造成的一切损失由投标人自行承担。
三、投标文件
9、投标文件的组成：
（1） 投标函
（2） 报价文件：
1　 开标一览表；
2　 明细报价表。
（3） 资格证明文件：
1　 资格声明函；关于资格的声明函；
2　 被授权代表身份证明：投标人法定代表人授权委托书及被授权代表的身份证复印件（法定代表人亲自参加的除外）(投标时必须提交相应原件或公证件)；
3　 具有独立承担民事责任的能力：投标人为法人或其他组织的提供营业执照或法人（登记）证书复印件，投标人为自然人的提供自然人身份证复印件；（投标时须提供原件或公证件）
4　 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：银行出具的资信证明（若投标人为法人的须提供其基本开户银行出具的资信证明）或投标人近十二个月中任意一个月份的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告复印件；
5　 有依法缴纳税收的良好记录：投标人依法缴纳近十二个月中任意一个月份税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；
6　 有依法缴纳社会保障资金的良好记录：投标人依法缴纳近十二个月中任意一个月份社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；
7　 无不良信用记录：未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单，或未在“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；（若投标人企业信息已录入以上网站的，无需提供相关证明材料；若投标人企业信息未录入以上网站的，须在投标文件中提供无不良信用记录承诺书）
8　 采购人特殊要求：投标人须具有医疗器械生产许可证，且本次采购的医疗器械产品投标人须具备医用中心供氧系统、医用中心吸引系统、医用压缩空气系统或医用集中空气供应系统产品注册证。
注：以上“近十二个月”是指投标截止日之前近十二个月（不含投标当月）。
（4） 技术商务部分评分导读表（附招标文件“第四章 评标方法和标准”中要求提供的相关文件、证明材料等）
（5） 服务内容的详细说明及服务方案（格式自拟）
（6） 项目人员配置清单
（7） 其他资料（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）
上述（1）-（6）项投标人必须按要求全部提供，否则投标无效。若要求提交原件的，投标人应在投标截止时间之前将相关原件与投标文件一并提交。如上述证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明复印件，原件一并提交。如上述“（3）资格证明文件”第⑥、⑦项，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，须在投标文件中提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。投标人法定代表人或授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。
10、投标报价
10.1所有投标均以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第二条的规定，为保证公平竞争，如有货物主体部分的赠与行为，其投标将被认定为投标无效。
10.2 投标报价应包含完成本货物项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。
10.3 投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。
10.4 每种服务及货物只能有一个投标报价。采购人不接受具有附加条件的报价。
11、投标文件的制作及密封
11.1所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。
11.2 投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。
11.3 如投标人对招标文件的相关内容有不同意见的偏离，应在投标文件中详细说明偏离的情况，如未明确作出偏离情况的说明，则视同投标人承诺实质性响应招标文件的要求。
11.4 如投标人对投标文件进行了修改，则应由投标人的法定代表人或被授权代表在每一修改处签字并加盖投标人公章。
11.5 投标文件可按照“投标文件的组成”顺序打印或用不褪色墨水书写，装订成册，注明“正本”、“副本”字样。投标文件中有给定格式的，投标人应按照格式如实填写（编写），格式中有盖章和签名要求的，须加盖投标人公章、并由法定代表人或被授权代表签名。其中，正本上加盖的公章应为红章。
11.6 由于装订、纸张、文件排序等非实质性的格式或形式问题导致投标文件被误读或查找不到的，责任由投标人承担。
11.7 投标人须对投标文件进行密封，同时注明投标人名称。
12、投标文件的真实性
12.1 投标人（含中标供应商）应对其投标文件中提供的所有材料的真实性负责。
12.2 如采购人、采购代理机构、评标委员会视情况或根据各项法律、法规、规章及相关制度的规定，要求投标人（含中标供应商）提供投标文件中某材料的原件、其他相关证明性资料等材料，投标人（含中标供应商）应按照规定的时间、内容、数量等相关要求，予以提供原件、相关证明性资料等材料。如投标人（含中标供应商）未能按照以上要求予以提供的，将视同该投标人（含中标供应商）无该材料的原件、相关证明性资料等材料，则投标人（含中标供应商）的投标文件在该材料上未实质性响应（满足）招标文件的要求。
13、投标
13.1 投标人应在招标文件规定的投标截止时间之前，将投标文件及相关资料送达招标文件指定地点，并递交给采购人或采购代理机构现场工作人员。
14、有下列情形之一的投标文件将被拒收
14.1 在招标文件要求的投标截止时间之后送达的；
14.2 未按照招标文件要求密封的。
15、投标文件的有效期
15.1 投标文件的有效期为投标截止之日起的60天（含提交当日）。在特殊情况下，采购人、采购代理机构可与投标人协商延长投标文件的有效期。
16、投标文件的退还
16.1 投标截止时间后，采购人和采购代理机构对所有投标人的投标文件一律不予退还。
17、投标文件的补充、修改或者撤回
17.1 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，并作为投标文件的组成部分。
17.2 在投标截止时间之后，采购人、采购代理机构、评标委员会不接受投标人主动对其投标文件做任何补充、修改。
18、无效投标的确认
18.1 投标人有下列情况之一者，其投标无效：
（1） 投标文件未按招标文件给定格式如实填写（编写）的或未按要求签署、盖章的；
（2） 不具备招标文件投标邀请函中“2.1投标人参加本次政府采购活动应具备的资格条件”或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；
（3） 投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容的；
（4） 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（5） 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
（6） 投标文件报价出现前后不一致，且投标人拒绝修正的；
（7） 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能证明其报价合理性的；
（8） 属于投标邀请函2.3拒绝参加本次采购活动投标人的；
（9） 与其他投标人串通投标的，包括但不限于以下几种情况：
1　 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
2　 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
3　 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
4　 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
5　 不同投标人的投标文件相互混。
（10） 提供虚假材料（含虚假承诺）的；
（11） 投标文件内容不全、自相矛盾或不符合法律法规和招标文件中规定的其它实质性要求的；
（12） 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
四、联合体投标、中标后分包
19不接受联合体，除第三方监督性检测服务外不接受中标后分包；
五、开标、资审、评标、定标、废标
20、开标
20.1 采购人按招标文件规定的时间在开标地点召开开标大会，邀请所有投标人代表参加。
投标人不足3家的，不得开标。
20.2 开标时由投标人自行检查其投标文件的密封情况，经确认无误后，采购人或采购代理机构当众拆封，宣布投标人名称、投标价格（开标一览表中合计金额（大写金额））和招标文件规定的需要宣布的其他内容。
20.3 开标过程由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。
20.4 投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。对投标文件报价前后不一致的修正，待进入评标环节以后，由评标委员会做出认定。
21、资格性审查
21.1 开标结束后，采购人现场依法对投标人的资格进行审查。
合格投标人不足3家的，不得评标。
21.2 资格审查包括两部分内容：
21.2.1 按照本须知“9、投标文件的组成”中“（3）资格证明文件”的要求依法对投标人的资格进行审查。
21.2.2 信用查询。
① 查询时间：采购人将在资审环节查询投标人的信用记录，投标人存在不良信用记录的，其投标将被认定为投标无效。
② 不良信用记录指：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单，或在“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。
③ 查询及记录方式：采购人将查询网页打印、签字并存档备查。投标人不良信用记录以采购人现场实时查询结果为准，投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料不作为资格审查依据；若在以上两个网站查询不到投标人企业信息的，以投标人提供的声明函为准。
22、评标
22.1 具体评标事务由采购人依法组建的评标委员会负责。
22.2 评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。实质性要求是指本招标文件中“第三章 项目技术要求和有关说明”部分及其他“必须”或“应（应当）”等文字说明的相关要求。
22.3 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。若对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；正本与副本不一致的，以正本为准。
22.4 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
22.5 评标方法和标准。
22.5.1本次招标采用综合评分法。
22.5.2评标委员会在投标文件满足招标文件全部实质性要求的前提下，按照招标文件确定的评分标准分别按标段评定投标人的分值，各评委所评定分值的平均值为各投标人的最终得分，分标段按最终得分由高到低顺序排列，推荐三名中标候选人。
若得分相同，按投标报价由低到高顺序排列；若得分且投标报价均相同的，则进行随机抽签，按抽取号码值从大到小的顺序排列。随机抽签活动，按下列程序公开进行：
1　 根据投标报价相同的投标人数量，向抽取箱内放入三倍数量以上的号码球；
2　 按照投标人现场签到的先后顺序，由投标人代表（法定代表人或被授权代表）公开抽取一个号码球，当场公布抽取的号码并在记录表上签字确认。确认后，仍将号码球放入抽取箱内，由下一个投标人代表抽取号码球，直至所有投标人抽取完毕；
3　 如抽签确定的号码值出现相同的情况，则由相同号码值的投标人代表进行第二轮抽取，从大到小排序。以此类推，直至确定相同号码值投标人的排序。
抽签程序结束后，抽取的号码记录不因投标人的质疑、投诉以及其它任何情形而改变。
注：除了算术修正（22.5.2）和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。
22.5.3投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：
1　 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
2　 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
3　 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
4　 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价须加盖投标人公章，或由法定代表人或其授权的代表签字。投标人不确认的，其投标无效。
22.6 评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。
22.7 采购人或采购代理机构宣读评标委员会初步评审意见。
23、定标
23.1 评审结束后，采购人依照法律规定在收到评审报告后5个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中确定中标供应商。
23.2 采购人或采购代理机构向中标供应商发出中标通知书。
23.3 投标人中标后，中标通知书将在法律规定的时间内，通过EMS到付的形式发出，请投标人详细填写收件地址并及时签收；若未填写，则寄到投标人法定地址。因投标人收件信息填写错误或未及时签收，造成的邮件丢失、延误或退回的，采购人或采购代理机构概不负责。
24、投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：
（1） 招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；
（2） 招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，采购人依法报财政部门批准后可以采用其他采购方式采购。
25、废标的确认
23.1 有下列情形之一的予以废标，同时由采购人或采购代理机构将废标理由通知所有投标人：
（1） 符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足3家，且未采用其他采购方式的；
（2） 出现影响采购公正的违法、违规行为；
（3） 投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付；
（4） 因重大变故，采购任务取消。
六、投标保证金
26、投标保证金：本项目免收投标保证金。
七、签订合同
27、签订合同
27.1 投标人被视为充分熟悉本招标项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力、施工现场及公用设施等，本招标文件不再对上述情况进行描述。投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的内容，一旦中标后，在合同履行过程中的所有风险由投标人自行承担
27.2 中标供应商应于中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同；采购人应于政府采购合同签订之日起2个工作日内对合同进行公告，并于7个工作日内将合同副本报同级财政监管部门备案。
中标供应商如逾期不办理相关手续、签订合同，财政部门将依据有关规定进行处理。
如遇特殊情况，采购人及财政部门可延期签订合同。
27.3 签订合同书及合同条款应以招标文件和中标供应商的投标文件为依据。
27.4 签订合同前，中标供应商无须交纳履约保证金。
27.5 中标供应商拒绝与采购人签订合同，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，须要有明确的意思表示，并向采购人书面申明放弃合同，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。无正当理由拒绝签订合同的中标供应商，财政监管部门将视情对其处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的中标供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。
中标候选人放弃中标资格的，参照前款进行处理。
27.6 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
八、投标行为及投标产品
28、投标行为及投标产品：
（1） 投标人的投标行为必须遵守各项法律、法规、规章及相关制度的规定。
（2） 投标服务及产品、产品安装（施工）等应符合国家、行业等相关标准及要求。
（3） 投标人提供的产品应是全新、未使用过的原装合格正品。投标人中标后，在供货期内如遇产品平滑（自然）升级，中标供应商应提供平滑升级商品不补差价（招标文件中有特殊要求的除外）。
（4） 招标文件中要求投标人出具的证书等相关材料，均应在有效期限内，即有效期限应覆盖投标文件评审当日。
九、验收
29、采购人将按照政府采购合同、招标文件、投标文件规定和响应的技术、服务、安全标准对投标人的履约情况进行验收，出具政府采购项目验收单。由采购人对中标供应商进行履约管理，并及时向中标供应商支付采购资金。
十、质疑处理
30、询问
30.1 投标人对采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人将在三个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密；投标人也可以向采购人委托的代理机构提出询问，代理机构就采购人委托授权范围内的事项作出答复。
31、质疑
31.1 质疑必须符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》中“质疑”相关内容要求。“宜兴市政府采购质疑书”格式内容，可在“宜兴市公共资源交易中心”网站“下载中心”栏自行下载。
31.2 质疑答复责任主体：
（1） 根据《中华人民共和国政府采购法》五十一条、五十二条、五十三条规定，投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。
（2） 投标人认为采购程序及流程操作使自己的权益受到损害的，可以向采购人提出质疑，也可以在法律规定时间内向采购代理机构提出质疑，采购代理机构就采购人委托授权范围内的事项作出答复。
31.3 质疑时效期间的起算：对招标文件提出质疑的，应自招标文件公告期限届满之日起计算；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。未在法律规定的时间内按要求提交质疑函（仅限于原件）的，被质疑人将不予受理。
31.4 对符合法定质疑条件的质疑，被质疑人在受理后的七个工作日内进行书面答复。
31.5 恶意质疑或提交虚假质疑一经查实，被质疑人有权依据政府采购法的有关规定，报请政府采购监管部门对该质疑人进行相应的行政处罚。
32、投诉
32.1质疑供应商对采购人的答复不满意或者采购人未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向本招标文件第一章投标邀请函中的财政监管部门提出投诉。
33、若按相关规定提出的质疑、投诉成立或因其他情况，应取消第一中标候选人的中标资格，则本项目须重新组织招投标。

第三章 评审方法和标准
一、评分项目（总分100分）
	技术商务部分
	70分

	价格部分
	30分


二、评审内容：
1、技术商务部分
	评审
内容
	序号
	评审
项目
	分值
	评审细则
	响应文件对应页码

	主观评审因素
	1 
	施工方案
	8
	提供项目施工实施方案、施工计划进度及质量保证方案等情况，评标委员会根据投标人提供的项目施工方案内容安排的合理性、针对性、完整性等方面进行对比打分，优得8分，良得5分，一般得3分，没有不得分。
	

	
	2 
	净化系统关键材料响应性
	6
	1、手术室电解钢板：电解钢板材质不能含有具有害物质（不含铅、镉、汞、六价铬）四项重金属成份，投标人需提供第三方检测报告进行证明（投标文件中提供证明文件复印件加盖投标人公章）
2、器械柜材质必须提供不具有有害物质（不含铅、镉、汞、六价铬）四项重金属成份，投标人需提供第三方检测报告进行证明（投标文件中提供检测报告复印件加盖投标人公章）。
3、观片灯材质必须提供不具有有害物质（不含铅、镉、汞、六价铬）四项重金属成份，投标人需提供第三方检测报告进行证明（投标文件中提供证明文件复印件加盖投标人公章）
4、手术室自动门有毒有害物质检测：氯乙烯单体、可溶性重金属、挥发物检测等检测合格证明（投标件中提供证明文件复印件加盖制造厂家公章）
以上材料每符合一项证明材料得1.5分，共6分，缺项或不符合不得分
	

	
	3 
	净化系统关键设备空调机组响应性
	7.5
	1、机组采用双层保温棉板设计，外面板≥0.5mm彩钢板，内壁板≥0.5mm不锈钢板，内外底板要求≥0.7mm镀锌板。框架选用铝合金框架，整体箱板厚度≥ 45mm。内、外金属板与发泡保温层一次发泡成型，发泡密度≥48kg/m3。机组的机械强度性能按照欧标EN:1886:2007,承压3000pa，变形率≤4mm/m。箱体传热系数k≤0.5w/㎡.k。机组整体保温性能可达欧EN:1886:2007标准T1级（投标文件中提供第三方权威机构检测报告复印件盖制造商公章）。
2、机组采用高强度防冷桥结构，有效解决存在于框架处的冷桥问题，从而彻底解决框架的防露问题。防冷桥性能可达欧洲EN:1886:2007标准TB1级（投标文件中提供第三方权威机构检测报告复印件盖制造商公章）。
3、机组之箱板与箱板、箱板与框架之间均采取密封措施，保证机组密封性能远高于一般空调机组标准。整体机组气密性达到欧洲EN:1886:2007标准L1级（投标文件中提供第三方权威机构检测报告复印件盖制造商公章）。
4、拥有电脑选型软件，实现风机、换热器选型一体化，并能提供整机选型报告，空气处理机组同时通过美标AHRI和欧标Eurovent认证（投标文件中提供第三方权威机构检测报告复印件盖制造商公章）。
5、投标人具有国家空调设备质量监督检验中心出具检测风量≥10万m3/h的空调机组整机的检测报告，机组内保持正压1000Pa 下，箱体的漏风率不大于 0.5%（投标文件中提供第三方权威机构检测报告复印件加盖制造商公章，检测报告必须有正压1000pa字样，检测报告有ilac-MRA,CMA,CNAS标志）。
以上材料每符合一项证明材料得1.5分，共7.5分，缺项或不符合不得分
	

	
	4 
	净化系统关键设备等离子消毒器响应性
	3
	1、循环风量： 1000m3/h。白色葡萄球菌消亡率：≥99.92%；自然菌消亡率：≥90.91%。
以上数据投标文件中需提供检测报告进行证明（投标件中提供证明文件复印件加盖制造厂家公章）。
2、需提供消毒产品卫生安全评价报告、产品具有省级疾病预防控制中心检验报告（投标件中提供证明文件复印件加盖制造厂家公章）。
以上材料每符合一项证明材料得1.5分，共3分，缺项或不符合不得分
	

	
	5 
	净化系统关键设备医用IT隔离电源响应性
	6
	1、提供国家版权局出具的医用IT隔离电源系统的计算机软件著作权登记证书（提供相关证明文件复印件并加盖公章）。
2、医用IT隔离电源柜提供国家强制性产品认证CCC检测报告（提供相关证明文件复印件并加盖公章）。
3、隔离变压器绝缘等级应达到H级，符合 GB/T19212.1-2016，GB/T19212.16-2017要求（提供相关证明文件复印件并加盖公章）。
4、医用隔离电源IT系统应具有检验报告，绝缘检测仪应符合GB 4793.1要求（提供相关证明文件复印件并加盖公章）。
以上材料每符合一项证明材料得1.5分，共6分，缺项或不符合不得分
	

	
	6 
	医气系统关键设备氧站汇流排响应性
	6
	1、汇流排作为二类医疗器械产品注册管理，投标产品须提供汇流排医疗器械注册证加盖投标人公章。
2、汇流排作为二类医疗器械产品注册管理，投标产品须提供汇流排“电磁兼容”全项目检测报告复印件加盖投标人公章。
3、报警箱材质不含有害物质（铅、镉、汞、六价铬）四项重金属成份，投标人需提供第三方检测报告进行证明。
4、报警箱具有符合YY0505《医用电气设备 第1-2部分：安全通用要求并列标准：电磁兼容要求和试验》标准的检测报告，投标人需提供第三方检测报告进行证明。
以上材料每符合一项证明材料得1.5分，共6分，缺项或不符合不得分
	

	
	7 
	医气系统关键设备气体管道材料及阀箱响应性
	4.5
	1、紫铜管材质不含有害物质（铅、镉、汞、六价铬）四项重金属成份，投标人需提供第三方检测报告进行证明。
2、不锈钢管材质不含有害物质（铅、镉、汞、六价铬）四项重金属成份，投标人需提供第三方检测报告进行证明
3、区域阀门箱材质不含有害物质（铅、镉、汞、六价铬）四项重金属成份，投标人需提供第三方检测报告进行证明。
以上材料每符合一项证明材料得1.5分，共4.5分，缺项或不符合不得分
	

	
	8 
	医气系统关键负压吸引机组设备响应性
	4.5
	1、医用真空负压机作为二类医疗器械注册管理，投标人具备医用真空负压机医疗器械注册证加盖投标人公章。
2、医用真空负压机作为二类医疗器械产品注册管理，投标人具备医用真空负压机“电磁兼容”全项目检测报告复印件加盖投标人公章。
3、吸引电控柜具有符合YY0505电磁兼容标准的检测报告，投标人需提供第三方检测报告进行证明。
以上材料每符合一项证明材料得1.5分，共4.5分，缺项或不符合不得分
	

	
	9 
	医气系统关键病房内设备带及终端响应性
	7.5
	1、医用设备带材质必须提供不具有害物质（不含铅、镉、汞、六价铬）四项重金属成份，投标人需提供第三方检测报告进行证明。（提供检测报告复印件加盖公章）
2、医用设备带需提供建筑电气安全防火第三方检测报告进行证明。（提供检测报告复印件加盖公章）
3、医用设备带需提供符合GB9706医疗器械检测机构提供的第三方检测报告进行证明。（提供检测报告复印件加盖公章）
4、医用设备带表面喷涂具备防锈、防腐的盐雾检测报告，投标人需提供第三方检测报告进行证明。（提供检测报告复印件加盖公章）
5、医用气体终端提供第三方检测机构出具的符合YY0801.1《医用气体管道系统终端第1部分：用于压缩医用气体和真空终端》的检测报告；（检测报告复印件加盖制造厂家公章）
以上材料每符合一项证明材料得1.5分，共7.5分，缺项或不符合不得分。
	

	
	10 
	人员配备
	1
	(1)投标单位拟配备项目负责人1人，项目负责人具有机电或建筑专业贰级建造师资格的得1分；
（投标时提供相关人员证书和投标人近六个月（不含投标当月）连续为其缴纳社保的证明扫描件加盖公章，不提供不得分，原件备查）
	

	客观评审因素
	1
	企业业绩
	2
	投标人2018年1月1日以来具有医用净化及医气系统的销售业绩的，有一个得1分，最多得2分。（单份合同不重复计分，提供合同原件，扫描件加盖公章，原件备查）
	

	
	2
	认证证书
	3
	（1） 投标人具有有效ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书有一个得0.5分，最多得1.5分。
（以上证书内容须覆盖净化或医气相关内容且可在国家认监委官方网站http://www.cnca.gov.cn/查验，否则不得分，提供认证证书扫描件加盖公章）
（2） 投标人具有医用系统研发支持能力，有市级及以上技术中心证书的，得0.5分。
(提供证书扫描件加盖公章) 
（3） 投标人具有医疗器械I类维修资格能力证上，有得1分。（提供证书扫描件）   
	


2、 价格部分
	序号
	评审项目
	分值
	评审细则

	1
	价格部分
	30
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的报价为评标基准价，其价格分为30分。其他报价人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30分。（以四舍五入法，保留两位小数）


备注：
1.享受政府采购政策的价格扣除标准，详见“第二章 投标人须知” 3.政策功能。
2.评分过程中如出现小数点后三位，采用四舍五入法，最终保留两位小数。
3、投标文件中必须提供以上相关证明材料复印件，否则不予加分。本评标办法中要求提供相关原件的，则投标人须提供相关原件核查，否则不得分。
4、投标人将自评分表制作于响应文件中，同时可根据自身情况填好“投标文件对应页码”，以方便评审小组评审。
5.以上涉及到的证书均须在有效期内。
第四章 项目技术要求和有关说明
本项目为宜兴经开区人民医院手术部及大楼医用气体设备采购项目，具体要求如下，投标人须提供满足以下要求的服务，不得有负偏离：
一、项目概述
1.本项目为投标人建设交钥匙项目，投标人的报价应包括完成本次投标所有设备（含附配件）的采购、包装、运输、安装、调试、验收、质保期内维保、售后服务等所需的一切费用，包括但不限于：设备（含附配件）的价格、包装费、运输费、装卸费、保险费、安装费、调试费、验收费、技术服务费、检测费、质保期内维保费、售后服务费、招标代理服务费、投标费用、管理费、税金、利润、各类风险费、不可预见费及其他一切相关费用等所有费用。招标文件中另有规定的除外。
2.在安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，投标人应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在卖方投标时的投标报价之中，且并不因此而影响交付买方使用的时间。
3.投标人需先到现场踏勘以充分了解项目位置、情况、道路及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔申请将不被批准。
4.本项目需配备项目负责人1名，其他详见招标文件。
二、采购内容
本次采购内容设备安装调试工期天，质保期2年。
1、采购清单
	采购清单

	项目名称: 宜兴经开区人民医院手术部及大楼医用气体设备采购项目

	序号
	项目名称
	数量
	单位
	单价
	金额
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	1
	1、楼地面
	　
	　
	　
	　
	　

	2.1
	PVC胶地板楼地面及踢脚线
	1.00
	项
	　
	　
	　

	2.2
	橡胶地板楼地面及踢脚线
	1.00
	项
	
	
	

	3
	防滑地砖及踢脚线
	1.00
	项
	　
	　
	　

	4
	大理石挡水门槛石、挡水条及其他辅助项
	1.00
	项
	　
	　
	　

	5
	2、墙、柱面
	　
	　
	　
	　
	　

	6
	预制电解钢板模块化内墙
1.面喷抗菌涂料两遍
2.满刷底油两遍
3.1.2mm厚预制电解钢板模块
4.背贴12mm厚石膏板
5.50*30*1.2镀锌方通龙骨
6.其他:符合设计要求
	1.00
	项
	　
	　
	　

	7
	无机预涂板、轻钢龙骨隔墙、岩棉、石膏板、抗菌乳胶漆
	1.00
	项
	　
	　
	　

	8
	釉面砖防水墙面
	1.00
	项
	　
	　
	　

	9
	3、天棚
	　
	　
	　
	　
	　

	10
	预制电解钢板模块化吊顶
1.面喷抗菌涂料两遍
2.满刷底油两遍
3.1.0mm厚预制电解钢板模块
4.背贴9.5mm厚石膏板
5.高承重钢结构龙骨
6.其他:符合设计要求
	1.00
	项
	　
	　
	　

	11
	无机预涂板、抗菌乳胶漆
	1.00
	项
	　
	　
	　

	12
	铝扣板吊顶
1.缝填中性瓷白色玻璃胶 
2.镶嵌600×600×1.0mm铝扣板
3.吊顶反支撑，H＝1.7m 
4.吊顶轻钢龙骨
	1.00
	项
	　
	　
	　

	13
	4、门窗
	　
	　
	　
	　
	　

	14
	单开医用气密电动门、手推气密门（单开、双开、子母门）、防火门、
	1.00
	项
	　
	　
	　

	15
	不锈钢边框谈话窗THC1213
1.规格：1200*1300mm
2.10mm钢化玻璃
3.不锈钢包边，带密封胶条
	1.00 
	套
	　
	　
	　

	16
	5、室内器具
	　
	　
	　
	　
	　

	17
	手术室综合器具（医用气体终端面盘、情报多功能控制箱、内嵌式书写台、药品柜、器械柜、麻醉柜、组合电源插座箱、观片灯、保暖柜、条形输液导轨）
	1.00
	项
	　
	　
	　

	18
	6、其他系统
	　
	　
	　
	　
	　

	19
	其他项目（吊塔、无影灯锚栓、单联情报面板、不锈钢防撞带、不锈钢护角、床帘、输液导轨、帘盒、窗帘轨、石材窗台板、淋浴房玻璃隔断、卫生间隔断、检修口）
	1.00
	项
	　
	　
	　

	20
	7、空调风系统
	　
	　
	　
	　
	　

	21
	净化通风管 
材质：镀锌薄钢板
形状：矩形咬口式
管件、法兰等附件及 支架设计要求：风管法兰涂密封胶;国标
接口形式：法兰连接       
30mm厚B1级难燃橡塑板保温
	1.00 
	项
	　
	　
	　

	22
	送风天花
名称：III级手术室送风天花
材质：电解钢板
规格：2600*1400（含H13过滤器）
	1.00 
	套
	　
	　
	　

	23
	微压计
1、液晶电子微压计
	1.00 
	个
	　
	　
	　

	24
	消声器、风阀、碳钢风口、散流器、百叶窗、软接头（软管）
名称：微孔板消音器
材质：镀锌薄钢板
形式：成品直段
支架形式、材质：国标
	1.00 
	项
	　
	　
	　

	25
	过滤器
名称：高效送风口
型号：GKF350D
规格：460*460*578
类型：末端装置
框架形式、材质：镀锌钢板
	1.00 
	项
	　
	　
	　

	26
	消毒机
名称：等离子消毒机
型号：循环风量1000m3/h，适用空间120m3
规格：600*600*360
质量：70kg以内
	1.00 
	项
	　
	　
	　

	27
	其他风机 
名称：静音送风机
型号：风量：370m3/h 机外余压：205pa 。
规格：国标
质量：50kg以内
材质：钢质
减振底座形式：弹簧拉力式减震器
单机试运转要求：国标
	1.00 
	项
	　
	　
	　

	28
	PVC排气管
1、PVC DN100排气管
	1.00 
	项
	　
	　
	　

	29
	空调器 
类型:直膨新风机组XF-01（含室外机、配件等)
规格：新风量：3000m3/h，制冷量：32KW，制热量：36KW
风管软接、设备支架制作安装除锈刷油
减振器安装
备注:所有技术参数及技术以施工图为准
	1.00 
	台
	　
	　
	　

	30
	空调器 
类型:医用净化直膨空调机组AHU-01（含室外机、配件等）
规格：送风量：5000m3/h，新风量：1500m3/h 制冷量：52KW，制热量：16KW
风管软接、设备支架制作安装除锈刷油
减振器安装
备注:所有技术参数及技术以施工图为准
	1.00 
	台
	　
	　
	　

	31
	加湿器
名称：加湿器
形式：电极式
加湿量：12kg/h
	1.00 
	套
	　
	　
	　

	32
	8、空调氟系统
	　
	　
	　
	　
	　

	33
	空调器 （室内机、室外机、铜管及附件等）
隔振垫（器）、支 架形式、材质：拉力式弹簧减震垫
	1.00 
	项
	　
	　
	　

	34
	9、空调水系统
	　
	　
	　
	　
	　

	35
	镀锌钢管 
连接形式：螺纹连接
压力试验及吹、洗 设计要求：国标
含橡塑保温
	1.00 
	项
	　
	　
	　

	36
	10、电气系统
	　
	　
	　
	　
	　

	37
	配电箱、接线盒
	1.00 
	项
	　
	　
	　

	38
	隔离变压器
1.名称:6.3KVA隔离电源系统(含医用隔离变压器、绝缘监视仪、电流互感器、仪器专用电源、外接报警显示和测试仪)
2.产品要求:见设计图纸
	3.00 
	套
	　
	　
	　

	39
	Ups不间断电源及其附属设备安装
1.名称:UPS电源(含电池)
2.规格:10KVA 30min  在线式，单相进线单相出线，工频机
3.产品要求:见设计图纸
	3.00 
	套
	　
	　
	　

	40
	电力电缆、电缆桥架、电气配线、配管、送配电装置系统
	1.00 
	项
	　
	　
	　

	41
	医用洁净灯盘、小电器（开关、插座）
	1.00 
	项
	　
	　
	　

	42
	11、设备层配电系统
	　
	　
	　
	　
	　

	43
	配电箱、接线盒
	1.00 
	项
	　
	　
	　

	44
	电力电缆、电缆桥架、电气配线、配管
	1.00 
	项
	　
	　
	　

	45
	12、网络电话系统
	　
	　
	　
	　
	　

	46
	小电器（网络插座）、电气配线、配管、桥架
	1.00 
	项
	　
	　
	　

	47
	13、电视监控及门禁系统
	　
	　
	　
	　
	　

	48
	电视监控摄像设备（电源适配器、交换机、监视器、硬盘刻录机、硬盘），像素不低于200万
	1.00 
	项
	　
	　
	　

	49
	出入口控制设备（门禁主机、分机、交换机）
1.名称：门禁主机
2.规格型号：可视对讲门禁主机
	1.00 
	项
	　
	　
	　

	50
	弱电机柜
1.名称：弱电机柜
2.其它：1600*600*600，内部放置监控设备，交换机等
	1.00 
	台
	　
	　
	　

	51
	电气配线、配管
	1.00 
	项
	　
	　
	　

	52
	14、呼叫系统
	　
	　
	　
	　
	　

	53
	对讲主机、分机、显示屏
	1.00 
	项
	　
	　
	　

	54
	电气配线、配管
	1.00 
	项
	　
	　
	　

	55
	15、背景音乐系统
	　
	　
	　
	　
	　

	56
	喇叭（音量控制器、播放器、十分区控制器、强切电源、广播话筒、广播功放）
	1.00 
	项
	　
	　
	　

	57
	电气配线、配管
	1.00 
	项
	　
	　
	　

	58
	16、给水系统
	　
	　
	　
	　
	　

	59
	PPR管
PPR管（热熔连接）
20mm橡塑保温
含管材连接配件
	1
	项
	　
	　
	　

	60
	薄壁不锈钢管
薄壁不锈钢管（环压式连接）
20mm橡塑保温
含管材连接配件
	1
	项
	　
	　
	　

	61
	17、污水系统
	　
	　
	　
	　
	　

	62
	衬塑钢管
衬塑钢管（丝扣连接），
含管材连接配件
	1
	项
	　
	　
	　

	63
	18、阀门及其它
	　
	　
	　
	　
	　

	64
	附件、阀门、套管、清扫口、地漏、水表、水龙头、感应水龙头等
	1
	项
	　
	　
	　

	65
	卫生洁具（拖把池、洗脸盆、淋浴器、小便器、大便器、）
	1
	项
	　
	　
	　

	66
	二人位污洗槽
1.立柱不锈钢清双位清洗槽
2.不锈钢制作，配感应水龙头
	2
	组
	　
	　
	　

	67
	二人位感应刷手池
1.规格：二位刷手池1600*580*1800
2.304#不锈钢制作，配感应水龙头，内置热水器
	1
	台
	　
	　
	　

	68
	三人位感应刷手池
1.规格：三位刷手2000*580*1800
2.304#不锈钢制作，配感应水龙头，内置热水器
	1
	台
	　
	　
	　

	69
	19、净化区域氧气管道
	　
	　
	　
	　
	　

	70
	紫铜管、附件及维修阀等
材质：TP2
含管道气压试验、泄漏性试验、吹扫、脱脂等
	1.00 
	项
	　
	　
	　

	71
	20、净化区域吸引空气管道
	　
	　
	　
	　
	　


不锈钢管、附件等

材质：06Cr19Ni10

	含管道气压试验、泄漏性试验、吹扫、脱脂等
	1.00 
	项
	　
	　
	　
	

	73
	21、净化区域压缩空气管道
	　
	　
	　
	　
	　

	74
	紫铜管、附件及维修阀等
材质：TP2
含管道气压试验、泄漏性试验、吹扫、脱脂等
	1.00 
	项
	　
	　
	　

	75
	22、净化区域笑气管道
	　
	　
	　
	　
	　

	76
	紫铜管、管件等
材质：TP2
含管道气压试验、泄漏性试验、吹扫、脱脂等
	1.00 
	项
	　
	　
	　

	77
	23、净化区域二氧化碳管道
	　
	　
	　
	　
	　

	78
	紫铜管、管件等
材质：TP2
含管道气压试验、泄漏性试验、吹扫、脱脂等
	1.00 
	项
	　
	　
	　

	79
	24、净化区域氮气管道
	　
	　
	　
	　
	　

	80
	紫铜管、管件等
材质：TP2
含管道气压试验、泄漏性试验、吹扫、脱脂等
	1.00 
	项
	　
	　
	　

	81
	25、净化区域废气排放管道
	　
	　
	　
	　
	　

	82
	PVC管
材质:PVC管
连接方式:按图纸和规范要求
含管道配件
	1.00 
	项
	　
	　
	　

	83
	26、净化区域阀门箱
	　
	　
	　
	　
	　

	84
	箱体
1.规格型号：六气箱体（氧气、吸引空气、压缩空气、笑气、二氧化碳、氮气）
	1.00 
	只
	　
	　
	　

	85
	手术室气体分箱
1.六气（氧气、吸引空气、压缩空气、笑气、二氧化碳、氮气）
2.含阀门及配件
	3.00 
	只
	　
	　
	　

	86
	27、净化区域医用气体监测及报警装置
	　
	　
	　
	　
	　

	87
	气体压力、氧气流量监测报警箱（含信号线）
1.能实时显示氧气、负压、压缩空气、笑气、二氧化碳、氮气的压力数值    
2.当气体压力高于或低于设定压力时能发出声光报警
3.能够实时显示氧气的累计流量和瞬时流量
4.带RS485远传功能
	1.00 
	套
	　
	　
	　

	88
	网络氧气流量计（含信号线）
1.规格型号：2L/min～200L/min
	1.00 
	只
	　
	　
	　

	89
	28、净化区域设备带终端及其它配套电器件
	　
	　
	　
	　
	　

	90
	豪华型铝合金设备带（含喷塑、小罩、电源开关、插座、床头灯、床位号、电源线等）
规格190*65*1.8、三腔组合式
	1
	项
	　
	　
	　

	91
	终端（氧气、吸引、空气）
德式
	1
	项
	　
	　
	　

	92
	29、净化区域汇流排及管路管件部分
	　
	　
	　
	　
	　

	93
	4瓶*2组氮气汇流排
1.规格型号：4瓶x2组
	1.00 
	套
	　
	　
	　

	94
	一级自动切换控制箱
1.规格型号：双路减压一用一备
2.流量≥50m3/h
	1.00 
	台
	　
	　
	　

	95
	1瓶*2组笑气汇流排
1.规格型号：1瓶x2组
	1.00 
	套
	　
	　
	　

	96
	一级自动切换控制箱
1.规格型号：双路减压一用一备
2.流量≥50m3/h
	1.00 
	台
	　
	　
	　

	97
	1瓶*2组二氧化碳汇流排
1.规格型号：1瓶x2组
	1.00 
	套
	　
	　
	　

	98
	一级自动切换控制箱
1.规格型号：双路减压一用一备
2.流量≥50m3/h
	1.00 
	台
	　
	　
	　

	99
	30、瓶氧汇流排系统
	　
	　
	　
	　
	　


10瓶组氧气汇流排

	10瓶x2组
	1
	套
	　
	　
	　
	

	101
	一级自动切换控制箱
双路减压一用一备，流量≥50m3/h
	1
	个
	　
	　
	　

	102
	汇流排自动切换报警箱
声光报警
	1
	个
	　
	　
	　

	103
	氧气大流量调压装置
调压阀一用一备、单个调压阀流量≥100m3/h、进口压力0.8Mpa出口压力0.55Mpa、调压阀材质：铸铁、含阀门、安全阀、压力表、支架等组件
	1
	套
	　
	　
	　

	104
	不锈钢分气缸
一进三出，材质不锈钢（含配套阀门组件）
	1
	个
	　
	　
	　

	105
	31、氧气系统
	　
	　
	　
	　
	　

	106
	医用级紫铜管
材质：TP2；含管道气压试验、泄漏性试验、吹扫、脱脂等
	1
	项
	　
	　
	　

	107
	紫铜管件（含弯头/直接/三通等）、辅材等
材质：TP2
	1
	项
	　
	　
	　

	108
	氧气病房维修阀
材质：不锈钢
	1
	项
	　
	　
	　

	109
	区域阀门箱
二气（氧气、吸引）
	1
	套
	　
	　
	　

	110
	区域阀门箱
三气（氧气、吸引、空气）
	1
	套
	　
	　
	　

	111
	区域压力报警器
二气（氧气、吸引）
	1
	只
	　
	　
	　

	112
	区域压力报警器
三气（氧气、吸引、空气）
	1
	只
	　
	　
	　

	113
	排污罐
与主管配套
	2
	只
	　
	　
	　

	114
	32、医用负压吸引站
	　
	　
	　
	　
	　

	115
	水环式真空泵
80m3/h/台、2.35kw/台
	2
	台
	　
	　
	　

	116
	真空罐（碳钢）
1m3，材质Q235B
	1
	台
	　
	　
	　

	117
	吸引PLC自动电控柜
PLC，二泵联动
	1
	只
	　
	　
	　

	118
	吸引不锈钢分气缸
一进三出，材质不锈钢（含配套阀门组件）
	1
	台
	　
	　
	　

	119
	Y150电接点真空表
Y150
	1
	块
	　
	　
	　

	120
	吸引自动报警箱
声光报警
	1
	个
	　
	　
	　

	121
	气水分离器
D700，材质：不锈钢
	1
	台
	　
	　
	　

	122
	细菌过滤器
≥80m3/h
	2
	个
	　
	　
	　

	123
	配套管道及阀门
φ57×2.5；材质：06Cr19Ni10；含管道气压试验、泄漏性试验、吹扫、脱脂等
	1
	套
	　
	　
	　

	124
	吸引站系统调试
	1
	项
	　
	　
	　

	125
	33、吸引系统
	　
	　
	　
	　
	　

	126
	医用级不锈钢管
材质：06Cr19Ni10；含管道气压试验、泄漏性试验、吹扫、脱脂等  
	1
	项
	　
	　
	　

	127
	不锈钢管件（三通）、辅材等
材质：06Cr19Ni10
	1
	项
	　
	　
	　

	128
	吸引楼层维修阀
DN25，材质：不锈钢
	4
	个
	　
	　
	　

	129
	吸引管井维修阀
DN50，材质：不锈钢
	2
	个
	　
	　
	　

	130
	排污罐
与主管配套
	2
	只
	　
	　
	　

	131
	管道支架制作与安装（含防腐处理）
国标
	1
	项
	　
	　
	　

	132
	34、压缩空气站
	　
	　
	　
	　
	　

	133
	微油螺杆空气压缩机
功率：7.5KW，流量：≥1m³/min
	2
	台
	　
	　
	　

	134
	冷冻式干燥机
处理量：≥1m³/min
	2
	台
	　
	　
	　

	135
	初级防尘过滤器
处理量：≥1m³/min
	2
	只
	　
	　
	　

	136
	高效除菌过滤器
处理量：≥1m³/min
	2
	只
	　
	　
	　

	137
	活性碳过滤器
处理量：≥1m³/min
	2
	只
	　
	　
	　

	138
	贮气缓冲罐
1.0m3，材质：碳钢
	2
	只
	　
	　
	　

	139
	空气报警箱
声光报警
	1
	个
	　
	　
	　

	140
	配电柜
满足≥17kw功率
	1
	台
	　
	　
	　

	141
	大流量减压装置
调压阀一用一备、单个调压阀流量≥100m3/h、进口压力0.8Mpa出口压力0.45Mpa、调压阀材质：铸铁、含阀门、安全阀、压力表、支架等组件
	1
	套
	　
	　
	　

	142
	空气不锈钢分气缸
一进三出，材质不锈钢（含配套阀门组件）
	1
	只
	　
	　
	　

	143
	配套管道及阀门
φ22×1.2；材质：TP2；含管道气压试验、泄漏性试验、吹扫、脱脂等
	1
	套
	　
	　
	　

	144
	（2）压缩空气系统管路及管件部分
	　
	　
	　
	　
	　

	145
	医用级紫铜管
材质：TP2；含管道气压试验、泄漏性试验、吹扫、脱脂等
	1
	项
	　
	　
	　

	146
	紫铜管件（含弯头/直接/三通等）、辅材等
φ22材质：TP2
	1
	项
	　
	　
	　

	147
	氧气病房维修阀
材质：不锈钢
	1
	项
	　
	　
	　

	148
	空气楼层维修阀
材质：铜
	1
	项
	　
	　
	　

	149
	排污罐
与主管配套
	2
	只
	　
	　
	　

	150
	35、设备带及其它配套系统
	　
	　
	　
	　
	　


豪华型铝合金设备带（含喷塑、小罩、电源开关、插座、床头灯、床位号、电源线等）

	规格190*65*1.8、三腔组合式
	1
	项
	　
	　
	　
	

	152
	终端（氧气、吸引、空气）
德式
	1
	项
	　
	　
	　


2、采购技术需求
[1-医疗净化部分]
1、 采购招标需实现的功能及目标
本次招标内容为招标人提供的图纸、工程量清单中的所有内容，包括医用净化等医疗配套系统的设备材料供货、运输、卸货、保管、施工、安装调试、检测、并最终通过验收。 
1、项目说明：
本项目为宜兴经开区人民医院手术部及大楼医用气体设备采购项目，内容包括采购人提供的施工图及工程量清单中的所有内容。
2、招标区域范围：
    手术部设置于大楼二层，手术部共手术室3间，其中万级手术室1间、其他非净化手术室2间以及相应洁净辅房、办公用房、污物用房，手术部范围内除万级手术区及洁净辅房外其他所有区域均不做净化。
3、招标包含内容：
3.1包括工程范围内的建筑装饰装修及其配套器械的安装(包含工程范围内门的安装)。
3.2包括工程范围内的空调及自控系统。
3.3 包括工程范围内的强电系统，包括分配电箱、医用IT系统、不间断电源UPS、照明、插座等。部分强电系统的设备不在招标范围内，具体以设计图纸及清单为准。
3.4 包括工程范围内的弱电系统，包括电话网络综合布线系统、背景音乐系统、电视监控及门禁系统、传呼系统等。
3.5 包括图纸及清单范围内的医用气体系统。
3.6 所有吊塔锚栓预埋件、无影灯锚栓预埋件、吊桥锚栓预埋件在本次招标范围内。
3.7包括工程范围内的给水、排水系统及相关配件。
4、招标不包含内容：
4.1消防系统：①消防栓、消防喷淋管道；②消防报警；③消防排烟系统；④消防应急系统(含应急诱导灯、应急疏散灯和安全出口灯）等不在本次招标范围内。
4.2净化空调机房风管楼板开孔、机房防水不在本次招标范围内。
4.3外墙、外窗、移动式家具、各种大型设备（如：洁净空调机组、冷热源机组、UPS等）的设备基础、屋面机房搭建及装饰装修、设备层或设备机房装饰装修不在本次招标范围内。
4.4净化空调机房、设备机房照明和插座配电不在本次招标范围内。
4.5范围内及设备层地面找平不在本次招标范围内。
4.6手术床、吊塔、无影灯不在本次招标范围内。
4.7招标区域范围内的各种办公家具等不在本次招标范围内。
4.8 空调系统水管界面、电气系统界面、给水排水系统界面、医用气体系统界面以设计图纸及清单为准。
2、 执行的标准、规范
本招标项目的材料、设备、施工技术要求须按招标文件的规定；招标文件未作明确要求的，须达到现行中华人民共和国以及省、市或行业的工程建设标准、规范的要求:
（1）《医院洁净手术部建筑技术规范》       GB50333-2013
（2）《综合医院建设标准》[2008]164号    2008年1月颁发
（3）《综合医院建筑设计规范》           GB 51039-2014
（4）《建筑设计防火规范》                 GB50016-2014(2018年版)
（5）《建筑内部装修设计防火规范》            GB 50222-2017
（6）《民用建筑供暖通风及空气调节设计规范》  GB50736-2012
（7）《通风与空调工程施工规范》              GB50738-2011
（8）《通风与空调工程施工质量验收规范》   GB50243-2016
（9）《洁净室施工及验收规范》            GB50591-2010
（10）《公共建筑节能设计标准》            GB50189-2015
（11）《民用建筑电气设计标准》            GB51348-2019
（12）《建筑物电气装置第7-710部分：特殊装置或场所的要求－医疗场所》GB16895.24-2005/IEC60364-7-710:2002
（13）《低压配电设计规范》                   GB 50054-2011
（14）《建筑照明设计标准》             GB 50034-2013
（15）《空气过滤器》                      GB/T 14295-2008
（16）《高效空气过滤器》                  GB/T 13554-2008
（17）《组合式空调机组》                  GB/T 14294-2008
（18）《洁净手术室空调机组》              GB/T 19569-2004
（19）《医疗建筑电气设计规范》               JGJ 312-2013
（20）《建筑给排水设计规范》                 GB 50015-2016
（21）《智能建筑设计标准》                   GB 50314-2015
备注：若上述技术标准和规范若与最新规范不符，均参照最新规范执行；
3、 技术要求
1、总体配置应满足国家相关规范、标准的要求。
2、总体配置应符合设计图纸的要求。
3、建筑装饰技术要求：
3.1、总体要求
建筑装饰遵循不产尘、易清洁、不积尘、耐腐蚀、防潮防霉、容易清洁和符合防火、防静电要求的总原则。手术室内所有连接角均为圆角过渡,不得出现死角。
3.2、吊顶主要材料要求
3.2.1（中心手术部）
	序号
	区域
	材料

	1
	手术室（模块化）
	50*30*1.2方钢龙骨+9.5mm厚石膏+1.0mm厚电解钢板+抗菌涂料。（所有手术室高度为3000mm)。

	2
	换床间、内走廊、准备/苏醒室等区域
	吊顶轻钢龙骨+9.5mm石膏板+6mm无机预涂板。

	3
	办公区、更衣室、湿区等
	采用轻钢龙骨+600*600*1.0铝扣板。


3.3、地面主要材料要求
	序号
	区域
	材料

	1
	手术室及非湿区
	地面采用20mm厚1:2水泥浆粉面抹光（甲供）；铺设自流平；2mmPVC胶地板，所有接缝采用同质材料焊接。

	2
	湿区
	垫料水泥砂浆抹平铺300*300防滑地砖。


3.4、墙面主要材料要求
3.4.1（手术部）
	序号
	区域
	材料

	1
	手术室（模块化）
	采用50*30*1.2方钢龙骨+12mm厚石膏板+1.2mm厚电解钢板+抗菌涂料。（所有手术室高度为3000mm)。

	2
	换床间、内走廊、准备/苏醒室等区域
	采用50*50*1.2方通龙骨+6mm石膏板+6mm无机预涂板。

	3
	办公区、更衣室等
	用U75型轻钢龙骨+12mm厚防潮石膏板+抗菌涂料或土建墙直刷抗菌涂料。

	4
	湿区
	采用土建墙体贴300X600墙面砖。


3.5、手术室的基本装备满足下
	内嵌式器械柜
	1套/间
	每间各设1个，1200×1700×400，分四门开启，上下两层内均有高强度不锈钢托架，可放置足量手术器械。柜体采用1mm镜面不锈钢板，边框采用1.2mm磨砂不锈钢板。

	内嵌式麻醉柜
	1套/间
	每间各设1个，其他要求同上。

	内嵌式药品柜
	1套/间
	每间各设1个，其他要求同上。


	内嵌式LED观片灯
	1套/间
	三联LED观片灯

	平行式输液导轨
	1套/间
	每间各设1套，每套含2个输液吊杆。

	组合电源插座箱
	3组/间
	每组4个220V 10A插座，带底盒及面盖；2个接地端子。

	组合电源插座箱
	1组/间
	每组1个三相380V 20A插座，3个220V 10A插座，带底盒及面盖；2个接地端子。

	六气终端箱
	1套/间
	每间设1套，含终端。

	液晶多功能控制面板
	1套/间
	每间各设1套。面板应有以下功能：时钟；计时钟；电话；净化空调系统温、湿显示与调节；照明系统开关；高效过滤器故障报警，消防警报；各种医用气体报警等。

	保暖柜
	1套/间
	有效内容积大于90L，温控范围+5℃~80℃。

	手术室吊塔锚栓
	1套/间
	每间各1套。

	手术室无影灯锚栓
	1套/间
	每间各1套。


3.6、手术室自动门应符合以下要求
1) 产品符合国家建住建部行业标准（JG/T 257-2009）。
2) 气密性能符合国家标准（GB/T 7106-2008）最高级别第8级。
3) 隔音性能符合国家标准（GB/T 8485-2008）第3级。
4) 工作电源电压AC220±10%，50~60Hz。
5) 开放时间2~20s（可调），开门运行速度与闭门运行速度250~500mm/s（可调）。
6) 手动推力<100N，紧闭力>70N，整机消耗功率<150W，工作环境温度-20℃~+50℃。
7) 气密下沉——导轨采用双轨道形式，关闭时具有向内动作，向内为15mm，向下为10mm。
8) 遇阻反弹——门体在运行过程中，遇阻反弹力小于120N。
9) 安全防夹——采用红外安全光幕，无感应盲区，光感反应速度可达0.05s，安全防夹。
10) 气密门使用寿命不低于50万次，气密门运行噪音低于60分贝。
11) 采用有刷直流电机，高寿命，免维护。
12) 控制装置在带电情况下能承受1250V 50HZ/60HZ 电压，在1min内无击穿或闪络现象。
13) 采用全新电源、驱动一体化高度集成设计，手自一体。
14) 运行参数直接调节并数码显示，指令明确、直观、简单、方便。
3.7、其它门技术参数要求
1) 门扇表面材质：1.0mm镀锌钢板静电喷塑；
2) 门扇内部填充：铝蜂窝芯填充；
3) 门扇骨架：铝合金龙骨；
4) 防撞带：1.0mm不锈钢（嵌入式）；
5) 观察视窗：双层5.0mm圆角钢化玻璃（多种尺寸选择，可定制）；
6) 门扇厚度：42mm；门体备选方案：门体无包边无防撞带，一体化门扇门，门体厚度40mm。
7) 门扇把手：不锈钢圆管拉手；
8) 包边材质：不锈钢包边；
9) 立柱材质：铝合金、1.0mm镀锌钢板静电喷塑；
10) 动力梁材质：铝合金轨道、铝合金盖板、不锈钢盖板。
3.8、无机彩色预涂板技术参数要求
1) 厚度：6mm。
2) 超强剥离度、防辐射、抗静电；环保健康：耐磨耐刮，高强度、耐撞击。耐腐蚀：具有相当的抵抗丙酮和二甲苯等各类腐蚀性物质的耐腐蚀性能，具有极强的耐酸、耐碱、抗菌的特性，包括各类清洁剂、消毒液及其它有机溶剂等。
3) E0级的甲醛排放：甲醛释放量未检出。
4) 具有良好的抗菌性，抵抗多种传染病菌(大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌)在板材表面的存活。
5) 慢反射率≤36%；不燃性：达到A1级；耐火极限：180min。
6) 自清洁抗污染：表面涂层具有免维护、自清洁的优异性能。极低的表面性能，表面灰尘可通过清水直接清洁，不会粘尘。
7) 结垢，防污性好。
8) 石棉含量：100%不含石棉。
9) 表面硬度：铅笔硬度6H未破。
10) 安全无毒，不含镉、铝、汞、六阶铬等金属。
3.9  PVC胶地板：
1) 防静电PVC卷材，厚度不小于2mm，应具有良好的耐磨、耐化学药物、防水、防火性能。
2) 符合欧盟EN 649生产规范。
3) 防火性能：通过国标GB8624，达到B1级。
4) 耐磨等级：通过欧盟EN 649测试，耐磨等级达Group p。
5) 残余凹陷：根据EN433，≤0.1 mm。
6) 抗电阻性：通过欧盟EN 1815测试，静电负荷＜2KV。
7) 抗化学性：通过欧盟EN423测试。
抑菌性能：通过ISO22196，抑菌率达99%（大肠杆菌和金色葡萄球菌）。
3.10橡胶地板：
1) 所投标产品经过专业防菌处理，具有抗菌和杀霉菌性能。
2) 总厚度：2.0mm。
3) 防火等级：B1级。
4) 耐磨性能：≤250mm³。
5) 残余凹陷：＜0.20mm。
6) 尺寸稳定性：±0.3%。
7) 硬度：≥75绍尔A类。
8) 耐香烟烧灼：≥3级。
9) 色人造光照射下颜色牢固度：≥3级。
10) 防滑特性：R9。
11) 绝缘性：＞1010欧姆。
12) 导热性：0.61W/mK ，适用于地板暖气系统。
13) 化学品作用表现：可有效抵抗大多数人学品，视浓度停留时间。
14) 所投标产品不含PVC、增塑剂和卤素，具有卓越的环保性能。
4、空调系统要求
4.1、空调系统配置要求： 
1) 洁净手术室及相关的洁净辅助用房采用一个净化空调系统。
2) 非洁净手术室采用多联机+新风+吸顶式空气消毒机的空调系统。
3) 办公区、生活区采用多联机+新风的空调系统。
    以上空调系统配置详见招标设计图纸。
4.2、空调系统冷热源设备配置
本项目净化区域的净化空调系统采用直膨式室外机作为空调冷热源；非净化区域采用多联机空调室外机（热泵型）作为空调冷热源设备。
4.3、空调设备、材料的选用技术要求
4.3.1 手术部净化机组（直膨式）
1) 机组采用双层保温棉板设计，外面板≥0.5mm彩钢板，内壁板≥0.5mm不锈钢板，内外底板要求≥0.7mm镀锌板。框架选用铝合金框架，整体箱板厚度≥ 45mm。内、外金属板与发泡保温层一次发泡成型，发泡密度≥48kg/m3。机组的机械强度性能按照标准EN:1886:2007,承压3000pa，变形率≤4mm/m。箱体传热系数k≤0.5w/㎡.k。机组整体保温性能可达欧EN:1886:2007标准T1级。
2) 机组采用高强度防冷桥结构，有效解决存在于框架处的冷桥问题，从而彻底解决框架的防露问题。防冷桥性能按照标准EN:1886:2007标准TB1级（。
3) 机组之箱板与箱板、箱板与框架之间均采取密封措施，保证机组密封性能远高于一般空调机组标准。整体机组气密性达到欧洲EN:1886:2007标准L1级。
4) 投标人具有国家空调设备质量监督检验中心出具检测风量≥10万m3/h的空调机组整机的检测报告，机组内保持正压1000Pa 下，箱体的漏风率不大于 0.5%。
5) 医用净化空调机组是本项目的核心设备，，所选择的医用净化空调机组，要达到设计标准，
6) 投标品牌制造厂拥有国家认可的风量测试台：最大风量测试风量12万m3/h，提供国家权威机构认证相关证明文件。
4.3.2电极加湿器
1）加湿方式采用电极式加湿器；
2）采用微电脑控制，可以精确控制加湿量；
3）接受 0~10控制信号自动调节加湿量；
4）具有运行状态指示和故障状态指示；
5）具有电流自动监测及自动排水功能；
6）具有运行状态指示和故障状态指示。
4.3.3消声器或消声部件的用材应能耐腐蚀、不吸潮、不结尘、不产尘，其填充料不允许使用玻璃纤维及其制品。
4.3.4空调中的各级过滤器应采用一次性抛弃型，末级过滤器应采用不吸潮、不长菌的材料制作，不允许用木框制品，成品不应有刺激味。
4.3.5风管采用镀锌板制作，外包25mm厚橡塑保温。洁净风管的拼装采用咬接，风管与法兰连接采用铆接，风管应插入法兰，禁止将普通空调的安装工艺运用于洁净空调。
4.3.6多联机应采用环保冷媒。
4.3.7等离子消毒机技术要求
	序号
	技术要求

	1
	适用于医院Ⅱ类和Ⅲ类环境的除菌消毒净化要求。

	2
	尺寸：不小于600*600*360。

	3
	外形：吸顶机，外形美观大方、节约空间、功能实用，便于清洁维护。

	4
	消毒方式：动态消毒，可在有人的环境下对室内空气进行动态、连续消毒，对任何物品无毒副作用。

	5
	消毒原理：为高压静电场和紫外线两种消毒方式。

	6
	循环风量： 1000m3/h。
白色葡萄球菌消亡率：≥99.92%
自然菌消亡率：≥90.91%。

	7
	配置初效过滤器、溶菌酶过滤网、光催化过滤网。

	8
	使用体积为≥100 m3、菌落数≤200cfu/m3、适用电压：220V/50Hz、运行噪声：≤42dB、臭氧：≤0.01 mg/m3、等离子电场强度(V)：4100-8200伏可调。

	9
	 具有除菌、消毒、净化甲醛、氨气、苯、TVOC、除烟、除尘、除有害气体等功能。

	10
	带遥控器，每天可任意设置三个消毒时间段，全电脑控制，自动运行。应用微控和传感技术，产品实现智能化自动运行。


5、配电系统工程技术要求：
5.1.整体设计要求
招标方按图纸设计要求将电源线分别引至各层（包括设备层）双电源切换总配电柜处，其后的分配电箱、桥架、线管、电源线、照明、插座等敷设全部由中标方采购、安装（不包括疏散指示灯、应急照明灯、设备层的照明、插座配电等）。电线电缆均采用低烟无卤阻燃类线缆，满足相关规范要求。
5.2系统设计要求
1) 手术部必须采用双电源供电，洁净手术室内用电应与辅房用电分开，每间手术室内干线必须单独敷设。
2) 每间手术室配电负荷应不小于10kVA。
3) 手术室照明应采用嵌入式洁净气密封照明LED灯带组成，禁用普通灯带代替，灯带必须布置在送风口之外。
4) 手术室设计平均照度应在350LX以上，办公区设计平均照度应在300LX以上，其余辅房及走廊平均照度应在200LX以上，均设LED灯具，手术部洁净区照明由洁净气密型LED灯带组成。
5) 每间手术室应设有一个独立专用配电箱，配电箱应设在该手术室的靠污物走廊侧的外侧墙内。
6) 手术室内禁止设置无线通讯设备。
7) 手术部应设置安全保护接地系统和等电位接地系统。
8) 每间手术部设置医用隔离电源系统。医用隔离电源系统包括医用隔离变压器、绝缘监视仪、电流互感器、仪器专用电源、外接报警显示和测试单元等主要设备。
9) 按图纸设计要求配置UPS不间断电源，不间断电源后备供电时间均应不小于30分钟。
5.3不间断电源UPS技术要求
1) UPS主机基本要求为：容量、后备供电时间均须满足图纸设计要求。 
2) 为了满足现场设备维护要求，UPS主机必须标配维护旁路开关。
3) 通过并机线即可实现UPS并联，具备并机冗余和并机扩容两种模式，应用更加灵活；数字并机均流、采用全数字均流技术，抗干扰能力强，可靠性更高。
4) UPS应具备智能发电机管理功能：当前端市电停电，可由UPS发送指令启动发电机，
5) 输出同步：支持输出母线同步功能、具备输出双母线功能，现场应用灵活。
5.4医用IT隔离电源技术要求
1) 医用IT隔离电源应符合国家相关标准。
2) 能实时监测隔离电源系统绝缘状况，根据需要设定不同的报警响应值实时监控变压器负荷状况和变压器的绕阻温度，实时监控隔离电源系统各元器件和系统接地的接线状况，实时显示隔离电源系统用电负荷百分比，系统绝缘阻值。
3) 提供国家版权局出具的医用IT隔离电源系统的计算机软件著作权登记证书。
4) 医用IT隔离电源柜提供国家强制性产品认证CCC检测报告。
5) 隔离变压器绝缘等级应达到H级，符合 GB/T19212.1-2016，GB/T19212.16-2017要求。
6) 医用隔离电源IT系统应具有检验报告，绝缘检测仪应符合GB 4793.1要求。
6、弱电系统工程技术要求
6.1.电话网络系统
1) 各区域应按使用要求设置电话网络系统。
2) 每间手术室设置至少六个网络终端，其中两个设置于墙上，四个设置于吊塔上（插座由吊塔自带）。
3) 每间手术室综合控制箱应设置免提电话面板，相应功能房、护士站等应按使用要求设置电话插座。
4) 网络系统、电话语音系统布线均采用超六类非屏蔽线，所有布线预留至弱电间，由招标方接入该层数据配线架和语音配线架。
6.2.门禁系统
1) 各区域应按使用要求设置门禁系统。
2) 病人主入口和医护人员主入口处设置彩色可视对讲门禁门口机，在护士站或者办公室内设置可视对讲室内分机。
3) 其他出入口按需求设置刷卡门禁，防止无关人员误闯。
4) 非工作人员可以通过门口主机呼叫可视对讲室内分机，经过视频图像确认身份后由护士站内人员遥控开锁进入，工作人员则可通过设置在各入口处的读卡门禁，刷卡进入。
6.3.背景音乐系统 
1) 在每间手术室、重症病房、各主要工作区及办公区域等房间设置音量控制器。手术室及办公室应可单独控制背景音乐音量大小。
2) 背景音乐系统主机设置在护士站或者其他长期有人值守的区域，系统由功放、DVD播放机等组成。
3) 系统音质清晰、灵敏度高、频响范围广、失真度小。
4) 手术部背景音乐系统主机设置在手术部护士站，系统通过DVD机可实现连续播放各种格式的音乐文件、通过话筒可实现分区寻呼、广播找人、发布消息等功能。
5) 该系统应包含功放机、前置放大器、天花喇叭、音控器、DVD机、话筒等主要设备。
6.4.电视监控系统
1) 各区域应按要求设置电视监控系统。其中每间手术室、ICU、血透、各区域主入口、走廊处等区域均设置彩色半球摄像机, 像素不低于200万。
2) 系统由数字硬盘录像机、液晶显示器等主要设备组成。系统通过硬盘录像机进行集中控制和处理，视频图像通过显示器显示。系统可实现记录图像的回放、检索等功能。同时，监控画面可任意切换，任意分割、任意组合排列。
3) 通过数字硬盘录像机实现长时间图像的存储、调用、备份并支持网络分控等功能。
6.5.呼叫系统
1) 手术部区域设呼叫系统，采用模拟式，病床、手术室及医生办公室设呼叫分机，系统主机设在护士站等长期有人值守的场所。主机与分机之间可双向传呼、双工对讲。
7.给排水系统技术要求
7.1给水系统
各区域供水管接大楼原有系统；开口后各种管道布置和刷手池、卫生洁具等设备连接均在本次设计和工程施工范围内。给水热水管、冷水管材采用薄壁不锈钢管，采用橡塑管状保温材料进行防结露保温，热水干管采用橡塑管状保温材料进行保温。
7.2排水系统
洁净区内的排水设备在排水口的下部设置高水封装置，地漏的水封深度不应小于50mm.手术室内不设地漏。排水管采用PVC管，高温排水管采用镀锌钢管。排水管均采用橡塑管状保温材料进行防结露保温。给水管阀门选用：DN＞50采用闸阀，DN＜50采用截止阀。
8. 医用气体系统配置要求
8.1手术室要求采用终端设备。终端应保证设备的严密性、耐久性及美观效果。
8.2手术室气体终端二套：一套设置在吊塔上。氧气、压缩空气、负压吸引均接自大楼医用气体预留的接气点。其它气体采用汇流排气瓶供气。
8.3医气终端：与大楼医用气体系统统一标准及品牌。
8.4医用气体管线应按照现行国家有关规范采购、安装，管道应做好分段标识。
8.5所有气体管道均通过相应楼层阀门控制箱后进入各相应用房，手术室内有报警装置。
附：主要设备、材料参考品牌表
	序号
	设备材料名称
	参考品牌或厂家

	1
	电解钢板
	宝钢、长钢、武钢

	2
	无机预涂装饰板
	格特、康程、索洁

	3
	有机墙面漆
	力邦、多乐士、华润

	4
	铝扣板
	雷特斯、拓得利、欧陆

	5
	PVC地板；橡胶地板
	PVC地板：阿姆斯壮、中国洁福美宝琳180、中国保丽；橡胶地板：诺拉、盟多、阿姆斯壮

	6
	自动感应门(医院洁净门)
	欧尼克、纳博克、松下

	7
	墙地砖
	诺贝尔、东鹏、冠珠

	8
	手术室净化机组
	山东雅士、南京天加、同方瑞风

	9
	加湿器
	卡乐、嘉乐思乐、思探得

	10
	排风机
	松下、TCL、绿岛风

	11
	电线、电缆
	远东、上上、中策

	12
	灯具（含光源）
	辰洋、索恩、洁奥

	13
	变频器
	三垦、中国西门子、中国ABB

	14
	隔离变压器
	深海诺、集力、开度

	15
	不间断电源UPS
	梅塞尔、奥普森、约顿

	16
	呼叫对讲系统
	亚华、飞星、安克曼

	17
	背景音乐系统
	中国迪士普、中国LAX、中国BOSCH

	18
	配电箱元件
	正泰、LS、公牛

	19
	风口、消声器类、散流器、风阀
	宁波东海、浙江聚英、宁波金刚

	20
	医用气体管道、气体终端
	与大楼医用气体一致

	21
	多联机空调设备
	美的、海尔、格力

	22
	等离子消毒机
	利安达、老肯、肯格王


本招标项目招标人要求的关于本工程主要材料设备参考品牌见上表。参考品牌作为投标人投标报价的参考，投标人可以直接选用参考品牌，也可以自行另选品牌报价，但所选的品牌品质（品牌知名度、技术标准和质量等级）应当相当于或不低于参考品牌，否则，其投标无效。
2-医用气体部分
一、项目概述及技术规范
1、工程概况
1.1工程名称：宜兴经开区卫生服务中心项目医用气体系统工程
1.2招标范围：
1.2.1、本次招标范围含
（1）医用中心供氧系统：包括氧气汇流排及其后至医院各区域管道、区域阀门箱、区域报警箱、阀门等设备组件；
（2）医用中心吸引系统：包括真空泵、细菌过滤器、真空贮罐、分气缸、控制柜、各区域管道、阀门等设备组件；
（3）医用压缩空气系统：包括空气压缩机、干燥机、过滤器、空气储罐、气体减压装置、分气缸、各区域管道、阀门等设备组件；
（4）病房床头设备带及内部气体终端组件、阀门、医用气体管道、电源开关、插座、照明灯、设备带内电线；
1.2.2、本次招标采购范围不含
（1）各气体机房土建及设备基础工程，围墙、安全护栏，顶棚；
（2）各气体机房的电源箱、装修、空调、通风系统、照明、给排水系统、周边接地预留；
（3）室外氧气管道管沟、土建；
（4）病房内设备带上电器进线预留电源线；
2、技术规范
GB50751-2012《医用气体工程技术规范》
YY/T0187-94《医用中心供氧系统通用技术条件》
YY/T0186-94《医用中心吸引系统通用技术条件》
GB 50030-2013《氧气站设计规范》
GB 50029-2014《压缩空气站设计规范》
GB50016-2018《建筑设计防火规范》
GB50316-2008《工业金属管道设计规范》
GB50235-2010《工业金属管道工程施工规范》
GB50236—2011《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》
GB50184-2011《工业金属管道工程施工质量验收规范》
YS/T 650-2007《医用气体和真空用无缝铜管》
GB/T 14976-2012《流体输送用不锈钢管无缝钢管》
GB150-2011   《压力容器》
GB8982-2009   《医用及航空呼吸用氧》

GB50254-2014《电气装置安装工程施工及验收规范》
GB12241-2005《安全阀一般要求》
GB3836.4-2010《爆炸性环境第4四部分：由本质安全型“i”保护的设备》
GB50333-2013《医院洁净手术部建筑技术规范——医用气体篇》
国家及地方颁布的其它相关法律法规
  如有最新版本的技术规范，以最新的技术规范为准。
二、医用中心供氧系统详细说明
医用中心供氧系统由中心供氧站、减压装置、管道、阀门及氧气快速插座终端等组成。
1、医用中心供氧站
供氧站采用瓶氧站作为大楼的供氧源。
1.1备用瓶氧站：
瓶氧站设置在室内，采用双排气瓶，每排十瓶，双路控制系统，一路工作、一路备用。具有自动控制及人工控制两种功能。
瓶氧站内配置:
	序号
	设备名称
	技术参数
	数量
	备注

	1
	一级自动切换控制箱
	双级减压
	1个
	

	2
	汇流排
	10瓶组*2组
	1套
	

	3
	氧气报警箱
	声光报警
	1个
	


瓶氧站系统技术参数：
氧站出口流量           50m3/h
输 出  压 力           0.5-0.8Mpa(可调)
出口报警压力           ＜0.5Mpa
站内温度控制            10-38℃
站内浓度控制            ＜23%
汇流排切换压力          1Mpa(可调)
2、氧气管道
2.1管道材质
本工程室内氧气管道采用TP2紫铜管。紫铜管必须符合YS/T 650《医用气体和真空用无缝铜管》标准要求。
2.2管道管径
1）室内总管及备用主管：
φ22×1.2紫铜管（综合楼氧气主管）
φ22×1.2紫铜管（综合楼生命支持区域备用氧气主管）
3）病区横管：
φ15×1.0紫铜管（详见图纸）
4）病房支管：
普通病房φ8×0.8紫铜管；
重病房φ10×0.8紫铜管；
2.3管道连接方法技术要求
铜管道连接采用标准的铜管件连接后银基钎焊连焊接。整个系统连接均采用金属密封，可保证系统的气密性。
2.4管道布置
主管道沿地沟敷设或沿走廊墙面架设至大楼管道井，病区走廊横管安装在吊顶内，管道区域阀门箱安装在护士站适当位置，病房内支管及终端、截止阀均安装在铝合金设备带内，这样既整齐又美观。
3、区域阀门箱：
每个病区设计一套，位置设在护士站附近适当位置。
3.1区域控制：箱内分别安装氧气、吸引、压缩空气系统的区域阀门，能对本区域内的气体系统进行通断控制。
3.2正常工作指示：箱内安装氧气、吸引、压缩空气系统的测压表。
4、区域压力报警器：
每个病区设计一套，位置设在护士站附近适当位置，安装可分为壁挂式和墙内嵌入式。对多路气体的压力进行实时显示，以及上、下限压力的超限的声光报警以及黄灯预警。采用先进的触摸按键，控制检测和消音。适用于对医院手术室、监护室、病房的多种气体压力的检测和报警，也可通过485接口与电脑连网。
技术指标:
4.1压力范围：正压：0kPa－999kPa (特殊要求可以增加)。
负压：0kPa－-99kP
4.2分辩力:  1kPa
4.3准确度: ±1.5%
5、系统压力试验、吹扫技术要求
5.1系统强度试验:氧气管道安装完毕后必须进行强度试验,试验介质为氮气或无油压缩空气,试验压力为管道设计压力的1.15倍,试压时间10min,试验结果以管道接头、焊缝、管段无肉眼的可见的变形、以发泡剂检验无渗漏为合格。
5.2系统泄漏率试验:氧气管道强度试验合格后必须进行泄漏率试验,试验介质为氮气或无油压缩空气,试验压力为管道设计压力,试压24h，试验结果每小时泄漏率不超过0.2%为合格。
5.3系统吹扫:氧气管道强度泄漏试验合格后必须进行系统吹扫,吹扫介质为氮气或无油压缩空气，结果以出气口无杂质、干净为合格。
6、中心供氧系统技术参数
6.1供氧系统所需最大流量:50m3/h。
6.2终端保证气压:0.2-0.48MPa(可调)。
6.3系统小时泄漏率:≤0.2%。
6.4最大和最小使用流量工况下供氧压力误差: ≯0.02MPa。
6.5氧气终端设计流量: 普通床≮10L/min，手术室、急诊抢救等重病床≮100L/min。
6.6氧气管道气体流速: ≯8m/s。
6.7系统运行方式: 各终端连续用气,停电时不停供气。
6.8自动控制要求:当氧源和整个管路系统输出压力低于或高于额定值时有声光报警信号。
6.9氧气管道需可靠接地，接地电阻为<10欧姆。
三、医用中心负压吸引系统详细说明
吸引系统的负压源是中心吸引站的真空泵组，通过真空泵机组抽吸使吸引系统管路达到所需负压值，在手术室、抢救室和各个病房终端处产生吸力，提供医疗使用。
1、大楼用医用中心负压吸引站（位置设在地下室）
1.1医用中心负压吸引站，配置如下:
	序号
	设备名称
	技术参数
	数量
	备注

	医用真空负压机设备包含

	1
	水环式真空泵
	抽气量80m3/h/台、功率2.35kW
	2台
	常规单机工作,用量大时双机工作

	2
	真空罐
	1m3，材质：碳钢
	1台
	

	3
	吸引电控柜
	二泵联动，PLC控制
	1台
	

	4
	细菌过滤器
	处理量≥80m3/h
	2个
	

	5
	气水分离器
	材质：不锈钢
	1只
	

	6
	不锈钢分气缸
	一进三出，含进出口阀门及仪表组件等
	1个
	

	7
	自动报警箱
	声光报警
	1台
	


1.2吸引站技术参数
吸引站最大抽气量：≥160m3/h
压力调节范围：-0.04MPa- -0.07 MPa(可调)
吸引压力可按医疗要求小范围减压
吸引站噪声：小于70dB(A)
泵自动启停参数 启动-0.04MPa：停止-0.07MPa（可调）
吸引站排气口细菌不超过：500个/m3
2、吸引管道系统
2.1管道材质
本工程吸引管道采用 O6Cr19Ni10 不锈钢管。不锈钢管必须符合GB/T14976-2012《流体输送用不锈钢无缝钢管》标准。
2.2管道规格
计算依据：GB50751-2012《医用气体工程技术规范》，计算管道规格如下：
1）主管及备用主管：
φ57×2.5不锈钢管(综合楼吸引主管)
φ45×2.5不锈钢管（综合楼生命支持区域吸引主管）
2）病区横管：
φ32×2.0不锈钢管
3）病房支管：
普通病房支管: φ10×1.0不锈钢管；
重病房支管φ14×1.5不锈钢管；
2.3管道连接方法技术要求
不锈钢管连接采用标准的不锈钢球头、螺帽、焊咀连接后氩弧焊接连接。整个系统连接均采用金属密封，可保证系统的气密性。
2.4管道布置
主管道沿地沟敷设或沿走廊墙面架设至大楼管道井，病区走廊横管安装在吊顶内，管道区域阀门箱安装在护士站适当位置，病房内支管及终端、截止阀均安装在铝合金设备带内，这样既整齐又美观（与氧气管道一起走管）。
3、区域阀门箱（与氧气系统共用）
4、系统压力试验、吹扫技术要求
4.1系统强度试验:吸引管道安装完毕后必须进行强度试验,试验介质为氮气或无油压缩空气,试验压力0.2MPa,试压时间10min,试验结果以发泡剂检验无渗漏为合格。
4.2系统泄漏率试验:吸引管道强度试验合格后必须进行泄漏增压率试验,试验介质为氮气或无油压缩空气,试验压力为管道最高工作压力的, 试压24h，试验结果每小时因泄漏引起的增压率不超过1.0%为合格。
4.3系统吹扫:吸引管道强度泄漏试验合格后必须进行系统吹扫,吹扫介质为氮气或无油压缩空气，结果以出气口无杂质、干净为合格。
5、管道接地：
吸引管道应按相关标准要求进行接地,接地电阻为<10欧姆。
6、吸引系统技术参数：
6.1吸引系统保证管内压力在任何情况下，不能高于环境压力。
6.2工作压力：吸引系统在大气环境下不高于-0.04MPa，不低于-0.07MPa并能在该范围内任意调节。
6.3吸引系统当负压达到0.07MPa时,因泄漏引起的增压率均每小时不超过1.0%。
6.4吸引系统应可靠接地，接地电阻应小于10欧姆。
6.5吸引终端抽气速率不低于30L/min。
6.6吸引终端压力：-0.04～ -0.07MPa(可调)。
四、医疗用压缩空气系统详细说明：
压缩空气系统的动力源是中心压缩站的空压机组，通过空压机组供气使空气系统管路达到所需压力值和流量，在手术室、ICU室等重病室终端处产生压力，提供医疗设备使用。
1、医疗用压缩空气站
1.1医疗用压缩空气站（位置在大楼地下一层）,配置如下:
	序号
	设备名称
	技术参数
	数量

	1
	微油螺杆空气压缩机
	排气量≥1.0m3/min，功率7.5kW，工作压力0.8MPa
	2台

	2
	冷冻干燥机
	处理量≥1.0m3/min
	2台

	3
	储气缓冲罐
	1.0m3材质:碳钢
	2台

	4
	一般防护用过滤器
	单机处理量≥1.0m3/min，精度：0.1ppm（除油）1µm （除尘）
	2台

	5
	高效过滤器
	单机处理量≥1.0m3/min，精度：0.01ppm（除油）0.01µm （除尘）
	2台

	6
	活性炭过滤器
	单机处理量≥1.0m3/min，精度：0.003ppm（除油）
	2台

	7
	配电柜
	满足≥17kW功率
	1台

	8
	空气大流量减压装置
	调压阀一用一备、单个调压阀流量≥300m3/h、进口压力0.8Mpa出口压力0.55Mpa、调压阀材质：铸铁、含阀门、安全阀、压力表、支架等组件
	1套

	9
	不锈钢分气缸
	一进三出，含进出口阀门及仪表组件等
	1个

	10
	自动报警箱
	声光报警
	1台


1.2压缩空气站技术参数：
压缩空气站最大供气量：二台压缩机同时工作时≥2.0m3/min。
压缩空气站出口工作压力：0.5MPa (可调)。
压缩空气站内设置一用一备空气压缩机，当工作压缩机故障时，备用压缩机启动，以保证系统正常工作。
2、医疗用压缩空气管道
2.1管道材质
不锈钢管必须符合GB/T14976-2012《流体输送用不锈钢无缝钢管》标准。
2.2管道规格
计算依据：GB50751-2012《医用气体工程技术规范》，计算管道规格如下：
1）总管及备用主管：
φ22×1.2紫铜管(综合楼空气主管)
φ22×1.2紫铜管(综合楼生命支持区备用空气主管)
2）病区横管：
φ15×1.0紫铜管；（详见图纸）
3）病房支管：
重病房φ10×0.8紫铜管；
2.3管道连接方法技术要求
铜管道连接采用标准的铜管件连接后银基钎焊连焊接。整个系统连接均采用金属密封，可保证系统的气密性。
2.4管道布置
主管道沿地沟敷设或沿走廊墙面架设至大楼管道井，病区走廊横管安装在吊顶内，管道区域阀门箱安装在护士站适当位置，病房内支管及终端、截止阀均安装在铝合金设备带内，这样既整齐又美观（与氧气管道一起走管）。
3、区域阀门箱（与氧气系统共用）。
4、系统压力试验、吹扫技术要求
4.1系统强度试验:空气管道安装完毕后必须进行强度试验,试验介质为氮气或无油压缩空气,试验压力为管道设计压力的1.15倍,试压时间10min,试验结果以管道接头、焊缝、管段无肉眼的可见的变形、以发泡剂检验无渗漏为合格。
4.2系统泄漏率试验:空气管道强度试验合格后必须进行泄漏率试验,试验介质为氮气或无油压缩空气,试验压力为管道设计压力的, 试压24h，试验结果每小时泄漏率小于0.5%为合格。
4.3系统吹扫:空气管道强度泄漏试验合格后必须进行系统吹扫,吹扫介质为氮气或无油压缩空气，结果以出气口无杂质、干净为合格。
5、压缩空气系统技术参数
5.1压缩空气系统管道气体流速: ≯10m/s。
5.2压缩空气系统总体每小时泄漏率：保证小于≤0.2%。
5.3压缩空气系统管道应可靠接地，接地电阻应小于10Ω。
5.4空气终端气压不低于0.4MPa,每个终端流量不低于60L/min。
五、病房设备带及终端电器系统
1、病房设备带材质设计为铝合金,规格宽度≥190mm，高度≥65mm，壁厚≥1.8mm;设备带内部结构分三腔,具有强电、弱电、气体管道分槽安装功能。
2、铝合金设备带表面采用喷塑，设备带上面板采用模块化设计，使安装维修更加方便，并具有良好的防腐和保洁效果。
3、设备带上各种气体终端、电器等均采用嵌入式安装，使整条设备带表面豪华美观。
4、设备带上供氧支管设有维修阀。            
5、设备带上气体终端采用德式终端，终端自带止回阀，可不停气维修，插拔方便、密封可靠，无插头时自动密封。
6、病房内设备带采用房间通长布置，设备带中心距地面1.4米。
7、设备带上每床位配置要求：
	序号
	病床单元
	设备名称
	要求
	单位
	数量

	1
	抢救室
	氧气终端
	德式
	个
	2

	
	
	负压终端
	德式
	个
	2

	
	
	空气终端
	德式
	个
	2

	
	
	呼叫对讲分机
	信息化
	个
	1

	
	
	床头LED灯
	≥4W
	套
	1

	
	
	国标电源插座（2+3孔）
	10A 220V
	个
	4

	
	
	电源开关（豪华型）
	10A 220V
	个
	1

	2
	普通病床
	氧气终端
	德式
	个
	1

	
	
	负压终端
	德式
	个
	1

	
	
	呼叫对讲分机
	信息化
	个
	1

	
	
	床头LED灯
	≥4W
	套
	1

	
	
	国标电源插座（2+3孔）
	10A 220V
	个
	2

	
	
	电源开关（豪华型）
	10A 220V
	个
	1


六、主要设备材料品牌推荐表：
	序号
	设备材料名称
	推荐品牌

	1
	一、中心供氧系统
	

	2
	氧气汇流排
	具有医疗器械注册证厂家

	3
	自动报警箱
	国产优质或厂家自制

	4
	大流量调压装置
	永盛、斯派尔、海沃

	5
	区域阀门箱
	国产优质或厂家自制

	6
	压力报警器
	利华、捷工、捷锐

	7
	二、中心吸引系统
	

	8
	医用真空负压机设备
	具有医疗器械注册证厂家（真空泵品牌为佶缔纳士、斯特林、肯富来）

	9
	真空罐
	富海华、申江、信泰

	10
	除菌过滤器
	里其乐、SR沃克、普旭

	11
	三、医用压缩空气系统
	

	12
	空气压缩机、干燥机、过滤器
	英格索兰、阿耐思特岩田、阿特拉斯

	13
	储气罐
	富海华、申江、信泰

	14
	大流量减压装置
	永盛、斯派尔、海沃

	15
	四、病房设备带及终端电器系统
	

	16
	铝合金设备带
	东方铝业、栋梁铝业、友升铝业

	17
	气体终端
	华生、宇峰、润科

	18
	电源插座/电源开关
	TCL、西门子、松下

	19
	床头LED灯
	TCL照明、雷士照明、欧普照明

	20
	电源线
	天洲，永通、上上

	21
	五、管道及管材
	

	22
	不锈钢管
	泰利、永生、永上

	23
	脱脂铜管
	海亮、永享、宏泰

	24
	不锈钢截止阀（DN15及以上）
	乐汇、齐威、信特

	25
	不锈钢维修阀（DN15以下）
	华生、天泉、宇峰

	26
	铜阀（DN15及以上）
	永享、宏泰、埃美柯


三、商务部分要求
1、工期要求     
具备进场条件或接招标人书面通知后，投标人需日内安装调试并交付使用(自开工之日起算)。若在天内未完成配置，需有合理书面说明，经采购方同意后方可延期，若未经批准说明，采购人有权通过政府采购法定程序解除合同。
 投标人须自行勘察现场，中标后不得以不了解现场情况为由延误工期，否则招标人有权解除合同。
2、质保期及售后服务要求：    
（1）质保期：设备质保期2年；
（2）维修响应时间：接到电话后立即响应，需现场维修的，接报后1小时内到达现场，并于2小时内维修完毕，如2小时内无法修复，采购方有权选择要求投标人继续维修，并在产品维修期间提供备用产品或另行委托第三方进行维修，由此产生的所有费用由投标人承担；
（3）培训服务：本项目提供完整的培训服务计划，提供包括：设备操作培训服务和系统维护培训服务，以及投标人认为必要的其他培训服务等。  
3、验收标准    
投标人提供的硬件和软件必须符合我国最新颁布的与之相关的技术规范与标准，必须满足招标文件中所列规格、具体配置、技术条件及功能要求和投标人承诺的其它指标。安装作业须符合相关验收规范及采购人的要求。投标人完成所有设备安装和系统上线后，由投标人提出验收申请，由采购人组织验收并出具意见，形成验收报告。
4、其他要求
（1）投标人应负责在招标方验收前将系统的全部相关的系统软硬件，以及有关使用说明书（手册）等交付招标方，由招标方组织验收。 
（2）招标范围内的设备，合同到期时按招标数量完整无损地将设备产权交由甲方，如有缺损按市场价从考核奖中扣除。
（3）投标人对设施设备做好维护保养，保障项目日常运行，相关设施维护保养包含投标价内。
四、付款方式
合同签订后7天内支付合同价的20%，手术室区域围护结构材料安装完成后支付合同价30%，手术室净化机组安装完成后支付合同价的20%，项目安装完成后经采购单位组织验收合格后付至合同总价的95%；余款在质保期满后一次性付清。 
五、有关说明
1、合同总价（即投标最终价）包括设备、辅助材料、安装、调试、培训、人工、机械、运输、仓储、运费、维护及保养等一切费用。
2、产品质量必须符合《中华人民共和国国家标准》及我国最新颁布的与之相关的技术规范与正宗合格产品标准，同时必须满足招标书中所列全部规格、型号、具体配置、技术条件及功能要求和供方承诺的其它指标；产品质量出现问题，供方负责包退、包换、包修，其费用由供方负责。
3、设备验收：采购单位依据招标文件、中标供应商的投标响应文件进行验收，若供货产品不符合招标文件、中标供应商的投标响应文件的要求，则采购单位可要求退货且按合同条款规定进行赔偿或处理。产品经调试安装结束后，中标单位先进行自验，自验合格后，应书面形式通知采购单位进行验收。采购单位按照相关文件的规定组织相关人员验收，如发现货物短缺、质次、损坏、与招标文件及质量要求和标准、产地和规格等不符合问题，由中标单位立即无条件为需方调换或补齐，同时由中标单位承担因此而产生的工期延误等所造成的一切损失。
4、货物保管：货物到达需方地址至验收合格期间，由供方负责保管，若因保管不当造成的质量问题，供方应负责修理，同时有关费用由供方承担；货物经验收合格后即由需方负责保管，若因保管不当造成的质量问题，供方应负责修理，但有关费用由需方承担。
5、如投标单位需对项目现场进行踏勘，可进入采购单位的项目现场，但投标单位不得因此使采购单位承担有关的责任和蒙受损失，投标单位应承担踏勘现场的责任和风险，并承担踏勘现场所发生的自身费用。
6、如评审时出现分歧，按少数服从多数的原则确定。
第五章 合同书（格式文本）
第一部分 合同书
项目名称 ：               
项目编号：
甲方：
乙方：
签订地：
签订日期： 年月 日
年月日，宜兴经济技术开发区管理委员会以公开招标的采购方式 对宜兴经开区人民医院手术部及大楼医用气体设备采购项目进行了采购。经评标委员会评审，宜兴经济技术开发区管理委员会确定 （中标供应商名称）为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经宜兴经济技术开发区管理委员会(以下简称：甲方)和 （中标供应商名称）(以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。
1.1 合同组成部分
下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：
1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；
1.1.2 中标通知书；
1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；
1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；
1.1.5 其他相关采购文件。
1.2 货物
1.2.1 货物名称：；
1.2.2 货物数量：；
1.2.3 货物质量：　　　　　　　　　                      　      。
1.3 价款
本合同总价为：￥元（大写：元人民币）。
分项价格：
	序号
	分项名称
	分项价格

	
	
	

	
	
	

	总价
	


1.4 付款方式和发票开具方式
1.4.1 付款方式：；
1.4.2 发票开具方式：。
1.5 货物交付期限、地点和方式
1.5.1 交付期限：；
1.5.2 交付地点：；
1.5.3 交付方式：　　　　　　　　　                      　      。
1.6 违约责任
1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的%计算，最高限额为本合同总价的%；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；
1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的%计算，最高限额为本合同总价的%；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；
1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；
1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；
1.6.5 由于乙方提供货物质量和安装存在问题和缺陷导致任何人身、财产损害的，乙方应负责承担由此产生的责任，与甲方无关。如不可避免地造成甲方损失的，甲方有权向乙方追偿（该等损失包括但不限于损害赔偿金、甲方为解决纠纷支付的律师费、诉讼费、差旅费等合理费用）；
1.6.6 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；
1.6.7 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。
1.7 合同争议的解决
1.7.1 因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。
1.7.2 凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，均提交无锡仲裁委员会，按照申请仲裁时该会的仲裁规则进行仲裁。
1.8 合同生效
1.8.1 本合同经甲乙双方代表签字并加盖公章（或合同章）后即生效。
1.8.2 本合同一式肆份，供需双方各持一份，报送财政监管部门备案一份，采购代理机构一份。
甲方：                                   乙方：
统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：
住所：                                   住所：
法定代表人或                             法定代表人
授权代表（签字）：                        或授权代表（签字）: 
联系人：                                 联系人：
约定送达地址：                           约定送达地址：
邮政编码：                               邮政编码：
电话:                                    电话: 
传真:                                    传真:
电子邮箱：                               电子邮箱：
开户银行：                               开户银行： 
开户名称：                               开户名称： 
开户账号：开户账号：
第二部分 合同条款
2.1 定义
本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：
2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。
2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。
2.1.3 “货物”系指中标供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。
2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托集中采购机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。
2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。
2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。
2.2 技术规范
货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。
2.3 知识产权
2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；
2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属甲方。
2.4 包装和装运
2.4.1除甲方另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。
2.4.2 装运货物的要求应按国家有关规定或本行业通用标准执行。如因乙方包装或运输不当等原因造成损坏或丢失，应由乙方负责调换或补缺，如因此导致乙方逾期交付货物的，乙方还应承担逾期交付的违约责任。
2.4.3 货到甲方指定地址后，由于甲方保管不善造成的质量问题，乙方应负责修理，但有关费用甲方承担。
2.5 履约检查和问题反馈
2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；
2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。
2.6 技术资料和保密义务
2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；
2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；
2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。
2.7 质量保证
2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；
2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。
2.8 延迟交货
在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。
2.9 合同变更
2.9.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的货物的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；
2.9.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。
2.10 合同转让和分包
合同的权利义务依法不得转让，如招标文件“第一章 投标邀请函”中甲方接受中标后分包，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。
2.11 不可抗力
2.11.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；
2.11.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；
2.11.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在约定时间内以书面形式变更合同；
2.11.4 如遭遇不可抗力事件，遭遇不可抗力的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方，并将有关部门出具的证明文件送达对方当事人，积极采取措施防止损失扩大。因不可抗力造成的损失，甲乙双方按照法律规定处理；
2.11.5 不可抗力”系指不可预见、不可避免、不可克服的事件，包括但不限于：自然灾害,例如地震、台风、洪水等;某些政府行为，例如政府颁布新政策、法律和采取行政措施;社会异常事件,例如罢工、战争等及其他法律、法规规定的事件。
2.12 税费
与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。
2.13 乙方破产
如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。
2.14 合同中止、终止
2.14.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；
2.14.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。
2.15 检验和验收
2.15.1货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具政府采购项目验收单；货物交付时，乙方在约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。
2.15.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。
2.16 通知和送达
2.16.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。
2.16.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。
2.17 计量单位
除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。
2.18 合同使用的文字和适用的法律
2.18.1 合同使用汉语书就、变更和解释；
2.18.2 合同适用中华人民共和国法律。
第六章 附件（投标文件格式）
投标文件
项目编号: JSZC-320282-JSCW-G2022-0014
项目名称：宜兴经开区人民医院手术部及大楼医用气体设备采购项目
投标人名称： （盖公章）
法定代表人或其被授权代表人：（签名）
日期：      年    月    日
（一）投标函（格式）：
投标函
致宜兴经济技术开发区管理委员会、江苏春为全过程工程咨询有限公司：
我方收到你们JSZC-320282-JSCW-G2022-0014招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加报价。
1． 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供货物，投标总价详见《开标一览表》。
2． 我方已对照招标要求，填写了投标货物偏离情况，详见《偏离表》。
3． 我方承诺本次采购项目清单中，若涉及到强制采购节能产品或信息安全产品的，将按照招标文件及法律法规要求提供相关产品。
4． 我方同意按招标文件中的规定，本投标文件的有效期为提交投标文件截止之日起的60天（含提交当日）。在特殊情况下，可与贵方协商延长投标文件的有效期。
5． 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招投标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量、按地点，完成服务任务。
6． 我方愿意根据贵方的要求，提供投标文件中所有材料的原件及相关证明性资料。
7． 我方认为采购人有权确定中标供应商。
8． 我方愿意按《中华人民共和国民法典》和合同条款履行自己的全部责任。
9． 如果我方中标，我方愿意遵守招标文件和中标通知书的规定，在指定时间和地点与采购人签订合同，并在签订合同前按招标文件的规定交纳履约保证金。
10． 我方决不提供虚假材料谋取中标，决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人，决不与采购人、其它投标人或者采购代理机构恶意串通，决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂，决不在采购过程中与采购人进行协商谈判，决不拒绝有关部门监督检查，如有违反，无条件接受相关管理部门的处罚。
11． 我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。
12． 关联单位情况说明：
	与我方单位负责人为同一人的其他单位
	

	与我方存在直接控股、管理关系的其他单位
	


注：没有请填无。
13． 与本投标有关的一切正式往来函电，请联系：
	地址
	
	邮编
	

	传真
	
	办公电话
	

	法定代表人
	
	手机号码
	

	联系人
	
	手机号码
	

	开户名称
	

	开户银行
	
	开户账号
	


14． 若我方中标，请将中标通知书邮寄到以下地址：
	中标通知书邮寄地址
	

	邮政编码
	

	收件人姓名
	

	联系电话
	

	备注
	我方认可中标通知书以EMS到付的方式发出，并及时签收；若未填写邮寄地址，请将中标通知书邮寄到我方法定地址。因我方收件信息填写错误或未及时签收，造成的邮件丢失、延误或退回的，责任由我方全权承担。


投标人（盖章）：
投标人（签名）：
（二）报价文件：
1、报价一览表（格式）：
报价一览表
项目编号: JSZC-320282-JSCW-G2022-0014
投标人名称（盖章）：                                         单位：元
	序号
	项目名称
	数量
	单位
	单价
	小计

	1
	宜兴经开区人民医院手术部及大楼医用气体设备采购项目
	1
	项
	
	

	报价
	（小写）

	
	（大写）


投标人签名：                                             日期：
注：
1　 报价应包含货物设计、制造、包装、专利技术、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等；
2　 每一项货物仅接受一个价格，投标文件应对《报价一览表》中的全部货物进行报价，只投其中部分货物者，报价无效；
3　 投标人一旦成交后，如因市场变化、政策性调整等因素导致报价成本的变化，报价将不会得到调整。
2、明细报价表（格式）：
明细报价表 
投标人名称（盖章）：              项目编号: JSZC-320282-JSCW-G2022-0014
	序号
	项目名称
	数量
	单位
	单价
	金额
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计
	（小写）

	
	（大写）


投标人签名：                                  日期：
注： 
（1）投标人应当根据“第三章 项目技术要求和有关说明”的内容详细填写明细报价表，须包括本次采购的所有细项；“明细报价表”合计金额应与“开标一览表”报价一致。
（2）政府采购优惠政策：
1　 优先采购的节能产品和环境标志产品，对产品的报价分别给予5%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；上表所填为未享受价格扣除前，投标人所投产品的价格合计。
2　 若属于政府采购政策扶持产品，供应商须在“产品类别”一栏中填入：小微型企业产品、残疾人福利性单位产品或监狱企业产品。
a. 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，对符合下列情形的小微企业报价给予10%（工程项目为5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审：
在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。
b. 根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小微企业，对其产品的报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
c. 根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小微企业，对其产品的报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
d. 大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予2%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。  
同一投标人，上述a、b、c三项价格扣除优惠不得重复享受。
3　 投标人应认真填写“2.2投标人企业性质及产品类别说明”并按要求提供相关证明材料。
（3）表格不够可自行延长。
3、投标人企业性质及产品类别说明（格式）
投标人企业性质及产品类别说明
投标人名称（盖章）：               项目编号: JSZC-320282-JSCW-G2022-0014
	序号
	企业（产品）性质
	投标产品类别
	投标文件中需要提供的
相关证明材料
	投标人（产品）类型声明

	1
	小微型企业产品
	货物由小微企业制造
	投标人《中小企业声明函》（附件1）
	是/不是

	2
	残疾人福利性单位
	提供本单位制造的货物
	投标人《残疾人福利性单位声明函》
（附件2）
	是/不是

	
	
	提供其他残疾人福利性单位制造的货物
	投标人《残疾人福利性单位声明函》（附件2）及制造商《企业类型声明函》
	是/不是

	3
	监狱
企业
	
	省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件
	是/不是

	4
	节能
	强制采购节能产品
	由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件
	有/没有

	
	
	优先采购节能产品
	由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件
	有/没有

	5
	环保
	优先采购环境标志产品
	由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件
	有/没有

	6
	信息安全
	强制采购信息安全产品
	由中国信息安全认证中心颁发的有效认证证书复印件
	有/没有


注：（1）相关证明材料请附在本表之后，若不享受政府采购政策优惠，附件1- 2可自行删除；
（2）中标供应商《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、制造商《企业类型声明函》，采购人将随中标公告一并公示。
投标人签名：                                    日期：
附件1：中小企业声明函（格式）：
中小企业声明函
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2021﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员
人，营业收入为
万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员
人，营业收入为
万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。
投标人（盖章）：
投标人（签名）：
注：
（1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
（2）投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
附件2：残疾人福利性单位声明函（格式）：
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动（项目编号:JSZC-320282-JSCW-G2022-0014）提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
投标人签名：
投标人公章：
                                       日　　　期：
（三）资格证明文件
1、关于资格的声明函（格式）：
关于资格的声明函
项目编号:JSZC-320282-JSCW-G2022-0014
 日期：
宜兴经济技术开发区管理委员会、江苏春为全过程工程咨询有限公司：
我公司参加贵单位项目（JSZC-320282-JSCW-G2022-0014）政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录；同时，投标时不存在有效期限内的政府采购严重违法失信行为的处罚记录，未被列入失信名单或重大税收违法案件当事人名单；且具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。我公司（单位）愿针对本次项目（JSZC-320282-JSCW-G2022-0014）进行投标，所提供的货物均为原厂全新合格品，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司同意监管部门做出的相关决定并承担由此而产生的一切后果。
投标人签名：
投标人公章：

2、法定代表人授权委托书（格式）：
法定代表人授权书
项目编号:JSZC-320282-JSCW-G2022-0014
 日期：
宜兴经济技术开发区管理委员会、江苏春为全过程工程咨询有限公司：
系中华人民共和国合法企业。法定地址：特授权代表我公司（单位）全权办理针对上述项目的采购活动、参与报价、招标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。
我公司（单位）对被授权代表人的签名负全部责任。
在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。
被授权代表人情况：
姓名：           性别：        年龄：         职务：
身份证号码：                   手机号码：
办公电话：                     传真：
通讯地址：
被授权代表人签名：                  单位名称（公章）：
                                    法定代表人签名：

资格性证明材料复印件
项目编号: JSZC-320282-JSCW-G2022-0014                 
日期：
投标人应按以下顺序提供相关材料复印件：
（1）资格声明函；关于资格的声明函；
（2）被授权代表身份证明：投标人法定代表人授权委托书（法定代表人亲自参加的除外）；
（3）具有独立承担民事责任的能力：投标人为法人或其他组织的提供营业执照或法人（登记）证书复印件，投标人为自然人的提供自然人身份证复印件；
（4）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：银行出具的资信证明（若投标人为法人的须提供其基本开户银行出具的资信证明）或投标人近十二个月中任意一个月份的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告复印件；
（5）有依法缴纳税收的良好记录：投标人依法缴纳近十二个月中任意一个月份税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；
（6）有依法缴纳社会保障资金的良好记录：投标人依法缴纳近十二个月中任意一个月份社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；
（7）无不良信用记录：未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单，或未在“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；（若投标人企业信息已录入以上网站的，无需提供相关证明材料；若投标人企业信息未录入以上网站的，须在投标文件中提供无不良信用记录承诺书）
（8）联合体：本项目不接受联合体；
（9）分包：本项目比不接受分包；
（10）采购人特殊要求：投标人须具有医疗器械生产许可证，且本次采购的医疗器械产品投标人须具备医用中心供氧系统、医用中心吸引系统、医用压缩空气系统或医用集中空气供应系统产品注册证。
注：以上“近十二个月”是指投标截止日之前近十二个月（不含投标当月）。
投标人签名：
投标人公章：
（四）技术条款及相关要求偏离表（格式）：
技术条款及相关要求偏离表
投标人名称（盖章）：               项目编号: JSZC-320282-JSCW-G2022-0014
	序号
	项目名称
	采购内容
	报价内容
	正偏离/负偏离

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：投标人应对照招标文件“第四章项目技术要求和有关说明”的相关要求，将自身投标的偏离情况（与招标文件要求不一致的地方）详细填入上表，并注明“正偏离/负偏离”；若未填写上表，视为完全投标。
投标人签名：                                    日期：
（五）投标人企业概况（格式）
投标人企业概况
投标人名称（盖章）：               项目编号:JSZC-320282-JSCW-G2022-0014
	公司名称
	
	营业执照编号
	

	法定代表人
	
	注册地址
	

	企业资质
	
	成立时间
	

	公司主要业务综述
	


投标人签名：                                    日期：
（六）项目人员配置清单（格式）
项目人员配置清单
投标人名称（盖章）：               项目编号: JSZC-320282-JSCW-G2022-0014
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	岗位名称
	学历
	职称
	资格证书编号
	是否驻扎现场

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	

	… …
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1. 表格不够可自行延长。
2.上表内容须提供相关证书复印件作为填列证明材料，证明材料请附在本表之后。
3.上述人员如在项目执行过程中需要更换，须经采购人同意。擅自更换或不到位属违约行为。
投标人签名：                                    日期：
（七）技术商务部分评分导读表（格式）：
技术商务部分评分导读表
投标人名称（盖章）：               项目编号：JSZC-320282-JSCW-G2022-0014
	序号
	评审项目
	投标情况
	投标文件对应页码
	自评分

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	


注：投标人应对照招标文件“第三章评审方法和标准”的相关要求，根据自身投标情况填写上表；并在“投标情况”栏填入所提供的证明材料清单，没有证明材料的此栏填“无”。
投标人签名：                                    日期：



法定代表人身份证复印件


反面











法定代表人身份证复印件


正面











被授权代表身份证复印件


反面














被授权代表身份证复印件


正面














- 1 -

