江苏省连云港监狱

改扩建工程信息化项目

招标文件

项目编号：JSZC-320000-ZJZB-G2023-0167

采购人：江苏省连云港监狱

采购代理机构：江苏中际招标代理有限公司

2023年12月

目录

第一章投标邀请	3

第二章投标人须知	7

第三章拟签定的合同文本	21

第四章投标文件格式	27

第五章合同专用条款表	44

第六章项目需求	45

第七章评标办法	249

# 第一章投标邀请

项目概况 连云港监狱改扩建工程信息化项目招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购网获取招标文件，并于2024年2月2日10点30分00秒（北京时间）前上传电子投标文件。

## 一、项目基本情况

标段编号：JSZC-320000-ZJZB-G2023-0167-1

标段名称：连云港监狱改扩建工程信息化项目

预算金额：560.419011万元，投标报价超过预算金额的投标无效。

采购需求：连云港监狱改扩建工程信息化项目，详见项目需求。

对项目采购需求部分的询问、质疑请与采购人联系，由采购人负责答复。

合同履行期限：合同签订后150天内完成安装调试，达到预期效果；

本项目（是/否√）接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，提供下列材料：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（按连财购〔2023〕4号文件要求，符合要求的提交《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，格式详见招标文件）；

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料（按连财购〔2023〕4号文件要求，符合要求的提交《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，格式详见招标文件）；

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无。

4.本项目的其他资格要求：

（1）投标文件递交截止前，被信用中国、中国政府采购网列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

备注：采购人或采购代理机构通过信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），对供应商信用记录情况进行查询，查询结果页面打印留存。

（2）本项目不接受进口产品（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），中标后不允许分包或转包。

5.法律法规规定的其他条件。

## 三、获取招标文件

1．时间：2023年12月28日至2024年1月5日17:00:00止（北京时间）。

2．获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

2.1潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

（1）“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

（2）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：

“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

（3）“CA数字证书”的获取：

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“http://jsxcmm.com/help/gys.html”。

（4）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

（5）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

（6）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

3.地点：网上注册登记成功后系统内免费下载。

4.售价：免费

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.投标文件接收时间

投标文件接收截止时间：2024年2月2日10:30:00（北京时间）

2.开标时间与地点

开标时间：2024年2月2日10:30:00（北京时间）

开标地点：“苏采云”系统 “开标大厅”

开标大厅网址：

http://jszfcg.jsczt.cn/

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.本次公开招标不收取投标保证金。

2.本招标文件中标注★的款项为实质性响应要求和条件，必须逐条做出满足要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

3.无论出于何种原因，采购人在采购活动开始前可对招标文件进行修改、补充或变更，其内容作为招标文件的重要组成部分，请各供应商关注连云港市政府采购交易平台网站。若因供应商自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或变更信息，导致投标文件编制或提交失误，由此造成的一切损失由供应商自行承担。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：江苏省连云港监狱

地    址：连云港市灌云县

联系方式：0518-88613024

2.采购代理机构信息

名    称：江苏中际招标代理有限公司

地    址：连云港市海州区凌州路8号德惠商务大厦B座1014室

联系方式：朱虓   18061313418

3.项目联系方式

项目联系人：张先生

电      话：0518-88613024

## 八、电子招投标说明

1.本项目采用电子招标投标，请供应商严格按照招标文件的规定编制、提交投标文件，否则所造成的一切不利后果由供应商自行承担。

2.投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。

特别说明：通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！

说明：本项目采用线上投标，即供应商投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。

3.电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭 CA 证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

投标人应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。

4.线上开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：开标时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。

所有投标人解密（或解密时间）结束后，“苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。

江苏中际招标代理有限公司

2023年12月28日

# 第二章投标人须知

## 一、总则

1. 采购人、项目（标段）名称及编号，详见第一章“投标邀请”。

2. 采购预算

2.1 本项目的采购预算，详见第一章“投标邀请”。

3. 资金来源

3.1 “投标邀请”中所述的采购人已获得一笔政府采购资金，用于采购第六章“项目需求”所列内容。

4. 采购方式

4.1 本项目采用公开招标采购方式，招标、投标、开标、评标和中标结果发布全程电子化。

5. 合格的投标人

5.1 投标人应符合第一章“投标邀请”中规定的条件，否则投标无效。

5.2 投标人不得直接或间接地与为本次采购的标的进行设计、编制规范和其他文件的咨询公司、采购（代理）机构或其附属机构有任何关联。

5.3 银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业法人的分支机构（不具有独立的法人资格）参加本项目政府采购活动的，应当提供总公司出具的愿为其参与本项目政府采购活动以及履约行为承担民事责任的承诺书（或授权书）。

5.4 符合上述条件的投标人应承担投标及履约过程应承担的全部责任与义务。

6. 投标费用

6.1 不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与编写和提交投标文件有关的全部费用。

7. 质疑

7.1 质疑的提出

7.1.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

7.1.2供应商认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日（获取招标文件之日、中标公告发布之日）起七个工作日内以书面形式向采购人、江苏中际招标代理有限公司（以下简称采购代理机构）提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。未依照采购公告要求获取招标文件的供应商，视为未参与该项目的采购活动，不具备对该招标文件提出质疑的法定权利。

7.1.3 提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑供应商应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人、采购代理机构。采购人、采购代理机构不具有法定调查、认定权限。

7.1.4 质疑函的接收方式为供应商书面原件提交。联系部门、联系电话和通讯地址详见第一章“投标邀请”。质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。

7.1.5 质疑函应当使用范本（详见连云港市政府采购交易平台-监管信息-意见反馈）。

供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期；

（7）必要的证明材料；

（8）招标文件(交易文件)下载回执函；

（9）营业执照复印件及法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件、委托代理人身份证复印件。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代理人签字或者盖章，并加盖单位公章。

7.2 质疑函的受理和答复

7.2.1 质疑供应商应当保证其提出的质疑事项及必要的证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。对不能提供必要的证明材料的、涉及商业秘密的、非书面原件形式的、匿名的质疑函将不予受理。必要的证明材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为证明材料。采购人、采购代理机构不负责搜集必要的证明材料等工作。

7.2.2 对符合质疑要求的，采购人、采购代理机构接收并登记。在处理过程中，发现需要质疑供应商进一步补充必要的证明材料的，质疑供应商应在法定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑供应商不能按时提供必要的证明材料的，视同放弃质疑。

7.2.3 对不符合质疑要求的，采购人、采购代理机构有权要求其补充必要的证明材料，质疑供应商未在法定的时间内提供补充必要的证明材料的，视同放弃质疑。

7.2.4 采购人、采购代理机构负责将质疑供应商提出的质疑函及相关材料提供给评审委员会协助答复，并将答复意见回复质疑供应商。必要时，可向被质疑供应商转发《质疑函》及相关材料。被质疑供应商应当在要求的时间内，以书面形式作出说明并提交相关材料。

7.3 质疑处理

7.3.1 质疑供应商未按照法定程序进行质疑投诉的，视为一般失信行为。

7.3.2 质疑供应商不配合或者采用不正当手段干扰政府采购质疑、投诉处理工作的，视为一般失信行为。

7.3.3 质疑供应商投诉受理期间，就同一事项多头举报，干扰财政部门投诉处理的，视为一般失信行为。

7.3.4 质疑供应商在全国范围12个月内三次以上质疑查无实据的，视为一般失信行为。

7.3.5 质疑供应商采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉的，视为严重失信行为。（证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料）

7.3.6 质疑供应商在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，视为严重失信行为。

7.4 未尽事宜，依照有关法律、法规执行。

8. 投诉

8.1 投诉事项依照有关法律、法规执行。

## 二、招标文件

9. 招标文件构成

9.1 要求提供的货物、招标过程及合同条款在招标文件中均有说明，招标文件分为七章，各章的内容如下：

第一章  投标邀请

第二章  投标人须知

第三章  政府采购合同格式

第四章  投标文件格式

第五章  合同专用条款表

第六章  项目需求

第七章  评标办法

10. 招标文件的澄清或修改

10.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

10.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在江苏政府采购网上发布公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

10.3 澄清或者修改的内容可能影响资格预审申请文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在提交资格预审申请文件截止时间至少3日前，以在江苏政府采购网上发布公告形式通知所有获取资格预审文件的潜在投标人；不足3日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交资格预审申请文件的截止时间。

## 三、投标文件的编制

11. 投标文件编写注意事项

11.1 投标人应当仔细阅读招标文件的所有内容，在完全了解招标的内容、技术性能要求和商务条件后，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则作无效响应处理。

11.2 对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标明实质性要求和条件的技术参数及性能配置、数量、价格、售后服务、合同主要条款及其它要求等内容作出满足原要求和条件的响应。

11.3 招标文件中标注★号的部分为实质性要求和条件。

12. 投标的语言及计量单位

12.1 投标人的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电统一使用中文（特别规定除外），既有中文也有外文的，以中文意义为准。

12.2 投标文件中使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用中国法定计量单位。

13. 投标报价

13.1 投标报价指货物的报价和标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸、验收合格所需的各种费用及必要的保险费用和各项税金等所有费用的总和。投标报价为现场交货价，投标报价必须含以下部分：

（1）投标的货物总价；

（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸等各种费用；

（3）必要的保险费用和各项税金；

（4）投标总价要求包含安装维保费用。

13.2 投标人可就第六章“项目需求”中的某个分标货物内容作完整唯一报价，也可就所有分标或某几个分标货物内容分别作完整唯一报价。

14. 投标货币

14.1 投标应以人民币报价。

15. 投标文件有效期

15.1 本项目投标文件有效期为：投标文件接收截止时间结束后60天内，投标文件有效期不符合招标文件要求的，该投标人投标无效。

15.2 在特殊情况下，采购代理机构可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。

16. 投标保证金

本项目不收取投标保证金。

17. 投标文件制作工具

17.1 “苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

18. 投标文件构成

投标人编制的投标文件应包括商务文件、技术文件、评审因素所需材料和其他材料等内容，相关文件的提交如未特别注明可提供扫描件。

18.1 投标文件格式：

填写投标人名称、投标人地址、法定代表人、委托代理人、日期等内容。

18.2 商务文件：（政府采购政策有关材料可选提交；委托代理时必须提交法定代表人授权委托书，否则投标无效；其他文件必须提交，否则投标无效）

（1）响应函：请按给定格式及要求填写。

（2）开标一览表：请按给定格式及要求填写。

（3）投标产品配置及分项报价表：请按第四章“投标文件格式”提供的“投标产品配置及分项报价表”格式及要求填写。

（4）政府采购政策：中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函及省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，填报要求详见“八、政策功能”。

（5）资格审查材料：

投标单位基本信息、财务状况报告可以通过同步诚信库后挑选；税收证明、社保证明请上传依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明，请按给定的格式填写；具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料，如有请提供；其他资格审查材料要求，详见第一章“投标要求”“二、申请人的资格要求”。

（6）法定代表人授权委托书：请按给定格式及要求填写。

（7）商务条款偏离表：请按给定格式及要求，并根据投标人投标承诺的商务条件与“合同条款”“合同专用条款表”“项目需求”等的差异填写。

18.3 技术文件：

（1）技术标：可以但不限于技术方案、产品技术资料、招标文件规定的其他文件等，格式自定。

（2）技术规格偏离表：按第四章“投标文件格式”提供的“技术规格偏离表”的格式及要求，根据投标人投标的货物与“项目需求”相关技术规格要求的差异填写。

18.4评审因素所需材料：

如有，请按招标文件要求提供。

18.5 其他材料：

如有，请按招标文件要求提供。

19. 生成投标文件

19.1 投标文件应由法定代表人或其委托代理人在凡规定签章处逐一签字或盖章并加盖投标人公章（相关内容可以打印、签字、盖章后扫描电子件）或使用电子签章，本招标文件所表述的公章是指刻有投标人法定名称的印章，不包括合同、财务、税务、发票等形式的业务专用章。

19.2 电子投标文件不得涂改、行间插字或删除，如出现上述情况应重新编制。

19.3 投标文件制作工具生成内容相同、加密与未加密两个版本电子投标文件，加密版本用于提交上传，未加密版本用于特殊情况处理。

## 四、投标文件及样品的提交

20. 投标文件的上传、修改和撤回

20.1 投标人应当使用投标文件制作工具，生成加密电子投标文件一份，在规定的截止时间前上传，迟于截止时间的不予接收。

20.2 投标人在上传投标文件后可以对其修改或撤回，但这种修改或撤回，必须在规定的投标截止时间前。

20.3 对电子投标文件的修改，投标人可以在投标截止时间前登录电子交易平台撤回文件，并上传新的投标文件，投标文件以最终完成上传的为准。

20.4 投标人不得在投标截止时间后修改投标文件，也不得在投标截止时间起至投标有效期满前撤回投标文件。

21. 提交投标样品截止时间和地点

21.1 采购项目需要提交样品的，投标人应当于招标文件规定的样品接收截止时间前将样品送达指定地点并登记完毕，否则不予接收。

21.2 中标人提供的样品由采购人封存、保管，作为履约验收的参考。未中标人提供的样品，投标人应在中标结果公布后两个工作日内领回，否则按无主物品处理。

## 五、开标与评标

22. 开标

22.1 采购代理机构将在第一章“投标邀请”规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其委托代理人应准备身份证件和用于生成、加密和上传电子投标文件的CA数字证书参加开标会。

线下开标的，供应商必须按规定时间递交CA数字证书，超过截止时间的采购代理机构有权拒收，视为放弃投标（响应）和放弃对开标（开启）全过程提出疑义的权利，并承担由此导致的一切后果。

不见面交易的，供应商必须提前登录不见面开标大厅并在投标文件递交截止时间之前完成签到，如未按时加入开标会议并完成登录、签到操作的或未能在开标会议区内全程参与交互的，供应商将无法收到解密指令、疑义回复等实时内容，视为放弃投标（响应）和放弃对开标（开启）全过程提出疑义的权利，并承担由此导致的一切后果。

供应商未参加开标会的，视同认可开标结果。

22.2 开标程序：

（1）开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

（2）投标人解密投标文件；

（3）唱标及勘误：唱标时将当众宣读每份电子投标文件中“开标一览表”的各项内容以及采购代理机构认为有必要宣读的其他内容，唱标顺序按开标系统投标人先后顺序进行；

（4）宣布评标期间的有关事项；

（5）开标会议结束。

22.3 采购代理机构将做开标记录（包括投标人名称、投标总报价、分标报价、交货期等）。

22.4 开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。

23. 评标

23.1 成立评标委员会。评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

23.2 评标的方式。本采购项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

23.3 评标工作程序

（1）评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

①审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

②要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

③对投标文件进行比较和评价（对商务、技术及其他内容的比较和评价结束前，评标委员会不得比较和评价投标报价）；

④确定中标候选人名单，以及根据采购人授权直接确定中标人；

⑤向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

⑥编写评标报告。

（2）评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。未实质性响应招标文件的投标文件按投标无效处理。

评标委员会首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标文件是与招标文件要求的全部实质性条款、条件和规格相符且其余非实质性技术及商务条款没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留，是指与招标文件规定的主要技术指标或重要的商务条款或除上述以外的多项指标要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人和见证方的权利或供应商的义务，保留或给予纠正这些偏离的机会将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评标委员会2/3及以上成员的认定。

评标委员会决定投标文件的响应性仅基于投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。

评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标人，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

（3）澄清有关问题。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。投标人的澄清、说明或者补正采用书面形式，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式后提交，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的澄清文件是投标文件的组成部分。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。

23.4 评标过程的保密

开标后，直到授予投标人合同止，凡是属于审查、澄清、评审和比较的有关资料以及授标建议等均不得向投标人或其他无关的人员透露。投标人在评标过程中，所进行的力图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

24. 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照政府采购有关规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

25. 投标人有下列情况之一的，投标无效：

（1）投标文件未按招标文件要求编制、签署、盖章的；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）未按招标文件要求提供电子投标文件或者电子投标文件未能解密（指投标人自身原因）且按照招标文件明确的投标文件解密失败后补救方案（仅现场开标适用）补救不成功的；

（6）投标人提交的电子投标文件、投标文件备份U盘（仅现场开标适用）均因其自身原因出现问题导致无法电子评标的；

（7）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

26. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标文件上传IP地址相同。

27. 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算（最高限价），采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

28. 评标原则、评标办法和特殊情况处理

28.1 评标原则

评标委员会应当公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触。

28.2 评标办法

详见第七章“评标办法”。

28.3 现场开标特殊情况处理（采用不见面交易方式招标的本条款不适用）

因“开评标系统”自身故障，开标活动无法正常进行时，将使用投标文件备份U盘继续进行开标活动。

“开评标系统”自身故障是指非投标人原因造成所有投标人电子投标文件均无法解密的情形，部分投标文件无法解密的，不适用本条款。

对于不同载体的投标文件，开标、评标及认定顺序为电子投标文件、投标备份U盘，前项不能读取的可按后项评审。

## 六、中标结果

29. 中标人的确定

29.1 评标委员会按照评审得分由高到低顺序推荐3名中标候选人。

29.2 根据采购人的授权，由评标委员会直接确定排名第一的中标候选人为中标人。

30. 中标通知书

30.1 中标人确定后，中标结果由采购代理机构公告，中标公告期限为1个工作日。

30.2 在公告中标结果的同时，由采购代理机构向中标人发出中标通知书，中标供应商在领取中标通知书时，需提供肆份与电子投标文件一致的纸质打印投标文件；对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

30.3 采购代理机构无义务向未中标投标人解释落标原因和退回投标文件。

31. 签订合同

31.1 中标人收到中标通知书后，应当按招标文件、投标文件及有关澄清承诺书的要求与采购人在三十日内签订合同，并送交采购代理机构见证，否则，财政部门将延期支付合同款，直至停止采购资金计划执行。采购人在采购合同签订之日起七个工作日内送一份至政府采购监督管理部门备案。

31.2 中标人因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，按政府采购有关法律法规执行。

32. 履约保证金及质保金

32.1 履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。中标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式在合同签订前提交。

32.2 中标人违约的，采购人将按照合同约定扣除其全部或部分履约保证金。如中标人违约给采购人造成的损失超过履约保证金的，应当依法赔偿超过部分的损失。

32.3 履约保证金自合同生效之日起至合同约定的中标人主要义务履行完毕止，采购人应当按合同约定及时退还履约保证金。

32.4 本项目履约保证金要求详见招标文件第五章“合同专用条款表”。

32.5 采购人与中标人应按第五章“合同专用条款表”约定质保金，质保期内中标人提供的标的性能、质量和服务符合合同约定，经验收合格，质保期满后该款如数退还（不计利息）。

## 七、其他事项

33. 采购代理服务费

33.1采购代理费按《江苏省招标代理服务收费的指导意见》规定的收费标准计取。

34. 解释权

34.1 本招标文件根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及相关法律法规编制，解释权归采购代理机构。

35. 有关事宜

35.1 所有与本招标文件有关的函电和通讯地址见第一章“投标邀请”。

## 八、政策功能

36. 对于小型企业、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位报价以扣除优惠比率后的价格参与评审，但不作为中标价和合同签约价。中标价和合同签约价仍以其投标文件中的一次报价为准。

37. 价格给予扣除标准：

根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号，以下简称《办法》）规定，中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业、微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标的享受中小企业扶持政策。根据工业和信息化部等四部委《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号，以下简称《通知》），该《通知》规定适用于在中国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。依据现有规范性文件规定，事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划分标准确定的中小企业，不得按《通知》规定声明为中小企业，也不适用《办法》。

本项目执行财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定。对提供的货物全部由小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业制造的报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审（供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受该扶持政策）：

本项目价格扣除计算方法如下：参与报价得分计算的价格＝投标人的投标报价-小型企业、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位的投标报价×10%。

38. 参加政府采购活动的供应商享受价格评审优惠的应当提供的材料：

38.1 供应商提供的货物全部由小型企业、微型企业制造的，提供《中小企业声明函》（第四章“投标文件格式”）。

38.2 供应商为残疾人福利性单位且提供的货物全部由残疾人福利性单位制造的，符合财库〔2017〕141号文件规定条件的残疾人福利性单位视同小型企业、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（第四章“投标文件格式”）。

38.3 供应商为监狱企业或提供的货物由监狱企业制造的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业视同小型企业、微型企业，享受政府采购支持政策。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

39. 支持绿色发展

39.1 本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）等有关规定，采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的集采机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

39.2 为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

40.政府采购项目执行《财政部生态环境部工业和信息化部关于印发<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）相关要求。

41.为落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，政府采购项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商须执行国家和我省VOCs含量限制标准；供应商优先使用低挥发性原辅材料，将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款。

# 第三章拟签定的合同文本

连云港监狱改扩建工程信息化项目合同

合同编号：

项目名称：连云港监狱改扩建工程信息化项目

项目编号：

甲方：（买方）    江苏省连云港监狱

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据  2023 年月日连云港监狱采购项目的采购结果，甲方接收乙方为本项目 连云港监狱改扩建工程信息化项目采购所做的投标文件，乙方必须完全按中标通知书中的  /  分标项目履行义务。甲乙双方同意签署本合同（以下简称合同）。

一、货物内容

1.1 货物名称：详见清单

1.2 型号规格：详见清单

1.3 技术参数：详见清单

1.4 数量（单位）：详见清单

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：元（¥     元）人民币。（最终以审计价为准）

（详见投标报价表）包含但不限于产品价、税金、运费、安装、调试、验收、维保服务等直至验收交付使用后的全部费用。

三、技术资料

3.1 甲方向乙方提供货物的有关技术资料。

3.2 乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.3 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、设备选型要求

为保证设备正常运行，在设备选型上按以下说明要求执行（选型按照清单型号执行）：

实现                                     等。

注：达不到该项要求所产生的后果由投标人自行承担。

五、知识产权

5.1 乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

六、无产权瑕疵条款

6.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如乙方所交货物有产权瑕疵的，视为乙方违约，按照本合同第13条第3款的约定处理。但在已经全部支付完合同款后才发现有产权瑕疵的，除了支付违约金，乙方还应负担由此而产生的一切损失。

七、履约保证金

7.1乙方交纳人民币元作为本合同的履约保证金。

7.2 履约保证金作为违约金的一部分及用于补偿甲方因乙方不能完成其合同义务而蒙受的损失。

八、质保期和质保金

8.1 质保期年（自竣工结算并审计结束后次日起）。

8.2 质保金   按照最终审计价  %作为工程质保金  元。

九、交货期、工期、交货方式及交货地点

9.1 交货期：自合同签订之日起至月日止；安装工期自合同签订之日起至月日止；

9.2 交货方式：甲方指定

9.3 交货地点：甲方指定

十、合同款支付

10.1 付款方式：

（1）设备进场验收合格后，付至合同价款的70%；

（2）竣工验收合格后，付至审计价款的97%；

（3）剩余3%作为工程质保金，待质保期期满后无质量缺陷免息付清；

注：支付合同款前，承包人均应开具相应金额的正规发票，工程竣工结算审计结束后应开具结算价与已付工程款差价的正规发票。

10.2当采购数量与实际使用数量不一致时，采购人应报经财政部门审核同意后，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，供应商应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

10.3 政府采购过程中，如采购人、供应商或采购代理机构存在违法行为，在政府采购管理部门调查期间、被行政处罚期间，政府采购管理部门可视情况书面通知采购人暂停采购活动，并延期通知国库支付中心支付合同款。

十一、质量保证及售后服务

11.1 乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品且非假冒伪劣品。

11.2 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，由甲方选择决定以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、合同款利息及银行手续费等）。

11.3 测试要求：乙方安装后现场测试，提供测试报告，甲方验收签字确认。

11.4在工程质保期内，乙方免费包修，确保系统和设备正常运行。包修期从验收之日起计算。包修期内发生施工缺陷，由乙方负责无偿修理于合格或满足使用要求为止，在包修期间，当乙方收到甲方修理通知后，必须在8小时内到场修理，超过24小时甲方自行组织修理，修理费在保修金中支付，在包修期内由于乙方原因造成甲方损失费用由乙方承担。

十二、调试和验收

12.1 甲方对乙方提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收并可立即要求退换。货到后，甲方需在五个工作日内验收。在采购人将所有的货物按采购文件要求和国家标准或行业标准进行检测验收后；发现有其他非故意的损坏或质量问题的由中标供应商立即予以免费更换，不得拒绝和延误。所有的检测验收费用由乙方承担。

12.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

12.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

12.4 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；安装调试费用由中标供应商负责。

12.5 对技术复杂的项目，甲方可向采购代理机构提出书面申请，由政府采购中心组织有关部门和专家进行验收，并由上述部门和专家出具验收报告，相关费用由甲方承担。

十三、货物包装、发运及运输

13.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

13.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

13.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

13.4 货物在交付甲方竣工验收前发生的风险均由乙方负责。

13.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十四、违约责任

14.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收合同款总值的百分之五违约金。

14.2 甲方无故逾期验收和办理合同款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日千分之五向乙方支付违约金。

14.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

14.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

14.5乙方迟延超过本合同约定时间完工的，逾期每天甲方有权按合同总价的万分之二向乙方收取违约金。

14.6未经甲方书面同意，乙方不得转包、分包工程，否则甲方有权按合同总价的30%收取违约金。

14.7安装施工、调试、质保等过程中的所有人员安全、财产安全、消防安全责任均由乙方承担，造成甲方代偿的，甲方可就全额向乙方主张。

14.8质保期内出现故障时乙方怠于履行保修义务，逾期不履行保修义务的每天甲方有权按合同总价的万分之二向乙方收取违约金。甲方有权选择另行委托其他单位进行维修，所发生的费用由乙方承担。

14.9乙方不得设置技术障碍影响甲方正常使用，否则甲方有权要求乙方或其他第三方消除技术障碍并有权按合同总价的30%收取乙方违约金。

14.10守约方有权要求违约方承担诉讼费用、律师费用等费用。

十五、不可抗力事件处理

15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2 不可抗力事件发生后，应立即书面通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、诉讼

16.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为灌云县。

十七、合同生效及其它

17.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

17.2 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经县财政部门审批，方可作为主合同不可分割的一部分。

17.3 下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：

- 供货清单和分项价格表

- 技术规格

- 乙方报价函的内容及其澄清内容

- 本合同适用的特殊条款

17.4 本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

17.5 本合同正本一式五份，具有同等法律效力，甲乙双方各执二份，并报一份至采购监督管理部门备案。

甲方：                           乙方：

地址：                           地址：

法定代表人：                     法定代表人：

授权委托代理人：                 授权委托代理人：

电话：                           电话：

传真：                           传真：

邮政编码：                       邮政编码：

开户银行：

账号：

签订地点：                         签订日期：         年    月    日

附件一：清单

| 序号 | 产品名称 | 主要参数 | 参考品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 主要设备小计 | 含设备运输、安装、调试、税金等费用（ 年质保） |  |  |

- 第四章投标文件格式

连 云 港 市 政 府 采 购

投标文件

标 段 名 称：

标 段 编 号：

投标人名称：

投标人地址：

法定代表人：

委托代理人（委托代理时填写）：

日      期：

## 格式1、响应函

响应函

致：江苏省连云港监狱

根据贵方标段（标段编号：）招标文件，正式授权下述签字人全权代表参加贵方组织的采购活动，按照招标文件要求提交响应文件。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件项目需求提交响应报价，报价、交货期等详见开标一览表。

2.我方同意在本标段招标文件中规定的响应文件递交截止之日起60天内遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

3.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4.我方根据招标文件的规定，承担完成合同的责任和义务。

5.我方已详细审核招标文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

6.如果在响应文件有效期内撤回或者有其他违约行为，我方的保证金可被贵方全部或部分没收。

7.同意应贵方要求提供与本次采购活动有关的任何数据或资料。

8.我方完全理解，最低报价不是中标（成交）的唯一条件。

9.若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

10.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

(1)提供虚假材料谋取中标、成交的；

(2)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

(3)与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

(4)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

(5)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

(6)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）：

供应商公章：

日期：

注：未按照本响应函的格式要求填写的，将造成非实质响应，从而导致该供应商响应无效。

## 格式2、开标一览表

开标一览表

标段编号：JSZC-320000-ZJZB-G2023-0167-1

标段名称：连云港监狱改扩建工程信息化项目

报价单位：元

| 标题 | 内容 |
| --- | --- |
| 投标报价 |  |
| 交货期 |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

## 格式3、投标产品配置及分项报价表

投标产品配置及分项报价表

标段名称：连云港监狱改扩建工程信息化项目

标段编号：JSZC-320000-ZJZB-G2023-0167-1

单位：元

（格式自拟）

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

填报说明：

1、“制造商企业类型”栏填写内容为“大型”“中型”“小型”“微型”“监狱企业”或“残疾人福利性单位”。如供应商提供的货物制造商全部为小型企业、微型企业的，提供《中小企业声明函》（见格式）；供应商为残疾人福利性单位且提供的货物全部由残疾人福利性单位制造的，提供《残疾人福利性单位声明函》（见格式）；供应商为监狱企业或提供的货物由监狱企业制造的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。否则不享受扶持政策。

2、以上总价包含货物费用、运杂费、安装施工费、集成费、税金和其他费用。

3、请供应商正确填写本表，所填内容将作为评审的依据，其内容应与对应的证明资料相符。

4、本表中事项填写不得有缺失，请如实填写，行数或事项不够，可自行增加。

## 格式4、中小企业声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. （货物名称） ，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （货物名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：   年   月   日

填报说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据。其内容填写须与投标产品配置及分项报价表一致，如填写不完整或不一致，将不享受扶持政策。

3、中标供应商的《中小企业声明函》随中标结果公开。

## 格式5、残疾人福利性企业声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。相关企业的具体情况如下：

1. （货物名称） ，制造商为　（企业名称）　，属于残疾人福利性单位；

2. （货物名称） ，制造商为　（企业名称）　，属于残疾人福利性单位；

……

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章)：

日期：   年   月   日

填报说明：

1、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据。其内容填写须与投标产品配置及分项报价表一致，如填写不完整或不一致，将不享受扶持政策。

2、中标供应商的《残疾人福利性单位声明函》随中标结果公开。

## 格式6、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

（供应商名称）郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：。

主要专业技术能力有：。

注：须附证明材料。

声明人（盖章）：

日期：年月日

## 格式7、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

## 格式8、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

致：采购单位

本人_______（姓名）系________________（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_______（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改标段名称项目（标段编号：标段编号）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：________________

委托代理人（签字/签章）：________________

日期：_____年______月______日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

## 格式9、商务条款偏离表

商务条款偏离表

请逐条对应招标文件“项目需求”等内容要求的商务条件，填写该表。

| 序号 | 条款 | 采购请求 | 投标响应请求 | 偏离情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

说明：商务偏离条款指对本招标文件中交货时间及地点、售后服务、履约验收、资金结算等主要条款的响应。投标人的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

## 格式10、技术参数偏离表

## 技术参数偏离表

| 序号 | 技术参数要求（逐条填写） | 投标实际参数(投标人应按投标实际数据填写，不能照抄招标要求) | 是否偏离 （无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 格式11、售后服务承诺书

售后服务承诺书

（请按“项目需求”要求内容自行填写）

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 格式12、安装调试方案

安装调试方案

（请按“项目需求”要求内容自行填写）

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 格式13、培训方案

培训方案

（请按“项目需求”要求内容自行填写）

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 格式14、财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

致：【采购单位】

我方供应商名称参加【标段名称】（项目编号：【标段编号】）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

## 格式15、其他材料

其它材料

（投标人对招标文件响应有必要提供的材料或评标办法中要求提供的材料）

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

# 第五章合同专用条款表

本表是对第三章“政府采购合同格式”的补充和修改。如果两者之间有抵触，以本专用条款表为准。

| 条款号 | 内容 |
| --- | --- |
| 5 | 履约保证金：合同金额的10%。乙方可以以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式在合同签订前提交。 |
| 4 | ★交货期：合同签订后150天内完成安装调试，达到预期效果。。 |
| 6 | ★原厂质保：不少于3年。 免费质保期间，中标人免费包维修、保养、安检、调换等；对于采购方人为原因造成的故障，中标人只收取维保成本费用。 |
| 3 | ★付款方式：（1）设备进场验收合格后，付至合同价款的70%；（2）竣工验收合格后，付至审计价款的97%；（3）剩余3%作为项目质保金，待质保期期满后无质量缺陷免息付清。 |
| 12 | 违约责任： 具体违约条款及其它未尽事宜，将在双方签订合同时议定。 |

注：招标文件中标注★号的部分为实质性要求和条件（由采购人根据实际情况设置），投标人必须作出满足或者优于原要求和条件的响应，否则投标无效。

# 第六章项目需求

- 概况及总体要求

- 项目概况

本项目为江苏省连云港监狱改扩建项目二期信息化工程，共涉及新建监区大门、教学楼、会见楼及公共区域及新建围墙等,总建筑面积9966平方米，室外公共区域约56000平方米，监区围墙约500米。

监区大门建筑面积为:3015平方,主体建筑三层,局部二层,是整个监区的主入口。其中一层1192平方米，主要为人行和车行通道、设备器材室、警察和武警值班室、后见大厅、外来热源安检及登记室、监区大门机房、卫生间等。二层851平方木，主要为警察管理用房、会议室、卫生间等；三层972平方木，主要为指挥中心、中心机房、值班室、警察备勤房和管理用房等。

教学楼建筑面积为5286平方米，共四层，其中一层1825平方木，主要为多功能厅、休息室、广播站、卫生间、劳动改造成果展示厅等；二层1183平方木，主要为技能培训室、大会议室、卫生间等；三层1167平方木，主要为阅读室、电脑室、图书馆、办公室、心里咨询室、小教室、办公室、演播室、卫生间等。

会见楼建筑面积为1665平方米，主体建筑共三层，局部二层，其中一层623平方米，主要为会见室、重要会见室、远程会见室、值班室、监听室、门厅、卫生间等；二层601平方木，主要为宽见室、提审室、律师会见室、值班室、罪犯更衣室、监控室、冷藏加工室、社会帮教室、开水间、卫生间等；三层441平方木，主要为优待室、内部审判室、休息室、储藏室、值班室、卫生间、洗衣间等。

公共区域为现有监区改造部位，东侧长度约100米，西侧长度约为280米，东西距离约400米，总建筑面积约为56000平方米，涉及本次项目围墙改造距离约为500米。

采用原有机关办公楼五层网络机房作为中心机房，在各楼宇的相应楼层民警办公区内设弱电间，并与中心机房相连。

- 设计原则和总体要求

本项目是连云港监狱改扩建项目信息化二期工程，设计时按照智慧监狱的建设要求，并着眼于监狱工作实际，充分利用现有先进、成熟技术和考虑长远发展需求，将物联网、云计算、大数据、人工智能等新一代信息技术与监狱各项业务深度融合，形成标准规范科学统一、数据信息全面准确、业务应用灵活普及、研判预警智慧高效的应用体系。按照“统一规划、统一布局、统一设计、规范标准、突出重点”的要求。考虑到设备的技术发展，在保障建设完整性和使用不脱节的基础上使各部分建设达到最先进而实用的信息化系统。

先进性：各子系统均优先考虑采用国际、国内主流技术，反映先进技术的发展趋势，并综合考虑其售后服务品质，确保本工程智能化系统的整体解决方案在连云港监狱的建设中，具有一定的先进性及前瞻性；

实用性：系统的规划设计与实施必须符合连云港监狱的实际要求，并注重投资的合理性，不片面追求系统的先进性、超前性，以防止投资的浪费。应在全面进行功能需求分析和投资分析的基础上制定出合理的、实用而有效的节能的实施方案，使投资真正发挥效益；

经济性：系统的规划设计应使系统在保证可靠性、先进性的同时，本着经济、实用的原则，使其具有良好的性价比；

安全性及稳定性：包括系统自身安全和信息传递的安全，系统应有很强的稳定性及应急备份；

开放性：系统采用开放的技术标准，为将来系统升级、集成或扩展打下基础；

按需集成：按本项目特点和管理模式的需要进行分层次、分阶段实现集成；

可扩展性：本工程设计充分考虑未来发展，在预埋件和线缆布设上留有余地。对系统的管理，根据需要按可分可合的要求进行组合；

操作性：操作界面友好、易于操作、人性化程度高；维护管理方便，无需过多的专用工具。

- 设计规范和标准

《监狱建设标准》	                          建标 139-2010

《智能建筑设计标准》                       GB  50314-2015

《安全防范工程技术规范》                   GB  50348-2004

《综合布线系统工程设计规范》               GB  50311-2016

《入侵报警系统工程设计规范》               GB  50394-2007

《视频安防监控系统工程设计规范》           GB  50395-2007

《视频安防监控系统技术要求》               GA/T   367-2001

《公共广播系统工程技术规范》               GB  50526-2010

《出入口控制系统工程设计规范》             GB  50396-2007

《民用闭路监视电视系统工程技术规范》       GB  50198-2011

《数据中心设计规范》                       GB  50174-2017

《会议电视会场系统工程设计规范》 		     GB  50635-2010

《厅堂扩声系统设计规范》                   GB  50371-2006

《安全防范系统雷电浪涌防护技术要求》       GA/T  670-2006

《低压配电设计规范》                       GB  50054-2011

《周界防范高压电网装置》					 GB  25287-2010

《有线电视系统工程技术规范》				  GB 50200-1994

《气体灭火系统设计规范》					  GB 50370-2005

司法部关于《全国监狱信息化建设规划》的通知（司法通[2009]124号）

江苏省监狱管理局《监狱视频监控和固定触发式网络报警系统建设规范》

《监狱信息化软件开发总体技术规范》司法通【2012】125号

司法部监狱管理局编制的《监狱信息化工作手册》

《江苏省监狱智能化安全防范系统项目建设和管理(暂行)规定》

《监狱智能化安全防范系统配备标准》

《监狱安全防范工程设计规范》

《江苏省监狱智能化安全防范系统框图》

《监狱报警系统技术要求》

《监狱会见室智能监控系统技术要求》

- 建设内容

根据上面提出的总体要求和江苏省连云港监狱改扩建的整体规划和建筑分布，本次改扩建项目信息化系统分为两类：包括基础支撑系统和综合安防系统。

| 建设内容 | 描述 |
| --- | --- |
| 1、基础支撑系统 | 室外管网； 综合布线； 计算机网络； 机房工程（主要包括UPS、空调、配电、防雷接地等）； |
| 2、综合安防系统 | 视频监控； 综合报警(主要包括网络报警和红外幕帘报警系统)； 门禁控制； 周界入侵防范 数字广播； 可视对讲； |
| 3、监管应用系统 | 大门一体化 指挥中心数据处理 软交换会见（迁移） |

- 系统的集成

方案中各子系统建设完成后须按照江苏省连云港监狱在用智能管理大平台的接口标准需求，提供标准的 SDK包或其他接口，及满足原保留建筑信息化体系相兼容的要求，通过网络与已有的管理系统进行对接集成。在人员具有相应权限的条件下，通过管理平台可对相关系统进行包括控制、修改、查询等多种操作，便于监狱民警的管理，保障系统及信息的安全，实现各子系统间的信息共享和联动，提升整体信息化系统应用和安防系统综合防范能力。

- 基础设施

基础设施系统主要包括室外管网、综合布线系统、计算机网络系统、机房工程等。

- 室外管网

- 系统概述

室外管网系统是现代建筑物群内的综合系统工程。它与各楼内所有弱电系统设施有密切关系。这些弱电系统包括监控系统、安全防范系统、有线电视系统、结构化综合布线系统等。管路设计的目的是使这些电缆按一定的规律，合理有序地安置在建筑综合管路中。

- 需求分析

连云港监狱改扩建二期新建三幢单体规划有完整的弱电系统，包括语音系统、网络系统、有线电视系统、广播及喊话系统等弱电子系统。所有的子系统的布线都将涉及到各建筑室外管道，所以室外管道的建设方案设计的优劣，将直接影响到系统的投资和系统的性能。

本系统包含监区大门楼、教学楼、会见楼等三幢新建单体的现有监区室外主管网改造建设。包括沟槽开挖、管道敷设、沟槽回填、管井砌筑等步骤。

- 管路设计

室外管网覆盖到每个建筑，冗余干路设计要求，结合现有建筑出入户的预留位置设计路由。室外管网同时覆盖周界区域，保证周界防范的所有系统通信线路的通达。

结合连云港监狱新建三幢单体的室外主要有光缆、通讯电缆、电源线、室外设备线等敷设，故室外主管路按照多孔管、镀锌钢管、CPVC管、HDPE管混合使用设计。管线埋地深大于等于700mm。

管网以一期建设基础主干管路作为延伸，延至本次新建监区大门楼、教学楼、会见楼，同时与现有监狱改造建筑连接，总管路东西约380米，东侧南北约90米，西侧南北约260米，呈梯形装，大致为一下局部，具体见图纸；

- 平面布局

主干管网为4*CPVC110+2*七孔梅花管。管孔、数量均有充分的预留容量。覆盖每一栋建筑物，冗余路由设计，后期与其他专业统筹规划。室外管孔设计规划为：

| 第一孔 | 安防网、政务网、教改网主干光缆 |
| --- | --- |
| 第二孔 | 大对数电缆、室外设备进户线缆 |
| 第三孔 | 安防电源类电缆 |
| 第三孔 | 预留 |
| 7孔梅花管 | 室外安防设备线缆 |
| 7孔梅花管 | 预留 |

主干管网在每个建筑单体的入户处设置进户井，在主要交叉路口设置人孔井，井间的距离按照50-80米一个设置，最长不超过100米。共设置进户井3个，人孔井利旧,手孔井29个（原部分管路通畅的可继续使用），进户井的规格为900*700*1100，手孔井的规格为600*600*900，采用铸铁盖板，可上锁。

线缆穿过道路及广场时其外管应采用镀锌钢管加以保护，或采用混凝土包封保护方式。

每个建筑弱电系统入户敷设2根DN100镀锌钢管，2根DN50镀锌钢管将手孔井与一层机房连接。

围墙巡逻道下侧的管线槽内设置弱电桥架（示意图如下），规格为100*50。围墙监控等信息点按每个点位2根DN32的HDPE管设置，线缆通过管线槽内的弱电桥架穿管连接具体点位。

道路监控每个点位埋设一根DN32的HDPE管连接至就近的人孔（手孔）井，监控采用光纤连接至监区大门楼一层机房。

- 综合布线

- 系统概述

综合布线系统是基础设施建设的重要组成部分，系统不仅需满足网络及电话通信的基本要求，还需满足视频监控、门禁、网络报警、广播、对讲等安防系统的传输接入。

综合布线系统应根据承载的信息系统进行分类设计，主要包括外网、政务外网、安防网、教改网及语音网等。

系统采用屏蔽系统，考虑系统未来的扩展性，设置6类布线系统，保证千兆桌面、千兆/万兆主干的传输要求。

- 设计原则

综合布线系统是一个开放的、模块化的配线体系，应具备使用灵活、管理简便、扩充方便等特点，并能保证其技术性能先进。系统设计应遵循标准化、可靠性、灵活性、可扩充性、经济性的设计原则。并满足如下要求：

实用性——将要实施后的综合布线系统，不仅能满足现在的使用需求，还要能适应技术的不断发展，实现数据通信、语音通信、图像通信的传输。

灵活性——布线系统能够满足灵活应用的要求，即任一信息点能够连接不同类型的设备，如计算机、打印机、终端；计算机网络应可随意划分网段，对网络内部资源可动态地进行分配。

模块化——布线系统中，除去敷设在建筑内的线外，其余所有的接插件都应是积木式的标准件，以方便管理和使用。

扩充性——布线系统是可扩充的，以便将来有更大的发展时，很容易将设备扩充进去。系统具有良好的可扩充和可升级性，使本期建设的投资在未来升级与扩充后得到保护。

经济性——在满足应用要求的基础前提下，选用经济实用型的材料。

先进性——采用国际上先进成熟的技术，使系统的设计建立在一个高起点上，系统所采用的体系结构和选用的设备应具有国内外先进水平，具有发展潜力，处于上升趋势。

高速性——系统能处理和传输多媒体信息，采取六类双绞线或光缆组成网络，尽力提高网络的吞吐量。

可靠性——具有足够的可靠性冗余、后援存储能力和容错能力。必须保证系统能长期稳定的运行，使故障的影响局部化。网络设计应利于故障的分析与排除。

安全性——有牢靠的安全防范措施。

管理性——系统中心采用了配线架，管理、控制十分灵活。

- 需求分析

综合布线系统是智能化系统的基础工程，设计时考虑预留足够的接口，同时考虑到系统的安全性和扩容性。

系统需满足以下基本要求：

能支持语音、数据、图像系统中信号传输的要求,类型为综合型；

开放式结构、容易扩展、变更；

良好的安全性和可靠性；

良好的经济性和先进性；

模块化的设计，结构化布线，对于网络的管理、扩建都打下很好的基础。本综合布线系统能够满足未来15到20年的应用，实现千兆网络传输。

- 建设目标

连云港监狱综合布线系统将充分利用结构化布线系统的思想进行设计，使整个布线系统具有实用性、灵活性、可扩充性，以及真正的开放性：

- 满足计算机网络系统和程控交换机系统对传输信道的应用需求。

- 满足多种计算机网络系统（Ethernet、100/1000MSwitch等）对线路的要求，不仅能实现计算机端口的灵活配置，而且方便计算机网络的升级、扩充。

- 对计算机网络的管理、维护有便利、灵活的实现手段。

- 模块化、结构化的系统设计，支持向更高层次应用的平滑过渡。

- 系统设计

- 系统规划

各网根据传输介质和传输速率的不同，所选用的线缆也各不相同，具体如下：

（一）数据部分

网络整体采用星型物理拓扑结构，选择1号监舍楼1层现有机房作为中心节点，新建监舍楼、劳动改造用房、中转仓库以及医务室通过室外单模光纤分别与中心节点相连，实现建筑群之间主干千兆或万兆光纤连接，百兆或千兆交换到桌面，满足日后全线升级到千兆要求。水平布线采用六类非屏蔽双绞线。垂直主干和室外主干各网均采用48芯单模光缆进行敷设。

（二）电话部分

建筑群间语音传输采用大对数电缆方式，根据各楼宇内的语音点数量，采用25/50/100对大对数电缆进行敷设。

- 子系统设计说明

本次综合布线系统由六个独立的子系统组成，采用星型结构布放线缆，可使任何一个子系统独立的进入综合布线系统中，其六个子系统分别为：工作区子系统，水平子系统，管理区子系统，干线子系统，设备间子系统，建筑群子系统。

1）工作区子系统

工作区子系统由线缆、跳线等设备连接至信息插座上，信息插座由符合EIA/TIA568标准的八芯模块化插座组成。

所有数据传输均采用RJ45六类信息插座标准；语音传输采用RJ45六类信息插座标准；信息模块后面须带线缆固定套， RJ-45插座插拔次数必须在750次或以上，为保证安装端接质量，由专用模块安装工具端接模块，采用不同颜色的模块以区分电话和网络数据信息点。

信息面板采用 86型双/单口面板，并应有相应的电话和数据标识。

均选择非屏蔽模块进行安装。

2）水平子系统

各水平子系统数据及语音线缆采用符合国标的网络线缆。

线缆应具有国际UL或ETL检验的六类信道测试认证，支持带宽250MHZ，可支持千兆以太网应用。水平配线长度不应超过90m。

本次设计中，政务外网、安防网、教改网和语音网络均采用六类非屏蔽四对双绞线。

3）管理区子系统

管理子系统是布线管理机构，连接主干电缆、光缆和水平电缆。

连云港监狱每幢楼宇设有分配线间（IDF），根据点位及数量的多少，在各楼宇一层或多层设立分配线间，用于对本楼内点位或各层点位进行管理。

连接水平数据均采用网络配线架，各套网均采用24口非屏蔽配线架。

连接水平电话点位采用24口语音配线架，电话点的主干采用110型配线架。

连接楼内主干采用室内24芯单模光缆，根据光缆芯数采用24口机架式光纤配线架，光纤采用熔接方式。

RJ45模块式配线架、110型配线架、光缆配线架之间，通过跳线可以方便的实现电话点和数据点与网络交换机之间的连接。

管理子系统中，信息点及设备多的楼宇采用42U网络机柜，信息点及设备少的楼宇采用24U网络机柜。

4）垂直子系统

垂直干线子系统是指连接各楼层设备间和主设备间的主干，采用以主配线架为中心的星型结构。垂直干线以光缆和铜缆相结合。

数据和电话采用光缆进行建筑内各层配线间与设备间的连接。本次设计中各网楼内垂直主干均采用24芯室内单模光缆。

垂直语音主干大对数铜缆端接使用25/50/100对110语音配线架，19英寸机柜式安装,在语音主干中支持25线对、50线对或100线对UTP电缆。

5）设备间子系统

设备间子系统在一个集中化设备区连接系统公共设备，如电话网PBX、局域网（LAN）、主机、通过干线子系统与各层的管理子系统相连。一个设备间的位置选择对整个系统的性能有一定的影响，需便于布线，节省投资。

设备子系统（数据部分）全部采用高档19 寸 (42U)标准网络机柜。

本次政务外网、安防网、教改网和监区语音综合布线总配线间位于连云港监狱监区大门楼一层的机房内。

6）建筑群子系统

连接楼外主干采用室外单模光缆，本次政务外网、安防网、教改网均采用48芯室外单模光缆。

建筑群间语音传输采用大对数电缆方式，考根据各楼宇内的语音点数量，采用25/50/100对大对数电缆进行敷设。

- 点位布置

- 监区大门楼

- 一层：主要为办公室、民警出入安检区域、身份验证区、外来人员车辆办证区、车辆安检区域、会见办证候见区、消防控制室等业务用房。

- 应急器材室布置2个双口信息点（4个政务外网）和1个语音信息点；

- 车辆、外来人员办证办公室布置4个双口信息点（4个政务外网、4个安防网）和1个语音信息点；

- 消防控制室布置2个双口信息点（2个政务外网、2个安防网）和1个语音信息点；

- 门厅布置1个双口信息点（2个政务外网）；

- 安检区布置1个双口信息点（2个政务外网）和1个语音信息点；；

- 民警值班室（验证）布置8个双口信息点（8个政务外网、8个安防网）和4个语音信息点；

- 武警值班室布置4个双口信息点（4个政务外网、4个安防网）和2个语音信息点；

- 汽车通道内布置4个双口信息点（4个政务外网、4个安防网）和2个语音信息点；

- 武警备勤室布置4个双口信息点（4个政务外网、4个安防网）和2个语音信息点；

- 民警值班室（会见）布置8个双口信息点（8个政务外网、8个安防网）和4个语音信息点；

- 取号点布置1个双口信息点（2个政务外网）；

- 身份验证区3个双口地插信息点（6个政务外网）和1个语音信息点；

- 监区长接待室布置2个双口信息点（4个政务外网）和1个语音信息点；

- 便民服务区布置1个双口信息点（2个政务外网）；

- 二层：主要为民警办公室、值班室、会议室等业务用房。

- 南侧七间办公室（含更衣室）按照每间办公室4个人计算，各布置4个双口信息点和2个语音信息点；

- 会议室（2间）每间布置4个双口信息点（共16个政务外网）。

- 北侧六间办公室按照每间办公室4个人计算，各布置4个双口信息点和2个语音信息点；

- 会议室（2间）每间布置4个双口信息点（共8个政务外网）。

- 三层主要是指挥中心和中心机房及UPS间、备勤房

- 指挥中心监控操作台按照6个工位计算，布置10个双口地插信息点和6个语音信息点；

- 会议桌布置4个双口地插信息点（2个政务外网）；

- 备勤房六间按照每间备勤2个人计算，各布置2个双口信息点和1个语音信息点；

- 会见楼

会见楼是罪犯会见家属的主要场所，一层为普见大厅及远程会见室等业务用房，二层为宽见、法庭、提审室及社会帮教等功能房间，三层为特有会见室和亲情会见区域。

会见楼点位设计按照如下设计原则：

一层值班室考虑2人办公，布置2个双口信息点（3个政务外网、1个教育网1）和1个语音信息点；

远程会见室考虑布置2个双口信息点（2个政务外网，2个教育网）和1个语音信息点；

监控区考虑布置2个双口信息点（4个政务外网）和1个语音信息点；

女警监听区考虑布置8个双口信息点（16个政务外网）和2个语音信息点；

二层值班室，布置2个双口信息点（3个政务外网、1个教育网）和1个语音信息点；

法庭考虑布置4个双口信息点（4个专线、2个政务外网、2个教育网）；

提审室两间，分别布置1个双口信息点（2个政务外网）和1个语音信息点；

监控室布置2个双口信息点（2个政务外网、2个安防专网）；

社会帮教区布置2个双口信息点（4个政务外网）。

三层特优会见区值班室，布置2个双口信息点（3个政务外网、1个教育网）和1个语音信息点；

特优会见区办公区考虑2人办公，布置2个双口信息点（3个政务外网、1个教育网）和1个语音信息点；

亲情会见区布置2个双口信息点（2个政务外网、2个教育网）；

- 教学楼

教学楼是罪犯集中学习、改造的主要场所，共四层。

一层主要为活动大厅、展示厅、图书阅览、影音厅、控制间等，点位设计如下：

主席台布置4个双口信息点（4个政务外网、4个教育网）；

展示厅布置2个双口信息点（2个政务外网、2个教育网）和1个电视信息点；

图书阅览室布置4个双口信息点（4个政务外网、4个教育网）和1个语音信息点；

休息室布置2个双口信息点（2个政务外网、2个教育网）和1个电视信息点，1个语音信息点；；

影音厅布置2个双口信息点（2个政务外网、2个教育网）和1个电视信息点；

二层主要为办公室、会议室和技能培训室等，点位设计如下：

办公室设置2组双口信息点（2个政务外网、2个教育网）1个语音信息点；

会议室设置2组双口信息点（2个政务外网、2个教育网）和1个电视信息点；

技能培训室设置2组双口信息点（2个政务外网、2个教育网）和1个电视信息点，1个语音信息点；

三层主要为办公室、会议室和教室等，点位设计如下：

办公室四个房间各设置4个双口信息点（4个政务外网、4个教育网）和1个语音信息点；

会议室设置2组双口信息点（2个政务外网、2个教育网）和1个电视信息点；

教室设置2个双口信息点（4个教育网）和1个电视信息点；

四层主要为办公室、心理咨询室、阶梯教室等，点位设计如下：

办公室设置2个双口信息点（2个政务外网、2个教育网）和1个语音信息点；

阶梯教室两间各设置2组双口信息点（2个政务外网、2个教育网）和1个电视信息点；

心理咨询室三间各设置2个双口信息点（4个教育网）和1个电视信息点；

- 点位汇总

本系统信息点位设计以满足需求为前提，并结合监狱方现场实际需要为原则。各建筑弱电间综合布线信息点详见点位布置表。

| 表一 | 监区大门 | 会见楼 |
| --- | --- | --- |
| 序 | 项目名称 | 1F | 2F | 3F | 其他 | 1F | 2F | 3F | 其他 |
| 1 | 单口面板（数据） | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 单口面板（语音) | 11 | 25 | 7 | 0 | 57 | 5 | 2 | 0 |
| 3 | 双口面板(数据) | 33 | 63 | 15 | 0 | 25 | 38 | 17 | 0 |
| 4 | 双口面板(语音) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 有线电视 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 五孔电源插座 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 四分支分配器 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 六分支分配器 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 干线放大器 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |
| 10 | 分支分配器箱 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |
| 11 | 视频光端机 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |
| 12 | 信息地插 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 六类数据模块 | 91 | 151 | 82 | 0 | 107 | 81 | 36 | 0 |
| 14 | 2m非屏蔽六类跳线 | 79 | 151 | 37 | 0 | 107 | 81 | 36 | 0 |

| 表二 | 监区大门 | 会见楼 | 围墙 |
| --- | --- | --- | --- |
| 序 | 项目名称 | 1F | 2F | 3F | 其他 | 1F | 2F | 3F | 其他 |  |
| 1 | 单口面板（数据） | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 单口面板（语音) | 11 | 25 | 7 | 0 | 57 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | 双口面板(数据) | 33 | 63 | 15 | 0 | 25 | 38 | 17 | 0 | 0 |
| 4 | 双口面板(语音) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 有线电视 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 五孔电源插座 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 四分支分配器 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 六分支分配器 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 干线放大器 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 分支分配器箱 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 视频光端机 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 信息地插 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 六类数据模块 | 91 | 151 | 82 | 0 | 107 | 81 | 36 | 0 | 0 |
| 14 | 2m非屏蔽六类跳线 | 79 | 151 | 37 | 0 | 107 | 81 | 36 | 0 | 0 |

- 弱电设备间规划

楼层弱电间的设计需结合管理要求、地理分布、距离要求等因素进行综合考虑。我们可以根据以下顺序来确定弱电间的位置及数量。

1、先确认是否每层需分开或独立管理，如果需要则应在每层设置弱电间；如果不需要则可考虑多层合用弱电间；

2、确认拟定的楼层弱电间到最远信息点的距离，如果超过90m则需考虑设置两个以上的弱电间来满足传输的要求。

根据以上设计原则，连云港监狱项目综合布线系统IDF的设置如下表统计：

| 序号 | 楼栋 | 楼层 | 弱电间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监区大门 | 1层 | 1层IDF（南），1层IDF（北） |
| 2 |  | 2层 |  |
| 3 |  | 3层 | 3层MDF |
| 4 | 会见楼 | 1层 | 1层IDF |
| 5 |  | 2层 |  |
| 6 |  | 3层 |  |
| 7 | 教学楼 | 1层 |  |
| 8 |  | 2层 |  |
| 9 |  | 3层 | 3层IDF |
| 10 |  | 4层 | 4层IDF |

- 楼内垂直主干规划

垂直线缆是贯穿整个建筑物各个水平区子系统连接路由的主馈线缆，它将各分配线架与主配线架以星型结构连接起来，贯穿于大楼的垂直竖井中。

根据连云港监狱各楼栋的弱电间规划，楼内光纤设置如下：

- 监区大门楼

一层东弱电间敷设两根24芯室内单模光纤至一层西机房内；

三层机房预留两根48芯室内单模光纤至一层西机房内；

- 教学楼

教学楼主机房设置在二层南侧弱电间，二册北侧弱电间敷设两根23芯室内单模光纤至二层南侧。

- 会见楼

会见楼仅一层设置机房，其余楼层不设置机房

- 室外布线主干规划

整个布线采用星型结构，主机房暂时设置在连云港监狱机关办公楼五层中心机房内。

在各建筑楼宇设置光纤节点，具体设置如下：

政务外网、安防网、教改网：教学楼、会见楼全部采用48芯室外单模光缆连接至监区大门楼机房，监区大门楼机房单独敷设光纤至1号建设楼1层机房相连，通过该机房的光纤配线架连接至监狱现有主机房，从而保证链路的贯通。

武警各岗楼的室外光缆采用48芯室外单模光缆连接，相邻岗楼之间延围墙弱电桥架均敷设一根，新建的岗楼敷设一根48芯室外光缆与1号监舍楼1层机房相连。

语音：根据各楼宇语音数量，从1号监舍楼1层机房到监区大门楼、教学楼、会见楼等建筑主干采用光纤链路，采用数字光端机进行语音转换，以保证链路的贯通；

- 管线桥架规划

1）	综合考虑

根据连云港监狱各楼层平面图，综合布线系统所配套的桥架将按以下考虑布局：

垂直桥架的作用是提供弱电竖井内垂直干线的通道。这部分在每层楼的各配线机柜旁，通过桥架将光缆和电话用电缆引出，进入弱电管道间的配线机柜内。电缆井的位置应设在靠近支持电缆的墙壁附近。垂直线缆通过垂直桥架贯通整个楼宇；

水平线缆通过各层走廊上方吊顶内的水平桥架进入各个房间，监舍楼水平桥架部分需外包装饰，预留检修口。在房间内，将根据实际情况，使用金属线槽、PVC线管等（吊顶内）和薄壁金属电线管；

各配线机房内，将铺设抗静电地板，并在抗静电地板下安装金属线槽，将水平桥架、垂直桥架和配线机柜（包括电话主配线架）连接起来。

2）垂直桥架

垂直桥架安装在弱电竖井内，自下而上，贯通整个楼宇。

本次垂直桥架采用金属线槽，根据所穿线缆的多少选用规格为300*100、200*100、100*50三种，所有桥架选用国标（150≤宽度<400,允许最小板材厚度为1.5mm）；

桥架应固定在墙面上，要求桥架为全密封结构，可通过锁扣开启盖子，桥架之间通过配套的连接片和螺栓连接；

桥架底面要求冲穿线环，提供可以固定线缆的支架，以免线缆因重力损伤。根据布线标准，要求每隔600mm高度冲一排（每排均布4个穿线环）；要求没有毛刺；

垂直桥架要与各层的水平桥架连接，并且要与各楼层配线间高架地板下的桥架连接；

根据综合布线系统的穿线工艺，要求桥架的内截面尺寸应大于所穿线缆截面积之和的3倍；

桥架转弯处应采用弧线形弯头或折线型弯头，以免发生线缆直角转弯的现象；

桥架连接处要求通过接地线彼此连接；

桥架施工时间应在内装潢期间，与强电工程同步进行；

桥架施工完毕后，应交综合布线施工方检查。

3）水平布线子系统管线方案

水平管线是楼宇内信息系统的血管。根据图纸，水平电缆（包括光纤）从每层配线间引出后，先沿走廊吊顶内的主电缆桥架敷设至各个设有信息点的房间，再由各房间吊顶内的分路桥架和预埋在墙内的不同规格的管材，将电缆引到墙上暗装的信息插座内。

为确保线路的安全，应使管线有良好的接地端。金属线槽、金属软管、电缆桥架及各配线机柜均需整体连接，然后接地。

由于内装潢与弱电管线之间有着密切的关联，需要获得安装公司的配合，例如隔断内是否有横档、弱电管线与强电管线的交叉、在剪力墙上不能动大手术、在玻璃隔断上不能穿线、部分柱子要剔槽或外包装、某些垂直桥架要安装假柱子等等，因此有关管线的实际走向有待于与内装潢工程的承包商商谈后，再提供准确的管线方案，监舍楼水平桥架部分需外包装饰，预留检修口。

室外部分

围墙周界和道路的监控点位采用光纤到点的方式敷设。在围墙岗楼设置光纤配线箱，光纤自岗楼延围墙弱电桥架敷设至围墙相应监控点位。各岗楼光纤汇聚至1号监舍楼1层机房。

围墙IP广播采用六类非屏蔽双绞线接入岗楼交换机，岗楼交换机利用光纤上联至1号监舍楼1层机房。

从1号监舍楼1层机房引不小于6平方电源线至每个岗楼，围墙所有设备电源均就近接入相应岗楼。

室内部分

本次水平桥架采用金属线槽，根据所穿线缆的多少选用规格为300*100、200*100、100*50几种，所有桥架选用国标（150≤宽度<400,允许最小板材厚度为1.5）。如楼内有吊顶，则采用吊顶内暗装；没有吊顶，则采用顶部明装或壁装，线槽底部均有支架（所选支架需经监狱方确认后方可安装），监舍楼水平桥架部分需外包装饰，预留检修口。

网络和语音线缆采用六类非屏蔽网线，信息点至弱电桥架采用Φ25 PVC管穿墙暗装，每层的网络线缆汇聚到本楼层的弱电间内。

监控系统线缆从桥架引出，穿Φ25PVC管到所需要的位置。每个监控点位需单独敷设一根网络线缆至弱电间，监控电源线自弱电间延弱电桥架敷设。

门禁系统线缆从桥架引出，穿Φ25 PVC管到通道门、监舍门等位置。每层的门禁系统控制台设置在民警监控室内，总电源线和数据线由民警监控室敷设至各通道门和监舍门。

广播系统线缆从桥架引出，穿Φ25 PVC管到所需要的位置。每层的广播线缆汇聚至本层的弱电间内。

网络报警系统的线缆穿Φ25 PVC管到所需要的位置，每个报警点位穿一根网络线缆，采用POE供电方式。本层的报警线缆汇聚至楼层的弱电间内。

电视线缆穿Φ25PVC管到所需要的位置，每个点位穿一根SYWV75-5同轴电缆，本层的电视线缆汇聚至楼层的弱电间内。

红外幕帘线缆从桥架引出，穿Φ25PVC管到所需要的位置，总电源线和数据线由民警监控室敷设至各监舍。

4）对管线的要求

金属桥架用来安放和引导电缆，并起到机械保护的作用。同时还提供了一个防火、密封、紧固的空间使线缆可以安全地延伸到目的地，并为今后维护和扩充提供方便；

桥架材料均为冷轧合金板，表面镀锌；

管线施工单位要求能够根据国家标准，确保电缆铺设的可能性，清除管内毛刺和垃圾，并在管内留有穿线所需的引导钢丝；

为了确保穿线顺利，在电线管排放中，施工单位应根据建筑规范在管线分支、连接、转弯处设过线盒；

根据综合布线系统的施工要求，每根电缆的转弯半径要求为其电缆外径的8-10倍。因此，吊顶内桥架在转弯或分路处均应设置45度转角（对于100×150的桥架，其45度转角边长为100mm；对于150×300的桥架，其45度转角边长为150mm）；

在管线转弯处不能拐死角，转弯半径>10cm；

水平线槽和竖井梯架连接处，及水平线槽和管线各连接处须配以相应规格的分支附件，不能断接，以保证线路路由的弯曲自如以及线路的安全；

若管线长度不够，需加套管时，应加外套，不能加内套；

在个别地方不能通过铁管时，可用金属软管连接，软管内径不能小于铁管内径；

所有桥架在线缆安装完毕后，全部要求使用锁扣封闭，以防鼠害；

为确保线路安全，应使桥架有良好的接地端。金属桥架、金属软管均需整体连接，并在本楼层内接地（强电保护地）。接地线截面积不小于6平方毫米；

所有薄壁金属电线管均用导线焊接，并与桥架连接；

为防止电磁干扰，信息线缆线路与强电线路平行走向之间距离不能小于如下距离：

| <2KVA | 127mm |
| --- | --- |
| 2-5KVA | 305mm |
| >5KVA | 610mm |

- 信息插座底盒

信息插座底盒全部为国标86型铁盒。信息插座的安装，根据规范，插座需离地面30公分安装，但也可以根据家具的定制，安装在桌面上方，在定制家具的时候做好预留，确定好家具位置后将线缆敷设到位。

在各信息插座处应在墙内预埋国标86型铁盒，各铁盒与墙内管路应连接良好，不能断接；

信息插座距离强电插座应该大于30公分。

- 计算机网络

- 系统概述

计算机网络系统是以计算机和网络为核心应用，通过计算机和网络实现监狱信息资源共享，为监狱安防平台以及信息化系统提供骨干支持，实现信息资源数字化、信息传输网络化、信息管理智能化。

- 需求分析

本次计算机网络系统旨在将新建的监区大门楼、教学楼、会见楼连接入原有网络系统中，确保各应用系统的正常运行。

政务外网作为监狱内部及与上级监狱管理系统互联的平台，应用的多样性及对网络稳定性的要求是其主要特点。

安防网对于监狱而言是极为重要的，由于其承载着监狱内部所有的监控视频、报警、门禁等业务的通信，对网络的高速、高可靠性及稳定性是其显著的特点。

教育改造网主要用于对罪犯进行改造教育，为其提供有效、高效的数据平台及环境。

几套网络相互独立，由于政务外网和安防网承载着监狱的关键业务，因此在网络设计时要从稳定、可靠及高效的角度出发，充分考虑各系统的架构及带宽等。

系统功能描述：

网络骨干选用万兆主干以太网技术；100/1000M到桌面；网络上主协议采用TCP/IP协议；网络整体具有良好的服务质量、稳定性、可靠性；有很好的可管理性；易管理性；可扩展性、能兼容支持新的网络技术、可对网络进行升级；各个网络物理隔离，互不影响。

连云港监狱改扩建项目二期工程的数据涉及监狱内部信息、安防系统信息和罪犯教育改造信息等三部分，整个计算机网络将划分为政务外网、安防网和教改网共三部分。政务外网主要承载监狱各业务应用系统的数据流，安防网主要承载监狱各安防系统所需的各类数据流、控制流，教改网主要承载罪犯教育改造数据流。

选用连云港监狱原有机关办公楼五楼的网络机房作为临时中心机房，用于管理四幢单体的政务外网、安防网和教改网，共用机房，物理隔离。在各楼宇设置弱电间，配置接入交换机，保证数据上与核心交换机衔接，下链接各信息点。

各网具体需求如下：

1）政务外网

功能：连云港监狱民警办公网络，可以进行数据和信息传输；

要求：上与省局专网进行连接，下与工作站1000M进行连接；

机房位置：连云港监狱机关办公楼五楼网络中心机房。

2）安防网

功能：连云港监狱安防系统如视频监控、门禁、报警、对讲、广播等安防系统传输信号的专用网络。

要求：上与省局专网进行连接，主干万兆，下与工作站1000M进行连接；

机房位置：连云港监狱机关办公楼五楼网络中心机房。

3）教改网

功能：连云港监狱罪犯的教育专网；

要求：上与省局专网进行连接，下与工作站1000M进行连接；

机房位置：连云港监狱机关办公楼五楼网络中心机房。

1）外网

功能：连云港监狱民警用于互联网访问。

要求：上与因特网进行连接，下与工作站100M进行连接；

机房位置：连云港监狱二道门三层网络中心机房。

- 系统设计

根据各网具体的定位不同，其网络架构及所需功能也各不相同，各网络具体建设如下所述。

- 架构汇总

|  | 外网 | 政务外网 | 安防网 | 教改网 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 网络架构 | 二层 | 三层 | 三层 | 二层 |
| 核心层 | 单核心 | 新增一套核心（预留后期扩展一台） | 与政务网共用 | 原有华三12510利旧 |
| 汇聚层 | / | 24口SFP+万兆上行交换机 | 24口SFP+万兆上行交换机 |  |
| 接入层 | 24口/48口百兆交换机 | 24口/48口千兆交换机 | 24口百兆/千兆交换机 | 24口/48口千兆交换机 |
| 安全防护 | 防火墙 | 防火墙、主机监控审计、入侵检测、网络审计、漏洞扫描 | 防火墙 | 防火墙 |

- 外网网络

外网拓扑结构图

外网网络整体结构采用：接入层—核心层、二层架构，主要基于以下几点考虑：

扩展性：网络结构较为清晰，便于以后扩展；

网络稳定性：接入层通过千兆（单模）上联至核心交换机。接入交换机端口为千兆自适应连接终端。核心交换机选用1台中高端机箱式交换机。

负载分担：二层网关集中到核心交换机上，降低了核心层压力，同时也使所有设备的性能都能够得到发挥。

接入层 ：部署在需接入外网的各楼宇弱电间内，负责各子区域网络接入。该层提供网络的第一级接入功能，完成简单的二、三层交换，接入层上行采用千兆光纤链路与核心层设备相连，下行千兆自适应到桌面。

- 政务外网

政务外网拓扑图

选用连云港监狱机关办公楼五楼的网络机房作为中心机房，核心层增加一套，预留用于双机虚拟化的接口，本次规划仅涉及三幢单体的接入层设备。

政务外网网络整体结构采用“接入层—核心层”二层架构，主要基于以下几点考虑：

扩展性：网络结构较为清晰，便于以后扩展；

网络稳定性：接入层通过千兆（单模）双主干上联至核心交换机。接入交换机端口为全千兆连接终端。核心交换机选用两台中高端柜式交换机，两台交换机作虚拟化，虚拟为一个交换机。

负载分担：二层网关集中到核心交换机上，降低了核心层压力，同时也使所有设备的性能都能够得到发挥。

接入层：部署在需接入到政务外网的各栋楼宇弱电间内，负责各子区域办公人员、领导的网络接入。该层提供网络的第一级接入功能，完成简单的二、三层交换，接入层上行采用双千兆光纤链路与核心层设备相连，下行千兆到桌面。

汇聚层 ： 汇聚来自配线间的流量和执行策略，配置三层协议应用于这一层，具有负载均衡、快速收敛和易于扩展等特点，这一层还可作为接入设备的第一跳网关，汇聚层交换机可采用高密光口、具备万兆扩展能的交换机，负责接入层交换机上行光纤链路汇聚，同时具备万兆扩展能力，满足不断增加的业务流量对带宽需求，上行万兆光纤双链路至核心层交换机。

核心层：核心交换机增加一台高性能国产具备虚拟化功能的核心交换机，后期可扩展至双机虚拟化，布置在机关办公楼五楼的网络中心机房内。

作为政务外网网络的骨干，需要能提供快速的数据交换和极高的稳定性，从备份和负载分担角度选用双核心；核心设备选用交换性能和可靠性极高的高端路由交换设备，支持双主控、电源冗余、风扇冗余、分布式转发等特性，并降低核心设备配置的复杂度，减少出现运行错误的几率。两台核心交换机通过万兆接口进行网络虚拟化堆叠，一个IP管理两台物理设备，实现跨设备链路聚合、分布式路由转发，简化网络结构，工作性能翻番。通过万兆接口互联，在业务大流量突发访问时实现大容量缓存，保证业务的永续性。

- 安防设备网

1）网络规划

考虑到各楼宇监控点位较多，为减轻核心压力，在中心机房配置汇聚交换机，双链路万兆上联至安防网核心交换机，下单链路千兆接至各楼层接入交换机；

安防网拓扑图

本次安防网网络整体结构采用  接入层—汇聚层—核心层  三层架构，主要基于以下几点考虑：

扩展性：网络结构较为清晰，便于以后扩展；

网络稳定性：采用三层架构，减轻核心交换机的负担、减少施工布线难度，增加汇聚层，对接入层交换机进行线路汇聚后，再联网至核心。

负载分担：三层网关分散到汇聚交换机上，降低了核心层压力，同时也使所有设备的性能都能够得到发挥。

病毒防御：三层架构中，所有来自安防网的病毒都终结在汇聚层，不会扩散到核心交换机上，保证了整网的高可用性、高稳定性。

接入层 ：部署在需接入安防网的各楼宇弱电间内，负责综合安防系统前端设备的网络接入。该层提供网络的第一级接入功能，完成简单的二、三层交换，接入层上行采用单千兆光纤链路与汇聚层设备相连，下行千兆或者百兆到桌面。

汇聚层 ： 汇聚来自配线间的流量和执行策略，配置三层协议应用于这一层，具有负载均衡、快速收敛和易于扩展等特点，这一层还可作为接入设备的第一跳网关，汇聚层交换机可采用高密光口、具备万兆扩展能的交换机，负责接入层交换机上行光纤链路汇聚，同时具备万兆扩展能力，满足不断增加的业务流量对带宽需求，上行万兆光纤双链路至核心层交换机。

核心层 ：与政务网核心交换机共用。

2）安防网链路说明及设计依据

（1）链路说明

- 中心两台核心交换机采用虚拟化技术，互联带宽最高可达40G；

- 中心核心交换机到各汇聚交换机采用万兆链路互联；

- 汇聚交换机与接入交换机采用千兆链路互联。

（2）链路设计依据

目前业内的端口技术有：100M端口、1000M端口、10G端口（万兆）、40G端口。

安防网承载的数据主要是视频数据，传输网络的带宽以及选型主要考虑视频监控系统。

根据目前采用的监控摄像机要求，每个摄像头带宽需求为4M，那么一台24口的接入交换机所要求的上行带宽必须大于96M，考虑到容量冗余则带宽需求至少在150M以上，所以接入交换机与汇聚交换机之间必须采用千兆链路，才能保障所有摄像机并发工作。

汇聚交换机所承载的视频业务终端按照900个点计算，汇聚到核心的带宽不得低于900*4M=3.6G带宽，考虑到冗余带宽，所以汇聚到核心的带宽必须部署万兆链路。

核心交换机承载的业务量是整个连云港监狱的数据业务，按照本次所设计的视频监控点数，加上其他楼宇以及周界的数据上传和处理要求，故核心交换机互联需部署万兆链路来保障核心业务的高可靠性。

- 教改网络设计

教改网拓扑图

本次教改及ERP网网络整体结构采用“接入层—核心层”二层架构，主要基于以下几点考虑：

扩展性：网络结构较为清晰，便于以后扩展；

网络稳定性：接入层通过千兆（单模）上联至核心交换机。接入交换机端口为百兆连接终端。核心交换机选用一台中高端柜式交换机。

负载分担：二层网关集中到核心交换机上，降低了核心层压力，同时也使所有设备的性能都能够得到发挥。

接入层：部署在需接入教改及ERP网的各楼宇弱电间内，负责各子区域办公人员、领导的网络接入。该层提供网络的第一级接入功能，完成简单的二、三层交换，接入层上行采用千兆光纤链路与核心层设备相连，下行千兆到桌面。

- 机房工程

连云港监狱机房工程分为网络中心机房、监区大门机房、楼宇机房、弱电间四种。

网络中心机房设置在连云港监狱二道门三层，机房尺寸为7.6m*8m，面积约60平方米(本次仅作规划)，本次建设仍然采用机关大楼5层现有机房作为核心；

监区大门机房主要作用是用作二期改扩建临时中心节点，在网络中心机房建设之前作为与监区信息化建设的汇聚点使用，后期转作中心网络机房设备间；

楼宇机房设置在各建筑接入点，每个建筑设置一处，主要用于建筑线路主干接入与各楼层弱电间的汇聚使用；

弱电间主要设置在各楼层，根据各建筑实际情况设置，主要用于本楼层信息化线路及接入设备汇聚点；

根据连云港监狱信息化建设的要求，结合连云港监狱自身情况，满足连云港监狱的业务需求，需建设成现代化的安全、稳定、可靠的无人值守机房。

网络中心机房按照国家标准《电子计算机机房设计规范》中的B级标准进行建设，其余机房均按照C类标准建设。建设后机房环境必须满足计算机等各种电子设备及工作人员对温度、湿度、洁净度、电磁场强度、噪音干扰、安全保安、防漏、电源质量、振动、防雷和接地等要求。其中政务外网机房将按照屏蔽机房进行建设。

对于机房物理功能和系统功能的划分，本次设计将按照如下要求进行：

- 机房物理功能划分

网络中心机房：按照前章所规划的计算机网络及综合布线设计要求，连云港监狱划分为外网、政务外网、安防网、教改网，四网物理隔离。基于此点，网络中心机房物理划分为外网机柜、政务外网机柜、安防网机柜和教改网；同时，考虑供电需求，设置一个电源间，用于对各网络机房提供稳定的电源。

监区大门机房：按照监狱中心机房次节点使用，本次机房按照楼宇机房建设规模建设，装饰标准按照中心机房装饰标准建设，为后期作为设备间使用做好基础，本次建设含：装饰装修、电气工程、防雷接地、不间断电源、机房环境、服务器机柜、综合布线等；

楼宇机房：考虑到各楼宇机房需放置交换机、服务器等重要网络设备，因此需要对楼宇机房配置防静电地板、吊顶、照明、配电及接地等系统。

弱电间：含静电地板、网络机柜、电源、电源接入、综合布线等

- 机房系统功能划分

连云港监狱网络中心机房建设如下系统：包括机房装修、供配电及不间断电源系统、精密空调系统、防雷接地系统、安防系统、机房动力环境监测系统和KVM系统。

- 设计指标

1）供电系统

- 电压变动范围220V±5%

- 频率变化范围50HZ±0.2

- 波形失真率≤±5%

2）机房环境要求（A级）

开机时：

- 温度  23℃±1 ℃  变化率<5℃/h  不得凝露

- 湿度  40%---55%

停机时：

- 温度  5℃------35℃  变化率<5℃/h   不得凝露

- 湿度  40%---70%

- 尘埃(粒径≥0.5微米)≤18000粒/cm3

- 磁场干扰环境场强≤800A/M

3）照明度要求

- 普通照明：机房区照度应大于等于500LUX外，办公人员工作区的照度应大于等于300LUX。

- 主机房应无眩光。

- 应急事故照明：照度应为普通照明照度的1/10。

- 应急疏散照明：照度应大于等于5LUX。

4）防火要求

- 机房装修材料应采用阻燃和非燃材料，且应能防潮、吸音、不起尘、抗静电。防火区四周应采用具有防火性能的材料，主要区域在吊顶内，静电地板下、吊顶与静电地板之间采用自动消防报警灭火系统。

5）地线系统

- 交流工作接地、安全工作接地、直流工作接地电阻≤1Ω

- 防雷接地电阻≤1Ω

- 监区大门一层机房

连云港监狱监区大门一层机房尺寸为7.09m*3.97m，总面积约28.15㎡。

网络中心机房地面安装防静电地板、顶面安装铝合金微孔扣板、墙面安装彩钢板，隔断安装防火玻璃，并按照《电子计算机机房设计规范》中的C级标准要求配置强电、不间断电源、防雷接地、新风空调、安防等系统，满足连云港监狱的使用要求。

各机房机柜数量考虑到未来的扩展，均留有一定的冗余。共布置6台机柜，1台列头柜。

监区大门一层机房平面布局图

- 装饰装修

- 机房整体顶面做防尘处理后采用金属微孔铝板吊顶。

- 整个机房均采用全钢防静电地板，规格为600*600*35mm，钢板厚度不小于0.8mm，地板集中负荷不低于360kg。防静电地板下的地面及墙体结构，应进行防水、保温、防尘处理。要求所采用材料具有环保、美观、便于清洁特性。

- 墙面及柱面的装饰材料采用彩钢板包饰，其他区域墙面及柱面需做防潮、防腐蚀处理，外墙侧为防止渗水，需做防水处理。

- 实体墙配置钢制防火门，采用玻璃隔断，配置玻璃门。

- 供配电

总配电系统中，市电先由大楼楼层配电房引电力电缆送至机房电源间总配电柜，然后再分送到市电配电柜及UPS 配电柜，最终给机房各设备。其中市电配电柜、UPS配电柜、UPS电池柜及UPS主机放置在电源间。

- 技术指标

- 电子计算机机房低压配电系统应采用频率50Hz、电压220/380V，TN-S或TN-C-S系统。

- 电子计算机主机电源系统应按设备的要求确定。

- 单相负荷需均匀地分配在三相线路上，三相负荷不平衡度小于20%。

- 电子计算机电源设备应靠近主机房设备。

- 电子计算机机房电源应采用地下电缆进线。当不得不采用架空进线时，在低压架空电源进线处或专用电力变压器低压配电母线处，需装设低压避雷器。

- 维修和测试用电源插座，两者有明显区别标志。测试用电源插座由计算机主机电源系统供电。

- 活动地板下部的低压配电线路采用铜芯屏蔽导线或铜芯屏蔽电缆。

- 活动地板下部的电源线远离计算机信号线,避免并排敷设。不能避免时，应采取相应的屏蔽措施。

- 机房的平均照度需达到300lx

- 基本工作间、第一类辅助房间的平均照度为200lx

- 机房用电及UPS电源设计

机房用电主要分为负荷用电、空调用电、照明及辅助用电，并考虑一定的用电冗余。根据计算，网络机房中，机柜按照24kW用电负荷（6台机柜单机柜3kW计算用电负荷、一楼东侧机房2台机柜单机柜3kW计算用电负荷），主机房精密空调功率为10KW,照明及维修辅助用电2KW，机房其它3KW。

1)合计用电功率为24+10+2+3=39KW

2)考虑10%的用电冗余为39*1.1=42.9KW

由上述所得，本次网络中心机房总用电功率需满足42.9KW的用电规划量。

由于服务器机柜负载会比较大，放置传统IT设备的机柜用电功率一般为1至3KW，有些放核心设备和密度大的机柜一般在3至5KW，放置网络设备的机柜用电功率较小，平均一个几百瓦至一千瓦，配线架几乎没有用电功率。根据本次项目具体负载情况，UPS供电划分为两类：1类为对机房内所有网络服务器设备进行供电；1类为对楼内各楼层弱电间政务外网络设备进行供电。

根据上述计算，本次UPS用电功率将达到24KW。UPS的用电使用率按照80%计算，电效能按照80%计算，在机房内选用1套30KVA三进三出UPS主机，2N模式进行供电，后备电源4小时。

- 空调新风

- 技术指标

- 温度	23±1℃

- 湿度	40-55%

- 洁净度	粒度≥0.5μm	个数≤18000粒/分米3

- 温度变化率	≤5℃/时

- 空调冷负荷计算

本次网络中心机房精密空调区域为主机房区域，面积约为28.15m²；机柜设备用电功率均按18计算，机房的热量来源主要有两大部分组成，电能转化成的热能和环境散热。1KW电能相应产生0.8-0.9KW的热能，环境散热经过长期评估等于房间面积的0.12至0.18倍。在本案中选0.12作为环境散热参数。这样计算精密空调的制冷量：

Q=Q1+Q2=18KW X 0.9+28.15㎡×0.12=19.58KW，需冷量约为19.58KW。

如上所述，考虑到一定的制冷量冗余及安全备份，本次主机房配置双系统制冷量20KW的精密空调1台，采取上送风、下回风方式。其余机房及电源间制冷由连云港监狱方自行配置工业级空调。

- 防雷接地

- 防雷系统

根据计算机场地防雷规范，计算机设备、网络设备、数据处理设备的电源必须采取防雷、防浪涌措施，以防高电压的侵入，对设备造成危害。

本次机房设计中包括了上述所描述的各种重要设备，因此，为防止机房设备的损坏和数据的丢失，根据国家相关规范及实际情况来考虑各弱电系统的防雷措施。

机房电源按照三级防雷设计，B级、C级都配套在各自的配电柜内，D级要求整合在PDU内（所选用的PDU应包含D级防雷器），若不装设PDU设备，则应考虑安装D级防雷器，确保系统的稳定性和安全性。

- 接地系统

接地技术要求

直流工作接地≤1Ω

交流工作接地≤4Ω

安全保护接地≤4Ω

防静电地≤100Ω

防雷接地≤10Ω

接地技术要求

系统按照共用综合接地，各系统独立引接地干线的方式设计。为保证最佳效果，系统科学合理、切实可行和施工方便，充分利用建筑物的各种结构条件，交流接地及安全保护地采取建筑物联合接地方式，接地电阻≤1Ω。直流接地设置单独接地极。

机房设备专用接地网：机房内采用3×30mm 铜排做等电位网，沿地板下敷设，与地面采用绝缘基础与地面绝缘。所有设备交流供电地、安全保护地、直流地、防雷地分别采用BVR6mm2、BVR10 mm2、BVR25 mm2的电线与等电位网作等电位连接；等电位网采用BVR50 mm2电缆与大楼动力井内接地排可靠连接（单点接地）；凡是进入机房金属屏蔽电缆的屏蔽层，金属线槽等均与等电位网作等电位可靠连接。

机房内所有电气设备外壳、金属管道、金属接线盒等均应进行接地处理。活动地板支架、隔墙龙骨、吊顶龙骨均应进行接地处理，以保证静电泄漏。

- 机房安防

- 门禁控制

本系统采用感应式读卡方式，选用带数字键盘的读卡机，可自由设定刷卡或刷卡+密码的方式，并通过一台中央控制电脑主机对读卡机进行集中管理，后期另考虑人员进出相对较少和固定，加装应用人像识别系统，自动开关门。

机房配置1套门禁，进门采用刷卡方式，出门采用按钮方式，从人员安全考虑，系统通过动力环境监测系统接入消防，一旦发生火灾，门禁系统自动失效，方便人员逃生。

- 视频监控

系统采用前前端络高清摄像机＋网络硬盘录像机存储方式，便于今后监控图像的保管需要。

根据设计原则，录像系统完成对指定部位图像的记录，将图像资料保存在硬盘内，每台硬盘录像机配2块3T硬盘，保证记录保存时间不少于90天。

前端摄像均选用彩色半球摄像机，共使用2台彩色半球摄像机对机房区主要出入口通道、各主机房的出入口的视频图像进行全方位的监控。

- 环境监控

- 监控内容

- 配电柜监测子系统：实时监测机房电源间配电柜输入市电参数，包括有输入电压、电流、频率、功率因素、有功功率、无功功率、视在功率等，并可通过历史曲线方式显示。

- UPS监测子系统：各部件运行参数和状态，重要参数可通过历史曲线方式显示。

- 精密空调监测子系统：监测机房内精密空调的运行状态、故障报警、重要参数可通过历史曲线方式显示，并可远程控制空调的开关机。

- 漏水监测子系统：对机房空调周围等设备漏水情况实时监测、报警等。当空调或其沿线水管漏水时，监控系统发出报警.

- 温湿度监测子系统：实时监测机房的温度和湿度参数，在监控界面上以电子地图的方式直观地显示现场的温湿度，当发生越限报警时可联动空调进行温湿度的调整，并可对温湿度进行实时和历史曲线显示及查询。

- 安防检测子系统：实时显示机房内各区域的视频监控图像以及检测门禁和红外报警系统工作状态。

- 系统功能

系统实现多种报警方式，包括：语音、光、局域网、电话（短信）报警。报警级的划分上。并且必须具有严密的权限管理功能，可设定不同管理人员的浏览和操作权限。实现远程监控，包括：局域网监控、拨号监控。管理人员可以在网络的任意位置，通过浏览器查看重要区域的实际状况，同时视频系统还具有移动报警和触发报警功能，监视区域一旦有人员活动，或者探头报警，即启动录像，记录整个过程。能全屏按设定程序自动巡检,具有电脑灯光控制功能。

- 机柜系统

根据综合布线系统及计算机网络系统的规模大小及数量配置，本次机房配置6台服务器机柜。

机柜参数说明：

主要材料：SPCC优质冷轧钢板制作；

颜色：机柜及所有配件均为黑色；

表面处理：框架脱脂、酸洗、磷化、电泳防水浸蜡底漆后静电喷塑，其余脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑；

尺寸及结构：

型材焊接框架结构，框架强度高；

高密度网孔前门及高密度网孔后门，含侧面板；

开启角度大于120度，通风率达55%以上；

满足机械保护、通风散热、外部观察机器运行状态三方面的使用要求；

- 楼宇机房

在每栋建筑内需设置一至多个楼宇弱电间，用于放置相关弱电系统的控制及传输设备。同时，对于警戒关押区内涉及罪犯生活的各监舍楼，每栋楼内又划分为若干个管区，每个管区均需设置一个监控室，在监控室内需要设置操作台、监控显示屏等综合安防系统设备。

综上所述，本次连云港监狱的楼宇机房包含弱电间和监控室两大类（以下简称“机房”）。在各楼宇机房内，需配置防静电地板、吊顶、照明、配电、防雷接地等机房建设中的基础系统，以满足连云港监狱的使用要求。

- 装饰装修

连云港监狱楼宇机房装修包括吊顶、墙柱体、地面工程。在机房区域地面铺设规格为600*600*35无边框防静电地板。机房地板周边采用不锈钢材质踢脚板封边。在机房区域顶部安装规格为600*600*0.8铝合金微孔扣板。监控室净空高度达到3米，弱电间净空高度达到2.7米。考虑到楼宇机房对环境因素要求无需太高，所有楼宇机房墙面采用白色乳胶漆涂刷方式，所有墙柱面涂刷三遍乳胶漆。

- 供配电

配电系统采用市电供电，根据要求部分重要楼宇配置UPS不间断电源，后备时间4小时。供电系统采用TN-S方式，零线和地线分开设置。在机房内配置嵌入式600*600格栅日光灯，弱电间根据面积大小采用2-4套灯具；监控室采用4-6套灯具。

考虑承重及面积因素， UPS主机及电池柜均设在一层弱电间内。

教学楼及会见楼UPS配电说明：

为了保障用电需求，主机需采用高频技术设计。主机容量≥20KVA，输入输出采用三进三出。延时时间不小于2小时，配置32节12V/100AH铅酸蓄电池。

- 机房空调

所有楼宇机房可根据现场情况安装壁挂式空调。

- 防雷接地

在各机房内采用3×30mm铜排做等电位网，沿地板下做矩形敷设，与地面采用绝缘基础与地面绝缘。所有设备和机柜与等电位网作等电位连接；等电位网与楼层动力井内接地排可靠连接（单点接地）（接地极由强电专业引入机房内）；凡是进入机房的金属屏蔽电缆的屏蔽层，金属线槽等均与等电位网作等电位可靠连接。

- 安防系统

按照分级保护要求，连云港监狱涉密网配线间应配置安全防范系统。因此，本次在各楼宇涉及政务外网配线的各配线间安装视频监控、报警和门禁设备。

1）门禁子系统

在配线间出入门设置1套门禁控制系统，门外配置一只数字键盘读卡机，采用进门刷卡或刷卡+密码模式，门内配置一只出门按钮。门锁采用电控锁，通电开门方式，确保断电门处于常锁状态，紧急情况可通过钥匙开门。

2）视频监控子系统

在配线间内安装1只红外网络半球摄像机，对出入配线间人员及在配线间内逗留人员的情况进行视频复核。

本次配线间摄像机的供电、信号传输、存储、管理与连云港监狱视频监控系统共用。

3）报警子系统

报警系统主要由吸顶式双鉴探测器、报警主机、声光报警器和报警平台组成。

在配线间内配置一只吸顶式红外/微波双鉴探测器，用于检测配线间的物理环境。在室外墙面，配置一只键盘型报警主机，用于管理探测器的工作状态。并在弱电间出入门外侧墙面配置一只声光报警器。在指挥中心，配置报警平台，平台与前端报警主机通过安防网进行通讯。

- 机柜配置

据综合布线系统及计算机网络系统的规模大小及数量配置，在各弱电间配置网络机柜和服务器机柜。

- 综合安防系统

- 视频监控

- 系统概述

连云港监狱数字视频监控系统划分为前端设备、中间传输设备、控制中心设备、显示设备、系统管理平台、视频智能分析应用等六个部分进行设计。

- 需求分析

根据《监狱视频监控和固定触发式网络报警系统建设规范》要求，连云港监狱的视频监控区域包括以下八个部分：

连云港监狱围墙周界内外侧监控；

连云港监狱大门和会见室进出通道监控；

罪犯监舍生活区监控；

罪犯生产劳作区监控；

罪犯教学区监控；

连云港监狱医院功能性区域监控；

连云港监狱主要道路、广场和公共区域及制高点监控；

连云港监狱指挥中心（监控中心）、分控室、民警执勤值班室监控。

整个系统采用全网络架构模式进行设计，前端各类摄像机采用数字高清设备。

- 系统架构

- 拓扑结构

根据连云港监狱的管理模式，整体系统分为三级架构，一级为连云港监狱指挥中心，二级为楼宇分控中心，三级为监区监控室。

- 组网结构

连云港监狱所有视频监控均接入安防网。网络建设分为三层：核心层、汇聚层和接入层。

- 系统规划

- 周界围墙

通过在关押区周界围墙内外侧安装视频采集系统，实时监控整个连云港监狱周界围墙区域。

周界围墙内侧所有视频信号通过光纤传至中心机房，通过数字高清解码设备解码后上墙显示。

- 围墙内

围墙内的视频监控覆盖区域分为楼外（公共区域）和楼内两个区域。

楼外（公共区域）区域主要通过安装视频采集系统对包括罪犯在户外活动的主要道路、车辆进出监区车道及制高点等进行全天候实时监控。需在户外采用立杆方式安装监控的，根据现场情况的不同安装高度设置在3.5米至4米间。室外摄像机通过就近建筑内的安防网交换机上传至连云港监狱二道门三层中心机房。

楼内区域主要对罪犯的生活、生产及学习区域进行全天候的实时监控，包括监区大门、会见室进出通道、会见大厅会见席位及通道、所有监舍及监舍通道、放风场、习艺区、罪犯各类学习教室等重要区域，要求全方位无死角监控。对所有监舍、谈话室和提审室，配置音频采集模块，音频信号采集后接入摄像机，实现图像和音频同步录音录像。

在监舍楼设有分监控中心，每个分监控中心内配置监控显示器或电视监控墙和数字高清解码器。本建筑内各类监控摄像机通过接入安防网进行信号传输，可通过各分监控中心内解码器进行解码上墙显示。

各楼层监控室则通过配置大尺寸液晶监视器对本层视频图像进行解码上屏显示。楼层小岗监控点通过视频分配器分屏显示。

在无分监控中心的各建筑的值班室，配置液晶监视器，可通过解码器进行解码上屏显示；也可通过PC机接入安防网，通过B/S或监控客户端实时查看图像。

- 行政办公区监控

行政办公区域视频监控点位主要分布在各建筑与外界相通的出入口及室外停车位区域，通过监控点位的设置用以复核进出人员图像，并监控室外停车场的车辆情况。各监控摄像机通过接入本建筑内的安防网交换机上传至中心机房。

- 前端点位设计

按照《监狱视频监控和固定触发式网络报警系统建设规范》要求，对连云港监狱内的所有建筑、主干道和公共区域等位置均设计安装视频监控系统，达到视频监控全覆盖要求。

- 选型原则

前端摄像机的图像信号质量将影响整个系统的质量，结合连云港监狱的监控特点，我们在选择摄像机时按照以下原则：

- 网络枪型摄像机的分辨率应达到200万以上，彩色黑白自动转换，画面清晰逼真，为实现全天候24小时监控需要，对于光线不足的场合可采用具有红外补光功能或低照度功能的摄像机；

- 满足室内美观的要求，室内监控点采用半球吸顶安装，半球摄像机的分辨率应达到200万以上，彩色黑白自动转换，画面清晰逼真，具有三轴调节功能；

- 对需要大范围监控的摄像机，采用内置云台的球形摄像机，以快速定位或追踪可疑目标，应支持三维智能定位功能，支持报警功能；

- 摄像机根据现场监控范围的大小和光线等环境条件，配置低照度网络枪型摄像机、网络半球摄像机、网络球型摄像机和电梯专用摄像机等。

配备要求分为强制要求和推荐要求，具体应根据下表要求：

| 区域名称 | 安装位置 | 摄像机选型 | 配置要求 | 安装方式 | 特殊要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 周界 | 监狱围墙外侧 | 高清枪型 | 强制 | “首尾相连”，安装间隔≤60 m，高度应不低于4米 |  |
|  |  | 高速球型 | 推荐 | 每面墙安装1－2台，设置预置位 |  |
|  | 监狱围墙内侧 | 高清枪型 | 强制 | “首尾相连”，安装间隔≤30 m，高度应不低于4米 | 入侵检测 |
|  |  | 高速球型 | 推荐 | 每面墙安装1－4台，设置预置位 |  |
|  | 武警岗楼 | 高清 | 强制 |  |  |
| 生活区 | 监舍楼出入口 | 高清枪(筒)型 | 强制 | 应正对出入口安装 |  |
|  | 楼梯口 | 高清枪(筒)型 | 强制 |  |  |
|  | 楼层出入口 | 高清枪(筒)型 | 强制 |  |  |
|  | 消防通道门 | 高清半球 | 强制 |  |  |
|  | 活动大厅 | 高清枪(筒)型 | 强制 | 对射安装 | 广角，智能分析、拾音 |
|  | 监舍 | 高清半球 | 强制 |  | 广角，智能分析 |
|  | 监舍卫生间 | 高清半球 | 强制 |  | 广角，室内防水 |
|  | 亲情电话室 | 高清半球 | 强制 |  | 拾音 |
|  | 心理咨询室 | 高清半球 | 强制 |  | 拾音 |
|  | 网络阅览室 | 高清半球 | 强制 |  |  |
|  | 活动室 | 高清半球 | 强制 |  |  |
|  | 图书室 | 高清半球 | 强制 |  |  |
|  | 谈话室 | 高清半球 | 强制 |  | 拾音 |
|  | 医务室 | 高清半球 | 强制 |  |  |
|  | 多功能室 | 高清半球 | 强制 |  |  |
|  | 餐厅 | 高清半球 | 强制 |  |  |
|  | 储物间 | 高清半球 | 强制 |  |  |
|  | 浴室 | 高清半球 | 强制 |  | 室内防水 |
|  | 公共盥洗室 | 高清半球 | 强制 |  | 室内防水 |
|  | 公共卫生间 | 高清半球 | 强制 |  | 室内防水 |
|  | 晾衣间 | 高清半球 | 强制 |  | 室内防水 |
|  | 其它区域 | 高清 | 推荐 | 根据现场确定数量及类型 |  |
| 民警 管理区 | 指挥中心 | 高清半球 | 强制 | 前、后分别安装 |  |
|  | 研判室 | 高清半球 | 强制 |  |  |
|  | 监控分控室 | 高清半球 | 强制 | 前、后分别安装 |  |
|  | 狱内办公室 | 高清半球 | 推荐 |  |  |
|  | 其它管理区 | 高清半球 | 推荐 |  |  |
| 公共区域 | 狱内道路 | 高清枪(筒)型 | 强制 |  |  |
|  | 隔离门 | 高清枪(筒)型 | 强制 |  |  |
|  | 垃圾场 | 高清枪(筒)型 | 强制 |  |  |
|  | 水泵房 | 高清半球 | 强制 |  |  |
|  | 配电室 | 高清半球 | 强制 |  |  |
|  | 室外活动区 | 高清球机 | 强制 |  |  |
|  | 运动场地 | 高清球机 | 强制 |  |  |
|  | 其它区域 | 高清 | 推荐 | 根据现场确定数量及类型 |  |
| 其他 重要部位 | 紧急报警点 | 高清半球 | 强制 |  |  |
|  | 锅炉房 | 高清半球 | 强制 |  |  |
|  | 枪弹库 | 高清半球 | 强制 |  |  |
|  | 电梯前室 | 高清半球 | 强制 |  |  |
|  | 电梯轿厢 | 专用高清 | 强制 |  |  |
|  | 所有楼梯 | 高清半球 | 强制 |  |  |
| 监狱 制高点 | 监内制高点 | 全景高清 | 推荐 |  |  |
|  | 其它制高点 | 全景高清 | 推荐 |  |  |

根据连云港监狱现场特点，前端摄像机主要以以下选型为主：

- 监舍小组内等室内采用高清室内全景半球网络摄像机，小组内卫生间可采用高清广角的防水半球网络摄像机；公共区域的淋浴间、卫生间等采用防水功能的低照度高清半球网络摄像机；其他区域采用低照度高清半球网络摄像机；监舍小组、卫生间、亲情电话室、谈话室、手术室等监控点位摄像机均应具备拾音功能；门厅及出入口等监控点位摄像机均应具备人脸抓拍功能。

- 围墙周界监区内道路等处采用星光级高清枪型摄像机；装卸区、走廊等部位设置高清网络枪机；

- 武警岗楼安装枪球联动摄像机。

- 围墙周界及每层厂房选用智能球机。

- 点位部署

- 监区大门楼

监区大门作为监区内部与外界进出的唯一通道，安全要求很高，需要做到对人员，车辆进出通道的无死角监控，以保证进出连云港监狱人员的安全性。

监区大门三层共计部署53个监控，其中一层部署监控点位41个，分别覆盖人行通道、车行通道、民警及外来人员通道、会见通道、楼内走廊等各区域；二层部署监控点位2个；三层部署监控点10个。

监区大门一层车辆进出通道（A门、B门）区域，两侧通道门内部配置4个监控点，选用1080p低照度高清网络枪机，分两侧对射进行安装；在一层民警入口安装2个1080p低照度高清网络枪机。

监区大门内外安装2台全景高清智能球机，用于对大门内外的实时监控,另外安装2个多为感知枪机用于检测内外人员识别。

在一层民警值班室、民警通道、办证室、武警值班室、消防控制室、应急器材室、候见区等部位各安装1个监控，选用1080p低照度网络半球吸顶安装。

一层家属等候区域及会见通道各配置4个监控点，选用1080p低照度高清室内低照度网络半球进行安装。

三层指挥中心安装4个监控，选用1080p低照度高清室内低照度网络半球进行安装，中心机房根据现场情况安装2个监控，选用1080p低照度高清室内低照度网络半球。指挥中心走廊安装2个1080p低照度高清网络枪机。枪弹库内安装2个1080p低照度高清室内低照度网络半球，枪弹库外安装1个1080p低照度高清室内低照度网络半球，。

每层楼两个楼梯口，每个楼梯口安装1个摄像机，摄像机选用1080p低照度高清网络枪机，按照前期布线位置安装于墙上，覆盖预留的出线86盒。

- 会见楼

会见楼共三层，在民警值班室、罪犯卫生间、远程会见室、设备间、加工间、罪犯更衣室等房间各安装1个监控，选用1080p室内低照度半球，按照前期布线位置吸顶安装。

在门厅、巡回小法庭、宽见区、提审室、律师会见等部位根据房间大小及现场情况，各安装2-6个监控，选用1080p室内低照度半球，按照前期布线位置吸顶安装，确保可覆盖整个监控区域。

每层楼有2个楼梯，每个楼梯口安装1个摄像机，摄像机选用1080p低照度高清网络枪机，按照前期布线位置安装于墙上，覆盖预留的出线86盒。

一层普通会见大厅分为家属区和罪犯区，在家属区走廊设置6个监控点位，采用1080p低照度高清网络枪机，每边走廊两侧各安装1只摄像机，采用对射方式覆盖整个走廊区域，摄像机支持走廊模式；在罪犯区域根据窗口位置设置8个监控点位，选用1080p低照度半球，按照前期布线位置吸顶安装，确保可覆盖整个会见区域。

二层宽见大厅分别在家属区和罪犯区安装4个监控点位，采用1080p低照度高清网络半球，社会帮教区安装2个监控点位，采用1080p低照度高清网络半球，两间提审室分别安装2只1080p低照度高清网络半球，法庭区域安装2只1080p低照度高清网络半球，更衣室、值班室、配电间、监控室、法庭外门厅及上下楼梯各安装1只1080p低照度高清网络半球。

三层特优会见室通道走廊安装2只1080p低照度高清网络枪机，每边走廊两侧各安装1只摄像机，采用对射方式覆盖整个走廊区域，摄像机支持走廊模式；亲情会见区安装2个监控点位，采用1080p低照度高清网络半球，两间值班室、冷餐加工区、洗衣间、储藏室各安装1080p低照度高清网络半球1只。在室外上人屋面安装2只1080p低照度防水高清网络半球。

- 教学楼

教学综合楼位于连云港监狱内中轴线上，共有4层，设备间位于二层。

教学楼每层配电间、贮存室、盥洗室、开水间、消防控制室、器材室、办公室等房间各安装1个监控，选用1080p室内低照度半球，按照前期布线位置吸顶安装。

各楼层技能培训室、心理咨询室、计算机室、阅览室、教室、楼梯间、会议室等房间根据现场大小安装2-4个监控，选用1080p室内低照度半球，按照前期布线位置吸顶安装。

每层楼有4个楼梯，每个楼梯口安装1个摄像机，摄像机选用1080p低照度高清网络枪机，按照前期布线位置安装于墙上，覆盖预留的出线86盒。

等候大厅、走廊、报告厅等各房间选用1080p低照度枪机，按照前期布线位置安装于墙上，摄像机支持走廊模式。

- 公共区域

公共区域包括围墙周界、道路、广场、制高点、围墙外侧等区域。依据江苏省监狱管理局《监狱视频监控和固定触发式网络报警系统建设规范》，对于监狱内外主干道路，在各楼宇外墙面安装高清网络摄像机，确保楼宇外每条道路段安装监控，采用1080p低照度高清网络枪机，经过各楼宇外摄像机的接续，形成一个连续的监控区域。

周界围墙内侧：按“首尾相连”，安装间隔≤30 m，高度不低于4米进行布置1080p低照度高清网络枪机，壁挂安装于围墙上，同时每面墙设置2台高清球机，并考虑与周界入侵报警系统进行联动；

周界围墙外侧：按“首尾相连”，安装间隔≤60 m，高度不低于4米进行布置1080p低照度高清网络枪机，壁挂安装于围墙上，同时每处岗楼位置设置2台高清球机，主要对围墙外侧进行监控；

- 点位布置表

| 连云港监狱监控点位设计汇总表 |
| --- |
| 序号 | 楼栋名称 | 楼层 | 全景半球 | 室内普通半球 | 防水（雾）摄像机 | 室内高清摄像机 | 室外高清摄像机 | 球机 | 其他 | 汇总 |
| 1 | 监区大门 | 1层 | 0 | 20 | 0 | 6 | 10 | 2 | 2 | 40 |
| 2 |  | 2层 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |  |  | 3 |
| 3 |  | 3层 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 |  |  | 10 |
| 4 | 教学楼 | 1层 | 0 | 16 | 4 | 10 | 0 |  |  | 30 |
| 5 |  | 2层 | 0 | 10 | 4 | 10 |  |  |  | 24 |
| 6 |  | 3层 | 0 | 13 | 4 | 10 |  |  |  | 27 |
| 7 |  | 4层 | 0 | 17 | 4 | 13 |  |  |  | 34 |
| 8 | 会见楼 | 1层 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 |  |  | 18 |
| 9 |  | 2层 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 |  |  | 15 |
| 10 |  | 3层 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 |  |  | 15 |
| 11 | 围墙内侧 | 东围墙 |  |  |  |  | 4 | 0 |  | 4 |
| 12 |  | 北围墙 |  |  |  |  | 16 | 0 |  | 16 |
| 13 | 围墙外侧 | 东围墙 |  |  |  |  | 2 | 0 |  | 2 |
| 14 |  | 北围墙 |  |  |  |  | 10 | 1 |  | 11 |
| 15 | 道路 | 围墙内 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 合计 | 4 | 118 | 25 | 55 | 42 | 3 | 2 | 249 |

- 传输网络

- 传输要求

1)	媒体传输协议要求

视音频流在基于IP的网络上传输时应支持RTP/RTCP协议；视音频流的数据封装格式应符合标准要求。

2)	视频帧率

本地录像时可支持的视频帧率不低于25帧/秒；图像格式为200万及以上时，网络传输的视频帧率不低于25帧/秒。

- 网络带宽

系统中需考虑视音频信号从各前端上传至中心机房的网络带宽需求。各建筑物的前端点位数量不尽相同，图像的格式不同，占用的带宽也就不同，本系统设计采用200万（1920×1080）分辨率的摄像机，其传输速率为4Mbps（适当考虑带宽冗余）。

因此将视音频信号由各前端上传至中心机房时，网络带宽需结合摄像机的传输码流及摄像机数量有相应的保证，建议前端设备到接入交换机应支持达到百兆或千兆，从接入交换机到汇聚交换机应达千兆，从汇聚交换机到核心交换机应支持达到千兆或万兆。

同时，传输网络性能指标应符合YD/T1171-2001中规定的1级（交互式）或1级以上服务质量等级，具体指标如下：

- 网络时延上限值为400ms；

- 时延抖动上限值为50ms；

- 丢包率上限值为1×10-3。

- 监控中心

监控中心按级别划分可以分为三类，即：总控中心（指挥中心）、分控中心（楼宇监控或区域监控）和监控室（楼层监控）。

本次项目设立一个总控中心，即位于二道门三层的指挥中心(预留)，本次项目以现有指挥中心为主。

总控中心由中心存储子系统系统、中心解码控制子系统、显示子系统、视频质量诊断子系统、中心管理平台组成；连云港监狱内外区域包括监控中心、公共区域、信息采集室和周界的监控设备等的视频图像均可接入到位于连云港监狱二道门的指挥中心。

总控中心集中管理控制连云港监狱内所有的监控系统软硬件设备，调用所有的监控点的图像。总控中心显示系统由解码器硬解码显示与监控客户端软解码显示两种方式。

3.1.7.1存储系统设计

系统采用云存储方式实时视音频和报警视频数据集中备份存储，采用大路数NVR存储模式对实时视音频和报警视频数据进行分布式存储，以保证整个存储系统的安全可靠。

NVR分布式存储方式部署在前端各楼宇内，用于存储管理监区内各楼宇所辖区域内的所有前端摄像机的实时视音频和报警视频。前端视音频经数字化处理后以IP码流形式写入到嵌入式NVR设备，由分布式NVR进行录像存储、管理和转发，NVR不受物理位置制约，可以在网络任意位置部署。NVR分布式保存期限为15天。

云存储集中式备份存储方式部署在中心机房，用于备份存储管理所有前端监控摄像机的实时视音频和报警视频。前端视音频流通过网络直接写入云存储系统进行集中备份存储，录像回放由云存储系统直接回放至客户端和解码器，录像不通过中转环节，回放可经过流媒体服务器也可不经过流媒体服务器进行直接回放。

高可靠数据分布策略管理模块根据自有数据分布算法能支持将数据块分布在满足节点级容错以及硬盘级容错，即支持N+M:B。通过在集群负载均衡模块之上接入数据分布策略管理模块，可以让系统在负载均衡模块更加优秀的选择出更加分布合理的数据节点。

一般视音频存储应集中保存30天，围墙周界的视频应集中保存90天，对于报警视频存储应长久保存，具备采取防篡改或完整性检查措施。

- 容量需求

本次系统前端容量大，存在大量视频监控图像的存储需求，需要提供高可靠的存储机制，高效的检索手段，并满足图像管理的业务要求。

存储技术要求

为了保证录像内容可靠，系统要求使用专用的网络存储设备作为存储设备。

在设计连云港监狱高清视频监控系统的存储子系统时，依据以下设计要求：

①监控点的录像过程将对网络交换设备产生很大的压力，核心交换机应能负担如此大的交换压力，具备网络故障以后录像数据的缓存功能以及网络恢复以后的补录功能。

②关键录像需冗余存储，提高关键录像可靠性。对关键录像的定义是报警信号触发的录像、显示过的图像、回放过程中剪辑的录像。

③系统平台能集中管理所有存储资源并统一调度，统一部署存储策略。与存储资源分布的物理位置无关，只要IP网可达，便可实现对存储资源随时随地检索和回放。

④保障存储数据的安全性，对访问权限进行集中管理与分配，存储的数据无法被更改。存储空间可无缝扩容。

监控存储要求

系统统采用云存储对实时视音频和报警视频数据进行集中备份存储，采用大路数NVR存储模式对实时视音频和报警视频数据进行分布式存储，以保证整个存储系统的安全可靠。

NVR分布式存储方式部署在前端各楼宇内，用于存储管理监区内各楼宇所辖区域内的所有前端摄像机的实时视音频和报警视频。前端视音频经数字化处理后以IP码流形式写入到嵌入式NVR设备，由分布式NVR进行录像存储、管理和转发，NVR不受物理位置制约，可以在网络任意位置部署。

云存储集中式备份存储方式部署在总控中心机房，用于备份存储管理所有前端监控摄像机的实时视音频和报警视频。前端视音频流通过网络直接写入云存储系统进行集中备份存储，录像回放由云存储系统直接回放至客户端和解码器，录像不通过中转环节，回放可经过流媒体服务器也可不经过流媒体服务器进行直接回放。

同时，考虑到视频图像存储数据的重要性，云存储采用高可靠数据分布策略管理模块，根据自有数据分布算法能支持将数据块分布在满足节点级容错以及硬盘级容错，即支持N+M:B。通过在集群负载均衡模块之上接入数据分布策略管理模块，可以让系统在负载均衡模块更加优秀的选择出更加分布合理的数据节点。 以进一步保障存储数据的完整性和存储系统的持续运行。

本次实时视音频集中存储时间按照30天（T），分布式存储按照15天（T）。

1080P摄像机：1080P（1920×1080）格式。

- 容量计算

云存储容量计算

数据主要为视频流，本次建设视频路数按照249路，4Mb码流计算，所需容量为：

4Mb（码流）×3600（秒）×24（小时）×848（路数）×30（天数）×1.1（恒定码流CBR系数）/8（小b转换成大B）/1024（换算GB）/1024（换算TB）=347.28TB

根据视频路数计算得出总存储容量需求为347.28B，在实际部署配置中需要考虑到冗余配置保证云存储的可靠性，具体计算如下：

视频都存在生命周期，为防止云存储数据写满后需要循环覆盖，把历史的数据删除新的数据写入没有足够的时间删除历史数据进行循环覆盖，设置10%缓冲区空间，故所需容量为347.28 TB*1.1=382.00TB。

云存储可以提供多种模式的N+M存储策略，通常情况下以4+1、8+2、12+3、16+4等存储策略，在本项目中我们采用4+1模式，存储利用率为90%，硬盘初始化之后实际可以利用的存储空间为硬盘标称的90%(标称500TB的硬盘实际可用空间为450多TB)，整个存储系统的容量计算公式为：

存储容量=实际数据容量 ÷ 硬盘利用率 ÷ 存储利用率

382TB÷90%÷90%=471TB

采用48盘位存储方案（6T硬盘）：

云存储48盘位节点单个节点所提供容量：48*6TB=288TB

所需节点数据为=471TB/288TB≈2台

增加1台节点为存储节点热备空间，该空间实际也是在用的，若有1个节点出现故障云存储系统有足够的可用空间对故障节点内的数据进行数据恢复。

总存储节点数=2+1=3台；总硬盘数=3*48=144块；总容量=144*6=996TB

前端存储容量计算

NVR分布式存储容量计算（存储时间为30天）。

项目中存储容量，根据前方接入点的多少和监控时间的要求，来配置相应的系统存储容量。

NVR用作前端分布式存储设备，需要分布布放NVR的建筑主要包括监区大门楼、教学楼、会见楼等。根据监控点位表计算，需64路NVR共计4台,32路NVR共计1台。

按照32路满通道计算，一台NVR存储30天的空间为：0.042*32*30=40.32T

4Mb（码流）×3600（秒）×24（小时）×32（路数）×30（天数）×1.1	（恒定码流CBR系数）/8（小b转换成大B）/1024（换算GB）/1024（换算	TB）=40.32 TB

考虑到6T硬盘实际使用率及格式化损失，为每台NVR配备4块6T硬盘，合计40块。

- 视频显示

- 系统概述

本次监控中心视频显示系统利旧,值班室采用解码+显示的方式显示

- 系统功能

视频信号显示：接入图像拼接控制器的视频信号，本系统图像控制器处理的输入视频信号可以窗口形式同时显示于大屏幕上。视频窗口可以实现单屏显示、任意大小显示、跨屏显示、整屏漫游、任意缩放等显示功能，并且可以实现视频图像的分组切换、巡检、预案显示等功能。

通过直通的视频信号：可以在不依赖外部控制器的情况下直接输入并在组合屏上以屏幕为单位显示视频图像。直通的复合视频信号除了可以单屏显示以外，还可以M×N方式实现任意多屏拼接显示，及全屏显示。

多种信号混合显示： LED液晶拼接显示墙可实现灵活多变的拼接处理功能，具有处理计算机RGB信号、视频信号及网络信号的同时显示和不同类型信号混合显示的功能。

- 解码控制子系统

在总控中心配置一套高清混合矩阵，实现高清视频信号解码输出上墙、切换、控制、显示、大屏拼接等功能。

高清混合矩阵控制显示系统示意图

高清混合矩阵用于解码前端的视频输出上电视墙，可兼容模拟和网络高清以及数字非压缩高清视频同时接入，具有BNC、VGA、DVI和HDMI等视频输出接口，采用插拔式模块化设计，支持高清编码板，高清解码板等多种业务子板。

主要功能:

模拟、网络和数字视频信号切换，视频信号编解码，视频编码压缩数据集中存储管理、网络实时预览和大屏幕拼接、分割、叠加、缩放、漫游控制、各种网络功能、日志功能、用户和权限管理、设备维护功能等。可实现信号的单屏显示、全屏显示，任意分割，任意切割、图像叠加、开窗漫游、任意组合显示、图像拉伸缩放、logo/OSD显示、网络抓屏等一系列功能。

- 值班室

值班室设置于各分监区监控室及车间警务室。值班室监控由视频管理子系统、视频解码子系统和客户端组成。主要负责对本楼层或本区域内的所有前端视频监控资源进行管理。在各分监区监控室内，通过PC机对本分监区前端视频图像进行调用；在各监房活动室走廊夜岗罪犯值班位置设置2块监视器，由夜岗罪犯加强对各小组的夜间视频监控；在各习艺区警务室，设置1块32寸液晶监视器和一台单路高清解码器，用于实时查看本区前端视频图像。

- 系统管理平台

管理平台的核心是为多种安防子系统提供一个统一的安防集成平台软件，实现连云港监狱指挥中心对所有视频图像、报警事件、语音对讲等信息的集中管理和应急处置。

平台功能需求：

（1）中心管理服务

基于J2EE体系和Web Service标准，提供统一的认证、授权、管理服务，主要包括组织管理、资源管理、接处警管理、视频管理等。

（2）数据库管理服务

数据库服务器用来存储平台中所有需要记录的数据信息，对系统内所有需要维护和使用的数据进行存储管理，提供数据的关联、查询、修改和删除服务。同时，还承担数据库用户的管理、数据备份、数据恢复和用户访问权限管理等，支持双机热备、大数据量存储，针对大数据量采用优化后的存储和查询策略。

（3）视频传输管理服务

视频传输管理服务提供实时视频流、录像回放码流的分发管理，以及存储数据的回放点播(VOD) 功能。同时，提供QoS管理，对带宽进行合理使用，并可以对不同厂家视频流的多种封装格式转封装。

（4）视频存储管理服务

视频存储管理服务主要负责前端监控点录像存储、检索、回放和下载功能，支持前端定时录像、报警联动录像、移动侦测录像。

视频存储管理服务应具备良好的伸缩性；可管理模拟、模数混合、IP化、全数字的各类前端设备，具备良好的兼容性；可部署在各种网络环境下，具备广泛的适应性。

（5）电视墙管理服务

电视墙管理服务将监控图像以矩阵形式（多画面）输出到电视墙上的功能，完成监控人员在电视墙上对实时图像监看或历史图像查看的要求。其主要负责管理解码器、解码服务器等资源，对客户端控制多种解码资源提供统一的接口。向客户端和其他服务器提供多种服务，如实时上墙、回放上墙，、报警上墙、上墙区域状态查询等，并支持对其它标准客户端软解码VGA、HDMI、DVI输出的协同控制。

（6）事件管理服务

事件分发管理服务提供对事件来源的配置和订阅，对视频设备事件布防参数的配置，对事件及事件联动规则的设定，以及事件触发后根据设定的规则调用事件联动动作并记录事件与联动日志。

（7）视频设备接入服务

视频设备接入服务主要用于对视频编码设备进行统一管理，方便平台接入视频编码设备，可接入视频类、报警类、门禁类、对讲类、电网类、移动类等等设备，对外接口支持GB/T 28181协议，实现设备的统一管理，同时方便扩展接入其他厂家设备。

（8）内容管理服务

内容管理服务采集各监控平台生产的海量视频图像文件并提取用户关注的业务原始数据。内容管理服务提供人工标注的方法从视频图像文件中标注对象的结构化数据，提供智能提取的技术从原始视频文件中提取视频画面的非结构化数据，对所有数据进行整理、分类、建立索引、统一存储，形成视频图像信息数据库，支撑上层应用。

（9）电子地图服务

电子地图服务模块提供电子地图应用功能，平台支持静态地图的添加、GIS地图的加载以及三维地图的对接，支持接入HIK GIS、山海经纬、Arcgis等地图引擎的集成。

（10）网管管理服务

网管管理服务提供对平台中所有软、硬件产品的统一管理，并及时上报故障。网管管理服务同步用户、组织机构、设备信息，采集设备的状态及基本信息并上报平台，从而展示给用户，实现远程监视和管理。网管管理服务监视的对象包括编码设备、解码设备、卡口设备、高清混合矩阵、外设、服务进程、视频质量、存储设备、门禁设备等。

（11）键盘代理服务

键盘代理服务主要用于网络键盘和模拟键盘，使用户在脱离客户端（桌面、web和移动）的情况下，通过键盘实现实时预览、云台控制等功能，提升用户操作的便利性。

（12）系统支持扩展时不影响既有设备的使用，在软件基本不变的前提下增加必要的硬件设备（摄像机、交换机、解码器、网络存储设备等）即可完成系统的扩展。同时系统软件具有先进的开放性和兼容性，软件可以不断更新升级，并充分考虑新建视频监控系统的冗余性和扩展性。

注:监狱现有在用的视频安防平台为“海康威视”品牌的智慧监所综合管控平台(SPCC)

- 综合报警

针对连云港监狱报警系统应用需求实际，报警系统设计主要包含设在监内罪犯活动区域的网络报警系统、设在重要功能房间（包括指挥中心、机要室、警卫支队、枪库、弹库）和各楼宇政务外网配线间等处的区域报警系统以及罪犯监舍卫生间的红外幕帘报警。

- 网络报警系统

- 系统概述

网络报警系统是一种基于网络的触发式报警系统，采用智能信号转换电路，将分布在各个位置不同特定编码组成的智能报警按钮的报警信息通过以太网及时上传至连云港监狱指挥中心、连云港监狱二道门等有权限的客户端。在指挥中心管理人员可以通过电子地图、数据库、声光报警提示显示发生警情的单位、地址、方位，及时做出准确的判断和决定。

网络报警系统由前端紧急报警按钮、信号传输网络、网络报警主机、声光报警终端等部分组成。

- 需求分析

按照《江苏省监狱视频监控和固定触发式网络报警系统建设规范》要求，连云港监狱严格按照此要求进行设计布点。

- 系统规划

报警系统管理按照一级方式进行，在指挥中心、二道门门卫值班室设置网络报警主机及声光报警装置，以实现三方联动报警。

系统报警信号通过安防网进行传输。报警信号在1秒内同时上传至各接警区域。报警信息通过以太网及时传至监控中心和指定有权限的客户端。系统通过数字化接口可与视频监控、语音对讲等系统形成实时联动，方便进行综合应急指挥调度。

网络报警系统由网络报警点、POE电源、服务器、报警主机组成，系统的架构图如下：

网络报警系统架构图

- 点位布置

本次网络报警系统点位设置按照《江苏省监狱视频监控和固定触发式网络报警系统建设规范》要求进行设计。

| 序号 | 楼栋名称 | 楼层 | 网络报警按钮 | POE电源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监区大门 | 1层 | 5 | 1 |  |
| 2 |  | 2层 | 0 | 0 | 仅预留管线 |
| 3 |  | 3层 | 2 | 1 | 仅预留管线 |
| 4 | 教学楼 | 1层 | 2 | 1 |  |
| 5 |  | 2层 | 6 | 1 | 仅预留管线 |
| 6 |  | 3层 | 11 | 1 | 仅预留管线 |
| 7 |  | 4层 | 9 | 1 | 仅预留管线 |
| 8 | 会见楼 | 1层 | 5 | 1 |  |
| 9 |  | 2层 | 7 | 1 | 仅预留管线 |
| 10 |  | 3层 | 3 | 1 | 仅预留管线 |
| 11 | 合计 |  | 53(实际部署15) | 9（实际部署5套） |  |

3.2.1.5系统功能

1）智能自我检测报警

系统支持对前端报警设备实时检测，方面及时发现前端设备故障。

2）紧急报警

系统可以同时接入多台报警主机，各报警主机均可以通过网络与网内所有报警通讯终端独立通讯从而形成多机冗余备份的保障体系，任意一个网络报警通讯终端或报警主机发生故障都不会导致整个系统失效

3）技防系统实时联动

网络报警系统提供一个API接口，以方便其它系统进行调用，实现对其它技防系统的实时联动。例如，可以在报警时查看报警点周围的监控图像等等

- 红外幕帘报警系统

- 系统概述

系统主要用于监区各监舍卫生间，在夜间如有罪犯进入布控区域，人体热释红外探头探测到的人体红外光谱后即被触发，同步输出两路信号：一路语音信号传至民警值班室，语音提示值班民警在预警控制主机上（或控制电脑）注意查看。一路传到发出报警的监舍号房门上方的警示灯，触发警示灯闪烁，提示夜岗值班罪犯到该监舍进行查看。同时每层值班室配置一台控制电脑，通过预警控制软件实时显示报警部位、报警状态、报警时间，并自动记录、存储。同时联动视频监控图像。

- 系统设计

系统建设以满足相关规范要求及监狱实际需求为根本出发点，卫生间夜间预警系统采用网络与总线结合报警方式实现报警信息的上传和报警的联动输出，消防紧急报警系统采用分布式与网络相结合的方式进行报警联动。

整个报警系统共分为三个部分

第一部分为前端采集部分，主要负责实现前端报警开关信号、卫生间区域人员进入信号、监舍门开关信号、火灾报警信号、紧急开启按钮状态的采集和上传；

第二部分为提示部分，主要负责将发生报警、夜间人员进入卫生间区域、监舍门开关、通道门开关等事件通过门灯、软件界面、报警信息推送等多种形式快速呈现给值班民警；

第三部分为后台服务部分，主要负责实现报警数据的处理、下发并与其他的系统进行关联，如：视频监控系统、门禁控制系统、数字广播系统、智能警务操作台、监狱智能管理平台等。

- 前端采集部分

前端采集部分设计主要分为两类，一类为卫生间进入报警采集、一类监舍门信号状态采集。

（1）监舍卫生间进入预警采集

本次卫生间进入报警采用视频分析报警加三鉴探测器相结合的方式，即可以准确掌握犯人起身情况，又可以避免盲区及误报。

（2）监舍门信号状态采集

监舍门信号状态采集主要是对监舍门开关状态进行检测，实时记录门禁开关状态，现场信号直接与监舍门灯联动，同时信号通过门禁主机传送到网络并接入智能警务操作台，最终通过智能警务操作台系统软件二次处理后传给小岗终端与省局智能大平台等。

- 信息提示部分

信息提示部分的整体设计包含三个方面：

  - 监舍现场提示，主要是通过安装在监房门口处的三色门灯，对监房门的开关状态、犯人夜间起身、监舍内卫生间区域人员入侵进行报警提示；

  - 通道门现场提示，主要是通过安装在通道门上方的三色指示等，对通道门的开关状态，是否异常打开进行报警提示；

  - 后端报警信息提示,在监区值班室、分控中心、指挥中心的软件客户端实现分级报警提示。

为了区分门开、对讲呼叫、监舍卫生间进入报警这三种状态，设计选择三色门灯分别对应，如：门开时门灯显示为黄灯、对讲呼叫为绿灯、卫生间有人进入与犯人夜间起身显示为红灯，简单明了，方便民警或小岗在值班过程中第一时间发现问题、解决问题。

通道门的颜色采用三色显示 ，分别为：红色为无火灾未经授权异常开启、绿色为无火灾经授权后正常开启、黄色为有火灾正常开启，其中红、黄、绿色的信号经过开门状态、火灾信号逻辑判断后准确输出；

软件客户端采用二级部署方式：

各监区电脑客户端只提示本监区的相关报警及联动信息，联动相关区域的监控视频，民警可以在监区值班室对报警进行处理；

指挥中心（分控中心）客户端可以对全监的紧急报警事件集中显示以便统一指挥、调度，若报警未被及时处置，指挥中心（分控中心）可以及时发现并督促各监区处置。

- 后台服务部分

后台服务部分主要是监狱的报警服务端，实现两大功能：

实现对各采集端采集上传的信号进行分类、筛选、存储和下发至各客户端；

实现关联相关系统，如报警联动该区域附近的视频监控系统和该区域内智能大平台相关民警值班信息。

该服务端可以解决监区值班人员自动实时观察监舍卫生间进人情况，一旦有人进卫生间，系统自动切换到对应视频，多个卫生间进人则多画面显示，超过4画面则滚屏显示。

- 拓扑结构

综合报警系统主要由紧急报警按钮、吸顶式三鉴探测器等前端信号采集设备、前端摄像机智能分析信号输出、报警防区模块，操作台桌面软件、声光报警器等报警输出设备等构成。当系统前端设备采集到报警信号时，报警信号经智能终端通过逻辑分析后产生报警信息，报警信息可通过传输网络转发到操作台桌面软件，再通过桌面软件联动现场视频、电子地图定位、现场和中心声光报警、报警信息显示和语音提示等，实现迅速准确的确定是否是真实警情，并第一时间对所发生的警情进行处理，提高处警效率，并能为报警事件提供可靠的视频物证。

- 整体架构

紧急报警部分：系统通过采集触发式网络模块的报警信号实现紧急报警，报警信号传送到监狱指挥中心与省局，监狱指挥中心采用系统软件的形式，实现报警与地图、视频联动的问题；

综合报警系统拓扑结构图如下所示：

综合报警系统拓扑结构示意图

- 硬件架构

整个系统的硬件部分包括:

采集部分:三鉴报警器、紧急报警按钮、门禁状态信号处理器、配套电源等组成。

前端报警显示与处理部分：APP软件与43寸显示器、三色灯与控制器、报警复位按钮。

监区值班室报警与显示部分：警务操作台软件直接显示。

指挥中心监视部分：电脑与报警联动软件

信号传输部分：网络线路与交换机等。

服务器：部署于中心机房，主要目的实现服务端软件的部署。

- 软件架构

系统基础层为基础网络及安装完成的前端采集设备（上述硬件架构中的所有系统），安装该系统所需的服务器。

系统数据层为系统所需接入的数据库，其中包括监狱智能平台数据库、安防系统数据库，并建立系统自己的报警系统数据库，保存报警点的基础数据和报警的历史信息。

接入层为本系统所需要接入的设备包括紧急报警、夜间犯人起身报警、监舍卫生间进入报警、特殊区域门开报警、视频监控系统等。

用户层为系统与实际操作系统的用户交互界面，按照监狱的组织架构要求，主要分为监区客户端、指挥中心（分控中心）客户端。

- 点位部署

- 报警点位选择

根据相关标准规范及监狱实际需求进行报警点位的选择，主要考虑如下：

（1）针对犯人夜间起身活动进行监测，在卫生间靠近窗户一侧吸顶安装三鉴探测器，用于对夜间犯人起身上卫生间的状况进行及时提示，通过小岗的夜间巡查，防止意外事件的发生。

（2）为及时提醒监狱民警、驻监武警判别和处置突发事件，选择在走廊、监区值班室、备勤室、监狱指挥中心等处安装声光报警器。

- 报警点位设计

根据报警点位选择原则，可将监区的报警点位设计如下：

监房卫生间：每个监房的卫生间顶部靠近窗户一侧安装1个吸顶式三鉴探测器；

其他重要位置：在场所顶部或墙体侧面安装1个三鉴探测器或幕帘报警器；

- 系统功能

综合报警系统功能实现：

- 支持通过电子地图方式实现管辖区域的平面图，包含摄像机、三鉴报警器、门禁等设备的点位（名称）分布、视频窗口、报警记录列表的信息显示，可做二次编辑。

- 电子地图与视频同屏显示。

- 不同层级的地图之间可任意跳转，可设定进入地图后是否自动打开其管辖区域内的全部或部分摄像机视频，摄像机关联的视频窗口应在地图上叠加显示，每个视频窗口的位置和大小均可任意调整。

- 支持地图轮巡功能，按固定时间间隔依次切换进入各层电子地图，同时同屏自动打开新进入地图上叠加的所有摄像机视频。

- 一次报警联动摄像机数量不少于2台，视频联动结果按视频窗口顺序依次循环显示。

- 能对“卫生间有人”、“犯人起身”、“监舍门打开”和“紧急报警”等报警事件分别做处理，报警事件列表窗口和报警器状态列表窗口应叠加在地图上显示。

- 门禁控制

- 系统概述

本次的门禁控制系统用于对各建筑出入口、进出通道门、隔离网、监舍门、功能区、办公区等实施智能控制。门禁控制服务器设置在中心机房，各建筑物值班室可设置分控。前端设备应安装在各进出通道门、隔离网门、通道门和建筑出入口等处。门禁系统具有人员识别、方位识别、自动监测记录、自动声光报警、紧急情况下系统具有一键戒严功能。

各楼栋主要出入口及区域管理出入口采用基于生物识别的门禁识别终端，门禁系统与现场视频监控联动，支持夜间或特殊时段经现场确认后授权开门（本次仅作设计，后期需预留接口）。

各建筑的监舍、功能房、民警值班室、隔离区、主要进出通道、服刑人员进出通道应安装与门禁系统联动的门状态指示灯。绿色指示为正常，指示灯可与监舍综合报警系统指示灯共用，保持区分颜色，采用带闪光或蜂鸣器。

- 系统设计

系统的规划设计本着“高安全、高标准”的原则，采用全IP网络架构进行设计，并根据相关标准规范要求及监所的实际需求，将监所门禁控制系统分为监区监舍门禁系统、监区通道门禁系统、监区AB门门禁系统和办公区门禁系统等四个部分。

门禁控制系统构成示意图

监区监舍门禁系统的监控单元包括监舍、禁闭室、病房、谈话室、劳动工厂和干警值班室的门，采用电控管理，由监区分控值班室进行控制。

监区通道门禁系统的监控单元包括建筑物（监舍楼、医院、严管楼、会见楼等）每层的干警和服刑人员出入通道、建筑物出入口通道、家属会见区和罪犯生活区之间的通道等。

监区AB门门禁系统的监控单元包括人行通道上的出入通道门和全高闸门、车行通道上的出入通道门等，采用电控管理，由内看守值班室进行控制。

行政办公区门禁系统的监控单元包括大楼出入口、主要通道等，可视受控门的安防登记，设置任意几门之间的联动互锁。

同时，系统应具备多种报警功能，如，超时未关门、强行闯入、未授权卡刷卡、密码多次输入错误、胁迫报警、级联门同时打开报警、拆卸报警、断网报警等，以及报警联动功能。

- 系统结构

本次门禁控制系统主要由感应卡、感应读卡器、门禁控制器、管理软件、发卡器等组成。采用非接触式IC卡方式。采用多种门禁方式（单向门禁、双向门禁、刷卡+密码双重认证等），对使用者进行多级控制；同时对监狱内不同的区域和特定的门进行进出管制。

整个系统前置控制设备与管理电脑的连接，采用TCP/IP通讯协议，联网线材为五类双绞网线，可通过网络设备直接连入管理区内局域网或直接接到管理工作电脑上。管理工作站安装网络版门禁管理软件，并连接发卡设备。

通过对门禁设备SDK直接开发的方式接入到监所安防集成平台中，实现监舍门、通道门、AB门等主要控制门的状态实时显示及门禁事件信息的集中处理等，并与视频监控、报警等子系统进行联动，提高值班干警应对事件的反应能力

门禁控制系统总体拓扑结构如下图所示：

普通门禁控制系统拓扑结构如下图所示：

网络型门禁控制系统拓扑结构示意图

A、B门门禁控制系统拓扑结构如下图所示：

A、B门门禁控制系统拓扑结构示意图

- 系统组成

本次门禁控制系统主要由感应卡、感应读卡器、门禁控制器、信号转换器、管理软件、发卡器等组成：

感应卡：卡内的集成电路中带有微处理器CPU、存储单元（包括随机存储器RAM、程序存储器ROM（FLASH）、用户数据存储器EEPROM）以及芯片操作系统COS的智能卡。

门禁控制器：存储感应卡权限和刷卡记录，并中央处理所有读卡器上传信号，负责和计算机通讯和其他数据存储器协调，配合管理软件的智能处理中心。

电锁：电动执行机构。

485/232信号转换器：对所有数据存储器进行联网和远距离通讯。（网络型不需此设备）

管理软件：通过电脑对所有单元进行中央管理和监控，进行相应的时钟、授权、统计管理工作。

开门按钮：出门可以设置为按按钮出门。

电源：提供系统运作电源和电锁的执行结构的电源供应。

读卡器：通过射频感应原理，识别感应卡内置加密卡号。

门禁控制器通过设备SDK直接开发的方式接入到江苏监狱智能管理大平台中，实现监舍门、通道门、AB门等主要控制门的状态实时显示及门禁事件信息的集中处理等，并与视频监控、报警等子系统进行联动，提高值班干警应对事件的反应能力。

- 点位原则

根据监狱标准规范及实际需求进行门禁点位的选择，需要从以下几个方面进行考虑：

- 为防止在押犯从监舍（含禁闭室、病房等）开始偷逃，尤其是夜晚，需要对监舍门进行严密控制，在监舍门采用专门的电动监舍门的基础上进行门禁控制，包括现场身份验证开门和中心远程开门；

- 为保护分控值班室内值班干警的人身安全，防止罪犯随意进出分控值班室，需要对分控值班室进行门禁控制，采用身份验证开门和开门按钮开门；

- 为保护罪犯谈话及亲情电话的隐私性，防止其他罪犯听取后，随意宣传，造成罪犯的心理障碍，需要对谈话室门进行控制，采用开门按钮开门；

- 为实时监控进出通道人员及防止罪犯偷逃，需要对监舍楼通道门进行门禁控制，采用双向身份验证方式开门及中心远程开门，紧急情况下可用钥匙开门，可实时查看和记录进出人员的信息及统计区域人数；

- 为防止罪犯从监区AB门进行偷逃，需要对监区AB门进行门禁控制，采用双向身份验证方式开门及值班干警和武警人工确认开门，出门采用生物识别验证方式，且要求A门和B门实现双门互锁；

- 为防止外来人员随意进出行政办公区及对监狱干警进行考勤，可选择对行政办公区通道门进行门禁控制。

- 点位设计

根据门禁点位选择原则，可将监狱的门禁点位设计如下：

- 监舍门：每个监房门外侧安装一个门禁刷卡器，门体加装门磁开关，与门头指示灯联动。自动移门需与自动移门系统控制联动，同时接受监区值班室及指挥中心远程控制开门。

- 建筑通道门：采用电插锁，门两侧各安装一个带键盘的门禁读卡器采用刷卡+密码进出，同时具备特定时段指挥中心远程开门。指挥中心可实时监控刷卡开门请求。

- 通道隔离门：采用电插锁，门两侧各安装一个带键盘的门禁读卡器采用刷卡+密码进出，同时具备特定时段指挥中心远程开门，指挥中心可实时监控刷卡开门请求。具备控制台开门功能，集中控制台应具有刷卡验证开门，所有受控门的开关、视频，门状态显示、监舍内报警、非正常门开报警、监听、对讲、脱机运行等系统网络控制功能。

- 楼道隔离门：采用电插锁，门两侧各安装一个带键盘的门禁读卡器采用刷卡+密码进出，同时具备特定时段指挥中心远程开门，指挥中心可实时监控刷卡开门请求。具备控制台开门功能，集中控制设台应具有刷卡验证开门，所有受控门的开关、视频，门状态显示、监舍内报警、非正常门开报警、监听、对讲、脱机运行等系统网络控制功能。

- 消防通道门：采用磁力锁，门两侧各一个带键盘的门禁读卡器，刷卡+密码进出，同时具备控制台开门功能，集中控制台应具有刷卡验证开门，所有受控门的开关、视频，门状态显示、监舍内报警、非正常门开报警、监听、对讲、脱机运行等系统网络控制功能。

- 监舍、禁闭室、病房：采用专用的具备同芯钥匙的电插锁，并在门外一侧墙上安装1个门禁读卡器（密码+刷卡方式开门），采用刷卡+密码、钥匙开门，具备控制台开门功能，所有受控门的开关、视频，门状态显示、监舍内报警、非正常门开报警、监听、对讲、脱机运行等系统网络控制功能。

- 功能性房间：在门内外侧各安装一个刷卡器，采用刷开开门；

- 分控值班室：在值班室门上安装1把磁力锁或电插锁（视值班室门的材质而定），在门外一侧墙上安装1个门禁读卡器（密码+刷卡方式开门），门内一侧安装1个开门按钮；

- A、B门：在A门上安装1把带钥匙开门的电插锁，A门两侧各安装1个门禁读卡器（密码+刷卡方式开门）用于对其身份的核实；在B门上安装带1把带钥匙开门的电插锁，B门两侧各安装1个带键盘的刷卡器；A、B门各安装一个门磁感应开关，将开关状态实时输入到门禁控制器，通过门禁控制器互相进行互锁，当其中任何一个门处于开门状态时另外一个门不得开启；紧急状态时可以通过钥匙进行机械开锁。

- 系统功能

（1）信息对接

系统与监狱现有管理信息系统对接、互控，门开关信息、刷卡记录信息写入管理信息系统数据库，并关联对应的监控录像。

必须将实时进出监记录、刷卡记录、门状态等信息上传到江苏监狱智能管理大平台。

（2）一键戒严

一旦发生如犯人集体暴动、越狱等非常紧急的情况下，系统按照设定好的紧急反应方案提高指定权限，按照一定的程序编组，控制门开权限。当一键戒严后，门禁系统所有的电子门禁将自动关闭，只允许编组程序指定人员打开指定的门进行处置。

（3）灵活的权限管理

可以设置某个人能过哪几个门，或者某个人能过所有的门。也可设置某些人能过哪些门。设置结果可以按门或者按人来排列，用户可以很清晰地看到 某个门哪些人能过，或者某个人可以通过哪些门。一目了然，并可以打印或者输出到Excel报表中。

（4）时间段权限管理功能

可以设置某个人对某个门，星期几可以进门，几点到几点可以进门。

脱机运行通过软件设置上传后，控制器会记住所有权限和记录所有信息，即使电脑软件和电脑关闭，系统依然可以正常脱机正常运行，即使停电信息也永不丢失。

（5）门开照片及门状态实时显示功能

可以实时监控所有门刷卡情况和进出情况，可以实时显示刷卡人预先存储在电脑里的照片，以便值班民警和本人核对。如果接上了门磁信号线，用户可以一目了然看到哪些门是开着的，哪些门是关着的。合法卡的实时记录以绿色的方式显示，非法卡的记录以橙色的方式记录，报警记录以红色的方式显示，便于提醒值班民警注意。并可实现客户刷卡的时候进行实时的照相和录像。

（6）实时提取功能

用户可以边实时监控，边自动提取控制器内的记录，刷一条就上传一条到电脑数据库里；

（7）强制关门和强制开门功能

如果某些门需要长时间打开的话，可以通过软件设置其为常开，某些门需要长时间关闭不希望任何人进入的话，可以设置为常闭。

（8）远程开门功能

管理员可以在接到指示后，点击软件界面上的“远程开门”按钮远程地打开某个门。远程开门记录通过设置也是可以形成记录的；

（9）门内人数快速查询

可以查询某个门内，或者某个区域内（有几个门）有多少人数，并显示这个区域的人员清单。

（10）人员快速定位查询

可以快速查询某个人现在在哪里，在那里逗留了多长时间。

（11）卡＋密码功能

监狱内所有门禁采用卡+密码方式打开。即该门可以设置为，需要用户刷卡后输入正确的密码，卡和密码都正确后才予以开门。可以一卡一密码，即每个人都拥有自己的密码。该功能可以防止卡被人拣到来开门，或者偷用同事的卡来开门做不该做的事情等情况。对于同一个门，可以设置某些人要求卡＋密码，某些人只需刷卡就可以进入。密码可以为 1－6位数。

（12）非法闯入报警或者叫做强行开门报警

即没有通过合法方式（刷卡、按钮 等）强行开门或者破门而入。系统软件监控界面会用红色的提示该报警信息的时间和位置，并驱动电脑音箱提醒值班人员注意。

（13）门长时间未关闭报警

门被长时间打开（打开多少秒才报警，这个时间可以自定义）忘记关门，系统软件监控界面会用红色的提示该报警信息的时间和位置，并驱动电脑音箱提醒值班人员注意。

（14）非法卡刷卡报警

又叫无效卡刷卡报警。即有人用未授权的卡试图刷卡，系统会在监控软件界面予以红色提示报警，并驱动计算机音箱，以提醒值班人员注意。

（15）定时上传权限功能

由于上传权限时，控制器无法判断卡权限现在的合法性，需上传完毕才判断，所以如果大量上传权限时，控制器会有一小段时间不允许还没来得及上传的权限卡通过，所以采用定时上传权限功能可以使得系统在夜深人静没有人使用门禁时进行自动上传。

（18）操作员分部门管理功能

某些单位要求分部门管理门禁和考勤，自己部门的操作员管理自己的部门的门和权限。高级管理员可以管理全单位的门和人；

（19）首卡开门

设定时间段，在该时间段拥有首卡开门权限的人刷卡后，别人才能够合法进入，或者将门保持打开，到晚上门按时关闭。设置了这个功能后，如果拥有首卡开门权限的人没有来，其他的合法卡也不能进入，必须等拥有首卡开门权限的人开门。

（20）界面锁定功能

操作员临时要离开一下工作岗位（例如去洗手间），可以进行界面锁定，后台软件继续运行和监控，其他人无法趁机进行操作软件，操作员回来后输入密码后重新回到软件 操作界面。

（21）胁迫报警

当有人被人胁迫要求打开门的时候，相关人员可以在密码键盘上输入胁迫密码，门被打开，人员的人身不会受到恼羞成怒的歹徒的伤害，而总控制中心的软件监控界面上已经显示出该地点有被胁迫开门的报警信息，并采取措施。同时在控制中心的电脑音箱会发出报警声音，提醒值班民警及时注意。

（22）反潜回、防尾随功能

有些特定的场合要求，执卡者从某个门刷卡进来就必须从某个门刷卡出去，刷卡记录必须一进一出严格对应。进门时未刷卡，尾随别人进来，出门刷卡时系统就不准他出去，如果出门未刷卡，尾随别人出去，下次就不准他进来。或者某人刷卡进来后，从窗户将卡丢给其他人，试图进来，系统也会拒绝该人刷卡进来。

（23）多卡开门

有某些特定场合需要启用该功能，即要求几个人同时到场，依次刷卡门才开。某个人单独到场门刷卡不开。可以将系统设置为进门多卡出门单卡开门，也可以设置为进门多卡，出门也要多卡。

（24）定时常开门、常闭门功能

该功能又叫定时任务功能。某些对外办公场合 例如办公大厅等。要求 白天上班时间门打开，外面来办事的人员可以自由出入，晚上下班后，要求本单位人员刷卡才允许进出，不允许外来人员进入。

（25）电子地图功能

可以将门的图标放在相应的地图的某个位置，实时监控时显示更加直观和人性化。

（26）双门互锁

在特定通道上设立门禁管理点，在监区通道门上需要实现双向刷卡功能，即保留所有持卡人员的进出信息，方便日后的一个查询功能。在特殊通道上（指定通道）需要实现AB门互锁功能。

在监狱的重要部位（如监区大门）设置有两道门，要求两道门予以互锁，以方便有效地控制尾随或者秩序进入，可以有效地控制集体越狱的难度、人数和速度，为干警处理突发事件赢得时间。

当第一道门以合法方式被打开后，若此门没关上，则第二道门不会被打开；只有当第一道门关闭之后，第二道门才能够被打开。同样的道理，如果第二道门没有关好前，第一道也不予以刷卡打开。

本系统可以方便并且稳定地设置来启用或者禁用这两个门所辖的控制器的这个功能，如果使用多门控制器还可以启用三道门，甚至四道门的互锁。

AB门双门互锁示意图

（27）其他

门禁系统断电后应可由值班警察按管理规定手工开启或关闭。

可对每个民警进行使用时段，有效期限等开门权限设置。

支持读卡器防拆报警、门未关严报警、外力强行开门报警、开门等待超时报警、胁迫卡和胁迫码报警、黑名单报警、非法卡超次刷卡报警。

支持非法验证报警功能，可在有人试图多次验证密码或者非法权限来开门时提醒管理员。

门禁控制器应支持NTP校时、手动校时、自动校时功能，自动校时间隔不大于60分钟。

- 点位部署

总体统计数据见下表，详细分布见各建筑物图纸

| 统计表 | 监区大门 | 教学楼 | 会见楼 |
| --- | --- | --- | --- |
| 序 | 项目名称 | 1F | 2F | 3F | 1F南 | 1F北 | 2F南 | 2F北 | 3F南 | 3F北 | 4F南 | 4F北 | 1F | 2F | 3F |
| 1 | 门禁读卡器 | 47 | 6 | 18 | 13 | 14 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 24 | 16 | 22 |
| 2 | 三色门灯 | 14 | 6 | 12 | 14 | 14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 | 16 | 0 |
| 3 | 防雨罩 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 开门按钮 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 门禁门磁 | 24 | 3 | 9 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 12 | 8 | 11 |
| 6 | 门禁电源 | 24 | 3 | 9 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 8 | 11 |
| 7 | 钥匙型电插锁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 8 | 单门磁力锁 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 |
| 9 | 双门磁力锁 | 8 | 3 | 6 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 2 |
| 10 | 单门防水磁力锁支架 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 |
| 11 | 双门防水磁力锁支架 | 9 | 3 | 6 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 2 |
| 12 | 集中控制台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | 门禁管理软件 | 1 | 0 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 单门门禁控制器 | 24 | 3 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 8 | 11 |
| 15 | 双门门禁控制器 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |

- 周界入侵防范

连云港监狱周界物防设施主要包括围墙主体、内隔离带、外隔离带三大部分。本次在围墙内侧区域配置周界入侵防范系统，主要包括数字高压电网系统、激光对射报警、微振动传感报警以及周界视频智能分析报警系统，其中周界视频智能分析报警系统已在视频监控系统中设计，此处不再重复。

- 数字高压电网

- 系统概述

系统设计按照司法部和公安部对监狱周界围墙高压警戒电网控制系统提出的安全防范要求进行设计，采用数字式电网控制系统，系统具备智能分析、计算机控制、高压打击、实时报警等功能，并能够通过安防网，将电网运行数据情况、报警信息实时传输至连云港监狱指挥中心。

- 需求分析

系统总体目标是在连云港监狱周界建立一套先进、成熟、完善、可靠的高压电网，通过高压电击、报警系统对周界围墙进行全天候24小时不间断的防范监视，有效防止罪犯脱逃和外界非法入侵。

- 系统规划

依照《监狱建设标准》【建标139-2010】第五章“安全警戒设施”第三十九条第三点——监狱围墙上部应设电网，其高度电压等级按照相关标准执行。

根据最新规范《周界高压电网装置》GB/T25287-2010功能要求4.2.1——电网应按地域实施分区段管理，至少应有4个方向的定位功能，每区段跟别具有触网报警、断网报警和短路报警功能。

（一）国家标准对围墙电网的规范：

1、国家标准4.5.4中：金属线网的安装应符合下列条件：金属线网由5根金属线（包含地线）和金属支架组成。

2、标准4.5.6 中：金属线网架安装于围墙内侧，为内倒式，相邻网架间隔距离就不大于6米。

3、标准4.5.6中：每间隔5根网架，应安装一盏警示灯和一块“高压危险”警示牌，警示牌与警示灯的位置应错开，警示牌上的汉字为标准宋体，每个汉字尺寸不小于200mmX200mm。

4、标准4.2.1 中：电网应按地域实施分区段管理，至少应有4个（东、南、西、北）方向的定位功能。

（二）防区划分及狱墙建筑

1、连云港监狱围墙东西围墙长166米、300米，南北围墙长330米、328米，总长约1124米，根据现场实际情况及国家标准要求，整个围墙共划分为4个防范区，每面围墙为一个防范区域。

2、根据如上分区，需电网控制柜1台，高压柜4台。电网控制柜拟安装在连云港监狱大门指挥中心内。高压柜设在围墙的外围墙上（离地至少3.5米以上）。

3、连云港监狱大门建筑附近设备的安装，须现场勘查进行异形设计，网线间隔等布局合理，美观协调。

具体围墙电网防区示意图如下：

- 系统组成

系统主要有电网控制主机、高压柜（含高压变压器、互感器）、管理软件及外网设备等组成。

系统拓扑图：

- 电网安装要求

- 电网支架

本次数字高压电网前端支架采用标准水平支架，整个支架以垂直于连云港监狱侧墙的角度进行安装，支架低端距离地面>4m，瓷瓶顶部16mm钢芯铝绞线距离巡视道底部>0.7m，支架总长度为1.05m，采用5线制安装，线间距离为200mm，从物理防范尺寸上已可有效防止攀越。每根网线对地电压 5KV（±10%），触网报警时间≤1s，具有连续打击能力，动态电源电压在180—240V均能正常工作。

高压瓷瓶固定在电网桩上，网线两端拉紧，对岗楼拐角进行加固处理。

电网桩应连好接地桩，接地电阻＜=4欧，确保安全有效。

- 金属线网

（1)金属线网应由5根金属线（包含地线）和金属支架组成。

（2）金属网分段处，二支架间隔小于200mm；整个金属网不留可钻人空挡，严格按照GB25287-2010标准施工。

（3）金属网线采用钢芯铝绞线，其截面积不得小于16 mm2，网线与绝缘子应连接牢固。

（4）金属线网架安装于围墙内侧，参考国标《25287-2010 周界防范高压电网装置》。每间隔5根网架，应安装一盏警示灯和一块“高压危险”警示牌，警示灯与警示牌的位置应错开。

（5）金属线网布设应呈现闭合状态，其内部为防范区。

（6）高压输出端应将高压电缆直接连接到电网的金属线上，连接处应采取防氧化与防漏电措施。

- 高压控制箱

（1）应安装于靠近金属线网并且留出足够的安全间隔区域。

（2）安装于室外时，应具备全天候工作条件。

（3）外壳应可靠接地。

（4）在箱体上有明显的警示标志。

- 低压控制箱

（1）电网应有漏电保护装置，可靠接地，安装在指挥中心内，工作时高压电网不应出现断电现象。

（2）主电源线应避免连接其他较大负载，尤其是较大的电感性负载。

- 保护措施

（1）过电压保护：电网控制系统应有过电压、过电流的保护措施，应能防止瞬态冲击电压从低压输入回路和高压输出回路进入而引起的绝缘破坏和设备的损坏。电网在设计安装过程中防雷电保护按照GB/T3482执行。

（2） 过电流保护：电网控制系统应具备有效的过电流保护和等效的过载保护措施。

（3）外壳防护：高压控制箱外壳防护应符合GB 4208中IP55的规定。

- 性能指标

- 一般要求

(1)电网零部件及配件数量应齐全无损。

(2)高、低压控制箱应分开设置，且控制箱外观平整、光洁，标识正确、明显。

(3)电网的高压和低压控制部分，分别安装于高压控制箱和低压控制箱中，控制箱面板应便于操作和维护。

(4)低压控制箱箱体金属板厚度不应小于1.2mm，高压控制箱箱体金属板厚度不应小于1.5mm。

(5)警示灯的颜色应使用红色，且节能，效果好。安装在金属网架前端点，具备仅在夜间（或需要时）开启的自动和手动控制功能。

- 功能要求

(1)电网应按围墙区域实施4区段管理，每段应分别具有触网、断网、短路等报警功能；电网应用声音和信号灯分别在指挥中心和电网对应的区段发出报警信号。

(2)电网输入为50HZ正弦交流、220V电压，电压输出范围符合国家标准；当输入电压在200V-250V范围内波动时，电网应能正常工作，最大输入电压不应超过250V；电网在预警状态时，应保持其高压输出。

(3)在持续电击时间不少于15分钟后，电网仍能正常工作。

(4)系统进行自动的采集、分析、存储各种环境下的电网工作时的各种数据，能够记录报警发生时间、电网运行的各项数据，以及电网恢复正常工作的时间和数据。

(5)当出现多处同时触网和断网、短路情况时，电网打击功能不受影响。

(6)电网应具有自检、工作状态显示及报警记录功能。检测到触网、短网、断网时，必须能做到线与线之间、线与地之间都能检测到。

(7) 高压控制箱输出线间应具有一定的压差。电网必须确保五根线，四火一地，火与火之间必须保证差压。

(8)显示设备实时显示电网设备中各种运行数据和各段的运行情况，便于值班人员进行监控。

(9)电网运行采用软件控制和手动控制，一旦软件控制发生故障，可手动控制系统的运行，确证电网正常工作，数据采集柜上的各项数据正常显示。

(10)高压控制箱将高压电网前端的检测信号（触网信号、断网信号以及短路信号）传输到低压控制箱。

(11)提供多路开关信号与其他设备联动；提供相关信号与记录器及监狱相关应用平台服务连接；显示本地供电电压、火线对地电压、电流值。

(12) 所有供电、传输线路及设备必须一并设计安装到位，确保技术标准和品质优。

- 性能要求

（1）输入电压：220V (频率50HZ)

（2）输出电压：线间10000V±10%　(交流)

对地5000V±10%　(交流)

（3）报警功能反应时间：断线：≤1S

短路：≤1S

触网：≤1S

- 工作环境

温度与湿度：高、低压控制箱在-20℃～﹢65℃，相对湿度≤95%RH的环境中应能正常工作。

- 电磁兼容性

电磁骚扰限值、谐波电流骚扰电流、抗扰度等性能要求应符合国标GB25287-2010标准要求。

- 微振动传感周界报警系统

在围墙内侧第一道围栏部署微振动传感周界报警系统，与围墙电网、视频监控、现场照明和广播喊话相结合形成整体的周界防范系统。同时系统可提供对外接口，可与围墙监控、周界广播、照明进行联动复用。

- 系统概述

作为重要的安全防范系统之一，基于物联网的微震动传感周界报警系统是控制区内封闭管理、安全保卫工作中的一种技术防范措施，对翻越和破坏围界的行为及时发出报警和警告以达到防范和及时处置和目的，确保区域安全。前端探测器采用分布式振动传感器，可以精确感知金属围栏或砖墙介质上的轻微振动和形变；对入侵目标分类并准确识摇晃、攀爬、剪切等入侵行为；可有效滤除环境噪声和风、雨等气象因素引起的误报，与其它感知技术相比，不受天气因素影响，可24小时全天候运行；系统采用分布式网络结构，定位精度最高可到3米，因此可精确指示报警和故障位置。系统对围界进行全天时动态智能感知，具备很强的环境适应性和智能性，极大地降低虚警率和漏警率。

- 系统组成

系统由六个部分组成，分别为前端探测分系统、视频监控分系统（利用现有的）、联动控制分系统、网络传输分系统、控制中心分系统（系统软件平台）、供电分系统，如下图所示：

微振动传感系统结构框图

- 设计说明

连云港监狱内侧隔离网长度约为1124米，一期已经建设部分，本次涉及补充完善，涉及长度约为500米，报警方式采用振动传感的探测方式，入侵探测以防区为单位，建议每个振动探测主机管理1个防区，共设置12个物理防区。防区基本以100米左右为一个防区单元（局部复杂段防区根据情况适当缩小），作为入侵探测装置的振动传感器沿监狱钢丝网围栏布放，在遇围界立柱时做适当预留。

系统设计采用RS485总线传输信号，每个控制箱连接3到4台智能探测主机，分别控制相邻的3到4个防区。

每一个防区设置一台智能探测主机，智能振动探测器安装分布在智能探测主机的两侧，每路可接1至12台智能振动探测器，共2路，总共至多可连接24台智能振动探测器。

智能探测主机安装位于距地面0.3M至0.5M处的围网上。振动探测器距地面1.2M-1.5M，在围栏立柱上采用壁挂式安装。围栏立柱间隔3M，前端防入侵设计按每4到5M布设一个智能振动探测器，智能振动探测器探测到有入侵行为之后，将报警信号传到智能探测主机，由智能探测主机对信号进行处理，并通过串口服务器将报警信号传回监控中心机房围界报警机柜里，由报警系统服务器对报警信号进行分析和处理，同时信号通过转换接到专用管理主机，管理主机安装数据库及相关地图套件，实现报警位置的电子地图显示。

周界探测系统是一个具有冗余数据通讯的双向环形网状网络，最终经网络交换机接入报警控制服务器中。这样，即使系统中某处出现单点线路故障，亦不影响整个系统的正常使用。

前端探测分系统

前端探测分系统主要由壁挂式智能探测器、智能探测主机及支架附件组成。通过对围栏振动信号的采集、分析、融合，完成基于振动信号的报警输出，并在控制中心报警处理功能模块实现第三级算法融合，最终输出报警事件，完成报警联动。

微振动传感周界报警系统结构框图

系统报警流程图

前端探测分系统结合物理围界，防止人员攀爬、强力破坏围栏、越过围栏等各种入侵方式。在围栏上挂装智能探测器，实现围界入侵目标检测、识别及定位，并能准确区分入侵者与非入侵行为。

当上述入侵行为触发报警时，系统立即调用联动控制分系统，利用视频监控图像，值班人员可迅速直观的看到现场的实际情况；系统软件平台系统会发送音频信号至现场的音频设备，向现场进行声音告警；值班人员亦可通过麦克风设备向现场通话告警，警告可疑人员。系统报警流程如上图所示。

探测器布设方案：

探测器安装间距为每5米，安装高度为1.5米；

探测器通过总线与处理主机之间相连，每条总线最多支持12台探测器；每台探测主机支持两条探测器总线，最大可连接24台探测器；RS485总线（定制成军绿色）采用明敷方式绑扎在钢筋立柱上，也可采用UPVC套管的方式进行U型走线；硬件设备具有防拆、丢失和故障报警功能。

- 数字广播

- 系统概述

数字广播包含背景音乐、广播喊话、信息通知、联动报警、紧急广播、消防报警等功能。从设计规范的思想出发，背景音乐、广播喊话、信息通知、联动报警、紧急广播、消防报警等系统的设计，在功能上互相独立，在设备上有机结合，消防报警广播的控制具有最高优先权。为节省投资，广播喊话和背景音乐采用同一套系统设备和线路，可以与消防系统联动，当发生火灾时相应区域发出火灾报警信号。

数字广播实行分区控制，分区的划分应严格与消防分区一致，在某区某层发生火灾时，则该层及该楼栋均应报警。平时以背景音乐为主，在火灾情况下自动转换为火灾紧急广播。本工程背景音乐与广播喊话系统包括两大部分的功能。首先是播放背景音乐，主要用于日常犯人定时起床，日常休息提醒，广播体操等。系统具有的另一个重要功能为广播喊话功能，主要用于各值班民警日常喊话，指挥中心喊话、车行通道民警喊话、会见人员通知喊话等，同时具备火灾报警联动，在火灾等紧急情况发生时能与消防广播进行紧急切换，提供紧急报警信号并进行报警，当发生火灾时相应区域发出火灾报警信号。在紧急情况发生时，系统也可以通过话筒或者呼叫站向楼内传送疏散信息。

- 需求分析

数字广播系统必须符合GB-50526相关要求；

可保持7X24小时连续工作，随时进行应急广播；

广播主控端应能监测到每个广播终端工作状态。

可扩展性

应具有二次开发协议，可与江苏监狱智能管理大平台系统对接，并支持网络远程控制、网络音频传输。

定时背景音乐播放

管理部门可将需要使用的背景音乐素材存储在服务器硬盘上，并编制播放计划，系统将按任务计划实现全自动播出。

定时、定点节目播放

系统可设定任意多个广播点播放制定的音频节目，或对任意指定的区域进行广播讲话。

广播控制端可远程控制每台IP音频终端的播放内容（划定区域播放）和音量。

分区广播

可通过控制终端来选择发布广播通知的一个或多个区域，且其它区域不受干扰。

语音实时采播

具备IP网络广播节目实时采播功能，能够将来自其他音源的节目实时采集压缩存储到服务器，并可按要求同时转播到指定的广播终端。

采播源可以是电台、录音卡座、CD播放器、MP3播放器等。

报警强插广播

可在外接报警信号报警时，自动触发系统启动并自动按预先设置的广播内容进行报警广播。

消防联动报警

系统应设置紧急广播播放功能，可结合消防分区和功能分区进行广播区域划分、控制及音源设置。

火灾时，本区能强制切入消防紧急广播信号，还可根据预选设定进入全区报警或N+1～N+4邻分区报警状态，相邻区域（或上下两区）自动识别并切入消防紧急广播信号。自动放送预先录制的紧急疏散广播，或通过话筒广播现场疏散指令。

- 系统设计

- 系统组成

前端扬声器按照消防规范要求，均布于项目的各个区域。平时可以播放公共广播、背景音乐或新闻，音乐可自动循环播放，由MP3播放器、CD机、AM、FM调谐器等提供音源。日常使用时，根据预先划分的区域，各值班室或指挥中心根据实际区域自行管理各自区域，有紧急突发事件时，可以直接通过广播喊话通知现场，并进行现场指挥使用，当发生火灾紧急情况时，则兼作事故广播，指挥疏散。广播喊话、背景音乐的音量需高于现场噪音10%-15%dB，便于广播声音悦耳可闻。

数字广播支持各个单体本地音频的输入。数字广播的独立区域应设有调音控制板，可以根据需要调节音量或切除数字广播。

系统采用定压输出方式，传输电压采用100V，系统信噪比50dB，频率特性为100-20000Hz±3dB

消防紧急广播。

在有火警发生时，通过广播系统全功率向火警发生区域内及相邻区域的人员发布紧急通知，指挥疏散。它的优先级别需高于公共广播、背景音乐。消防紧急广播通知可采用录音进行播放。

监听

在中央设备中须配备音量控制和选择开关的监听扬声器以监听各音乐频道播送之节目。

切换

本系统之消防紧急广播功能是火灾报警和消防联动系统的子系统，在火灾时该系统应能与火灾报警与消防联动系统配合切换至消防紧急广播状态。

- 系统拓扑

数字广播主要由IP广播主机、数字寻呼话筒、前置放大器、IP报警矩阵、音频终端、数字功放、音箱及广播管理软件等组成，通过局域网集成到智慧监狱综合管控平台上，实现报警联动广播功能。

公共广播系统系统拓扑示意图

- 系统分布

本次项目仅包含项目内所有建筑广播和室外公共区域的广播，广播主控设备采用原有系统，本次方案包括以下内容：

各个区域广播设备分布见图纸。

- 系统功能实现

- 背景音乐功能

本系统可以实现从收音机、CD/MP3播放器2套背景音乐节目之间的选择、切换、选择一路输出，可对2种节目音量的输出进行控制。

通过适时播放背景音乐，营造出温馨、和谐、轻松的气氛，使在当地的人有个轻松的所在环境，并且可以在不同时间在不同区域，实现分区全区播放背景音乐的功能。

- 业务广播功能

通过该系统中配置的话筒可对任意区域进行来人、通知、广播讲话等业务广播。可将人们所需的信息传送到大楼的每一个角落。将麦克风接入前置放大器的第一路话筒输入，具有优先功能，可以屏蔽当前的背景音乐。

- 定时广播功能

本系统通过系统配置的节目定时器进行设置，可实现一天内80个时间点（40个时间段）的定时自动广播。

- 监听功能

监听功能是指可以在机房中通过十路监听器随意选择听取某一区的广播内容，以便使管理人员对外部区域的音量和音质进行调整。

- 可扩展功能

本系统可根据用户需求扩展区域，只需添加少量的设备就可以增加分区数量、区域功率等。

- 设备部署

结合本次项目各个建筑物的特点，室外可采用防水音柱，草坪音箱等。室内可根据需要采用吸顶式音箱、壁挂式音箱等。

| 表一 | 监区大门 | 教学楼 | 会见楼 | 围墙区域 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 | 设备名称 | 1F | 2F | 3F | 其他 | 1F南 | 1F北 | 2F南 | 2F北 | 3F南 | 3F北 | 4F南 | 4F北 | 其他 | 1F | 2F | 3F | 其他 |  |
| 1 | 吸顶喇叭 | 5 | 0 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 4 |  |  | 0 |
| 2 | 壁挂喇叭 | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | IP网络喇叭 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 室外号角 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 1 | 数字广播主机 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 2 | 网络寻呼终端 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 网络功放 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| 4 | 四路音频输出终端 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 多通道纯后级数字功放 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |

- 可视对讲

- 系统概述

可视对讲是民警、外来人员、服刑人员之间进行远程对讲交流的主要手段，具备监听、对讲、广播及报警功能，并可进行录音，方便事后查询。

本次可视对讲主要是建设部署全数字网络式可视对讲系统，系统以可视对讲系统为基础。

在实际管理中有其特殊的需求，具体如下：

服刑人员

在押人员平时需要呼叫管教民警进行日常视频通话沟通；

监区管教民警

当监仓内在押人员呼叫时，监区分控中心需能及时收到呼叫信息，并可以明确获知呼叫的监仓号进行视频通话；

监区分控中心可对该监区实现喊话功能；

监区分控中心可一键呼叫指挥中心，可加入指挥中心发起的视频会议。

监狱/监所指挥中心

遇到突发事件时指挥中心可及时响应，可根据预案及时处理；

指挥中心可对所有监仓进行巡视监听，便于及时发现异常情况；

指挥中心可发起视频会议并可邀请多部门参加；

可存储查询所有的呼叫报警记录，以及呼叫报警录音录像。

- 功能要求

系统设计采用逐级上报的对讲方式，当前端可视对讲分机呼叫时，监区监控室内的一级主机会立即响起，若在预设的时间内无人应答，呼叫信号会自动上传到监狱指挥中心的高级主机上，当监狱指挥中心仍无人应答时，系统一方面进入自动接听、录音记录状态，另一方面可设通过IP广播系统对其所在区域呼叫，便于附近民警及时处置。

具备实时视频语音可视对讲、可视化调度、可视化视频会议、医护可视对讲、家属会见对讲功能；

具有远程呼叫、录音录像、数据交互管理等功能

所有可是对讲设备可实时保存录音录像，其中录音时间保持6个月以上，录像时间保证30天以上。

- 拓扑结构

可视对讲基于局域网LAN和广域网WAN传输技术（可跨网段跨路由），充分考虑在押人员、管理民警、监狱管理人员的实际需求，智能地将监仓、监区、指挥中心等各级设备联网起来。分级别统一集中管理，信息共享。

可视对讲系统拓扑结构如下图所示：

可视对讲系统拓扑结构示意图

- 系统功能

- 呼叫报警、双向可视

监仓智能终端或分机支持双按键，可一键呼叫至监区值班室，进行高清可视对讲。可一键报警分控中心，进行高清可视对讲。

- 监听监视

监区分控室和监狱/监所指挥中心可以实时监听监视监仓的情况，如发现异常可以立即处理。

- 多级管理

系统支持多级管理架构，可将指挥中心、监区分控室、监仓统一联网分级别管理，根据警情级别的不同分别有不同的管理权限和功能。

- 智能转接

当管理主机正在通话或关机时，分机呼叫报警的信号可自动转入其它管理主机，确保呼叫报警人员能快速联系到相关管理部门，及时处理紧急事件。

- 防拆报警

当有在押人员对监仓智能终端或分机进行非法拆除破坏时，终端分机会自动向监控中心平台主机发起报警提示，便于设备的维护管理。

- 报警记录、录音录像

管理主机可对每次“呼叫-接听-处理（指挥调度）-结束”全过程的操作时间、操作流程、音频视频通话内容进行存储。并提供本机查询、播放的功能，也可将本机存储的文件自动上传至存储服务器备份。

- 其他功能

防拆检测

监舍内对讲分机应具有防拆、防暴力破坏功能，出现拆卸、破坏时应自动向管理主机发出报警。

集中管理

系统可按时间、地点等进行汇总、查询、分类、打印等。

可扩展性

应具有二次开发协议，实现与江苏监狱智能管理大平台系统对接，支持网络远程对讲。

- 设备部署

本系统本次仅增加一台30路值班管理主机，系统须保持原有功能不变。

- 监管应用系统

- 大门一体化

- 系统概述

大门一体化管理系统根据监狱现有各项进出监管理规定和流程（如外来人员、车辆须登记、审批，进入监区须绑定带队民警，人员身份须认证，车辆出监须指挥中心审批等）研发设计的集人行、车行、会见三通道于一体的统一管理平台。

通过部署在前端的专业化采集认证设备、审核客户端以及相关系统软件，实现大门各通道的人员自助式信息登记采集、人像采集、车牌采集、网络审核、AB门身份认证、进出记录、三通道数据统计分析、外来人员/内部人员信息管理等功能。通过对系统全过程的实时监管及有效运行，保证人员、车辆进出的合法合规，达到自助便利、畅通有序、安全高效的管理目标。

- 总体设计

系统拓扑图

办证大厅：设置采集登记模块、审核模块、审核结果显示模块，用于出入人行通道、车行通道、会见通道的人员进行登记、部门审核、审核公告显示；

人行通道：武警人工核验模块、民警人工核验模块、比对模块、值班监看模块、显示模块，用于人行通道的出入管理；

车行通道：设置出入通知模块、比对模块、值班监看模块、指挥中心审核模块，用于车行通道的出入管理；

会见通道：设置比对模块、值班监看模块、显示模块，用于会见通道的进出管理；

平台对接：通过与省局智能管理大平台对接，可从中获取内部人员的基本信息，并实现实时数据上报。

- 业务流程

- 外来人员进出监流程图

外来人员进监出监业务流程示意图

- 外来车辆进出流程图

图三江苏监狱外来车辆进监出监业务流程示意图

- 登记管理

通过自助登记一体机，实现内部人员、外来人员、外来车辆及巡视人员登记。

此处登记的信息会同步至“人车管理 > 登记管理”的信息列表中。

- 配置管理

登记前需要配置相关参数。

点击“配置管理”。

系统显示如图所示界面。

输入“平台IP”、“平台端口”和“人脸识别阈值”。

单击“确定”，保存信息。

- 内部人员登记

内部人员仅需登记一次，如再次登记，更新内部人员信息。

点击“内部人员登记”。

系统显示如图所示界面，系统语音提示“请内部人员刷卡”。

- 内部人员刷卡。

刷卡成功后，人员信息自动带出，需手动选择“人员类型”。

- 点击“采集头像”。

系统显示采集头像界面，如图所示，采集结束后，系统语音提示采集成功。

- 点击“确定”。

内部人员状态为“待审批”。

- 外来人员登记

- 点击“外来人员登记”。

系统显示“外来人员登记”界面，系统语音提示“请陪同民警刷卡”。

- 民警刷卡。

系统显示民警姓名与警号，系统提示“请外来人员刷身份证”。

- 外来人员刷身份证。

系统显示外来人员基本信息，系统语音提示“请填写进监信息”。

- 外来人员根据实际情况选择“进监事由”和“进监目的地”。

- 点击“采集照片”。

系统显示采集头像界面，如图所示，采集结束后，系统语音提示采集成功。

- 点击“确定”。

系统提示登记成功，外来人员状态为“待审批”。

- 外来车辆登记

- 点击“外来车辆登记”。

系统显示“外来车辆登记”界面，如图所示，系统语音提示“请陪同民警刷卡”。

- 民警刷卡。

系统显示民警姓名与警号，系统语音提示“请外来驾驶员刷身份证”。

- 外来驾驶员刷身份证。

外来人员信息自动带出，系统语音提示“请填写进监信息”。

- 外来驾驶员选择“进监事由”及“进监目的地”。

- 点击“采集照片”，人像采集成功后显示在登记界面。

- 根据实际情况，选择“车辆类型”、“车辆牌照”及“带车方式”。

- 点击“确定”。

外来车辆状态为“待审批”。

- 巡视人员登记

- 点击“巡视人员登记”。

系统显示“巡视人员登记”界面，如图所示。

- 系统语音提示“请陪同民警刷卡”，民警刷卡成功后，显示民警姓名与警号。

- 系统语音提示“请巡视人员刷身份证”，刷卡成功后，人员信息自动带出。

- 系统语音提示“请填写进监信息”，巡视人员选择“进监事由”及“进监目的地”。

- 点击“采集照片”，人像采集成功后显示在登记界面。

- 点击“确定”。

- 特殊人员登记

- 点击“特殊人员登记”。

- 选择登记人员登记进监信息(含带队民警,进入人员数量)，填写相关人员信息；

- 系统语音提示“请办证民警刷卡”，民警刷卡成功后，显示民警姓名与警号。

- 系统语音提示“请填写进监信息”，选择“进监事由”及“进监目的地”。

- 点击“提交审核”

- 认证管理

- 外来驾驶员认证

- 点击“外来驾驶员认证”。

系统提示“请外来驾驶员刷身份证”。

- 外来驾驶员刷身份证。

系统显示外来驾驶员信息。

- 民警核对信息无误后，点击“驾驶员人像比对”。

比对成功，返回信息展示界面。

- 陪同民警刷卡。

刷卡成功后，展示民警信息。

- 点击“民警人像比对”。

比对成功后，陪同民警选择“进监”或“出监”，结束认证流程。

- 内部驾驶员认证

- 点击“内部驾驶员认证”。

系统提示“请内部驾驶员刷卡”。

- 内部驾驶员刷卡。

系统显示内部驾驶员信息。

- 民警核对信息无误后，点击“驾驶员人像比对”。

比对成功，返回信息展示界面。

- 陪同民警刷卡。

刷卡成功后，展示民警信息。

- 点击“民警人像比对”。

比对成功后，陪同民警选择“进监”或“出监”，结束认证流程。

- 巡视人员认证

- 点击“巡视人员认证”。

系统提示“请巡视人员刷身份证”。

- 巡视人员刷身份证。

系统显示巡视人员信息。

- 民警核对信息无误后，陪同民警选择“进监”或“出监”，结束认证流程。

- 特殊人员认证

- 点击“特殊人员认证”。

系统提示“请审核特殊人员信息”。

- 带队民警刷卡。

系统带队民警本人信息及本次带队人员信息。

- 民警核对信息无误后，陪同民警选择“进监”或“出监”，结束认证流程。

- 发卡管理

内部人员、外来人员、外来车辆刷卡后，会同步刷卡记录，可以审核相关信息。

- 内部人员

选择“AB门管理>发卡管理>内部人员”，系统显示如图所示界面。

内部人员

通过设置关键字可以快速查询所需内部人员信息。

单击“详情”，显示内部人员信息如图所示，单击“通过”，完成发卡。

内部人员信息

- 外来人员

选择“AB门管理>发卡管理>外来人员”，设置查询条件，单击“查询”，系统显示如图所示界面。

外来人员

单击“详情”，查看外来人员详细信息，可选择通过、驳回或发卡，发卡后外来人员为待进监状态，客户端待进监人数同步更新。

外来人员处于“待进监”、“已出监”、“待审批”和“待发卡”状态，单击“注销“，本处于有效期内的登记信息不再生效，外来人员需重新登记后才可进监。

- 外来车辆

选择“AB门管理>发卡管理>外来车辆”，设置查询条件，单击“查询”，系统显示如图所示界面。

外来车辆

单击“详情”，查看详细信息，可选择通过、驳回或发卡。

内部人员带车时，单击“通过”，外来车辆为待进监状态，客户端待进监车辆同步更新。

	外部驾驶员带车时，单击“发卡”，外来车辆为待进监状态，客户端待进监车辆同步更新。

	外来车辆处于“待进监”、“已出监”、“待审批”和“待发卡”状态，单击“注销”，本处于有效期内的登记信息不再生效，外来车辆需重新登记后才可进监。

- 进监审核

审核待进监的车辆信息。

- 选择“AB门管理 > 进监审核”。

系统显示如图所示界面。

进监审核

- （可选）设置“人员姓名”、“人员类型”等信息快速搜索。

- 单击待审核信息所在行的“审核”。

系统显示如图所示界面。

审核详情

- 审核人员相关信息。

- 单击“通过”，允许该车辆进监。

- 单击“驳回”，驳回该申请。

- 出监审核

审核待出监的车辆信息。

- 选择“AB门管理 > 出监审核”。

系统显示如图所示界面。

图1-1 出监审核

- （可选）设置“人员姓名”、“人员类型”等信息快速搜索。

- 单击待审核信息所在行的“审核”。

系统显示如图所示界面。

审核详情

- 查看人员相关信息及车底成像照片，单击“允许出监”，审核通过。

- 防逃预警

- 系统概述

防逃预警系统主要为了加强对监狱进出口(大门区域)的安全管理，在监狱内部靠近出口的区域安装视频预警系统，通过视频对人脸捕捉识别，提前预防。一旦有服刑人员进入到该区域，系统会自动发出报警提示，使值班干警可以提前预防控制，为监狱提供一种有效管控服刑人员的手段和措施。

- 系统结构

系统主要由防逃预警工作站、前端采集摄像机、人员采集终端、在押人员出监比对终端等模块构成，系统拓扑结构见下图。

系统拓扑图

- 总体部署

- 采集端

在押人员的信息采集室安装一台人像采集终端，用于新入监的犯人人像信息采集，通过采集终端的触摸屏输入犯号，然后采集人脸信息，采集生成的数据信息同步到预警工作站和出监比对端。

- 预警系统前端

在民警通道、车辆通道、会见通道入口处安装高清摄像机，用于抓拍出口通道的所有人员。

预警工作站

在民警值班室安装一台预警系统工作，接入前端摄像机，捕捉视频画面中的人脸信息，与数据库中的所有在押人员信息进行比对，当比对结果达到设定的阈值，系统会发出报警提示，报警方式包括语音提醒、弹窗提醒和声光报警提醒，报警方式和持续时间可编辑；报警信息同时上传到指挥中心。

- 安防一体化

- 系统内容

监狱大门安防一体化系统将大门口区域的几个子系统集中控制、统一管理，集成如下子系统：

- 大门口人员出入管控系统；

- 门禁出入控制系统；

- 高清视频监控；

- 综合报警系统

- 车底成像车牌识别管理系统。

- 数字广播系统

系统结构如下：

- 主要功能

- 人行通道民警岗触摸屏1显示界面设计

功能介绍：

界面左侧为民警刷卡产生的进出监实时信息及历史记录。

界面右上为武警刷卡验证外来人员身份产生的实时信息及历史记录。

界面下方左侧为当前通道内民警刷卡信息，中间为通道地图，以图形化方式显示门的实时开关状态，地图右侧为通道门控制区域，包含多个单门打开按钮及一键锁定按钮，最左侧为民警虚拟换卡信息及照片显示。

- 人行通道民警岗触摸屏2显示界面设计

功能介绍：

界面左上方为大门通道中民警管辖区域内的监控摄像机视频；

界面左下方为防逃预警报警记录，用于显示人行通道防逃预警信息；

界面右侧为民警进出监人数统计列表。

查询进出监记录:

点击触摸屏1上的更多记录按钮即可弹出以下界面，查询人员可根据人员类型、进出方向、时间等信息检索出自己想要查询的内容。

- 人行通道武警岗触摸屏1显示界面设计

功能介绍：

界面左侧为民警刷卡信息及历史记录。

界面右上方为外来人员刷卡信息及同行人员信息。

界面下方左侧为当前通道内民警刷卡信息，中间为通道地图，以图形化方式显示门的实时开关状态，地图右侧为通道门控制区域，包含多个单门打开按钮及一键锁定按钮。

- 人行通道武警岗触摸屏2显示界面设计

功能介绍：

界面上方为武警警戒区域内的监控摄像机视频。

界面下方为网络报警记录显示区，显示来自通道内的各种报警记录。

- 车行通道民警岗触摸屏1显示界面设计

功能介绍：

整个界面分为上、中、下三栏。

界面上方为各个相关点位的监控摄像机视频。

界面中为进出监车辆信息、进出监记录以及当前在监车辆数量。

界面下方右侧为出监驾驶员的照片及身份信息、车辆信息显示区；中间为通道地图，显示门的实时开关状态，右侧为“B门开”、“B门关”、“B门停”按钮；

点击界面上任意车辆照片即可显示出该车辆驾驶员、带车民警及进出时间等详细信息。

- 车行通道民警岗触摸屏2显示界面设计

功能介绍：

整个界面分为上、中、下三栏。

界面上方为待进出监车辆列表，显示等待进监区的车辆号牌、驾驶员、带车民警等信息。

界面中间车底成像视频画面。

界面下方左侧犯人出监比对信息，右侧为防逃预警系统，显示内容包括采集的人员照片及疑似犯人照片信息，单击“更多”按钮可以翻阅更多历史记录。

- 详细部署

- 中心服务端

在中心机房安装一台中心管理服务器，为整个系统提供中心管理功能，包括中心管理服务、数据库服务、数据分发服务等。

- 人行通道、车行通道登记端

在注册登记室安装一台人像采集终端，该人像采集终端界面为触摸屏，操作简单易学，登记人员可自助完成整个流程；

在狱政科民警的办公电脑安装审核客户端，对自助登记的信息进行“部门审核”，及外来人员、车辆换发卡；

一台审核状态客户端，输出显示到壁挂液晶大屏；自助登记完成的人员、车辆可通过该大屏查看登记信息的审核状态。

设备功能说明

| 设备编号 | 设备名称 | 设备用途 |
| --- | --- | --- |
| ① | 自助登记终端 | 采集登记人员信息 |
| ② | 审核客户端 | 对登记的信息进行审核 |
| ③ | 审核公告端 | 显示登记信息的审核状态 |

会见通道登记大厅设备部署同上。

- 人行通道部署

- 设备部署

在武警与民警值班室交接处的全高十字闸内外侧各安装一台人像比对终端，分别联动进出方向的全高十字闸，用于进出监人员的人像比对；

在武警值班室窗口位置对面墙上壁挂安装两台液晶显示器（连接客户端主机），用于实时显示人行通道的进出人员人像比对记录及统计人员数量；

在武警值班室和民警值班室分别安装一套“触摸式综合集成操作台”，集成显示人行通道内相关监控、门禁、报警、人员身份验证等综合信息。

设备功能说明

| 设备编号 | 设备名称 | 设备用途 |
| --- | --- | --- |
| ① | 核查终端 | 刷卡显示出入人员信息 |
| ② | 人像比对终端 | 进监人像比对 |
| ③ | 人像比对终端 | 出监人像比对 |
| ④ | 核查客户端 | 刷卡显示人员信息 |
| ⑤ | 监看客户端 | 监看进出比对结果 |
| ⑥ | 人像比对终端 | 进监人像比对 |
| ⑦ | 人像比对终端 | 出监人像比对 |
| ⑧ | 大屏端 | 进出记录显示 |

人行通道安防一体化系统设备点位图

| 设备编号 | 设备名称 | 设备用途 |
| --- | --- | --- |
| ① | 集成操控台 | 人行通道武警岗 |
| ② | 集成操控台 | 人行通道民警岗 |

- 工作流程

- 人员进监

进监人员先在注册登记室进行登记，待审核通过即可前往人行通道准备进监。

内部人员进入监区

首先内部人员在A门外刷卡，刷卡信息在武警值班室综合集成操作台（下简为操作台）上显示，武警核对内部人员信息，确认无误后，手动开A门放入。

内部人员在全高十字辊闸前刷卡并人脸比对，比对成功联动十字辊闸开门，进入民警值班区域后将卡交给值班民警在操作台上进行虚拟换卡，成功后刷开B门进入监区，AB门互锁。

民警带外来人员进入监区

首先带队民警在A门外刷卡，刷卡信息在武警值班室显示，武警核对民警信息，确认无误后，手动开A门放入。

外来人员依次在武警操作台处刷卡，显示登记与审核的信息，武警确认之后放行。

带队民警将外来人员带至十字辊闸前，第一个外来人员首先刷卡进行人脸比对，比对通过后带队民警再刷卡进行人脸比对，比对通过后第一个外来人员才能通过十字辊闸；第二个外来人员继续刷卡进行人脸比对，比对通过后带队民警刷卡确认，第二个外来人员通过十字辊闸，第二次带队民警无须进行人脸比对，只需刷卡确认，以下重复上述步骤，直到最后一个外来人员通过十字辊闸为止。最后民警刷卡并人脸比对通过十字辊闸，进入民警值班区域后民警将所有外来人员卡交给值班民警，由其在操作台上依次刷卡进行身份验证，验证成功后为带队民警进行虚拟换卡，成功后带队民警刷开B门将所有外来人员带入监区。

- 人员出监

内部人员离开监区

内部人员刷卡开B门，进入民警值班区域后将卡交给值班民警在操作台上进行虚拟换卡，成功后在全高十字辊闸前进行人脸比对，比对通过联动十字辊闸开门进入武警值班区域，到武警操作台前，武警核对出监人员信息，确认无误，武警手动开A门，人员出门，离开监区。

外来人员离开监区

带队民警刷卡开B门，进入民警值班区域后民警将所有外来人员卡交给值班民警，由其在操作台上依次刷卡进行身份验证，确认无误后为带队民警进行虚拟换卡，成功后在全高十字辊闸前，第一个外来人员首先刷卡进行人脸比对，比对通过后带队民警再刷卡进行人脸比对，比对通过后第一个外来人员才能通过十字辊闸；第二个外来人员继续刷卡进行人脸比对，比对通过后带队民警刷卡确认，第二个外来人员通过十字辊闸，第二次带队民警无须进行人脸比对，只需刷卡确认，以下重复上述步骤，直到最后一个外来人员通过十字辊闸为止，最后民警刷卡人脸比对过十字辊闸。

带队民警将外来人员依次带到武警值班室前，将外来人员卡全部交给武警再次核对出监人员信息，确认无误，武警手动开A门，人员出门，离开监区，完成民警带外来人员出监区过程。

- 车行通道部署

- 设备部署

在A门和B门外共安装三个IC读卡器，用于进出监车辆的刷卡请求开门及倒计时；

在车行通道的民警值班室外安装一台人像比对终端，用于进出驾驶员的人像比对；

在民警值班室内安装一台触摸式综合集成操作台；

在车行通道的A、B门大门入口处各安装一台车牌读取摄像机，用于读取进出监车辆的车牌号码；

在车行通道内墙上安装一台液晶大屏，用于实时显示进出监车辆信息及统计数量。

设备功能说明

| 设备编号 | 设备名称 | 设备用途 |
| --- | --- | --- |
| ① | 读卡器 | 待进监车辆刷卡 |
| ② | 车行通道管理端 | 显示待进出车辆刷卡信息、指挥中心批准信息 |
| ③ | 人像比对终端 | 进出人员人像比对 |
| ④ | 车牌识别摄像机 | 识别出监车辆车牌号码 |
| ⑤ | 车牌识别摄像机 | 识别进监车辆车牌号码 |
| ⑥ | 大屏 | 显示进出记录 |
| ⑦ | 读卡器 | 待出监车辆刷卡（空载） |
| ⑧ | 读卡器 | 待出监车辆刷卡（满载） |

人行通道安防一体化系统设备点位图

| 设备编号 | 设备名称 | 设备用途 |
| --- | --- | --- |
| ① | 集成操控台 | 车行通道 |

- 工作流程

1)车辆进监

当车辆从A门准备进监时，驾驶员刷卡将信息显示民警值班室操作台上，民警并通知武警车辆要进入，武警接到通知后三人小组到哨位警戒，武警开A门，车辆进入，武警关A门，值班民警检查车辆及人员，同时车牌识别摄像机通过识别到的车牌在软件中将对应车辆信息推送至人像比对终端，驾驶员先进行比对，比对成功后带队民警刷卡并人脸比对确认，成功后系统自动判断为该车辆为在监车辆，民警检查车辆没有问题后开B门，车辆驶出B门，民警关B门。

2)车辆出监

车辆准备出监时，驾驶员在B门刷卡申请进入通道，B门外分别设置空车读卡器与载货车读卡器，带队民警根据车辆情况选择刷卡，车辆信息显示在民警值班室操作台上并自动进行倒计时，倒计时结束后B门民警接到进门通知打开B门放车辆进入，武警三人小组到位，值班民警检查车辆及人员，同时车牌识别摄像机通过识别到的车牌在软件中将对应车辆信息推送至人像比对终端，驾驶员先进行比对，比对成功后带队民警刷卡并人脸比对确认，成功后系统自动判断为该车辆为离监车辆，并将该车辆底盘成像信息与该车牌号进行关联推送至车行通道内大屏上，民警检查无误后通知武警开A门，车辆离开监区，武警关A门。

车行通道的人像比对终端也可用作特殊进监人员从车行通道进入监内时的人相比对。

- 会见通道部署

- 设备部署

在会见登记大厅安装一台自助登记终端，用于会见家属自助登记；

在会见通道的全高十字辊闸进出方向上各安装一台人像比对终端，用于进出人员的人像比对，比对通过联动十字辊闸。

设备功能说明

| 设备编号 | 设备名称 | 设备用途 |
| --- | --- | --- |
| ① | 人像采集终端 | 会见家属自助登记 |
| ② | 审核客户端 | 值班民警对登记的信息进行审核 |
| ③ | 大屏 | 审核结果公告 |
| ④ | 人像比对终端 | 进通道人像比对 |
| ⑤ | 人像比对终端 | 出通道人像比对 |

- 工作流程

- 会见人员进监

会见家属先在前台登记，审核通过后持本人身份证到自助登记终端登记信息，登记完成后至会见通道闸机处，会见家属在人像比对终端刷卡并比对人脸，比对成功后通过十字辊闸，步行进入会见楼

- 会见人员出监

会见结束后，会见人员会见通道内的全高十字闸处人像比对终端刷卡并比对人脸，比对成功后通过十字闸离开。

- 现场布置

根据连云港监狱通道管理实际，大门一体化主要包含二道门人行通道进出管理、二道门车行通道进出管理、会见通道进出管理。

连云港监狱大门通道平面图

- 人行通道

二道门人行通道的进出管理由人行通道门禁系统、外来人员进出管理系统和安检系统几部分组成。

连云港监狱二道门人行通道进出遵循严进严出原则。整套通道门禁由AB门、E门、十字全高转闸、人像识别、换验证系统组成。

- 车行通道

系统架构示意图

系统设计3个读卡器，2个人脸图像识别读卡器，2台高清摄像机抓拍单元，2台闪光灯，6个补光灯，4台红绿灯，2台LED屏，2台液晶电视机，6套地埋线圈，2台音响，1套底盘扫描成像设备，2车辆系统控制箱。人像识别装在车型通道的中间；高清摄像机抓拍单元、闪关灯、补光灯安装在车辆通道内，支架壁装墙面上，便于对车辆牌照信息进行抓拍；液晶电视机安装在车辆通道的墙壁上和出门岗亭内；红绿灯、LED屏、音响分别安装在车辆进门、出门通道的门头处；车辆抓拍的地埋线圈分别安装车辆通道内距离进出门1米处；车辆底盘扫描系统在出门通道的进门处安装；车辆系统控制箱，底盘扫描系统控制设备安装在民警值班室；VGA延长器主要安装于民警办公室实现等待区域的界面输出；车辆进出管理软件安装在民警值班室。

车辆底盘扫描设备位置图

同时在车辆进出区域，连云港监狱大门进出口处设置防撞柱（或路障机），作为门禁系统的组成部分，在紧急情况下，有效阻挡车辆的冲撞。本次在进出监区两个独立车行通道共四个通道门外设置防撞柱（或路障机），确保监区安全。

本次车行通道进出监区分为A门和B门，出入口处宽8米。按照每1.5米距离设置一根升降型防撞柱计算，单个出入口共需5根，合计10根升降型防撞柱。防撞柱的升降与大门联动（关升开降）。

外来车辆进出流程

1、外来车辆狱务中心登记审批流程：

外来车辆进监之前需要在民警带领的情况下至狱务中心办理登记手续，登记信息包括驾驶员身份信息的读取（包括身份证照片、身份证号、姓名、家庭住址等）、车辆照片、车辆牌号、陪同民警、所去监区、事由，完成登记后进行人脸生物识别的采集，同时将登记信息上报指挥中心等待审批，审批通过后方可由狱务中心进行发卡。

2、外来车辆进入监区流程

外来车辆持狱务中心发的外来车辆卡，在车辆进监通道的读卡器上进行信息验证之后，车辆信息和车辆的排队顺序显示在进出门LED屏上，值班室自动调出车辆办证的登记信息和审批信息并进行语音提示：“车辆进入监区，请开门”，值班民警手动打开车辆进门通道的大门，进门红绿灯由红灯变为绿灯，外来车辆按照地面指示标志，进入车检道。车辆通过门口，系统主动抓拍车辆进监照片，并自动开启进门通道内照明补光灯，值班室民警需对该车进行检查，同时要求驾驶员进行人像识别和刷卡验证，检查完成后，民警打开进入监区的大门，补光灯自动关闭，红绿灯恢复为红灯状态，进出门LED显示屏上该车辆牌照信息自动清除。

- 会见通道

连云港监狱罪犯家属会见通道设有门禁系统一套。本次对于家属会见通道的两扇门（即AB门）设置门禁管制设备， A、B门设置双门互锁，只有两扇门同时处于关闭状态下才能打开其中一扇门。在A、B门之间设立一道障碍门为C门，根据要求及及图纸所测量现场通道宽度，对于C门设置两套双门全高十字转闸门，采用一进一出方式。进监采用读卡器进行刷卡验证，出监采用人像识别识别进行身份验证。

- 指挥中心数据处理

- 项目现状

连云港监狱原数据中心使用5台X86结构，含华为288HV5，联想R650，浪潮等服务器和1台S2600T承载监狱原有业务系统，上层采用VMware做虚拟化。随着监狱信息化的深入建设，以及国产化的推进，原有的平台已经不能满足业务承载需求，本次建设需要采用对稳定的软硬件信息化支撑环境，为监狱接下来的业务发展提供可靠得信息化保障。目前的数据中心存在诸多如下问题：

- 设备老旧，服务水平难以保证。

- 监狱原信息化系统已建设多年，设备已经运行多年，其中存储及服务器早在2017年已经停止服务，存在业务宕机，数据丢失等风险。

- 目前平台为VMware，在国产化需求下，需要进行替换。

目前VMware在国内更新速度缓慢，升级维护费用较高，另外随着国产化的建设升入，急需进行替换。

连云港监狱为了业务管理水平、创新能力和资源利用率，带动发展模式变革，进行数字化转型。建议采用数据中心虚拟化解决方案，解决本次数据中心运维管理成本高、资源利用率低、业务部署

- 需求分析

- 数据中心虚拟化需求

连云港监狱数据中心需要支持根据业务应用的不同特点（大计算量应用系统、高I/O访问应用系统、高并发访问应用系统以及对资源要求一般的应用系统）采用合理的物理服务器（2路x86或ARM服务器）、虚拟机、高速存储，能根据业务应用的特点对服务器或存储进行配置满足应用对计算和存储的需要（CPU、内存、网络I/O、存储I/O）。

- 虚拟化平台计算需求

- 融合部署：x86服务器和ARM服务器混合部署，集中调度。

- 高可靠：虚拟机故障自动恢复、虚拟机快照。

- 高弹性：提供虚拟机资源的可扩展能力，使用户可以按照应用需求随时随地调整虚拟机资源，并且无需中断应用。

- 兼容性：支持基于X86或ARM硬件平台的多种服务器和兼容多种存储设备，并且可以支持主流的Linux/Windows操作系统运行，支持主流APP运行于虚拟化平台。

- 负载均衡：根据预先设定策略进行工作负载的自动迁移，最终使资源分配达到最优比，保证系统良好的用户体验和业务系统的最佳响应。

- 虚拟机热迁移：支持在同一共享存储的主机之间自由迁移虚拟机。在虚拟机迁移期间，用户业务不会有任何中断。可避免因服务器维护造成的业务中断，降低数据中心的电能消耗。

- 安全性：采用多种安全措施和策略，并遵从信息安全法律法规，对用户接入、管理维护、数据、网络、虚拟化等提供端到端的业务保护。

- 硬件直通：支持将物理服务器上的GPU、网卡、PCI设备直接关联给特定的虚拟机，来满足虚拟机的高性能需求。

- 虚拟化平台存储需求

- 块存储：块存储只能被挂载至资源池中与弹性块存储具备连接的那部分服务器（物理机或虚拟机）中，通过建立或取消块存储卷和计算平台的映射关系，可在对应的计算平台中使用被挂载的存储卷。

- 文件存储：应用系统基于NFS等符合POSIX标准的文件系统接口使用存储空间；采用分布式共享存储，所有网络存储资源均可以被网络内的计算结点共享，当存储资源不足时，仅需要添加存储节点到存储网络中，所有的计算结点就能够快速的识别并使用新添加的存储空间，满足业务扩展需求。

- 采用集中式共享存储，所有网络存储资源均可以被网络内的计算结点共享，可以将存储卷直通给虚拟机，并且将磁盘快照/克隆/迁移卸载到存储硬件进行加速。

- 将原有的孤立的存储设备纳入统一的存储网络环境中，使网络内所有服务器都能平等的共享存储资源，实现存储系统的最大化利用率。

- 本次主存储存储容量需求为40TB；

- 数据中心备份需求

为了保证数据的安全性，对于重要的业务系统数据进行备份，具体备份需求如下：

表1：业务系统数据备份需求清单

| 序号 | 系统名称 | 系统类型 | 生产存储型号版本 | 目前数据量大小(T) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原存储 | VMware-> Fusionsphere | S2600T | 20 |
| 2 | 新建存储 | Fusionsphere | 5310 | 40 |
| 3 | 证据保全业务 | 其他 | / | 20 |
| 4 | 重要部分视频 | 视频（利旧） | / | 30 |

综上，本次推荐备份存储容量110TB，其中新建备份存储80TB，利旧S2600T存储30TB

- 数据中心现有业务迁移需求

根据前期调研，连云港监狱系统如下服务器需要迁移到新建虚拟化平台上，在业务迁移到虚拟化平台上时，需要确保业务的连续性。现网目前的应用服务器清单见下表。

目前的应用服务器清单列表

| 序号 | 系统名称 | 服务器名称 | 服务器类型 | 服务器型号 | 服务器厂商 | 操作系统 | 特殊硬件 | 数量(台) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 业务系统 | Vmware虚拟机 | 虚拟 | 6.7U3 | 华为 | Vmware | 无 | 24 |
| 2 | 业务系统 | 物理服务器 | 机架 | 利旧 | 多种 | 多种 | 部分加密狗 | 20 |

- 虚拟化方案

- 方案概述

虚拟化平台主要负责硬件资源的虚拟化，以及对虚拟资源、业务资源、用户资源的集中管理。它采用虚拟计算、虚拟存储、虚拟网络等技术，完成计算资源、存储资源、网络资源的虚拟化。同时通过统一的接口，对这些虚拟资源进行集中调度和管理，从而降低业务的运行成本，保证系统的安全性和可靠性。

- 方案设计

虚拟化平台利用虚拟计算、虚拟存储、虚拟网络等虚拟化技术，完成计算资源、存储资源、网络资源的虚拟化，并对虚拟资源、业务资源实施集中管理。实现在一台物理服务器上部署多台虚拟机，从而使一台服务器能够承担多台服务器的工作。虚拟化软件逻辑架构如下图所示：

虚拟化软件逻辑架构

- 计算资源虚拟化

服务器是虚拟化应用场景的核心，其承担着数据中心“计算”功能。对于虚拟化应用场景中的服务器，通常都是将相同或者相似类型的服务器组合在一起，安装云操作系统（虚拟化平台），使其计算资源能以一种虚拟服务器的方式被不同的应用使用，即所谓的虚拟化资源池。将服务器物理资源抽象成逻辑资源，让一台服务器变成几台甚至上百台相互隔离的虚拟服务器，不再受限于物理上的界限，而是让CPU、内存、磁盘、I/O等硬件变成可以动态管理的“资源池”，从而提高资源的利用率，简化系统管理。同时硬件辅助虚拟化技术提升虚拟化效率，增加虚拟机的安全性。

每套虚拟化平台由一对主备VRM进行管理。一对VRM对应一个物理集群(或者叫站点)。一个物理集群中可以把多台服务器划分成一个资源集群（又叫HA资源池），一个计算资源池有相同的调度策略，为了使用热迁移相关的调度策略要求资源池主机CPU同制。

一个物理集群中可以包含多个不同CPU架构的资源集群：

- 支持全栈ARM部署，即管理、计算节点全部采用ARM服务器部署。

- 支持全栈X86部署，即管理、计算节点全部采用X86服务器部署。

- 支持管理节点X86部署，计算节点ARM&X86混合部署。

- 支持管理节点ARM部署，计算节点ARM&X86混合部署

基于CPU的多栈架构

- 存储资源虚拟化

虚拟化平台提供基于主机的存储虚拟化功能，支持将SAN存储，计算节点本地存储，以及华为分布式存储提供的存储空间统一管理，以虚拟卷的形式分配给虚拟机使用。用户不需要再关注存储设备的类型和能力，就像服务器使用本地硬盘一样的方式使用，可以格式化，安装文件系统，安装操作系统，读写。

虚拟化平台将存储设备抽象为数据存储，虚拟机在数据存储中作为一组文件存储在自己的目录中。数据存储是逻辑容器，类似于文件系统，它将各个存储设备的特性隐藏起来，并提供一个统一的模型来存储虚拟机文件。并提供了包括精简置备磁盘、增量快照、存储冷热迁移、链接克隆虚拟机、虚拟机磁盘扩容等众多功能。能够封装为数据存储的存储设备包括：

- SAN（Storage Area Network ）存储（包括iSCSI或光纤通道的SAN存储）上划分的LUN（Logical Unit Number）。

- NAS（Network Attached Storage）存储上划分的文件系统。

- 分布式块存储上的存储池。

- 集中式存储上的存储池。

- 主机的本地硬盘。

存储虚拟化有三种实现方案：

LUN直通虚拟机：支持将存储的LUN直通VM，缩短存储设备IO路径，提供近物理存储的IO性能，用户无需关注LUN的规划。

VIMS：虚拟镜像管理系统VIMS 是一种高性能的集群文件系统，使用时先将数据存储先格式化成VIMS格式，统一提供文件级别的业务操作。虚拟机的磁盘以文件的形式保存在VIMS高性能文件系统，可以屏蔽存储设备差异，兼容并利旧异构存储设备。

本地SSD直通：SSD直通是将SSD设备作为PCI设备通过PCI直通技术完成。在虚拟机看来，直通设备是物理上连接在PCI或者PCI-E总线上的，虚拟机对该设备的I/O交互操作和实际的物理设备操作完全一样。基于PCIe总线的高性能SSD可以提供低延迟，超高I/O性能。

存储虚拟化技术

存储系统应采用先进、成熟的技术和优良的系统设计，使系统在整体上具有很快的响应速度和更高的数据带宽，可长时间承受大量用户极高的访问频率和访问速度。在系统设计中，应切合主机应用，将不同特点的数据均存储在大型集中的存储设备中，使整个存储系统具有高可靠性、异构平台共享、高性价比、可扩展、易管理、易使用、性能优良等一系列优势，并能平滑地升级扩展，很好地适应数据存储技术的发展，满足数据中心业务的中长期发展的数据存储需求：

- 可靠性：一个好的存储系统设计，必须首先考虑可靠性的问题，不仅要保证存储设备和存储介质的高可靠，还需要保证整个存储网络的高可靠；云系统同时承载了大量网络监防的安全数据，更需要一个高可靠的存储系统。

- 性能：性能是一个综合性的指标，只有一个良好存储系统，才能确保存储IO不会成为整个云系统的瓶颈，并保障用户的良好体验。

- 扩展性：扩展性是指在系统不停顿的状态下，可以线性的增加或者减小系统的容量，云系统尤其需要一个高扩展性的存储系统；

- 易管理性：系统应该易于管理、维护、配置和使用。

- 安全性：存储系统应该保障用户数据传递的安全，不同用户之间不能在非授权情况下进行数据访问。

- 网络资源虚拟化

虚拟化平台通过分布式虚拟交换机，可以向虚拟机提供独立的网络平面。分布式交换机的功能类似于普通的物理交换机，每台主机都连接到分布式交换机中。分布式交换机的一端是与虚拟机相连的虚拟端口，另一端是与虚拟机所在主机上的物理以太网适配器相连的上行链路。通过它可以连接主机和虚拟机，实现系统网络互通。另外，分布式交换机在所有关联主机之间作为单个虚拟交换机使用。此功能可使虚拟机在跨主机进行迁移时确保其网络配置保持一致。分布式虚拟交换机像物理交换机一样，不同的网络平面间通过VLAN进行隔离：

- 同一宿主机上的不同虚拟机，如位于不同VLAN，则不能直接互通。

- 同一宿主机上的不同虚拟机，如位于相同VLAN，则可以直接二层互通。此时网络流量通过内存交换，不受任何网络带宽限制。

- 不同宿主机上的不同虚拟机，如位于相同VLAN，则可以通过外部交换机进行互通，就像没有虚拟化一样。

- 管理网络平面及业务网络平面支持IPv4和IPv6两种网络协议。

- 通过这种能力，您可以将VLAN视为独立的网络平面，通过向不同的虚拟机分配不同的VLAN，来实现各种业务间的隔离。

分布式虚拟交换机模型

分布式虚拟交换机模型的基本特征：

- 用户可以配置多个分布式交换机，每个分布式交换机可以覆盖集群中的多个CNA节点。

- 每个分布式交换机具有多个分布式的虚拟端口VSP（Virtual Switch Port），每个VSP具有各自的属性（速率、统计和ACL等），为了管理方便采用端口组管理相同属性的一组端口，相同端口组的VLAN（Virtual Local Area Network）相同。

- 每个分布式交换机可以配置一个Uplink端口组，用于虚拟机对外的通信，Uplink端口组可以包含多个物理网卡，这些物理网卡可以配置负载均衡策略。

- 每个虚拟机可以具有多个vNIC（Virtual Network Interface Card）接口，vNIC可以和交换机的VSP一一对接。

- 备份方案

- 方案概述

虚拟机备份是使用专用存储备份软件，配合虚拟化平台的CBT及快照功能实现的虚拟机数据备份方案。虚拟机备份软件通过与虚拟化平台配合，对指定虚拟机或虚拟机内指定卷对象按照指定的备份策略进行备份。当虚拟机数据丢失或故障时，可使用备份的历史点数据进行恢复。数据备份的目标端可以为外接的SAN或NAS存储设备。

- 方案设计

虚拟机备份软件支持LAN-Free和LAN-Base两种备份方式进行虚拟机的备份，虚拟机备份软件进行虚拟机备份时涉及虚拟机备份软件备份服务器和虚拟机备份软件备份代理组件：

- 虚拟机备份软件备份服务器负责备份和恢复等任务的调度和监控，备份存储和生产系统的管理，并直接接收和响应用户的请求。备份服务器同时具备备份代理的功能。一个备份系统中有且仅有一个备份服务器。

- 虚拟机备份软件备份代理负责接收备份服务器下发的备份和恢复等任务，与生产系统和备份存储直接交互，以执行任务。一个备份系统中最多可部署64个备份代理。可根据备份虚拟机的数量部署备份代理。

虚拟机备份软件备份实现原理：

- 虚拟机备份软件备份任务为虚拟机创建快照，保存虚拟机设置和虚拟机磁盘的数据。

- 虚拟化平台的CBT功能通过位图的方式跟踪记录虚拟机磁盘数据块的数据变更情况，即标记了自上次备份后发生数据变更的数据块。可在下次备份时，根据CBT查找有数据变更的数据块，实现增量备份的功能。

- 全量备份时，论数据上次是何时修改或备份的，都将虚拟机的全部磁盘数据和虚拟机配置信息数据进行备份。不论数据上次是何时修改或备份的，都将对全部数据进行备份。提供最全的备份保护，备份的时间较长，且占用空间较大。

- 增量备份时，将虚拟机所有自上次虚拟机全量备份或者虚拟机增量备份操作以来所修改过的磁盘数据和全部虚拟机配置信息数据进行备份。每次备份的数据都较少，且备份时间较短。

虚拟机备份软件备份恢复实现原理：

- 备份计划按照备份策略执行单次备份任务所产生的备份数据，每一份备份映像均标记了生成时间，便于用户根据时间戳去选择需要进行数据恢复的备份映像。

- 全量恢复时，将选择的备份映像对应的全部磁盘备份数据和虚拟机配置信息数据进行恢复，恢复的数据较多，且恢复时间较长。

- 增量恢复时，将需要恢复到的备份时间点至执行恢复时间点全部磁盘有变更的数据和全部虚拟机配置信息数据进行恢复。恢复的数据较少，且恢复时间较短。

- LAN-Free备份

备份恢复数据流在存储网络内进行传输、复制，备份和恢复不占用以太网资源，从而使网络带宽得到极大的释放。该备份方式适用于备份数据量较大，且对备份窗口要求比较严格的场景下。

- LAN-Base备份

备份恢复数据的传输是以以太网为基础的。备份过程中备份代理把备份数据通过以太网传输到备份存储实现备份。该备份方式适用于备份数据量小，且对备份窗口没有特殊要求的场景。

- 迁移方案

- 方案概述

数据中心虚拟化解决方案通过虚拟化迁移工具，提供将主机（物理服务器或虚拟化平台的虚拟机）系统及数据完整迁移到虚拟化平台的功能。

- 方案设计

虚拟机迁移方案

- 由专业服务人员进行虚拟化迁移工具迁移方案可行性评估，专业的迁移服务包括如下几个阶段：调查与评估、规划与设计、实施、服务保障。

- 安装部署迁移服务器并进行相关配置，准备迁移源端和目的端。

- 创建迁移任务，并完成源端到目的源的迁移。

- 将源端的增量数据同步到目的端（支持多次同步）。

- 停止源端业务，避免增量数据写入，为最终同步做准备。

- 进行最后一次增量数据同步。

- 实施人员根据迁移方案进行业务切换与验证。

- 关键能力

支持丰富的源端平台，包括物理机、VMware、Hyper-V、KVM和XEN等源端业务系统的VM迁移。

支持自定义迁移速率、断点续传，随时暂停/恢复业务。

支持Linux的文件级迁移、块级迁移。

支持Windows的块级迁移。

- 软交换会见管理

- 系统概述

注:本章节仅用施工单位充分理解功能，便于现有软交换会见系统的搬迁，设备部分全部利旧，仅需线路敷设及设备迁移及重新部署，实际部署过程中必须满足以下功能要求。

会见作为监狱对外交流的一个主要窗口，是监狱信息化管理的一块招牌，会见管理流程合理、管理规范、系统稳定将大大节省干警的工作量，同时保证会见过程的安全、可控。

会见管理目前主要采用软交换技术和CTI技术的有效整合，通过严格的权限控制实现安全、便捷的会见管理。系统在可靠性、便捷性、可管理性、可维护性等多个方面具有较大优势。

会见管理系统基于流程化设计，整合有会见排队叫号模块，会见登记模块，会见通知模块，会见监听模块和远程视频会见模块、应急备份模块。会见系统可以和视频监控完全整合，达到音视频同步，使会见过程安全可控。

- 软交换会见

- 软交换概述

基于软交换技术的新一代会见管理系统解决方案，融合了多媒体、生物识别、视频存储和RFID应用，支持Voice、Web、Video、SMS等多种媒体接入，并整合普通会见、宽管会见、远程视频会见、提审约见和狱务公开等各种业务应用，形成一体化会见整体解决方案。

根据国际软交换协会的定义，软交换是基于分组网利用程控软件提供呼叫控制功能和媒体处理相分离的设备和系统。软交换主要提供连接控制、翻译和选路、网关管理、呼叫控制、信令、安全性和呼叫详细记录等功能。与语音卡不同，软交换将网络资源、网络能力封装起来，通过标准开放的业务接口和业务应用层相连，可方便地在网络上快速提供新的业务。

软交换解决方案具有良好的开放性，可与监狱业务系统集成（如狱政、刑罚执行等），形成综合信息服务系统，结合分层服务、数据挖掘、信息共享等功能，为监狱的日常会见工作提供高质量、高效率、全方位的服务，同时帮助监狱规范会见管理流程、降低会见人力投入、提升来访亲属满意度、提高服刑人员改造质量，使会见工作成为推动平安监狱建设，创建现代化文明监狱的重要手段。

- 系统架构

会见管理系统采用服务器架构和linux操作系统，基于流程化的设计思想，通过分布式、模块化的实现方式，将会见流程的各个环节通过数据共享、实时控制有效的协调起来，形成一个完善的、规范的、可控的会见流程管理。

系统使用浏览器作为客户端，无需安装配置，可以随时随地接入系统，通过权限认证，能方便、快捷地实现任何一个网络终端对会见过程的监听监控。

系统采用模块化的设计思想，分为软交换核心模块、数据库服务模块、多媒体服务模块和会见管理模块。模块化的构架便于拓展和升级，保证系统安全可靠，所有模块可集成在一台服务器上，也可部署到不同的服务器上，根据需要灵活调节系统负载，方便系统的扩容和维护。

系统精心设计，整合有普见、宽见、视频会见等多种会见流程，可对各流程分别设置不同的业务属性，在统一的使用和操作下，即可根据管理需要，为不同级别的服刑人员选择相应流程，实现差异化管理。

- 普见系统架构

- 普见逻辑架构

- 普见组网图

组网说明：

- 软交换会见平台支持多种接入方式，包括VAD、SIP话机等；

- 平台各组件的通信基于IP协议；

- 平台基于linux操作系统，避免系统由于病毒引起的系统不稳定；

- 语音通信基于SIP协议，便于接入流媒体应用；支持IVR解析动态加载。

- 支持平滑扩容

- 会见物理结构

说明：

- 配置完善的会见系统，包括多个各自独立又有机结合的子系统，即会见子系统、排队叫号子系统、视频监控子系统。排队叫号子系统和视频监控子系统都相对独立，便于使用和维护。

- 会见子系统，用在会见双方被隔音玻璃阻隔的会见室，以普通话机为服刑人员及其亲属提供通话服务，并对通话进行录音、监听、限时、插话和拆线等控制操作。

- 排队叫号子系统，其功能是为等待办理会见登记的亲属，提供免站式的排队管理服务。

- 视频监控子系统，实现对会见过程中的会见室窗口进行一对一视频监控以及音视频同步。

- 各子系统接入内部局域网实现互联互通，因此已连接到内部局域网的中队民警和监狱领导就可以在自己的办公室，通过他们的电脑对会见过程进行远程控制和管理。

- 应急通话模块，可在软件系统宕机的情况下保障双方通话。

- 平面布局

系统平面布局图

说明：

- 系统平面布局包括三个部分，即登记室/候见室、会见专用通道、会见室/监控室。

- 登记室/候见室，一般登记室也兼作为候见室使用，其中设置有登记叫号主机、亲属等候区、登记窗口等设施。

- 会见专用通道，是监狱最重要的安全设施，设置在会见室入口外，亲属必须经过严格的身份核实，才能通过会见专用通道，然后进入会见室。

- 会见室，通常设置隔音玻璃窗，两边各安装话机，会见登记后，罪犯及其亲属摘起话机即可开始通话。会见室通常还会设置监控台，安排民警进行通过话机或电脑进行监听监控。

- 会见区域规划布局

根据监狱接见楼的布局，根据会见流程及功能需求，会见楼规划为以下功能区：

- 登记区

会见登记区域，该区域的功能主要是会见登记，家属信息的采集，包括二代身份证、人脸识别、指静脉、照片等信息。

- 通道区

家属进入会见候见室的通道，实现门禁管理、生物识别等功能。

- 候见区

会见等候区域，该区域的功能主要是在会见登记通过后，家属等待服刑人员带到并分配会见座位。可以进行狱务公开查询。

- 会见区

会见主区域，包括普通会见、宽管会见，该区域主要是服刑人员及其家人会见。

- 服刑人员待见区

服刑人员进入会见室，等待会见区域。

- 干警监控区

干警对整个会见过程进行管理、控制，实现监听、监控等功能操作。

- 业务流程

会见管理系统的业务流程，根据时间顺序又可分为会见前流程（会见准备）、会见中流程和会见后流程。

- 整体流程

- 详细流程

- 会见前流程

会见前流程，作为会见的准备阶段，需要完成多项工作，会见前流程如下图所示。

会见前

- 会见中流程

会见中流程是指服刑人员及其亲属来到会见室，从开始交流到结束的过程。

会见中

- 会见后流程

会见结束后，进入了会见后流程，该阶段主要的工作围绕会见录音展开，包括录音的复听、评价和下载等操作。

会见后

- 系统功能

- 功能概述

会见管理系统包括基础信息、登记管理、通道管理、实时监控、录音管理、业务配置和系统管理这七大功能模块，各模块又包含若干功能。

- 服刑人员

可以新建、修改和删除服刑人员信息，服刑人员信息包括：服刑人员编号、服刑人员姓名、分监区号、服刑人员级别号、服刑人员备注、入监时间等。服刑人员查找：可以根据各种条件组合查询，定位服刑人员记录，提供模糊匹配功能。可以编辑服刑人员级别表，服刑人员级别包含信息：服刑人员级别号，级别说明。

- 会见登记

普通会见登记

- 家属到达会见登记室，在登记室排队机处取得排队小票，在大厅排队等候，当听到广播通知，且窗口LED显示屏（或液晶电视）上显示相应的排队号后，家属持排队号前往窗口登记。	对于第一次参加会见的家属，携带本人二代身份证到监狱会见登记室登记会见，登记民警通过二代身份证验证本人，核实无误后，系统自动录入，打印会见通知单（条形码）。

- 对于第二次参加会见的家属，可以通过家属二代身份证自动识别，直接找出对应的服刑人员，也可以根据各种条件（服刑人员姓名、家属姓名等）进行手动查找服刑人员。

- 系统自动显示服刑人员本月已会见的次数，如果服刑人员本月会见次数已用完，则提示，可以根据需要设置是否允许本次会见。

- 设置通话时长，系统自动带出默认会见时长，可以根据需要修改。

- 设置是否重点监控，系统自动带出服刑人员是否属于重点监控对象，可以根据需要设置临时重点监控。

- 设置会见说明，可以根据需要录入本次会见的备注说明。

- 提交会见请求，系统自动启动会见通知。

- 打印会见通知单，通知单包含信息：会见人姓名、会见人身份证号、关系、住址、审批人，服刑人员编号、姓名、监区、等内容，本次会见时长，登记时间。

- 会见人根据会见通知单编号，在等候大厅等待通知会见。

- 对于登记错误的会见，可以取消，重新登记。

- 狱政接口：可以不使用系统自带的会见登记模块，而直接从狱政系统同步会见登记数据。

特殊会见登记

- 符合会见范围、次数的，系统自动判断是否合法，会见通知单上的审批人为“系统”。

- 罪犯同事、朋友等不符合会见范围的，但特殊会见帮教有利于罪犯改造的，根据系统设置的批准权限由监狱领导审批或授权其他部门审批，审批人为具体的监狱领导或者授权人。经批准特殊会见的，在审批部门办公室即可打印会见通知单，系统自动通知罪犯所在监区带押。

- 会见通知

系统接收到会见请求后，自动通知各监区要参加会见的服刑人员，以及家属信息，支持以下几种通知方式：

网络通知：使用内网进行通知，在监区内的计算机上自动显示会见请求信息。

电话通知：拨打监区内部电话，进行语音告知会见请求信息。

接收到会见通知后，监区内值班民警将服刑人员带往会见室。

语音通知：登记完成后，系统自动进行语音播报，通知监区民警带相应服刑人员到会见室会见。

系统可以自动判断监区内是否接收，如果超时未接收，将返回给登记人员，登记人员可以采取其他方式进行通知

- 窗口分配

系统支持多种窗口分配方式，按照分配方式不同分为手动分配和自动分配两种，根据操作数量的不同分为单个分配和批量分配两种。手动分配是指，用户必须明确的指定某一具体窗口；自动分配是指用户不需要具体制定某一窗口，只需要执行一个自动分配操作，然后系统会负责指定一个具体窗口。单个分配是指每次只能分配一个窗口，批量分配是指一次可以分配多个窗口。

服刑人员到达会见室等待区后，在触摸屏处点到，系统自动或者由民警手动为其分配窗口进行会见，分配好会见座位后，系统自动将会见座位等信息显示在LED电子屏上，并由语音广播通知相应罪犯家属到相应会见窗口进行会见。

当服刑人员和家属就座后，服刑人员需要再次刷卡或人脸识别进行身份确认。

刷卡后，系统自动判断，该座位是否分配给该服刑人员，如果是则激活会见电话，开始会见，否则不允许会见。

会见座位确认是为了维护会见秩序，避免座位混乱，保证通话录音和会见信息能够对应。

- 实时监控

实时监听

- 会见过程中，现场值班民警可以通过监控电话一对一对其监听、插话、强拆，民警也可在监控室通过监控电话对任何一个会见进行实时监听，支持多部监控话机，同时对多个会见进行监听。

- 民警也可以使用内网上任何一台计算机，通过监控程序对会见进行监听，使用声卡则可以监听会见通话，并可以实时录入监听情况，系统自动记录监听录入人员姓名。

插话

- 会见过程中，现场值班民警可以通过监控电话对会见进行插话，实现与犯人、会见人的三方通话。

- 在内网上，民警可以使用计算机对会见监听时，进行网络插话，网络插话是对会见通话播放事先录制好的规范化语音，提醒会见通话双方注意相关事宜，例如：“请说普通话”。

会见过程控制

- 可以设置会见通话的最长时间，通话超过最长时间后，自动中止会见通话。

- 会见过程中，通过监控，可以随时中止任何一个会见通话，或者同时中止所有会见通话。

- 终止会见可以由现场值班民警使用监控话机进行操作，也可以由内网上任何一台计算机通过监控程序进行操作。

- 会见时间控制和会见结束

- 系统自动根据会见登记的会见时长，控制会见过程，时间一到自动关闭会见，终止通话。

- 当会见时间即将到达时，会见电话中自动播放提示语音，通知会见将结束。

- 当会见时间到达时，系统自动切断通话，会见结束。

- 会见结束后，会见座位空闲，可以再次分配个下一个服刑人员。

- 录音管理功能

- 录音查询

可以使用多种条件对会见录音进行查询和回放，并且可以任意条件进行组合查询。录音查询结果可以根据任意信息进行排序。允许直接选择一条录音，查询相关服刑人员、会见人、民警的详细信息。提供多种快捷查询方式，不需要输入任何查询条件，只需要双击快捷查询，则立即查询出所有符合条件的记录，例如：查询今日所有录音、查询昨日所有录音、查询某一分监区所有录音等。允许自定义快捷查询，极大的方便了用户根据自己的业务需要来定制查询，节省工作时间，提高工作效率。

- 录音复听

提供类似媒体播放器的录音播放界面，可以开始、停止、暂停播放，实时显示播放进度条，可以直接拖拉进度条定位播放点。

在播放过程中，可以显示当前播放录音的详细信息，同时可以对该录音进行会见编辑、删除、备份、锁定、导出、评价、备注等。

- 录音删除

对查询返回的录音可以选择单条、多条或者全部进行删除，删除录音的同时将录音记录和录音文件同时删除。

可以自动清理磁盘，根据预先设置的条件，当磁盘剩余空间不足时，系统自动根据条件清除旧的录音。

可以设置磁盘报警空间和停止录音空间，系统自动根据磁盘剩余空间进行报警和停止录音，防止系统崩溃。

- 录音备份

对查询返回的录音可以选择单条、多条或者全部进行备份，备份时将录音记录和录音文件都进行了备份。

对备份的录音可以进行管理，可以对备份的录音进行查询和回放，根据需要可以将备份的录音上传到系统中

- 录音导出

对查询返回的录音可以选择单条、多条或者全部，将对应的录音文件直接保存到U盘或者磁盘。

- 会见视频管理

网络与监控系统进行集成，与会见录音进行同步。查询会见记录时，可以同步播放录音录像。

- 视频同步

- 同步流程

- 通过时间同步服务器，保证会见系统和监控系统时间一致；

- 每次会见完毕，会见系统后台，自动依据本次会见时间，从监控系统查询到相应视频文件；

- 将视频文件与会见记录关联同步；

- 视频播放

- 与会见录音相同，在网页上就可以直接回放会见录像

- 可以根据各类条件（时间、服刑人员、家属、座位等）查询，定位到会见记录以后，同时播放录音录像

- 会见记录查询统计功能

- 会见记录查询

可以对会见记录进行查询，按照时间，会见卡卡号，用户编号，用户姓名，被叫号码，会见类型等作为查询条件进行查询。对录音记录进行查询，按照时间，会见卡卡号，用户ID，用户姓名，通话时长，通话记录等作为查询条件。

- 会见记录统计

以各监区内会见次数、会见时长作为统计条件，对各监区内的录音文件记录进行统计，生成详细的统计图表及报表。其内容由三部分组成：会见次数，会见时间。

- 系统管理功能

- 用户账号权限管理

系统有严格的管理权限的设置，系统管理员有最高的管理权限，可以给各个功能模块安排相应的角色权限，通过权限管理登录web页面，实现方便的管理、维护。

对于会见系统的使用者可以根据需要定义多个用户，每个用户根据权限的不同，可以使用的功能也不同。

提供了详细的权限划分机制，多达十余种权限级别，各级别可以互相组合使用，方便了权限的灵活分配，同时也保证了数据的安全管理。

提供了系统角色设置功能，更于批量设置用户，提高系统管理员的工作效率。

- 系统参数设置

系统参数设置可以对以下内容进行设置。

设置会见次数：根据管教级别不同，设置单月最大会见次数。

设置会见日：从监狱的实际工作需要出发，针对监区的会见日进设置。例一监区的见日为周一，设置后，一监区服刑人员只能在周一进行会见，在其他时间无法进行会见登记。

录音设置：自行设置录音保存的时长。系统默认为三个等级，一般保存为365天，长久保存为720天，永久保存为1830天。

- 数据字典

数据字典功能主是为系统管理员根据需要对系统内置的一些下拉选项进行配置，使系统内置的下拉选项更适合使用单位的实际情况。

- 日志管理

日志管理功能实现对系统操作记录的管理，主要完成对一些比较重要的操作，生成记录，以备以后查询。日志主要包括操作员日志、话单记录，录音记录等。

操作员日志记录操作员登录以及登录后对系统进行的操作。包括对系统的设置，帐号的管理，相应的数据的操作等记录。

- 数据维护

该功能可以将历史记录转移出当前使用的数据库表，保存到历史表中，从而提高系统运行速度。同时，如果有需要还可以逆向操作，将历史表中记录还原到系统中。

- 异常处理

系统使用过程中，大多时候都是按照常规流程进行，但是有时难免会出现一些特殊情况，对它们的处理往往和常规的流程处理不同，这一节将它们专门列出。当然异常处理不是一个独立的功能，之所以独立成这一节，是为了突出和强调会见系统的设计是较为完善的。

- 特批会见。对于特殊会见，狱政科开票登记（一次性有效），登记窗口录入系统（不添加社会关系），后面的操作流程同普通会见登记。

- 异常挂机。会见过程中，如果会见时间未超过会见时限，亲属或服刑人员进行挂机后，再次提机应该能继续通话，并且生成的录音接着上次的通话录音进行保存。

- 延长会见。在某些会见过程中，考虑到服刑人员的特殊情况，并且经过民警的同意，可以通过控制界面延长服刑人员的会见时间。

- 证件遗忘。对于某些亲属忘记携带身份证件的情况，如果上次已经登记过该亲属，那么干警可以通过亲属信息查询获得该亲属信息，进行核对。

- 音视频同步

- 系统概述

音视频同步是将服刑人员、家属的通话录音文件与窗口监控视频文件集成，合并成一个音视频文件，便于监狱对会见通话过程远程监控，并实现可视、可闻控制管理。

会见管理系统支持会见过程中实时监听声音和查看视频（卡位两侧各一个摄像头，会见亲属与会见罪犯画面应同频显示），会见结束后可同步播放录音和视频。视频文件应存储到会见系统中，按会见录音存储要求管理。

- 实现原理

在会见窗口两侧各安装一个摄像头，分别对服刑人员和会见人员进行录像，会见开始后自动计时，并同步进行录音录像，录音录像实时文件在耦合器中合并成一个音频文件，并存储到数据服务器中，实现音视频的真正同步。会见过程中支持实时监听声音和查看视频，会见亲属与服刑人员画面同频显示，会见结束后可同步播放录音和视频。

- 系统组网

- 同步流程

- 通过时间同步服务器，保证会见系统和监控系统时间一致；

- 每次会见完毕，会见系统后台，自动依据本次会见时间，从监控系统查询到相应视频文件；

- 将视频文件与会见记录关联同步。

- 视频播放

- 与会见录音相同，在网页上就可以直接回放会见录像；

- 可以根据各类条件（时间、服刑人员、家属、座位等）查询，定位到会见记录以后，同时播放录音录像。

- 应急备用

- 系统概述

应急备用主要用于监狱亲情会见过程中出现人为操作重大失误导致系统会面崩溃，或较长时间停电而系统无法进行通话。在这种情况下，亲属千里迢迢赶过来却没有办法见到服刑人员或只见其人不闻其声，情绪肯定难免激动，也会在一定的程度上影响监狱的日常管理工作。为了避免这种情况的发生，系统准备了会见应急备份功能。操作人员只要一键切换到应急会见状态下，会见双方可以进行通话，但无其他相应的功能。

- 系统组网图

- 配套设备

本系统中的会见应急设备支持16个窗口应急会见系统，可支持会见通话，监听、免登记临时一键分配并开启所有会见窗口，临时单个快速分配登记窗口，后期可升级为可录音的应急会见。

- 主要设备选型及要求

- 总体要求

- 技术要求中如出现具体产品的品牌、型号、参数等，仅供投标人更好地理解采购人对设备的需求，不能理解为唯一指定，只要优或相当于其技术参数及功能要求的，均可视为响应。

- ★投标人在投标时应明确所选的材料品牌及型号，如果承包人在投标文件中未明确材料品牌型号或投标人选择品牌型号不能充分满足招标文件要求的，发包人有权直接指定一种设备材料品牌及型号，且投标报价不作调整。

- 清单上技术规格和要求必须逐条响应，提供所投产品的具体参数值，不得简单复制招标文件相关内容。若指标项存在正、负偏离的均应详细说明，如实填写技术偏离表。其中加“★”部分为实质性响应技术要求及参数，不得偏离，否则视为不实质性响应招标文件要求；加“▲”部分为重要技术要求及参数，若评委会认定偏离程度过大影响采购人实际使用的，投标文件将会被拒绝；未加“★“及“▲”部分，若评委会认定偏离程度过多影响采购人实际使用的,投标文件将会被拒绝；存在细微偏离，但评委认定不影响采购人实际使用功能和效果的，可视为响应。

- ★投报的设备的品牌、型号、配置如选择最新一期江苏省协议供货内产品的，报价不得高于省协议供货最高限价；

- 除特定外接设备外，所有需要的接口设备、缆线、软件、控制器、线槽、特别接头、插座等需按现场实际施工要求由中标人配齐，以构成实用系统, 采购人不再增加任何费用；

- 本次报价应包含安装、搬运、维保服务及设备安装所需的配件和辅材等所有费用。投标人必须充分勘察现场实际情况，自行考虑材料运输及堆场、机械进退场时移位所必须的临时道路、场地硬化以及省级文明工地所需要的费用。施工现场、交通运输情况及自然地理条件由投标人自行现场勘察，应充分考虑本工程特点等因素，可能对工程施工造成的影响并由此增加的费用等，投标人报价时应全面考量由此对施工成本和施工工期带来的影响，计入报价；

- 主要设备技术要求的响应需出据佐证材料（如：设备制造商公开发布正式印刷的产品样本、资料，官方网页截图，权威检测机构出具的完整的文件或报告等），以便于评委会正确评判，否则将被作出不利于中标的评审。

9、全部设备免费质保期不得少于叁年。关键性设备（影响到监狱现有系统运行需中断运行调试的设备和需要与上级单位对接的系统设备）实施时需要由设备原厂工程师现场提供安装服务，并且对于业主维护人员进行足够培训，提供主要设备原厂至少三年现场服务证明材料原件；

10、★视频监控系统、门禁控制系统、数字广播系统、可视对讲系统、综合报警系统、大门一体化系统、周界入侵报警等系统必须和江苏省监狱管理局智能大平台无缝对接，实现大平台需要数据无障碍获取，保障数据的准确性和及时性；其他系统必须与现有监狱的系统实现无缝对接，并确保对接成功。本次招标范围内的所有系统必须与现有监狱使用平台系统对接，免费提供SDK对接开发包,并承诺无缝对接，投标人投标文件中提供承诺函（格式自拟），中标后提供原厂对接承诺证明原件，提供所有设备在内的原厂免费提供SDK开发包及对接开发服务。

- 选型要求

- 视频监控

连云港监狱目前主要在用的视频监控产品以海康威视、大华品牌为主，监狱使用安防平台为杭州海康威视数字技术股份有限公司提供的《智慧监所综合管控平台(SPCC)》,本次系统内的视频监控系统需要与此匹配或兼容,同时系统具备数据上传到省局智能管理大平台功能。

▲投标人本次投标选用的前端摄像机、硬盘录像机等为相同厂家生产制造，需确保与原有品牌设备 (系统) 兼容。

▲选用产品必须支持GB28181协议、支持省监狱智能管理大平台及监狱现有在用产品无缝对接,投标时提供成功对接证明材料或制造商出具的无缝对接承诺函。

- 门禁控制

连云港监狱目前主要使用的是南京振讯电子科技有限公司的门禁管理软件,在用门禁设备以振讯品牌为主，本系统内的门禁系统需要与此匹配或兼容,同时系统具备数据上传到省局智能管理大平台功能。

▲投标人本次投标选用的门禁控制器、读卡器、虚拟换证、门禁控制软件为相同厂家生产制造，需确保与原有品牌设备 (系统) 兼容。

▲选用产品必须能支持省监狱智能管理大平台及监狱现有在用产品无缝对接,投标时提供成功对接证明材料或制造商出具的无缝对接承诺函。

- 数字广播

连云港监狱目前主要使用的是迪士普数字广播系统,，本系统内的公共广播系统需要与此匹配或兼容。

▲投标人本次投标选用的IP网络喇叭、网络化寻终端、网络功放为相同厂家生产制造，需确保与原有品牌设备 (系统) 兼容。

▲选用产品必须能支持省监狱智能管理大平台及监狱现有在用产品无缝对接,投标时提供成功对接证明材料或制造商出具的无缝对接承诺函。

- 综合报警

连云港监狱目前主要使用的是省监狱管理局统一部署的由南京荣飞科技股份有限公司提供的网络报警平台，本次项目紧急报警系统设备需要与此匹配或兼容,同时系统具备数据上传到省局智能管理大平台功能。

▲选用产品必须能支持省监狱智能管理大平台及监狱现有在用产品无缝对接,投标时提供成功对接证明材料或制造商出具的无缝对接承诺函。

- 可视对讲

连云港监狱目前主要使用的是深圳来邦网络可视对讲系统，本系统内的可视对讲系统需要与此匹配或兼容。

★为确保兼容性，可视对讲主机、可视寻呼分机、可视对讲分机必须采用同一品牌制造商产品，提供可视对讲生产制造商家不少于三年的免费质保服务证明材料。

▲选用产品必须能支持省监狱智能管理大平台及监狱现有在用产品无缝对接,提供成功对接证明材料或制造商出具的无缝对接承诺函。

- 网络交换

连云港监狱现有网络设备以华三、华为品牌为主，采用主要为：华三12500系列、华三5130系列、华为S5735系列、华为S2700系列等，设备选型应确保设备的兼容性。

- 大门一体化

连云港监狱现有大门一体化系统为南京振讯电子科技有限公司的大门一体化管理软件，投标人所提供系统应兼容现有在用大门一体化管理系统，现有系统后台人员数据仍然保留，所有涉及大门一体化产品必须提供兼容性证明材料或可无缝对接证明材料。

▲选用产品必须能与监狱视频监控系统、对讲系统、门禁系统、数字广播系统、车牌识别系统、车底扫描成像系统无缝对接,提供设备制造厂商对接证明材料或大门一体化软件开发商提供的接入兼容性证明文件。

▲选用产品必须能支持省监狱智能管理大平台及监狱现有在用产品无缝对接,提供成功对接证明材料或制造商出具的无缝对接承诺函。

- 周界入侵防范

连云港现有在用周界入侵微振动报警系统为中科俊成品牌，投标人应保持投产品与该系统兼容，并无缝接入。

▲投标人本次投标选用的振动探测器、振动探测主机、计算机数字式处理部件、平台软件等为相同厂家生产制造，需确保与原有品牌设备 (系统) 兼容。

- 设备清单及详细要求

| 序 | 项目名称 | 参数描述 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、视频监控系统 |
| A | 安防监控前端设备 |
| 1 | 超广角监舍半球 | 1.名称：超广角监舍半球 2.300万1/2.8"超广角半球，焦距：≤1.85mm。 3.水平视场角≥172°，垂直视场角≥130°。 4.在IE浏览器下，具有H.265、H.264、MJPEG设置选项 5.红外补光不小于20米 6.设备内置1颗GPU芯片、2个麦克风、1个扬声器，具有1个RJ45网络接口、1个CVBS接口、2个音频输入接口、1个音频输出接口、1个RS485接口、2个报警输入接口、2个报警输出接口 7.内置双MIC，支持双MIC噪声过滤；对讲过程中，可过滤稳态噪声。 8.支持 9种行为分析：攀高、起身、关注区域目标消失超时、人数异常、离岗、关注区域滞留、静坐、重点人员起身、站立起身。支持配置每种行为的名称、报警布防时间段、报警联动类型、检测区域。检测区域可设置为多边形，最多不超过 10 条边。 | 台 | 4 |  |
| 2 | 室内半球摄像机 | 1.名称：室内半球摄像机； 2.内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率； 3.支持绊线入侵，区域入侵，快速移动（三项均支持人车分类及精准检测），物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测； 4.采用高性能400万像素1/2.7英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高； 5.最大可输出400万（2688×1520）@25fps； 6.支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输； 7.同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。 8.内置红外补光灯，最大红外监控距离30米； 9.支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境； 10.支持ROI，SMART H.264/H.265，AI H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境;； 11.内置1个麦克风，支持报警2进2出，音频1进1出，最大支持256G Micro SD卡； 12.支持DC12V/POE供电方式，支持12V电源返送，最大电流165mA,方便工程安装； 13.支持IP67、IK10防护等级。 | 台 | 118 |  |
| 3 | 防水半球摄像机 | 1.名称：高清防水半球 2.在2688 × 1520下分辨力可达到1500TVL，连续可焦距不小于2.7-8mm 3.内置1个麦克风，1个RJ45网络接口。 4.具有1个音频输入接口，1个音频输出接口，具有1个报警输入接口，1个报警输出接口。, 5.支持IP66防尘防水。支持IK10碰撞防护等级。 6.支持红外补光，可识别距离30m处人体轮廓 7.同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。 8.通过IE浏览器控制镜头的Zoom和Focus，并支持自动聚焦功能。 9.具备区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域、人员聚集、快速移动、徘徊、物品移除、物品遗留、停车智能分析功能，当以上智能分析行为达到设定的阈值时，可通过客户端软件或IE浏览器给出报警提示 | 台 | 25 |  |
| 4 | 星光级室外枪机 | 1.名称：星光级室外枪机 2.具有星光级超低照度400万1/2.7英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高；采用电动变焦镜头，镜头焦距2.7-13.5mm； 3.焦距位置发生变化后，当待机时间达到设定值时，可自动调节焦距到预先设定的位置，可设置焦距预置位以记录不同焦距位置，调用焦距预置位可自动调整焦距到对应位置； 4.同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码流节约4/5； 5.支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境； 6.支持Smart H.265/H.264H智能编码，ROI区域增强，SVC自适应编码，适用不同带宽和存储环境； 7.需具不小于120dB宽动态； 8.内置红外补光灯，红外监控距离不小于100米； 9.支持绊线入侵，区域入侵，快速移动，物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测，热度图，人脸检测，人数统计； 10.内置1个麦克风,支持报警2进2出，音频1进1出，最大支持256G Micro SD卡； 11.支持IP67，IK10防护等级。 | 台 | 42 |  |
| 5 | 星光级室内枪机 | 1.名称：星光级室内枪机 2.具有星光级超低照度400万1/2.7英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高；采用电动变焦镜头，镜头焦距2.7-13.5mm； 3.焦距位置发生变化后，当待机时间达到设定值时，可自动调节焦距到预先设定的位置，可设置焦距预置位以记录不同焦距位置，调用焦距预置位可自动调整焦距到对应位置； 4.同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码流节约4/5； 5.支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境； 6.支持Smart H.265/H.264H智能编码，ROI区域增强，SVC自适应编码，适用不同带宽和存储环境； 7.需具不小于120dB宽动态； 8.内置红外补光灯，红外监控距离不小于100米； 9.支持绊线入侵，区域入侵，快速移动，物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测，热度图，人脸检测，人数统计； 10.内置1个麦克风,支持报警2进2出，音频1进1出，最大支持256G Micro SD卡； 11.支持IP67，IK10防护等级； | 台 | 55 |  |
| 6 | 智能跟踪球机 | 1.支持穿越围栏、绊线入侵、区域入侵、物品遗留、快速移动、停车检测、人员聚集、物品搬移、徘徊检测多种行为检测；支持目标过滤； 2.支持40倍光学变倍，16倍数字变倍； 3.采用400万像素1/2.8英寸CMOS传感器； 4.支持超低照度，彩色：0.005lux@F1.6黑白：0.0005lux@F1.60Lux（红外灯开启）； 5、支持H.265编码，实现超低码流传输； 6、内置150米红外灯补光，采用倍率与补光灯功率匹配算法，补光效果更均匀； 7、水平方向360°连续旋转，垂直方向-20°～90°自动翻转180°后连续监视,无监视盲区； 8、支持300个预置位，8条巡航路径，5条巡迹路径； 9.支持1路音频输入和1路音频输出； 10.内置2路报警输入和1路报警输出，支持报警联动功能； 11.支持IP66防护等级，6000V防雷、防浪涌和防突波保护； 12.支持AC24V±10%宽电压输入； | 台 | 3 |  |
| 7 | 多维感知枪机 | 1.设备具有1个RJ45网络接口，内置毫米波雷达，可输出两路视频图像：全景通道、细节通道 2.内置2个GPU芯片，内置1个麦克风 3.全景通道和细节通道分辨率支持2560x1440，全景通道焦距不小于6mm，光圈不小于F1.0，细节通道焦距不小于30mm，光学变倍不小于2倍 4.两个通道均支持对镜头前盖玻璃进行加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物 5.设备细节通道内置水平和垂直旋转电机，细节通道采用电机直驱转动，无同步轮和同步带。细节通道支持水平±20°，垂直±5°电动调节。 6.在联动模式下，全景通道检测到移动目标后，可联动细节通道进行人脸，人体的抓拍和属性分析。全景通道检测并框出移动目标至细节通道开始转动的时间不大于0.2s，距离设备20m处的全景检测宽度不小于15m。 7.具有雷达联动补光灯功能，当雷达检测到人体后，可联动细节白光补光灯进行补光，补光灯全部开启最大功率不小于20W | 台 | 2 |  |
| 8 | 枪机支架 | 1.名称：枪机支架 2.金属材质，高性价比； 3.外观简洁大方； | 套 | 97 |  |
| 9 | 球机侧装支架 | 1.名称：球机侧装支架； 2.采用铝合金材质，不易生锈； 3.白色； 4.重量为1.0kg； 5.支持最大承重9kg； 6.支持壁装安装方式； 7.带检修口。 | 套 | 3 |  |
| B | 后端设备 |
| 1 | 32路NVR | 1.具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45网络接口、2个USB2.0接口、1个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口、1个eSata接口、1路音频输入接口、2路音频输出接口；16路报警输入接口、9路报警输出接口、具有2路直流DC 12V输出接口（其中1路为Ctrl报警输出口）；可内置9个SATA接口硬盘 2.可接入32路分辨率为1920×1080的视频图像；支持最大接入带宽 256Mbps，最大存储带宽 256Mbps，最大转发带宽160Mbps，最大回放带宽160Mbps，开启视频流智能分析后NVR网络带宽不应降低 3.可同时显示输出12路H.265编码、30fps、1920×1080格式的视频图像，或同时输出3路 H.265编码、25fps、4096×2160或者3840×2160格式的视频图像，或同时解码2路 H.265编码、20fps、4000×3000格式的视频图像。输出1路H.265编码、25fps、8160×3072格式的视频图像；开启视频流智能分析，NVR解码性能不会降低 4.支持2路视频流人脸识别，支持8路图片流人脸识别。支持10张/秒人脸比对报警，比对结果显示包括人脸比对成功、人脸比对失败和陌生人报警 5.人脸库建模成功率不低于99.99% 6.支持周界报警过滤功能，对IPC上报的越界侦测报警和区域入侵报警进行去误报，可去除由树叶、灯光、车辆、阴影以及小动物引起的误报；最大支持32路 7.支持以IPv6方式接入IPC进行预览、参数配置、报警接收和展现、语音对讲、IPC列表导入、IP地址冲突检测等功能 | 台 | 4 |  |
| 2 | 64路NVR | 1.具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45千兆网络接口、2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口（可接入RS485键盘）、1个eSata接口，1个CVBS接口；具有1路音频输入接口、2路音频输出接口，16路报警输入接口、9路报警输出接口,可内置16个SATA接口硬盘（以公安部检测报告为准） 2.可接入64路分辨率为1920×1080的视频图像，支持最大接入带宽640Mbps，最大存储带宽640Mbps，最大转发带宽640Mbps，最大回放带宽640Mbps（以公安部检测报告为准） 3.HDMI接口最大支持8K输出，当一路输出8K时，另一路最高支持1080P输出；两个HDMI接口可同时支持双4K异源输出 4.支持热成像侦测，接入带有火点检测、吸烟检测、温差报警功能的IPC，当触发报警时，样机可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告 5.设备具有2个HDMI接口，2个VGA接口，1个CVBS接口，支持3组异源输出，每组输出可独立配置全局音频预览 | 台 | 3 |  |
| 3 | 监控硬盘 | 1.硬盘类型：监控级专用硬盘 2.接口类型：SATA 3.容量：≥6TB 4.缓存：≥128M 5.转速：≤5900 | 块 | 60 |  |
| 4 | 16路机架式监控电源 | 1.19 英寸机架式，2U 机箱安装于标准机柜内。 2.设备带有 RJ45 网络接口，可接入网络进行集中管控。带 8个 DC12V 输出端口+8 个 14V～16.5V 可调输出端口，总输出电流 16A+7A，总输出功率 200W+100W。 3.单路通道额定输出电流 5A。 4.电源内置主、备两个电源模块，备电源模块以热备份形式存在，主电源模块故障时可自动切换至备电源模块继续供电，主、备电源模块切换时间＜0.1 秒。 5.每路输出通道都有 PPTC 限流保护措施及独立的指示灯，前端设备或供电线缆出现短路、过流故障均能及时切断输出通道且不影响其他端口正常运行，并在故障消除后会自动恢复输出； 6.设备内置防雷模块，具有可靠的防雷接地保护。 7.配套软件平台可提供网络报警、智能化集中管理。实时呈现电源连接状态、工作状态、设备报警时间、人员确认时间及故障修复时间等记录；平台软件能实时监测电源的输出电压、总负载电流和内部温度； 8.具备远程/定时开关机功能；具备主电源工作异常报警及数据异常报警，报警历史信息统一存储，支持信息查询及下载。 9.良好的通风散热机制，保障设备稳定运行。 | 套 | 17 |  |
| 二、门禁控制系统 |
| A | 门禁前端设备 |
| 1 | 门禁读卡器 | 1.采用PC材质、亚克力面板，IP66防护等级，适用于室内、室外场景 2.非接触式双频读卡，可读取Mifare卡（IC卡）卡号、ID卡号、CPU序列号、身份证序列号 3.支持刷卡/密码开门模式 4.支持RS485和韦根通信协议 5.支持蜂鸣器蜂鸣和指示灯提示功能 6.支持防拆报警 7.内置看门狗程序，能够检控设备的异常运行状态，并执行恢复处理，确保设备长期运行 8.所有连接端口均具备过流和过压保护 9.安装方式：明装;86盒 | 套 | 186 |  |
| 2 | 三色门灯 | 1.名称：三色门灯 2.额定电压：12V； 3.发光颜色：红、绿、蓝； 4.材质:PC/ABS | 套 | 124 |  |
| 4 | 防雨罩 | 1.名称：防雨罩 2.人脸识别验证配套设备； 3.使用环境：室内室外。 4.材质：PC/ABS 5.规格：定制 | 套 | 8 |  |
| 5 | 开门按钮 | 1.名称：开门按钮 2.材质：不锈钢外壳，金属按钮 ； 3.工作电压：DC12V | 个 | 2 |  |
| 6 | 门禁门磁 | 1.名称：门禁门磁 2.磁感应原理；支持动作距离≥40mm； 3.产品无需供电；报警输出常闭； 4.金属电镀，产品性能稳定可靠； 5.支持电压≤DC100V，电流≤500mA的环境下工作； 6.螺丝固定安装，铁门专用，表面安装。 | 个 | 94 |  |
| 7 | 门禁电源 | 1.名称：门禁电源 2.门禁专用电源输入电压：200-240V 3.输入频率：47-63Hz 4.输出过载保护：110-150% 5.输出过压保护：115-150% 6.输出电压：≥12V 7.额定电流：≥5A 8.效率：≥78% | 个 | 83 |  |
| 8 | 钥匙型电插锁 | 1.名称：钥匙型电插锁 2.外壳材料:铝合金 3.工作电压:DC12V±10% 4.工作电流:140mA 5.信号输出:COM/NO/NC，门状态信号输出、锁状态信号输出 延时开门:0/3/6/9秒 6.安全类型:断电关门 7.适用门型:木门\玻璃门\金属门\防火门等 | 个 | 6 |  |
| 9 | 单门磁力锁 | 1.名称：单门防水磁力锁 2.铝合金；电镀拉丝； 3.280kg最大静态直线拉力； 4.具有电锁状态指示灯； 5.断电开门； 6.适用木门\玻璃门\金属门\防火门等。 | 个 | 15 |  |
| 10 | 双门磁力锁 | 1.名称：双门防水磁力锁 2.铝合金；电镀拉丝； 3.280kg*2最大静态直线拉力； 4.具有电锁状态指示灯； 5.断电开门； 6.适用木门\玻璃门\金属门\防火门等。 | 个 | 54 |  |
| 11 | 单门防水磁力锁支架 | 1.名称：单门防水磁力锁支架 2.ZL支架； 3.适用于木门;玻璃门;金属门;防火门等 | 个 | 15 |  |
| 12 | 双门防水磁力锁支架 | 1.名称：双门防水磁力锁支架 2.规格：90度开门； 3.适用木门\金属门\防火门等； 4.适用280KG磁力锁；0.75KG； | 个 | 54 |  |
| B | 门禁后端设备 |
| 1 | 集中控制台 | 1.操作系统不低于安卓11，主屏不小于10.1寸触摸显示屏；屏幕分辨率：1280×800；屏幕流明度应≥180cd/m2；采用双目相机，1路可见光摄像头和1路红外摄像头。 2.应具有指示灯；内置扬声器；设备应具有以下接口：LAN×1；RS485X1；RS232X2；USBX3；开关机键×1；电源口×1；HDMI接口×1 3.支持值班民警刷脸或刷卡登录操作终端 4.▲能对监区的多个监舍门的门禁控制，读取状态,具备一键开/关门，一键戒严等功能，提供实际使用界面截图加盖投标人公章。 | 套 | 1 |  |
| 2 | 门禁管理软件 | 1.软件优先采用C/S架构，可查看所有门进出人员信息，对人员进行图像比对，可集中管理监狱所有在用和新建的带门禁功能的AB 通道门， 各区域通道门和监舍门等； 2.人员登记注册，可利用二代身份证录入； 3.具备人员授权管理，可分组、分时段、按设备授权等； 4.支持报警联动、消防联动、视频联动； 5.实时语音提示、动态电子地图动画显示、窗口弹出联动； 6.支持多用户登录；支持数据查询、打印； 7.可对人员进行群、组划分；支持分时段规则划分 8.系统管理终端具有登记审核、历史查询、数据统计、人员管理、系统状态查看、系统管理等完备的管理与配置功能。 9.系统使用人员可以通过中心管理单元查询：人员通过人行通道信息、车辆和人员通过车行通道信息、人员通过会见通道信息、系统的操作日志和设备运行日志，以及进行数据汇总统计，并以图表方式显示各类信息。 10.系统可对接现有在用振讯门禁、海康门禁、大华门禁系列产品，并预留接口可接入其门禁； 12.可与人脸识别系统对接，支持通过人脸实施对人员进行区域管理，对进出人员进行识别管理、预警上报等； 13.免费提供SDK 开发包,可按照业主要求进行深化定制； | 套 | 1 |  |
| 3 | 单门门禁控制器 | 1.名称：单门门禁控制器 2.工业型专业设计，带锁具及铰链转动结构，可承受≥80kg力，防暴设计； 3.支持TCP/IP通讯方式，具有双通讯协议设计，同时支持RS485协议和韦根协议读卡器的接入； 4.支持≥2台读卡器（可设单门双向识别）; 5.支持≥5组信号输入（开门按钮，门磁报警，防拆报警，报警输入）； 6.支持≥3组控制输出（电锁控制，警报输出）； 7.支持≥100,000个持卡者, ≥150,000条刷卡记录； 8.具有防反潜、多门互锁、多重验证、远程验证、平台视频联动等多项专项功能，支持首卡开门； | 台 | 72 |  |
| 4 | 双门门禁控制器 | 1.名称：双门门禁控制器 2.集成报警、门禁、视频监控、消防报警和梯控模块接入 3.工业型专业设计，带锁具及铰链转动结构，可承受≥80kg力，防暴设计 4.支持≥4台读卡器 5.支持≥9组信号输入（开门按钮，门磁报警，防拆报警、入侵报警） 6.支持≥6组控制输出（电锁控制，警报输出） 7.FLASH存储容量≥16M（可扩展32M），支持≥100,000个持卡者, ≥150,000条刷卡记录 7.支持非法闯入报警、开门超时报警、支持胁迫卡及胁迫码设定，支持黑白名单及巡逻卡设定 8.所有连接端口均具备过流和过压保护 | 台 | 11 |  |
| 5 | 发卡器 | 1.支持发卡类型：ID卡、Mifare卡、身份证物料卡号（序列号）、普通CPU卡, 国密CPU卡； 2.USB2.0接口； 3.具有2个Sim卡尺寸的PSAM卡座； | 套 | 1 |  |
| 三、数字广播系统 |
| A | 前端设备 |  |
| 1 | 吸顶喇叭 | 1.工作电压70/100V，100V功率3~6W（多个配接端子），适应不同场合； 2.最大声压级97±2dB， 3.有效频率范围75Hz~17kHz; 4.强力活动夹设计，安装方便； 5.铝合金材质网罩，永不生锈；优质工程塑料注塑成型，经久耐用，不变形，不褪色； 6.扬声器悬边阻尼处理，寿命长， 7.灵敏度高（91±2dB），声音清晰、音质好，明亮； | 只 | 26 |  |
| 2 | 壁挂喇叭 | 1.喇叭单元：4.5”×1 2.额定功率：6W 3.线路输入：70V/100V 4.灵敏度（1m,1W):91dB±2dB 5.最大声压级：98±2dB 6.有效频响范围：180Hz-18kHz | 只 | 22 |  |
| 3 | IP网络喇叭 | 1.具有点播功能：可以通过网络化点播面板进行点播播放网络化广播中心的音源； 2.▲内置MP3播放模式选择，不同的分区播放不同的音源（要求提供第三方权威机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）； 3.支持100/10Mbps自适应TCP/IP网络传输协议. 4.内置≧2*15W高效率数字功放； 5.醒目的数码显示屏设计，既可显示实时时钟时间，也可设定显示播放进度时间。 6.内置脱机本地定时点播放功能，定时节目备份存储到SD卡里，并全自动备份定时点节目（此功能需定制）。 7.具有1路AUX IN线路输入接口、1路话筒输入接口、1路AUX OUT线路输出，1路USB Disk接口，1路Micro SD接口，1路100V AUDIO INPUT接口，1路SPEAKER OUTPUT接口，2路网络接口 | 只 | 2 |  |
| 4 | 室外号角 | 1.工作电压70/100V，额定功率50W，多种功率选择，适应不同场合； 2.重4.5kg，配有安装支架，安装便捷；尺寸（长×宽×高）：500×500×406mm 3.全天候设计，室内外均宜，灵敏度高（104±2dB），声音清晰、明亮; 4.有效频率范围250Hz-15kHz，最大声压级达121±2dB. | 只 | 10 |  |
| B | 后端设备 |  |
| 1 | 网络寻呼终端 | 1.采用桌面式摆放设计，铝合金高档拉丝工业面板，≥7英寸真彩液晶显示屏，图形化界面实时显示分区状态，电容式触摸屏轻松操控； 2.采用嵌入式实时系统平台，高性能ARM处理器，启动更快速，自带高保真、手持式动圈话筒； 3.具有≥1个数据交换接口，支持100/10Mbps自适应TCP/IP网络传输协议； 4.内置≥3W监听扬声器，方便预听节目与对讲使用； 5.内置≥1路线路输入接口，≥1路线路输出接口，≥1路3.5耳机输出接口，支持拓展外部节目源和无线话筒功能，支持本机脱离网络实现寻呼本地扩声功能，支持本地监听功能，监听音量可调； 6.内置节目播放器，同步跟新主机上的节目源，支持本地预听主机上的节目源，支持选择任意分区播放主机上的节目歌曲； 7.支持对终端设备进行分区或分组寻呼功能； 8.具有钟声提示音功能，开启寻呼时可以启用钟声提示； 9.具有手动快捷按键“CALL ALL”一键全开功能，实现紧急情况一键打开全部分区，快速寻呼； 10.▲内置智能寻呼台控制软件，具有“智能寻呼台控制软件”著作权登记证书（投标时需提供证书复印件加盖投标人公章）； 11.具有寻呼功能：可通过网络智能寻呼站进行分区广播寻呼及对讲； | 台 | 4 |  |
| 2 | 网络功放 | 1.标准 19 英寸机架设计，黑色氧化铝拉丝面板，坚固的抽手，专业的机械组装工艺，机器外观非常高档。 2.工业级 3.4 英寸 LCD 显示屏，可以清晰显示大多数点阵图案和机器工作状态；配备红外遥控器，点播服务器节目库任意内容，可控制播放/暂停，操作灵活简单。 3.内置智能电源管理，无音乐或呼叫时，自动切断功放电源，有信号时自动打开功放电源，支持 IP 软件编程预打开功放电源功能。 4.▲内置 3 级优先设置： EMC 为最高优先。 网络报警信号优先 MIC,AUX 和网络背景音乐信号。 MIC 优先 AUX 和网络背景音乐信号。 AUX 和网络背景音乐为同级，无任何优先。提供权威第三方测试报告或官方证明截图 5.支持缄默强度预置减少功能，支持背景伴奏预置功能； 支持状态灯显示，包括电平指示灯、保护指示灯、待机指示灯等。 4.兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G 等任意网络结构。 6.数字化产品，扩容方便，不受地理位置限制，无需增加机房管理设备，采用共网免线路施工的设计理念，安装简便。 7.支持广播系统对终端进行远程固件升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度。 8.具有 USB 播放功能，接入 U 盘。可遥控播放任意一首歌曲和播放上一曲、下一曲、暂停、停止等功能（或选择面板按键操作）。 | 台 | 3 |  |
| 3 | 四路音频输出终端 | 1.全数字化设计，高保真、语音传输指数高，1U铝合金面板设计， 2.内置1W高效率监听功放，并带有监听音量电位器与开关； 3.双网络接口设计，能够手拉手级链，方便机框安装 4.具有4路网络音频输出接口，后板集成4个状态指示灯，工作状态一目了然 5.外置EMC24V与短路干触点两种强播输出接口 6.外置一路EMC强插线路输入，一路EMC线路输出，输入音量可调节， 7.具有8级以上优先级管理功能，本地话筒带有默音电平调节功能， 8.内置看门狗功能，有效保障设备的正常运行 9.网络节目源具有7级以上优先等级管理功能，大致分为背景广播、业务广播、紧急广播三大类。 | 台 | 4 |  |
| 4 | 多通道纯后级数字功放 | 1.多个通道：四通道； 2.5单位LED显示灯，作状态显示； 3.支持70/100V输出实时切换； 4.输入灵敏度：775mVRMS； 5.线路输入输出接口均采用3.81凤凰座； 6.100VRMS优先线路输入； 7.功率输出采用7.62-4P带盖栅栏式输出座。 8.通道数 ：4 9.每通道额定输出功率：120W | 台 | 4 |  |
| 四、综合报警系统 |
| A | 前端设备 |  |
| 1 | 网络报警模块 | 1.名称：网络报警模块 2.支持远程配置；支持跨网段工作；支持断线检测功能；红芯键按下后，就能自动锁定，系统能够发出报警声音和报警状态信息，未开锁时红芯键无弹起现象； 3.抗电强度：1.5kV、1min无击穿飞弧现象； 4.绝缘电阻：常温≥100MΩ，湿热≥10MΩ； 5.安装方式：墙面内嵌标准86盒安装（暗盒安装）工作电压：DC24V； 6.供电方式：支持POE电源供电；工作电流：≤200mA； 7.工作环境温度：-25℃～+55℃；工作环境湿度：10%～90%； 8.通讯接口：RJ45×1，支持以太网通信； 9.最大主机连接数量：至少可支持5台报警主机（或网络报警终端）接收信号 | 套 | 15 |  |
| 2 | 网络报警嵌入式软件 | 1.配合网络报警按钮硬件工作，嵌入至网络报警按钮中，与网络报警按钮配套使用； 2.响应按下红芯键的动作发出报警信号； | 套 | 15 |  |
| B | 后端设备 |  |
| 1 | 16路POE交换机 | 1.名称：16路POE供电及网络设备 2.用于给网络报警按钮以及网络报警终端供电； 3.供电端口：≥16个POE供电端口（RJ45）； 4.供电功率：≥15W； 5.供电电压：DC 24V； 6.输入电压：AC 220V； 7.工作环境温度：-25℃～+55℃；工作环境湿度：10%～90%无冷凝 | 套 | 5 |  |
| 五、可视对讲系统 |
| 1 | 30路值班主机 | 1.名称：监区值班室控制主机 2.含录音录像模块， 3.采用10.2英寸触摸显示屏，1080P高清视频，桌面式安装在指挥中心。 4.召开会议：支持召开系统内主机、双向可视分机的视频会议，会议模式：支持主席模式、自由模式两种会议模式。录音录像，支持查看会议记录并回放会议录像。 5.可视对讲：支持双向高清可视全双工对讲，具有免提、手柄两种对讲方式。 6.视频联动：对讲状态下，本机可同步显示分机摄像头画面和联动IPC的画面。 7.监听监视：支持循环监听监视和单路监听监视。 8.强插强切：可对通话中的主机、分机进行监听、插话、切断。 9.通话转移：支持将本机的通话转接到系统内其它主机上。 9.通话保持：支持将通话保持后，再选择与其他设备通话。 10.多方通话：支持发起并参与多方通话，具有指挥和会议模式。 11.报警联动：支持通过网络协议联动其它平台。 12.语音播报：支持语音播报呼入设备的描述信息。 13.留影留言：主机可预录制一段音视频，供交接班时使用。 14.录音录像：支持对通话过程录音录像，并能查询播放、储存、上传至服务器。 15.SIP电话接入：支持标准SIP通讯协议，可与SIP电话进行双向可视通话。 16.全区广播：支持全区文件广播、喊话广播、外接音源广播。 17.分区广播：支持分区文件广播、喊话广播、外接音源广播；可多路音源文件同时分别广播不同分区。 18.定时广播：支持选择单区、多区、或全区，并可设定周期，定时启动广播。 19.发布信息：支持向系统内其他设备发送文字、图片、视频信息。接收信息：支持接收查看文字或文件通知。 20.在线检测：可实时检测系统内设备的在线状态，支持掉线提醒。 21.远程升级：可远程在线升级。 22.接口多样：支持音频输入、录音输出、485通讯、报警输出、耳麦、USB、HDMI等硬件接口。 | 台 | 1 |  |
| 2 | 防暴可视对讲分机 | 1.名称：防暴可视对讲分机 2.采用铝合金面板，嵌入式安装在墙壁上。1080P高清视频，支持弱光补偿。 3.双键呼叫：具有呼叫和报警双按键，可对指定的设备进行一键呼叫或报警。 4.双工对讲：可与主机进行全双工可视对讲。 5.广播播放：可通过网络接收主机发起的文件或喊话广播。 6.喧哗报警：分机处于持续喧哗并超过一定分贝时，可自动向主机报警。 7.防拆报警：内置防拆检测装置，拆除时自动向主机报警。 8.NVR对接：基于标准的ONVIF协议，可将自带内置摄像头和麦克所采集到的音视频，实时传输到网络硬盘录像机上进行存储、回放。 9.SIP电话接入：支持标准SIP协议，可接入SIP电话系统。 10.数据加密：支持音视频数据加密传输。 | 台 | 20 |  |
| 3 | 防火安装底盒 | 1.名称：防火安装底盒 2.配套防火底盒，嵌入式安装 | 个 | 20 |  |
| 六、网络交换系统 |
| A | 政务网 |  |
| 1 | 核心交换机 | 1.▲包转发率≥96000Mpps,交换容量≥510Tbps，提供官网截图证明及链接并加盖投标人公章； 2.设备支持主控引擎≥2，业务槽位≥8个， 3.▲为保障设备资产安全性，CPU、交换芯片均为国产自研，提供具有CNAS认证的权威第三方机构出具的检测报告证明并加盖投标人公章； 4.▲为保证设备散热效果和可靠性，要求设备支持模块化风扇框，可热插拔，独立风扇框数≥4，提供官网截图证明及链接并加盖投标人公章； 5.支持整机MAC地址≥512K，ARP表项≥256K，IPv4路由转发表FIB规格≥512K ，Ipv6路由转发表FIB规格≥256K； 6.支持真实业务流的实时检测技术，实现对IP网络的精确丢包监控和快速故障定界能力； 7.支持硬件BFD/OAM，3.3ms稳定均匀发包检测，提高设备的可靠性； 8.▲支持独立的硬件监控板卡, 控制平面和监控平面物理槽位分离，支持1+1备份，提供官网截图证明及链接并加盖投标人公章； 9.支持MPLS L3VPN、MPLS L2VPN、MPLS-TE、MPLS QoS; 10.★单台设备配置：万兆光接口≥96个，千兆电接口≥48个，电源模块2块，双主控引擎，交换网板冗余，2根万兆3米堆叠线缆，提供详细配置表，加盖投标人公章。 | 套 | 1 |  |
| 2 | 万兆汇聚交换机 | 1.▲交换容量≥2.5Tbps，包转发率≥1200Mpps；万兆光口≥24个，40G光接口≥6个，提供官网截图证明及链接并加盖投标人公章； 2.▲为保障设备资产安全性，CPU需为国产自研，提供具有CNAS认证的权威第三方机构出具的检测报告证明并加盖投标人公章； 3.支持Telemetry技术，配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，并能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因，发现影响用户体验的网络问题，精准保障用户体验； 4.支持真实业务流实时检测技术，实时检测网络故障； 5.支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议； 6.支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击功能； 7.支持对端口入方向、出方向进行速率限制； 8.与核心交换机同品牌 | 台 | 3 |  |
| 3 | 48口千兆交换机 | 1.名称：48口千兆交换机 2.▲交换容量≥430Gbps，包转发率≥140Mpps，以官网最小值为准，提供截图证明及链接并加盖投标人公章； 2、千兆电口≥48个，千兆SFP+接口≥4个； 3.▲支持MAC地址≥16K，IPv4 FIB表项≥4K，IPv6 FIB表项≥1K，提供官网截图证明及链接并加盖投标人公章； 4.支持Telemetry技术，配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，并能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因，发现影响用户体验的网络问题，精准保障用户体验； 5.支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议； 6.支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN，支持 1:1 和 N:1 VLAN Mapping 功能； 7.与核心交换机同品牌 | 台 | 13 |  |
| 4 | 24口千兆交换机 | 1.名称：24口千兆交换机 2.▲交换容量≥330Gbps，包转发率≥100Mpps，以官网最小值为准，提供截图证明及链接并加盖投标人公章； 3.千兆电口≥24个，万兆SFP+接口≥4个； 4.▲支持MAC地址≥32K，IPv4 FIB表项≥4K，IPv6 FIB表项≥1K，提供官网截图证明及链接并加盖投标人公章； 5.支持Telemetry技术，配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，并能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因，发现影响用户体验的网络问题，精准保障用户体验； 6.支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议； 7.支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN，支持 1:1 和 N:1 VLAN Mapping 功能； 8.与核心交换机同品牌 | 台 | 4 |  |
| B | 设备网 |  |
| 1 | 24口接入交换机 | 与政务网《24口千兆交换机》要求一致。 | 台 | 4 |  |
| 2 | 48口接入交换机 | 与政务网《48口千兆交换机》要求一致。 | 台 | 9 |  |
| C | 教育网 |  |
| 1 | 24口接入交换机 | 与政务网《24口千兆交换机》要求一致。 | 台 | 2 |  |
| 2 | 48口接入交换机 | 与政务网《48口千兆交换机》要求一致。 | 台 | 3 |  |
| D | 外网 |
| 1 | 24口接入交换机 | 与政务网《24口千兆交换机》要求一致。 | 台 | 1 |  |
| 2 | 48口接入交换机 | 与政务网《48口千兆交换机》要求一致。 | 台 | 1 |  |
| E | 模块及跳线 |
| 1 | 千兆光纤模块 | 与核心交换机同品牌，光模块-SFP+-1G-单模模块(1310nm,10km,LC) | 台 | 74 |  |
| 2 | 万兆单模光模块 | 与核心交换机同品牌，光模块-SFP+-10G-单模模块(1310nm,20km,LC) | 台 | 6 |  |
| 3 | 光纤跳线 | 1.名称：光纤跳线 2.类型：LC—LC单模双芯光纤跳线，长度3米； 2.采用8字型双工双纤结构，使用高强度纤维作为加强材料，提高机械性能，降低损坏风险。 3.采用高精密度陶瓷插芯，先进的研磨技术与设备，具有稳定的光学性。 4.符合ANSI/TIA/EIA和ISO/IEC对耐用性、防潮、耦合应力、光纤拉伸力等恶劣环境适应能力的要求，环境特性符合Telcordia标准，光纤符合IEC 60793-2标准，符合RoHS。 5.插入损耗典型值：≤0.2 dB（850nm）。 | 对 | 80 |  |
| 七、值班室 |
| 1 | 操作台 | 1.规格不小于700×2400mm(桌面到地面高度为750mm)，台板抗倍特板材质，台板厚度≥15 mm，边沿30mm，台板手枕采用与台板一体化延伸的鸭嘴型手枕。 2.台板全部采用种植预埋件与主体框架链接，无需自攻钉或者现场打孔安装，以保证安装精度及耐用性，不易脱落。 3.主框架采用钢铝混合结构，门板以及内部结构件为1.2-2.0mm镀锌钢板，表面静电喷塑。 4.承重框架采用工业铝型材结构，舱内为19英寸机箱空间结构，内设主机托板，托盘下方为走线桥架，满足下部进线的需要。 5.前后门采用优质液压缓冲铰链与主框架连接，同时台体下部有足够的腿部活动空间，底柜前后部有通风散热孔。 6.▲操作台通过GB/T 35607-2017绿色家居质量证书（甲醛释放量实测值＜0.010mg/m³）,提供证书复印件加盖投标人公章； 7.▲操作台所有尺寸的测量工具都经过ilac MRA CNAS中国认可国际互认校准证书，提供证书复印件加盖制造商鲜红印章； 8.▲操作台需满足YD5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》通过9烈度抗地震检测，提抗震检测报告复印件加盖投标人公章； 9.▲操作台符合GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准中气候箱法测量甲醛排放量≤0.010mg/m³；提供环保检测报告复印件加盖投标人公章； 10.▲操作台整系列产品通过黄金级绿色卫士认证，提供证书复印件加盖投标人公章。 | 套 | 2 |  |
| 2 | 监视器 | 1.屏幕尺寸:24英寸 2.屏幕分辨率:超高清4K（1920x1000） 3.HDR显示:支持 4.屏幕比例:16:9 5.屏幕类别:硬屏 6.屏幕等级:A+ | 台 | 6 |  |
| 3 | 监视器支架 | 定制，用着桌面悬浮安装支架，配套操作台 | 套 | 6 |  |
| 八、机房管理系统 |
| A | 机房装饰 |
| 1.1 | 现场处理 |  |
| 1 | 顶面、墙面、柱面、地面清理 | 1.顶面、墙面、柱面、地面清理 2.含砸墙、砌墙、垃圾清运 3.含初步表面平整修复 | 项 | 1 |  |
| 1.2 | 顶面工程 |  |
| 1 | 机房顶面防水、防尘处理 | 环保型、刷三遍 | m2 | 28 |  |
| 2 | 机房顶面批平处理 | 含顶面铲平,封闭,墙固处理 | m2 | 28 |  |
| 3 | 顶面橡塑板保温 | 20mm B1级（含彩钢板上顶下部分） | m2 | 28 |  |
| 4 | 吊顶轻钢龙骨 | U50不上人型 | m2 | 28 |  |
| 5 | 铝合金微孔方形吊顶板 | 1、成品介绍：600mm*600mm冲孔铝扣板，孔径φ2.3，孔距5.5，开孔率14%，外观平整，无色差，不眩光，能够保证机房空间的装饰效果并满足安全要求。 2、表面材：铝合金材料，表面选用防污、防腐、最为耐用的聚脂粉末漆，并运用精湛的涂漆工艺，厚度0.8mm。 3、耐冲击性≥4 Nm(经5N.m冲击后，涂层无开裂和脱落，且正反面基材无明显裂纹） 4、配套辅材：天花收边件，三角龙骨，吊码，连接件。 5、漆膜性能： a、涂层：漆膜厚度≥40um b、漆膜表面：表面光洁，平整，无色差.光泽度平均值15.1μm。 c、漆膜硬度4H d、附着力： 0级 6、▲质量检测标准GB/T 23444-2009 《金属及金属复合材料吊顶板》提供国家权威检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章。 | m2 | 28 |  |
| 6 | 吊顶L型顶角线 | 天花配套辅材 | 米 | 22 |  |
| 1.3 | 墙面工程 |  |
| 1 | 隔墙轻钢龙骨 | 0.6mm厚超国标龙骨(高度2800mm至顶面) | m2 | 78 |  |
| 2 | 墙面岩棉保温 | 50mm厚岩棉 | m2 | 78 |  |
| 3 | 墙面石膏板 | 2440*1220*12mm | m2 | 78 |  |
| 4 | 防火石膏板 | 2440*1220*12mm | m2 | 78 |  |
| 5 | 墙、柱面金属面夹心板 | 1、表面材：SGCC冷轧热熔镀锌钢板（双面热镀锌60g/㎡）T=0.6mm；具备良好的抗氧化性能和焊接性能。背衬材料：T=12㎜品牌石膏板；背衬石膏板覆铝箔，防潮防水，阻隔性好，气密性强。满足防火、隔声、保温及强度需求,成品厚度13mm。采用全自动粉末喷涂高温烤漆固化成膜，涂装前进行脱脂、锐化处理；涂层均匀、附着力强。 2、漆膜性能： a、涂层：金属面夹芯板使用静电粉末涂料；涂层厚度≥60UM。 b、铅笔硬度4H，根据GB/T9279检测20N未划透。 （▲金属面夹芯板产品需提供国家权威机构出具的质量检测报告复印件加盖投标人公章）。 c、涂装色差：△E≤1.5 d、光泽度≤40;平均值16.0，最小值15.5 e、附着力（划格法）：0级 5、防火性能：有防火检测报告，按照GB8624-2012判定达到A（不燃性）级； 6、抗菌性要求：按照ASTM G21-15合成聚合材料防霉（耐真菌）性的测定，抗菌性能可达到0级（不长）。（▲提供国家权威检测机构抗菌检测报告复印件加盖投标人公章）。 7、环保性能：根据HJ571-2010检测，产品总挥发性有机化合物（TVOC）＜0.020[ mg/（㎡*h）]；甲醛释放量＜0.006mg/m³，提供国家权威检测机构甲醛检测报告。 8、屏蔽性能：依据GB/T 30142-2013检测，对50-3000MHz频率电磁波屏蔽效能达到80dB。 9、▲环保性能：根据HJ571-2010检测，产品总挥发性有机化合物（TVOC）＜0.020[ mg/（㎡*h）]；甲醛释放量＜0.006mg/m³，提供国家权威检测机构甲醛检测报告, 加盖投标人公章。 | m2 | 78 |  |
| 6 | 阴角 | 铝型材质，涂装工艺，用于阴角收边处 | 根 | 18 |  |
| 7 | 阳角 | 铝型材质，涂装工艺，用于包柱包门处 | 根 | 22 |  |
| 8 | 不锈钢踢脚线 | 10mm，1.0亚光304不锈钢 | 米 | 22 |  |
| 1.4 | 地面工程 |  |
| 1 | 地面防水、防尘处理 | 环保型、机房地面防尘处理 | m2 | 28 |  |
| 2 | 地板下橡塑闭泡板保温 | 20mm B1级（含彩钢板上顶下部分） | m2 | 28 |  |
| 3 | 硫酸钙抗静电地板 | 600*600*35mm硫酸钙抗静电地板 | m2 | 28 |  |
| 4 | 进门踏步 | 400*1200踏步，高400 | 只 | 1 |  |
| 5 | 开孔 | 1.根据现场情况开进线出现孔 2.尺寸：350mm*350mm | 只 | 2 |  |
| 6 | 地板吸盘 | 单吸盘 | 只 | 1 |  |
| 1.5 | 门窗工程 |  |
| 1 | 双开钢质防火门 | 1500*2100、甲级、防火认证, 带消防检测报告 | 樘 | 1 |  |
| 2 | 暗装闭门器 | 1.产品型号:603AW/603D 2.产品规格:中心孔距168mm*19mm（85公斤） 3.产品组件:闭门器机体 拉杆等螺丝配件 4:产品描述:本款适用于防火门，通道门，小区消防门等地方 | 副 | 1 |  |
| B | 机房电气工程 |
| 2.1 | 照明部分 |  |
| 1 | 600*600LED平板灯盘 | 600*600暖白光4000K .34w.2.1KG | 套 | 6 |  |
| 2 | 300*1200LED平板灯盘 | 300*1200暖白光4000K .34w.2.1KG | 套 | 3 |  |
| 3 | 灯具吊挂件 | 定制 | 付 | 18 |  |
| 4 | 应急出口指示灯 | 新国标 | 套 | 1 |  |
| 5 | 挂壁式双眼应急灯 | 双照明 | 套 | 2 |  |
| 6 | 疏散指示灯 | 新国标 | 套 | 1 |  |
| 7 | 壁开关 | KG32/1/2CY | 只 | 1 |  |
| 8 | 灯头盒 | DH75 | 只 | 18 |  |
| 9 | 盖板 | 六角盖板 | 只 | 18 |  |
| 10 | 转接线盒暗装 | 定制 | 只 | 24 |  |
| 11 | 开关接线盒 | 86H50 | 只 | 1 |  |
| 12 | 86型钢质插座盒 | 86H50 | 只 | 24 |  |
| 13 | 应急照明五孔墙面插座 | 10A | 个 | 4 |  |
| 14 | 紧定式镀锌电线管 | JDG25*1.6 | 米 | 150 |  |
| 15 | 紧定式镀锌电线管 | JDG20*1.6 | 米 | 50 |  |
| 16 | 阻燃铜塑线 | ZR-BV4 | 米 | 200 |  |
| 17 | 阻燃铜塑线 | ZR-BV2.5 | 米 | 200 |  |
| 18 | 包塑阻燃金属软管 | φ20 | 米 | 100 |  |
| 2.2 | 市电机UPS插座部分 |  |
| 1 | 机柜用PDU专用插座 | 定制16A，8位 | 个 | 8 |  |
| 2 | 五孔墙面检修插座 | 16A | 个 | 4 |  |
| 3 | 防脱落插座 | 16A | 个 | 4 |  |
| 4 | 防脱落插头 | 16A | 个 | 4 |  |
| 5 | IP66工业连接器 | 单相，16A | 个 | 4 |  |
| 6 | 86型钢质插座盒 | 86H50 | 个 | 8 |  |
| 7 | 机柜供电电缆 | ZR-RVV-3*4 | 米 | 100 |  |
| 8 | 阻燃铜塑线 | ZR-BV4 | 米 | 200 |  |
| 9 | 紧定式镀锌电线管 | JDG25*1.6 | 米 | 100 |  |
| 10 | 紧定式镀锌电线管 | JDG20*1.6 | 米 | 100 |  |
| 11 | 镀锌桥架 | 200*100 | 米 | 30 |  |
| 12 | 包塑阻燃金属软管 | φ20 | 米 | 100 |  |
| 2.3 | 动力配电缆 |  |
| 1 | 动力电缆-ATP-DLP | ZR-YJV4*50+1*25，国标 | 米 | 100 |  |
| 3 | UPS输入电缆 | ZR-YJV4*50+1*25，国标 | 米 | 15 |  |
| 4 | UPS输出电缆 | ZR-YJV4*50+1*25，国标 | 米 | 15 |  |
| 5 | 强电列头柜输入电缆 | ZR-YJV4*25+1*16，国标 | 米 | 30 |  |
| 6 | 空调动力电缆 | ZR-VV5*6，国标 | 米 | 50 |  |
| 7 | 电缆铜鼻子 | 配套 | 项 | 1 |  |
| 8 | 电缆手套 | 配套 | 项 | 1 |  |
| 2.4 | 动力配电柜 |  |
| 1 | 互投配电柜ATP | 1.按需定制,主要用于设备间 2.总功率:150KW，主空开400A，双电源切换 3.具备：设备间、空调用电、备用电、照明用电、机房排风用电，UPS用电 4.符合GB7251.1、GB7251.8、GB7251.12、EC/EN61439标准，具备有效CCC证书 5.箱体板厚1.5，监测电压电流功率等，按招标文件技术要求定制，符合国家相关标准。 | 台 | 1 | 设备间 |
| 2 | 市电控制柜 | 1.按需定制,主要用于设备间 2.总功率:150KW，主空开400A，双电源自动切换 3.具备：设备间UPS用电，备用点、照明用电、备用、排风用电等 4.符合GB7251.1、GB7251.8、GB7251.12、EC/EN61439标准，具备有效CCC证书 5.箱体板厚1.5监测电压电流功率等，按招标文件技术要求定制，符合国家相关标准。 | 台 | 1 | 设备间 |
| 3 | 二道门配电柜 | 1.按需定制,主要用于二道门控制 2.总功率:30KW，主空开100A 3.具备：UPS插座回路24个，备用6个 4.符合GB7251.1、GB7251.8、GB7251.12、IEC/EN61439标准，具备有效CCC证书 | 台 | 1 | 二道门 |
| 4 | 承重底坐 | 配套 | 个 | 5 |  |
| C | 防雷接地 |
| 3.1 | 接地部分 |  |
| 1 | 计算机逻辑地接地紫铜排 | TMY3*40，国标 | 米 | 20 |  |
| 2 | 铜排绝缘子 | 50*60，国标 | 套 | 20 |  |
| 3 | 铜塑阻燃接地跨接线(双色) | ZR-BVR50，国标 | 米 | 50 |  |
| 4 | 铜塑阻燃接地跨接线(双色) | ZR-BVR25，国标 | 米 | 25 |  |
| 5 | 铜塑阻燃接地跨接线(双色) | ZR-BVR4，国标 | 米 | 100 |  |
| 6 | 静电汇流网 | 40*0.6mm紫铜箔 | 平方 | 20 |  |
| 7 | 地面单独接地 | 定制单独接地，含开挖 | 项 | 1 |  |
| 3.2 | 电源防雷部分 |  |
| 1 | 一级防雷器 | 1.三相四线B+C级电源防雷器带防爆模块 2.额定电压：385V 3.最大持续工作电压：505V 4.最大放电浪涌电流：≥100 kA 5.标称放电电流：≥50KA | 只 | 1 |  |
| 2 | 二级防雷器 | 1.三相四线普通型电源防雷器带防爆模块 2.标称电压：230V 3.额定电压（最大持续工作电压） 385V 4.标称放电电流（8/20μs）:≥20 kA 5.最大放电浪涌电流：≥ 40 kA | 只 | 2 |  |
| 3 | 三防雷器 | 1.单相二线普通型电源防雷器 2.标称电压 230V 3.额定电压（最大持续工作电压）385V 4.标称放电电流：≥10 kA 5.最大放电浪涌电流≥ 20 kA | 只 | 4 |  |
| D | 不间断电源 |
| 1 | 30KWUPS主机 | 1.UPS主机基本要求为：塔式三进三出UPS，功率为30kVA。 2.整机效率：＞96%。 3.输入电压范围：输入电压138V～485V ，输入电压宽，适应恶劣电网环境； 4.▲UPS主机应具备智能发电机管理功能：当市电停电，应可启用发电机智能管理，可由UPS设置界面进行管理；当发电机额定输出功率不足时，允许在UPS管理界面重新定义发电机的输出功率，由ups自主管理，确保UPS输出不间断，即可降低发电机过大容量配置，又可降低用户投资成本。要求提供针对该功能设置界面的证明材料加盖投标人公章。 5.输入功率因数： 100%非线性负载：≥0.99， 50%非线性负载：≥0.97，30%非线性负载：≥0.94； 输入电流谐波： 100%非线性负载：＜5%， 50%非线性负载：＜8%，30%非线性负载：＜11%； 6.电池电压范围：直流电压±180～±240V （单节12V电池为30 ~40节）、电池可调范围大，现场配置灵活； 7.操作界面要求配备手动开关机按钮，确保在触摸屏失效时依然可以开关机操作，同时为了防止误操作，开关机采用双键组合设计保证安全操作。 8.▲为满足现场运维要求，实现快速运维与现场记录，UPS主机应具备智能录波功能与示波功能，并在UPS面板上显示，可通过四通道示波界面显示故障前后的电力波形，提供显示UPS工作波形记录的四通道示波界面实操照片证明加盖投标人公章。 9.主机近端标配EPO按钮，同时具备远程干接点接口，灵活使用，确保现场紧急状况下能够快速断电，保护设备安全。要求提供的设备照片证明材料加盖投标人公章。 10.▲自老化功能：具备自老化功能，有效解决现场调试及老化的负载问题，减少投资；要求提供针对该功能设置界面的证明材料加盖投标人公章。 | 套 | 1 |  |
| 2 | 蓄电池 | 1.蓄电池容量：12V100AH，要求使用阀控式密封铅酸蓄电池， 2.外观：蓄电池采用全密封防泄漏结构，外壳无异常变形、裂纹及污迹，上盖及端子无损伤，正常工作时无酸雾逸出，蓄电池外观不能有裂纹、污迹及明显变形，不能有破损及漏液； 3.组成：蓄电池由正极板、负极板、多元合金板栅、AGM超细玻璃纤维隔板、ABS材料电池槽及盖、分析纯硫酸电解质、镶嵌铜芯端子、安全排气阀等组成；蓄电池槽与蓄电池盖具有高可靠密封性能，使蓄电池内部产生的气体不得从安全排气阀以外排出，蓄电池组由单只蓄电池连接形成； 4.安全阀要求：蓄电池在使用期间安全阀应自动开启闭合，开闭阀压力应在3kPa~35kPa（即开阀压力10~35kPa，闭阀压力3~30kPa）范围内，开阀压力差、闭阀压力差均不大于10kPa； 5.气密性：蓄电池除排气阀外，其他各处均要保持良好的密封性，能承受50Kpa正压力或负压力，通过蓄电池安全阀的孔内充入（或抽出）气体，当正压力（或负压力）为50kPa时，蓄电池除安全阀外，不破裂、不开胶； 6.防爆性能：蓄电池在充电过程中，当外部遇明火时，其内部不燃烧或爆炸； 7.密封反应效率：≥95%。 8.容量一致性:同组蓄电池10h率容量试验时，最大实际容量与最小实际容量差值应不大于3%。 9.蓄电池自放电小，设计使用寿命长（至少不低于5年），无游离电解液，侧倒90度仍能使用。 10.▲UPS主机、蓄电池为相同厂家生产制造。 11.▲UPS主机及蓄电池均具有泰尔认证证书，提供复印件加盖投标人公章； | 节 | 32 |  |
| 3 | A16电池柜 | 1.名称:A16电池柜 2.16节电池柜含直流开关 | 套 | 2 |  |
| 4 | 电池连接线 | 1.名称：铜塑阻燃接地跨接线(双色) 2.产品型号：BVR16mm2 3.备注：管内穿线,电池柜与主机距离在5米以内 | 米 | 32 |  |
| 5 | 承重支架 | 1.名称:承重支架 2.主材:50*50*5镀锌角铁 3.尺寸:结合主机及电池柜现场制作 | 套 | 3 |  |
| E | 设备间精密空调 |
| 1 | 精密空调 | 1.精密空调总冷量要求：≥20KW，上送风，机组标配EC风机，风量≥5400m3/h，加热量≥3KW，加湿量≥3kg/h，能效比≥3.0，显热比 ≥0.90，机组尺寸≤800×650×1800mm，需配置G4等级或以上滤网，机组具有，中国节能产品认证证书（CQC），CRAA产品认证证书等，机组制冷剂为R410A环保制冷剂，不接受R22等冷媒，具备相序保护，来电自启动和延时启动功能。 2.机组外观工艺、检查：机柜表面喷涂均匀、无破损；信号灯、开关、测量显示装置布局合理；标牌、标记：应平整清晰；室内空调机组要求 100% 全正面维护，重要核心元器件选择业内广泛使用的优质品。 3.为了降低回风风阻，机组应设计三面回风，即正面和左右两侧回风 4.▲空调机组采用抽拉式模块设计，如加热器、加湿罐可快速抽拉，大大提高运维效率。（提供证明材料加盖投标人公章） 5.空调的电气性能应符合IEC标准；输入电压允许波动范围：380V ±10% ；频率：50Hz±2Hz ，温度：室内0℃ ∼ 50℃，室外-20℃~45℃，湿度：20%~80%RH，温度调节范围：+18℃ ∼ +45℃；温度调节精度： ±1℃，温度变化率< 5℃/小时，湿度调节范围：20% ∼ 60%RH；湿度调节精度： ±5 %RH； 6.▲要求空调机组采用高效节能的电极式加湿系统，加湿速度快，加湿效率高。加湿系统对水质不敏感，加湿系统部易积垢，不接受红外加湿方式。空调具备PTC电子再热器，具有温度保护功能，不得采用不锈钢式电加热。（提供证明材料加盖投标人公章）。 7.机组具有先进的微处理控制器，具备联动与群控功能：同一区域可以进行统一控制管理。机组应具有过压、欠压等报警及故障诊断，告警记录功能，自动保护，自动恢复，自动重启动等功能。 8.机房专用室外冷凝器的选配应根据当地的气象条件，保证足够的散热量需求，应具有良好的刚性和防腐性能，适应多种环境条件，具有变频控制，采用低噪声室外风机。能根据冷凝器管道内部压力变化自动调节冷凝风扇的运转速度，并实现节能。 9.▲空调与UPS主机为同一品牌，且加盖鲜章的彩页应官网可查可下载，不接受表格或图片类型。（提供官网截图加盖投标人公章）。 | 套 | 1 |  |
| 2 | 冷媒管 | 精密空调的标准配置铜管，长度按照实际计算； | 米 | 25 |  |
| 3 | 精密空调室内外机底座 | 根据精密空调室外机的实际尺寸定制 | 项 | 1 |  |
| F | 机柜及KVM |
| 1 | 服务器机柜 | 1.符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41491; PART1、DIN41494; PART7、 GB/T3047.2- 92标准;兼容ETSI标准。 2.外观设计高贵典雅,工艺精湛,尺寸精密,全数控精密加工。 3.单开平板六角网孔前门,双开平板六角网孔后门。 4.容量42U，宽度600mm*深度1000mm*高度2019mm | 套 | 6 |  |
| 2 | 机柜PDU | 1.输出单元：10位; 2.插座制式：GB2099.3-1997 10A国标万用插座; 3.输入插头：GB1002-1996 10A国标三扁插头; 4.额定值：2*16A 250V; 5.承载功率：2*2500W; | 套 | 24 |  |
| 3 | 机柜机墩 | 600*1000*H400根据实际情况定制 | 米 | 6 |  |
| 4 | 机柜并柜组件 | 用于机柜间无缝并联，可拆卸 | 套 | 15 |  |
| G | 综合布线系统 |
| 1 | 光纤槽道 | 1.名称：光纤槽道 2.材质：PVC/ABS 3.规格：240mm*100mm 4.含槽道支撑件，链接组件、水平三通、水平90度弯、光纤出口组件×20，封头板、各种螺丝等配件 | 米 | 12 |  |
| 2 | 铝合金走线架 | 1.名称：铝合金走线架 2.材质：铝盒金 3.规格：400*1100, 边梁 LBG 铝型材截面尺寸：31mm*45mm 横档 LBG-GT 铝型材截面尺寸：32mm*32mm 4.载荷：150公斤/米 5.含支撑件，链接组件、连接角块、各种螺丝等配件; | 米 | 12 |  |
| 3 | 24口六类配线架 | 1.规格：1U24口Cat.6类模块化非屏蔽数据配线架 2.性能：保证达到或超过ANSI/TIA-568.2-D Category 6、ISO/IEC 11801 Class E、中的各项信道规范要求。 3.应用：支持1000 BASE-T。 4.高度：1U。 5.样式：水平型 6.端口数量：24口，每个模块均可单独拆卸。 7.颜色：黑色 8.线规：需支持22-24AWG线规双绞线端接。 9.特点：需采用无焊锡栽针技术，绿色环保。 10.连通性：需采用50μ〞镀金层，保证多次插拔的良好导通性。 11.插拔次数：≧1200次。 12.标识：前部需带透明标识窗，标识窗可向上翻起，方便标签条更换维护。 13.管理：背部需带有可拆卸式理线支撑架。 | 套 | 12 |  |
| 4 | 六类数据模块 | 1.规格：Cat.6类非屏蔽RJ45数据模块 2.性能：保证达到或超过ANSI/TIA-568.2-D Category 6、ISO/IEC 11801 Class E、中的各项信道规范要求。 3.应用：支持1000 BASE-T。 4.材料：需采用高强度阻燃材料，阻燃性能符合UL94 V-0，需提供第三方权威机构出具的ABS和PC材料检测报告。 5.特点：需采用无焊锡栽针技术，绿色环保。 6.端接：为了便于端接和维护，必须180度端接方式。 7.线规：支持22-24AWG线规双绞线端接。 8.连通性：需采用50μ〞镀金层，保证多次插拔的良好导通性。 9.插拔次数：≧1200次。 10.颜色：白色，并可提供7种定制颜色选择。 | 只 | 288 |  |
| 5 | 网络理线架 | 1.网络理线器 12位 2.符合GB/T3047.2标准 3.铝合金型材制作,拉丝工艺 4.12位设计,7CM深,方便线缆整理 5.圆角工艺设计,防止意外割伤 6.用于19英寸标准机柜 7.高度1U | 个 | 24 |  |
| 6 | 六类非屏蔽网线 | 1.规格：线对采用十字隔离的室内用4对Cat.6类非屏蔽（U/UTP）双绞线 2.性能：保证达到或超过ANSI/TIA-568.2-D Category 6、ISO/IEC 11801 Class E 、中的各项性能规范要求。 3.带宽：≧250MHz。 4.应用：支持1000 BASE-T。 5.线规：需采用23AWG，并满足YD/T 1019-2013中对导体直径的相关要求。 6.导体材料：需采用99.99%的无氧铜。 7.▲导体直径：≥0.56mm，并提供国内第三方知名检测机构（泰尔或威尔克）出具的关于符合上述相关标准的检测报告加盖投标人公章。 8.▲性能：信道支持6连接点性能保证，并提供国内第三方知名检测机构（泰尔或威尔克）出具的关于符合上述相关性能要求的检测报告加盖投标人公章。 9.绝缘层材料：需采用高密度聚乙烯(HDPE)。 10.线对隔离结构：需采用十字构龙骨芯结构。 11.外护套：聚氯乙烯(PVC)。 12.颜色：灰色，并可提供15种定制颜色选择。 13.最大承受拉力：≥110N。 14.安装温度：0～+50℃。 15.工作温度：-20～+60℃。 16.▲认证：需提供国内第三方知名检测机构（泰尔或威尔克）链路或信道的检测报告、第三方权威机构出具的ROHS及REACH检测报告、CTS出具的CE检测报告，报告内必须明确体现相应的产品型号加盖投标人公章。 | 箱 | 5 |  |
| 7 | 24口光纤配线架 | 1.规格：1U固定式模块化光纤配线架。 2.标准：需符合YD/T778中的相关标准。 3.适用性：可灵活搭配2个不同类型的耦合器面板。 4.支持耦合器类型：LC（双工）、SC/ST/FC（单工）。 5.密度：最高可支持48芯 。 6.高度：1U。 7.维护：固定式结构，适用于19英寸机柜上安装。 8.材料：冷轧钢板/铝合金/配件含ABS和PC材料。 9.防尘：需采用铝合金可拆卸上盖，方便维护，坚固耐用，同时保护光纤避免尘土和其它损害。 | 套 | 6 |  |
| 8 | LC双工适配器 | 1.规格：LC双工光纤适配器 2.材料：采用优质的氧化锆陶瓷套管和青铜套管，以满足不同条件下的应用； 3.插入损耗: ≤0.2dB 4.工作温度: -20℃～+70℃ 5.存储温度: -40℃～+85℃ | 个 | 144 |  |
| 9 | 1米单芯单模LC尾纤 | 1.规格：1米单芯单模LC尾纤； 2.材料：插头使用进口高精密度陶瓷插芯，精密研磨并全数检测，稳定性、重复性好,插入损耗低； 3.结构：尾纤可连接各种型号的连接器，采用耐用的防水接头，安装方便、可靠； 4.插入损耗： 单模:≤0.3dB@1310nm/1550nm 多模:≤0.3dB@850nm/1300nm 5.回拨损耗：单模:≥50dB@1310nm/1550nm 多模: ≥35dB@850nm/1300nm 6.重复插拔：≤0.2dB，每500次插拔 7.连接头衰耗：0.2dB 8.工作温度范围：－40至80度 9.精密研磨并全数检测,产品性能指标满足GB 50312-2007标准要求 | 芯 | 288 |  |
| 10 | 3米单模光纤跳线 | 1.规格：3米LC-LC双芯单模光纤跳线； 2.材料：插头使用进口高精密度陶瓷插芯，精密研磨并全数检测，稳定性、重复性好,插入损耗低； 3.结构：双工结构外加护套设计，提供最好的机械性能，防止弯曲造成损坏。 4.插入损耗： 单模:≤0.3dB@1310nm/1550nm 多模:≤0.3dB@850nm/1300nm 5.回拨损耗：单模:≥50dB@1310nm/1550nm 多模: ≥35dB@850nm/1300nm 6.最小连接次数：1000次 7.重复插拔：≤0.2dB，每500次插拔 8.工作温度范围：－40至80度 9.精密研磨并全数检测,产品性能指标满足GB 50312-2007标准要求 | 对 | 50 |  |
| 11 | 3m非屏蔽六类跳线 | 1.规格：Cat.6类非屏蔽（U/UTP）4对RJ45-RJ45数据跳线 2.性能：保证达到或超过ANSI/TIA-568.2-D Category 6、ISO/IEC 11801 Class E、中的各项信道规范要求。 3.应用：支持1000 BASE-T。 4.规格：必须为原厂跳线，线体采用多股铜芯线设计的软跳线，两端水晶头上需体现原厂LOGO或公司名称标识。 5.线规：需采用24AWG。 6.水晶头：必须采用50μ"镀金层，保证多次插拔的良好导通性。 7.插拔次数：≧1200次。 8.外护套：聚氯乙烯(PVC)。 9.长度：可定制。 10.颜色：橙色，并可提供7种定制颜色选择。 | 根 | 144 |  |
| 12 | 单模室内24芯光缆 | 1.芯数：每芯带有彩色编码护套； 2.结构：采用紧套被覆结构，芳纶纱作为加强构件，具有重量轻，柔软性好、易剥离的优点； 3.护套：有PVC、LSOH护套可选，具有良好的弯曲半径，应变性能优； 4.适用敷设方式：竖井管道、竖直管道、地下室、隧道敷设；沿墙、顶、夹层、导管敷设。 5.满足GB 50312-2007标准要求； 6.衰减（+20℃）：1310nm≤0.36dB/km，1550nm≤0.22dB/km； 7.短期拉伸（N）：660N；长期拉伸（N）：200N 8.最小静态弯曲半径（mm）：10*D（光缆直径）； 9.最小动态弯曲半径（mm）：20*D（光缆直径）； | 米 | 200 |  |
| 九、分机房管理系统 |
| A | 机房装饰工程 |
| 1 | 陶瓷抗静电地板 | 1.名称:陶瓷抗静电地板 2.尺寸:600*600*35mm 3.集中载荷：≥360公斤 4.极限集中载荷：≥1090公斤 5.均布载荷：≥18140N/㎡ | m2 | 110 |  |
| 2 | 不锈钢板踢脚线 | 1.名称：不锈钢踢脚线 2.材质：304不锈钢， 3.尺寸：1.0mm厚,100mm高，现场定制 | m2 | 59 |  |
| 3 | 进门踏步 | 1.名称：进门踏步 2.材质:底面木板，表面静电地板 3.尺寸：400×1200×400 | 只 | 5 |  |
| 4 | 开孔 | 1.名称：开工 2.开孔尺寸：350mm*350mm | 只 | 12 |  |
| B | 机房电气工程 |
| 1 | PDU插座 | 1.名称：PDU插座 2.输出单元：8位; 3.插座制式：GB2099.3-1997 10A国标万用插座; 4.输入插头：GB1002-1996 10A国标三扁插头; 5.电缆线名称：3*1.5mm2*3M; 6.额定值：10A 250V; 7.承载功率：2000W; | 只 | 24 |  |
| 2 | 86型暗装盒 | 1.名称：86型暗装盒 2.材质：PVC 3.产品特点：阻燃耐火 4.产品尺寸：86*86*60 3.安装形式：暗装 | 只 | 30 |  |
| 3 | UPS输入电缆 | 1.名称：机柜供电电缆 2.产品型号：ZR-YJV4*16+1*10 3.安装形式：管内穿线 | 米 | 645 |  |
| 4 | 机柜供电电缆 | 1.名称：机柜供电电缆 2.产品型号：ZR-RVV-3*4 3.安装形式：管内穿线 | 米 | 725 |  |
| 5 | 阻燃铜塑线 | 1.名称：阻燃铜塑线 2.产品型号：ZR-BV4 3.安装形式：管内穿线 | 米 | 840 |  |
| 6 | UPS输入输出柜 | 1.名称：UPS输入输出柜 2.按招标文图纸结合实际需求定制，柜体450*600*2000;每个楼层三相输入，配备至少10个回路，具备末端防雷保护，具备独立的接地铜排等，具备电流、电压检测装置，并具备上传接口； 3.配置电流监测与告警装置，提供Modbus RS485或以太网多种智能接口通讯方式,并可实现逻辑运算。可通过一个接口上传所有监控及告警数据。 4.主进回路部分监测的电气参数需至少包括：三相输入电压、电流、频率、零线电流；功率、功率因数；主路开关状态、跳闸状态；电流三相不平衡度。支路监测参数至少包括：实际电流；支路负载百分比；支路开关状态。各主路、支路的电压、电流、电能测量精度不低于1%，监测数据的刷新频率不低于1次／s。 5.▲分别将干扰信号通过耦合/去耦网络或电磁钳施加到电源及其他测量、控制回路，同时加入故障量，受试设备在经受干扰时，不发生不正确动作，提供证明材料复印件加盖投标人公章； 6.▲配电柜具备多种数据接口的智能检测功能，实时监测动力参数，提供证明材料复印件加盖投标人公章； 7.▲配电柜可由软件操作，具备远程控制操作功能，提供软件截图加盖投标人公章； 8.▲对配电柜面板等人手容易接触的非金属部分给与不小于10KV放电电压，金属部分给与不小于8KV放电电压，每次试电正负极性放电次数大于10次；配电单元产品能提供由CNAS认可检测机构出具的的电磁兼容检测报告，提供证明材料复印件加盖投标人公章。 | 套 | 4 |  |
| 7 | 楼层配电柜 | 1.名称：楼层配电柜 2.型号：220V100A定制 3.机柜专用配电单元，含抗涌流、防雷、分区延时供电功能，支持智能远程控电。 4.分别将干扰信号通过耦合/去耦网络或电磁钳施加到电源及其他测量、控制回路，同时加入故障量，受试设备在经受干扰时，不发生不正确动作； 5.配电柜具备多种数据接口的智能检测功能，实时监测动力参数。 | 套 | 13 |  |
| 8 | 紧定式镀锌电线管 | 1.名称：紧定式镀锌电线管 2.产品型号：JDG25mm国标 3.安装形式：暗铺 | 米 | 960 |  |
| 9 | 紧定式镀锌电线管 | 1.名称：紧定式镀锌电线管 2.产品型号：JDG20mm国标 3.安装形式：暗铺 | 米 | 590 |  |
| 10 | 包塑阻燃金属软管 | 1.名称：包塑阻燃金属软管 2.产品材质：内层镀锌钢带机特殊绝缘，外层PVC原料 3.结构为反扣型，弯曲性能好，内部平滑构造。 | 米 | 260 |  |
| C | 防雷接地 |
| 1 | 地面单独接地 | 1.名称：地面独立接地 2.主要材料：40*40*4镀锌角钢 3.按国家规范制作独立接地，含开挖、回填等 4.含相应辅助材料 | 项 | 3 |  |
| 2 | 一级防雷器 | 1.名称:一级防雷器 2.标称电压 385V;三相四线B+C级电源防雷器带防爆模块 3.最大放电浪涌电流（8/80μs） 100 kA 4.标称放电电流（8/20μs） 50KA 5.响应时间 ＜25ns 6.最大保险丝强度 160A gL/gG 7.短路电流强度 50KA/50Hz | 只 | 3 |  |
| 3 | 二级防雷器 | 1.名称:一级防雷器 2.标称电压 230V;三相四线普通型电源防雷器带防爆模块 3.标称放电电流（8/20μs）:40 kA 4.最大放电浪涌电流（8/80μs） 60 kA 5.响应时间 ＜25ns 6.最大保险丝强度 125A gL/gG 7.短路电流强度 50KA/50Hz | 只 | 13 |  |
| 4 | 三级防雷器 | 1.名称:三级防雷器 2.标称电压 230V;单相二线普通型电源防雷器 3.标称放电电流（8/20）20 kA 4.最大放电浪涌电流（8/80） 40 kA 5.响应时间 ＜25ns 6.最大保险丝强度 100A gL/gG 7.短路电流强度 40KA/50Hz | 只 | 36 |  |
| D | 不间断电源 |
| 1 | 20KWUPS主机 | 1.UPS主机基本要求为：塔式三进三出UPS，功率为20kVA。 2.输入电压范围：输入电压138V～485V ，输入电压宽，适应恶劣电网环境；要求提供生产厂家盖章的设备彩页证明材料。 3.输入功率因数： 100%非线性负载：≥0.99， 50%非线性负载：≥0.97，30%非线性负载：≥0.94； 输入电流谐波： 100%非线性负载：＜5%， 50%非线性负载：＜8%，30%非线性负载：＜11%；要求提供泰尔检验报告证明。 4.整机效率：＞96%。 5.带载能力强：输出PF=1，输出端可带更多负载；。 6.▲中文触摸液晶屏，具有触控LCD+LED指示的操作界面，实时记录工作状态和运行信息，管理更加直观；要求提供触摸显示面板实物照片证明材料加盖投标人公章。 7.▲操作界面要求配备手动开关机按钮，确保在触摸屏失效时依然可以开关机操作，同时为了防止误操作，开关机采用双键组合设计保证安全操作，提供实物照片证明材料加盖投标人公章。 | 套 | 2 |  |
| 2 | 蓄电池 | 1.蓄电池容量：12V100AH，要求使用阀控式密封铅酸蓄电池 2.外观：蓄电池采用全密封防泄漏结构，外壳无异常变形、裂纹及污迹，上盖及端子无损伤，正常工作时无酸雾逸出，蓄电池外观不能有裂纹、污迹及明显变形，不能有破损及漏液； 3.组成：蓄电池由正极板、负极板、多元合金板栅、AGM超细玻璃纤维隔板、ABS材料电池槽及盖、分析纯硫酸电解质、镶嵌铜芯端子、安全排气阀等组成；蓄电池槽与蓄电池盖具有高可靠密封性能，使蓄电池内部产生的气体不得从安全排气阀以外排出，蓄电池组由单只蓄电池连接形成； 4.安全阀要求：蓄电池在使用期间安全阀应自动开启闭合，开闭阀压力应在3kPa~35kPa（即开阀压力10~35kPa，闭阀压力3~30kPa）范围内，开阀压力差、闭阀压力差均不大于10kPa； 5.气密性：蓄电池除排气阀外，其他各处均要保持良好的密封性，能承受50Kpa正压力或负压力，通过蓄电池安全阀的孔内充入（或抽出）气体，当正压力（或负压力）为50kPa时，蓄电池除安全阀外，不破裂、不开胶； 6.防爆性能：蓄电池在充电过程中，当外部遇明火时，其内部不燃烧或爆炸； 7.密封反应效率：≥95%。 8.容量一致性:同组蓄电池10h率容量试验时，最大实际容量与最小实际容量差值应不大于3%。 9.蓄电池自放电小，设计使用寿命长（至少不低于5年），无游离电解液，侧倒90度仍能使用。 10.▲UPS主机、蓄电池为相同厂家生产制造。 11.▲UPS主机及蓄电池均具有泰尔认证证书，提供复印件加盖投标人公章。 | 节 | 64 |  |
| 3 | A16电池柜 | 1.名称:A16电池柜 2.16节电池柜含直流开关内部连接线 | 套 | 4 |  |
| 4 | 电池连接线 | 1.名称：铜塑阻燃接地跨接线(双色) 2.产品型号：BVR16mm2 3.备注：管内穿线,电池柜与主机距离在5米以内 | 米 | 64 |  |
| 5 | 承重支架 | 1.名称:承重支架 2.主材:50*50*5镀锌角铁 3.尺寸:结合主机及电池柜现场制作 | 套 | 6 |  |
| E | 机柜及服务器 |
| 1 | 42U网络机柜 | 1.名称：网络机柜 2.符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41491; PART1、DIN41494; PART7、 GB/T3047.2- 92标准;兼容ETSI标准。 3.单开平板六角网孔前门,双开平板六角网孔后门。 4.容量42U，宽度600mm*深度800mm*高度2019mm | 套 | 13 |  |
| 2 | 27U网络机柜 | 1.名称：网络机柜 2.符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41491; PART1、DIN41494; PART7、 GB/T3047.2- 92标准;兼容ETSI标准。 3.单开平板六角网孔前门,双开平板六角网孔后门。 4.容量42U，宽度600mm*深度800mm*高度1400mm | 套 | 3 |  |
| 3 | 机柜机墩 | 1.名称：机柜机墩 2.尺寸：600*1000*400(W*D*H),可根据实际情况进行调整 3.材质：等边镀锌角钢50mm*5mm | 米 | 16 |  |
| 十、大门一体化 |
| A | 登记审核 |
| 1 | 人像采集终端 | 1.一体化设备，外形美观，落地安装； 2.采集成功率：≥99%； 3.采集时间：≤1秒（含读卡或身份证、采集人像并生成特征码的总耗时）； 4.采集（注册）失败率不高于0.05%； 5.注册模式：支持现场刷卡注册\现场刷身份证注册\照片注册； 6.读卡单元：支持二代身份证、三代身份证、IC\ID卡阅读 7.▲提供满足江苏省监狱管理局大门技防一体化建设规范的登记审核处实际使用界面截图加盖投标人公章。 | 台 | 1 |  |
| 2 | 审核主机 | 1.CPU不低于飞腾 D2000 2.16GB DDR4,3，256GB SSD+2T HDD 4.RX550 4G独显, 5.DVD-RW/正版桌面操作系统(含授权), 6.显示器23.8英寸，含键鼠套装 7.主机应提供CCC和节能认证 8.主机制造商应入围2023年度江苏省政府采购框架协议 9.▲麒麟系统软件需先提供测试版本试运行，提供原厂质保和承诺函。 | 套 | 1 |  |
| 3 | 多功能发卡终端 | 1.不小于3.97英寸LCD触摸显示屏，屏幕支持多点触控操作，屏幕流明度350cd/㎡，分辨率≥480*800，屏幕防暴等级IK04。 2.设备采用嵌入式Linux系统，具有用户卡号、指纹、人脸、身份证信息等用户信息采集登记。 3.设备采用高清双目宽动态相机（可见光摄像头*1，红外摄像头*1），最大分辨率：1920×1080。 4.不少于以下硬件接口及能力：LAN*1；WiFi*1；USB *1；Type C USB *1；扬声器；PSAM卡槽（小）*3；PSAM卡槽（大）*1；电源接口*1。 5.支持红外及白光灯补光；支持设置红外及可见光补光灯亮度；人脸采集距离：0.3~2m；人像采集时间：≤200ms。 6.设备应支持以下采集方式：用户卡号、指纹、人脸、身份证； 支持普通CPU卡、国密CPU卡发卡授权；支持指纹采集及查重功能；支持人脸防假体攻击功能检查，对电子照片、视频人脸不能进行人脸认证登录； | 个 | 1 |  |
| 4 | 审核状态显示大屏 | 1.屏幕尺寸：50英寸 2.屏幕分辨率：超高清4K（3840x2160） 3.HDR显示：支持 4.屏幕比例：16:9 5.屏幕类别：硬屏 6.屏幕等级：A+ 7.背光源：LED 8.▲含大门一体化APP，提供投标人出具的大门一体化APP定制承诺函。 | 台 | 1 | 内置大门一体化APP |
| 5 | 大屏壁装支架 | 吊装支架，长度不低于1.5米 | 个 | 1 |  |
| B | 人行通道 |
| 1 | 触摸屏操作台 | 1.采用双≥32寸触摸屏设计； 2.柜体长度不小于2400mm,深度不小于700mm， 台面高度不低于800mm; 3.操作台分为功能显示区与设备摆放区，2块≥32寸触摸屏为功能显示区，设备摆放区摆放若干个开门应急按钮、1台对讲话筒、2部电话、2个读卡器、柜体内为标准机架式设计，自带≥2台台式控制主机； 4.内置监狱大门出入口综合管理系统以及综合安防管理平台，触摸屏内置软件应满足人行通道武警岗、民警岗功能需求，车行通道武警岗、民警岗功能需求； 5.无感式值班人员人像识别身份操作管理 6.▲提供满足江苏省监狱管理局大门技防一体化建设规范中关于人行通道民警值班岗与武警值班岗实际使用界面截图加盖投标人公章。 | 套 | 2 | 武警×1，民警×1 |
| 2 | 人像比对终端 | 1.一体化设备，外形美观，挂壁安装； 2.人像正确识别率：1：1≥99%， 1：N≥99%； 3.人脸识别正确拒绝率：人脸识别正确拒绝率须为100%，持非本人证件识别，系统须100%拒绝； 4.识别模式：1. 直接人脸识别；2. 刷卡+识别人脸； 5.人像识别系统提供接口，支持其他应用系统调用、人像设备系统支持警务通、手机、等多种终端采集、识别调用。 6.读卡单元：IC\ID卡阅读； 7.显示器：≥7吋高清LED屏，分辨率≥1280*800P 8.支持自动补光，支持活体检测， 9.▲提供满足江苏省监狱管理局大门技防一体化建设规范的人行通道进出实际使用界面截图加盖投标人公章。 | 台 | 4 | 武警×2，民警×2 |
| 3 | A、B门禁控制器 | 1.名称：A、B门禁控制器 2.集成报警、门禁、视频监控、消防报警和梯控模块接入 3.工业型专业设计，带锁具及铰链转动结构，可承受≥80kg力，防暴设计 4.支持≥4台读卡器 5.支持≥9组信号输入（开门按钮，门磁报警，防拆报警、入侵报警） 6.支持≥6组控制输出（电锁控制，警报输出） 7.FLASH存储容量≥16M（可扩展32M），支持≥100,000个持卡者, ≥150,000条刷卡记录 7.支持非法闯入报警、开门超时报警、支持胁迫卡及胁迫码设定，支持黑白名单及巡逻卡设定 8.所有连接端口均具备过流和过压保护 | 套 | 1 |  |
| 4 | 双门禁控制器 | 1.名称：双门门禁控制器 2.集成报警、门禁、视频监控、消防报警和梯控模块接入 3.工业型专业设计，带锁具及铰链转动结构，可承受≥80kg力，防暴设计 4.支持≥4台读卡器 5.支持≥9组信号输入（开门按钮，门磁报警，防拆报警、入侵报警） 6.支持≥6组控制输出（电锁控制，警报输出） 7.FLASH存储容量≥16M（可扩展32M），支持≥100,000个持卡者, ≥150,000条刷卡记录 7.支持非法闯入报警、开门超时报警、支持胁迫卡及胁迫码设定，支持黑白名单及巡逻卡设定 8.所有连接端口均具备过流和过压保护 | 套 | 2 |  |
| 5 | 门禁电源 | 1.交流输入电压范围：170~264VAC； 2.交流输入频率：47~63Hz； 3.输入启动冲击电流：40A/230V（冷态时）； 4.输入漏电流：＜0.7mA/ 230VAC； | 个 | 3 |  |
| 6 | 信号传感器 | 门禁状态信号输出，带开关量信号输出 | 个 | 6 |  |
| 7 | 虚拟换卡 | 1.功能特性：配合AB门禁控制器使用，可将通道门禁设置A/B区域，进监在值班室窗口实现出门卡换成进门卡。 2.反之，出监时将进门卡换成出门卡。 3.软件界面可显示进出换证人员的基本信息（警号、姓名、部门及干警图像等信息，当前状态），可兼容至AB门管理客户端，换卡后可提示“换卡成功”的声音。 4.值班室换卡窗口用，A/B卡刷卡后虚拟换卡.未经虚拟换卡的其权限受限。 5.根据业主要求，结合现场实际进行定制。 6.▲提供符合要求的实际使用界面的截图加盖投标人公章。 | 个 | 1 |  |
| 8 | 读卡器 | 1.主处理器 ≥8位单片机； 2.读卡频率 13.56MHz/125kHZ； 3.通讯方式 wiegand； 4.刷卡 内置IC/ID卡感应读头； | 个 | 2 |  |
| 9 | 双通道全高十字辊闸 | 1.门体结构：不锈钢旋转柱轴，带不锈钢直栅栏杆，栅门格栅的间隙≤112mm; 采用304方通80*80mm，壁厚≥3.0mm，表面为镜光处理;弧形进/出口围栏为钢结构，表面为镜面不锈钢或304不锈钢拉丝处理；钢制栅板，采用304优质圆管与方通 2.表面处理：拉丝不锈钢或镜面不锈钢，不锈钢采用国标304不锈钢材料 3.控制单元：编码器定位，技术稳定，可永久运行，无磨损；电磁阀和霍尔开关结合锁定位置；机芯设计合理可靠，噪声小，内部液压装置自动进行缓冲，运行平稳 4.功能特点，出入类型：双方向电子控制，手动推杆通行；断电情况下：双方向可选择开放或锁闭。 5.暂定尺寸：宽2200*深1480*高2250 | 套 | 2 | 宽2200*深1480*高2250 |
| 10 | 进出统计显示大屏 | 要求与审核登记处《审核状态显示大屏》要求一致 | 台 | 2 | 内置大门一体化APP |
| 11 | 大屏壁装支架 | 吊装支架，长度不低于1.5米 | 台 | 2 |  |
| C | 车行通道 |
| 1 | 触摸屏操作台 | 1.采用双≥32寸触摸屏设计； 2.柜体长度不小于2400mm,深度不小于700mm， 台面高度不低于800mm; 3.操作台分为功能显示区与设备摆放区，2块≥32寸触摸屏为功能显示区，设备摆放区摆放若干个开门应急按钮、1台对讲话筒、2部电话、2个读卡器、柜体内为标准机架式设计，自带≥2台台式控制主机； 4.内置监狱大门出入口综合管理系统以及综合安防管理平台，触摸屏内置软件应满足人行通道武警岗、民警岗功能需求，车行通道武警岗、民警岗功能需求； 5.无感式值班人员人像识别身份操作管理 6.▲提供满足江苏省监狱管理局大门技防一体化建设规范的中关于车行通道民警值班岗实际使用界面截图加盖投标人公章。 | 套 | 1 |  |
| 2 | 外来驾驶员人像认证 | 1.一体化设备，外形美观，挂壁安装； 2.人像正确识别率：1：1≥99%， 1：N≥99%； 3.人脸识别正确拒绝率：人脸识别正确拒绝率须为100%，持非本人证件识别，系统须100%拒绝； 4.识别模式：1. 直接人脸识别；2. 刷卡+识别人脸； 5.人像识别系统提供接口，支持其他应用系统调用、人像设备系统支持警务通、手机、等多种终端采集、识别调用。 6.读卡单元：IC\ID卡阅读； 7.显示器：≥7吋高清LED屏，分辨率≥1280*800P 8.支持自动补光，支持活体检测， 9.▲提供满足江苏省监狱管理局大门技防一体化建设规范的车行通道进出实际使用界面截图加盖投标人公章。 | 台 | 1 |  |
| 3 | 进出统计显示大屏 | 要求与审核登记处《审核状态显示大屏》要求一致 | 台 | 3 | 内置大门一体化APP |
| 4 | 大屏壁装支架 | 吊装支架，长度不低于1.5米 | 台 | 3 |  |
| 5 | 读卡器 | 外来人员换卡用，多合一读卡器，支持读取监狱现有IC，ID卡，身份证，USB接口通讯 1.主处理器 ≥8位单片机； 2.读卡频率 13.56MHz/125kHZ； 3.通讯方式 wiegand； 4.刷卡 内置IC/ID卡感应读头； | 个 | 2 |  |
| 6 | 双门禁控制器 | 1.名称：双门门禁控制器 2.集成报警、门禁、视频监控、消防报警和梯控模块接入 3.工业型专业设计，带锁具及铰链转动结构，可承受≥80kg力，防暴设计 4.支持≥4台读卡器 5.支持≥9组信号输入（开门按钮，门磁报警，防拆报警、入侵报警） 6.支持≥6组控制输出（电锁控制，警报输出） 7.FLASH存储容量≥16M（可扩展32M），支持≥100,000个持卡者, ≥150,000条刷卡记录 7.支持非法闯入报警、开门超时报警、支持胁迫卡及胁迫码设定，支持黑白名单及巡逻卡设定 8.所有连接端口均具备过流和过压保护 | 个 | 2 |  |
| 7 | 门禁电源 | 1.交流输入电压范围：170~264VAC； 2.交流输入频率：47~63Hz； 3.输入启动冲击电流：40A/230V（冷态时）； 4.输入漏电流：＜0.7mA/ 230VAC； | 个 | 2 |  |
| 8 | 车牌抓拍单元 | 1.摄像机类型：200万像素彩色逐行扫描CMOS高清智能摄像机 2.传感器类型：1/3”ProgressiveScanCMOS 3.图像分辨率：1920*1592(含OSD叠加)； 4.在正常工作的情况下，当网络断开时，可将抓拍图片和录像文件存储于样机内置SD卡内，当网络恢复时，可继续上传图片和录像文件至客户端； 5.车牌识别率：白天≥99%，夜间≥99%； 6，支持智能帧对车牌实时跟踪、识别及回放功能 | 台 | 2 |  |
| 9 | 车辆检测器 | 1.采用双处理器高精度处理算法提高测速精准度 2.支持同时外接六个线圈 3.支持外部振荡电路频率四级可调 4.支持检测灵敏度可调 5.检测响应速度快 6.支持RS485/RS232输出触发信号 7.支持LED状态指示功能 8.支持拨码开关配置参数功能 | 台 | 2 |  |
| 10 | 补光灯 | 1.光源类型：原装进口大功率LED，单车道补光 2.LED灯珠数量≥5颗 3.发光角度≥40° 4.最佳补光距离：16米-25米 5.触发方式：光敏控制 6.防护等级≥IP66 | 台 | 2 |  |
| 11 | 摄像机支架 | 根据现场情况定制 | 套 | 2 |  |
| 12 | 终端管理器 | 1.采用嵌入式Linux实时操作系统； 2.支持接入≥4路高清图片，≥4路高清实时录像； 3.支持图片合成、存储、查看和转发； 4.大容量存储，支持≥2个3.5inch SATA接口硬盘 ； 5.内置≥6个100M交换网口，可方便接入网络摄像机； 6.当设备与平台断开，重连后设备将断开时间段的图片继续传给平台 ； 7.支持GB28181协议接入 | 台 | 1 |  |
| 13 | 车辆等候屏 | 要求与审核登记处《审核状态显示大屏》要求一致 | 套 | 1 |  |
| 14 | 车辆排队屏 | 室外双色屏，P3.75含框架，电源，发送卡接受卡，暂定高度1米*长度2.5米，按实际面积计算，含安装支架，连接管线及配件等。 | 套 | 1 |  |
| C | 会见通道 |
| 1 | 人像采集终端 | 1.一体化设备，外形美观，落地安装； 2.采集成功率：≥99%； 3.采集时间：≤1秒（含读卡或身份证、采集人像并生成特征码的总耗时）； 4.采集（注册）失败率不高于0.05%； 5.注册模式：支持现场刷卡注册\现场刷身份证注册\照片注册； 6.读卡单元：支持二代身份证、三代身份证、IC\ID卡阅读； 7.▲提供满足江苏省监狱管理局大门技防一体化建设规范的登记审核处实际使用界面截图加盖投标人公章。 | 台 | 1 |  |
| 2 | 审核主机 | 要求与审核登记处《审核主机》要求一致 | 套 | 1 |  |
| 3 | 发卡终端 | 1、支持ID/IC卡发卡，免驱动安装，即插即用，USB供电和通讯； 2、工作电流<150mA； 3、发卡距离：>3cm， | 个 | 1 |  |
| 4 | 审核状态显示大屏 | 要求与审核登记处《审核状态显示大屏》要求一致 | 台 | 1 | 内置大门一体化APP |
| 5 | 大屏壁装支架 | 吊装支架，长度不低于1.5米 | 台 | 1 |  |
| 6 | 人像比对终端 | 1.一体化设备，外形美观，挂壁安装； 2.人像正确识别率：1：1≥99%， 1：N≥99%； 3.人脸识别正确拒绝率：人脸识别正确拒绝率须为100%，持非本人证件识别，系统须100%拒绝； 4.识别模式：1. 直接人脸识别；2. 刷卡+识别人脸； 5.人像识别系统提供接口，支持其他应用系统调用、人像设备系统支持警务通、手机、等多种终端采集、识别调用。 6.读卡单元：IC\ID卡阅读； 7.显示器：≥7吋高清LED屏，分辨率≥1280*800P 8.支持自动补光，支持活体检测， 9.▲提供满足江苏省监狱管理局大门技防一体化建设规范的实际使用界面截图加盖投标人公章。 | 台 | 2 |  |
| 7 | 双通道全高十字辊闸 | 1.门体结构：不锈钢旋转柱轴，带不锈钢直栅栏杆，栅门格栅的间隙≤112mm; 采用304方通80*80mm，壁厚≥3.0mm，表面为镜光处理;弧形进/出口围栏为钢结构，表面为镜面不锈钢或304不锈钢拉丝处理；钢制栅板，采用304优质圆管与方通 2.表面处理：拉丝不锈钢或镜面不锈钢，不锈钢采用国标304不锈钢材料 3.控制单元：编码器定位，技术稳定，可永久运行，无磨损；电磁阀和霍尔开关结合锁定位置；机芯设计合理可靠，噪声小，内部液压装置自动进行缓冲，运行平稳 4.功能特点，出入类型：双方向电子控制，手动推杆通行；断电情况下：双方向可选择开放或锁闭。 5.暂定尺寸：宽2200*深1480*高2250 | 套 | 1 |  |
| 8 | A、B门禁控制器 | 1.名称：A、B门禁控制器 2.集成报警、门禁、视频监控、消防报警和梯控模块接入 3.工业型专业设计，带锁具及铰链转动结构，可承受≥80kg力，防暴设计 4.支持≥4台读卡器 5.支持≥9组信号输入（开门按钮，门磁报警，防拆报警、入侵报警） 6.支持≥6组控制输出（电锁控制，警报输出） 7.FLASH存储容量≥16M（可扩展32M），支持≥100,000个持卡者, ≥150,000条刷卡记录 7.支持非法闯入报警、开门超时报警、支持胁迫卡及胁迫码设定，支持黑白名单及巡逻卡设定 8.所有连接端口均具备过流和过压保护 | 套 | 1 |  |
| 9 | 双门禁控制器 | 1.名称：双门门禁控制器 2.集成报警、门禁、视频监控、消防报警和梯控模块接入 3.工业型专业设计，带锁具及铰链转动结构，可承受≥80kg力，防暴设计 4.支持≥4台读卡器 5.支持≥9组信号输入（开门按钮，门磁报警，防拆报警、入侵报警） 6.支持≥6组控制输出（电锁控制，警报输出） 7.FLASH存储容量≥16M（可扩展32M），支持≥100,000个持卡者, ≥150,000条刷卡记录 7.支持非法闯入报警、开门超时报警、支持胁迫卡及胁迫码设定，支持黑白名单及巡逻卡设定 8.所有连接端口均具备过流和过压保护 | 套 | 1 |  |
| 10 | 门禁电源 | 1.名称：门禁电源 2.门禁专用电源输入电压：200-240V 3.输入频率：47-63Hz 4.输出过载保护：110-150% 5.输出过压保护：115-150% 6.输出电压：≥12V 7.额定电流：≥5A 8.效率：≥78% | 个 | 2 |  |
| 11 | 读卡器 | 1.名称：门禁读卡器 2.锌合金面板材质，有效防止人为破坏，背光金属键盘，每次按键发出发出滴答声或哔哔声 3.分别支持卡、密码、卡+密码的开门模式，操作简便 4.支持Mifare卡，读卡距离在5-10cm，刷卡响应时间<0.1s 5.RS485/Wiegand可选，兼具15693/14443/M1/TYPEA/TYPEB/NFC，通讯格式：维根26、34、44 可设置。 6.可读取32位 MIFARE 序列号，采用64位密钥对扇区内容进行加密，防止IC卡上的数据被复制 7.支持防拆报警 ，内置看门口狗程序 8.所有连接端口均具备过流和过压保护 | 个 | 4 |  |
| 12 | 转闸周边封闭 | 1.主要材质：304不锈钢 2.竖向采用直径25mm,壁厚1.5mm不锈钢圆管，横向间距不得大于125mm； 3.横向采用40mm×40mm，壁厚1.5mm不锈钢方管，纵向间距不得大于60mm； 4.接缝处全部采用满焊 5.含会见、人行通道。 | 项 | 1 |  |
| E | 车底成像 |
| 1 | 固定式车底成像主机 | 1.成像方式：采用线阵CCD扫描技术动态方式成像 2.扫描方式：线性扫描，地感线圈触发 3.最大扫描速率：18kHz 4.车底图像纵向分辨率：≥2048像素CCD 5.图像分辨率：12000 × 7500；2000万像素 6.通过车速：1-80km/h，建议≤30km/h 7.扫描仪数据线：标配10 米 8.车底图像扫描仪：采用独有的开放式宽视场车底图像采集技术设计 9.视场角度：≥178度 10.辅助照明：320W | 套 | 1 |  |
| 2 | 系统软件 | 1.采用彩色线阵CCD扫描技术动态方式成像 2.底盘成像显示时间：≤1秒 3.底盘存储或载入时间：≤1秒 4.车底图像分辨率：≥2048像素（2048*车底图像长度） 5.车底图像显示方式：大幅面横向彩色显示 6.底盘图像存储格式：标准JPEG图像格式 7.自动识别车牌，关联车底图片及多路监控图像 8.显示分辨率：自动适应各种显示分辨率 9.扩展功能：可扩展为联网及车底图像人工对比 10.场景图像显示记录：≥1路（可扩充多路） 11.自动统计当天车流量 | 套 | 1 |  |
| 3 | 智能控制器 | 1.输入：≦8*2路光电隔离；低电平开关量或状态检测输入； 2.输出：≦8*2路，可联动控制如限速标志灯光闪烁、滚动LED屏显示、自动语音播放、地面引导灯光频闪、车牌识别及扫描仪辅助照明打开或关闭、路障机、防撞墙、道闸等各辅助设备开关；自动控制温度湿度调控的空调机及加热机等工作； | 套 | 1 |  |
| 4 | 地感线圈 | FVY2.5 | 套 | 1 |  |
| 5 | 电源管理器 | 1.提供系统各设备供电AC220V、AC24V、DC12V、DC5V、等多种工作电源分路供电同时进行分离防雷电浪涌及负载自动控制保护； 2.工作环境：-20℃~70℃= ， 3.工作电压AC220V 2A。 | 套 | 1 |  |
| 6 | 工业服务器 | IPC-320/KH-B75A/i5-6400 4G内存/1TB硬盘 | 套 | 1 |  |
| 7 | 液晶显示器 | 1080P，25寸16：9 | 台 | 1 |  |
| 8 | 现场开挖回填 | 1.含路面切割，地平地基，混凝土浇灌，路面恢复，内部预埋管及配套线路等材料 2.控制回路的电气线路及控制线路改造等. | 项 | 1 |  |
| F | 其他设备 |
| 1 | 防逃预警摄像机 | 1.具有3个镜头和3颗图像传感器。 2.内置2颗GPU、CPU、NPU一体化芯片。 3.内置2个麦克风、1个扬声器，支持双向语音对讲。 4.最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。 5.支持全景通道和细节通道2路视频采集通道，全景通道由左右两路独立采集通道拼接而成。 6.全景通道水平视场角不小于180°，垂直视场角不小于70°。 7.▲内置双CPU，可分别运行1个Linux操作系统，双操作系统可并行运行，独立完成任务调度，可分别对不同通道的数据进行视音频编解码、智能分析等，并进行流媒体数据交互，监控多通道场景。（提供第三方检测报告证明加盖投标人公章。） 8.支持人脸比对，比对准确率不低于99%。支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右角度达到预设值的人脸。 9.支持检测区域内不低于150个移动目标（机动车、非机动车及行人）检测、框选跟踪、筛选、抓拍，可将人脸人体、车辆与车牌关联显示。 11.设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。 12.含支架 | 套 | 4 |  |
| G | 中心机房及软件 |
| 1 | 监狱大门出入口综合管理系统 | 1.人员车辆自助登记客户端； 2.外来人员车辆科室审核客户端； 3.外来人员车辆领导审核客户端； 4.外来人员车辆进出信息统计客户端； 5.各类人员自助登记注册，网络（现场）审批、值班民警发卡。 6.各类人员进出通道的控制。各类人员进出的验证，各通道内视频监控，进出人员人像识别测温核验，刑满释放人员出监管控、外来车辆进出监狱的管控。 7.各类人员进出记录、统计信息与显示。各通道门开关信息与显示，车辆、驾驶员（登记、审批）进出记录、统计信息与显示，当日进出监实时记录、统计信息与显示、进出监历史记录、查询、统计与显示。通道报警信息记录与显示。 | 套 | 1 |  |
| 2 | 监狱大门综合安防管理平台 | 1.人员车辆进出实时信息； 2.虚拟换证（验证）信息； 3.门状态信息； 4.一键关闭紧急按钮信息； 5.通道内视频监控信息； 6.当天人员车辆进出信息 | 套 | 1 |  |
| 3 | 服刑人员离监比对系统 | 1.一体化设备，外形美观，落地安装； 2.人像正确识别率：1：1≥99%，1：N≥99%； 3.人脸识别正确拒绝率：人脸识别正确拒绝率须为100%，持非本人证件刷卡识别，系统须100%拒绝； 4.识别模式：1. 直接人脸识别；2. 刷卡+识别人脸；支持活体检测 5.读卡单元：IC\ID卡阅读； 6.读卡单元：支持二代身份证、三代身份证、IC\ID卡阅读 7.显示器：高清LED屏，分辨率≥1920*1080P； | 套 | 1 |  |
| 4 | 防逃预警系统 | 1.支持每路视频多人(≥3人)同时比对； 2.支持实时动态视频比对，支持录像、照片静态比对； 3.采集成功率：≥99%，人像正确识别率：1：N≥90%； | 套 | 1 |  |
| 十一、指挥中心 |  |
| A | 会议扩声线路部分 |
| 1 | 接插件 | 扩声部分各种设备接插件，根据现场定制 | 项 | 1 |  |
| 2 | 视频同轴电缆 | SYV75-5 | 米 | 50 |  |
| 3 | 音箱线 | RVJFC2*2.5mm2 | 米 | 100 |  |
| 4 | RGB线缆 | RGB 5×SYV75-3 | 米 | 100 |  |
| 5 | 话筒信号线 | RVVPsn4*0.37mm2 | 米 | 200 |  |
| 6 | 电源线 | ZR-RVV3*2.5mm2 | 米 | 100 |  |
| 7 | 翻起式多媒体地插 | 定制，支持网络、电源、视频、音频各种模块，根据现场情况满配 | 套 | 8 |  |
| 8 | 8路电源控制器 | 1.设计整机容量40A（8.8KVA），保证系统的供电安全； 2.8路智能电源系统，每路延时1秒； 3.进线端采用安全方便的40A接线端子接入； 4.输出端采用定制加厚弹片的万能插座，每路输出AC220V/13A，适用各种类型插头； 5.MCU控制，真正智能化设计，具有外部电平控制级连口和标准RS232串行数控接口； 6.开放控制协议，既可满足中央控制器控制，又可连接各种控制面板，适应各种系统的配套要求； 7.19英寸1U标准机柜设计，铝合金材质、喷砂银白色面板； | 台 | 1 |  |
| B | 配套设备 |
| 2.1 | 基础设施 |
| 1 | 指挥中心操作台 | 1.10工位操作台，具体尺寸按现场情况定制，承载框架采用Q235优质冷轧钢板及6063-T5工业铝型材，使用专业配件连接，连接强度高，整体框架抗变形能力强，永不生锈，提供持续稳固的结构基础。 2.各连接点均由“角码”连接，结构稳定牢固，便于拆卸及安装； 3.材质好，重量轻，强度可靠，综合性价比高，质优价惠； 4.包装体积小，不变形，易运输，费用低； 5.可配备万向轮及水平脚杯，可塑性强； 6.单组框架可静态承重200kg 7.钣金件表面主要采用静电喷涂，经过酸洗，磷化后，经过高温烘烤，结构安全性：活动部件间距离＜5mm，金属喷漆(塑)涂层硬度 ≥H(A类) 2H，金属喷漆(塑)涂层附着力应不低于4级 ，静曲强度 MPa -- 119.5 ；按GB/T 10125-2012标准进行测试，控制台、螺丝、拉手等金属件72小时中性盐雾（NSS）试验，性能评级≥10级，无锈点（保护评级）：10级，耐腐蚀等级：10级 8.钣金表面颜色（多种颜色可选） | 组 | 1 |  |
| 2 | 室内全彩屏 | 1.P1.86高清全彩，模组尺寸：320*160，主显示屏有效显示尺寸为12.36*0.52=6.39平米； 2.箱体平整度（mm）：≤0.1； 3.屏幕亮度(nit) ：≥600Nit； 4.刷新率（Hz）：≥1920Hz ； 5.整屏色度均匀性：±0.003Cx,Cy之内，具有单点亮度、颜色校正功能； 6.水平视角（ °）：≥170，垂直视角（ °）：≥170； 7.静态对比度：高于10000：1； 8.功率峰值（W）：不大于600W/平方； 9.8层电路板结构设计，电流分布均匀，功耗小，散热快，实现消影节能功能； 10.可通过控制 PC 实现联网控制，远程开机唤醒、关闭等功能。可同时控制多个屏； 11.支持通讯检测、电源检测、温度监控，并可实现远程监督控制，对可能发生的潜在故障记录日志，并向操作员发出警报信； 12.含配套电源、连接线及结构部分 | 平方 | 6.39 |  |
| 3 | LED屏全彩控制器 | 1.输入分辨率：1920×1080，1920×1200，2048×1152，2560×960 2.带载能力：230万像素 3.供电电压：AC-100-240V-50/60HZ 4.控制方式：USB接口控制 5.输入接口：1HDMI /1DVI/1VGA 6.音频接口：HDMI/一路3.5mm接口音频输入 7.视频格式：RGB，YCrCb4:2:2，YCrCb4:4:4 8.输出接口：4网口 9.视频源位深：8/10/12bit | 台 | 1 |  |
| 4 | LED屏全彩接收卡 | 1.单卡输出 RGB 数据组达32组； 2.单卡最大带载像素为 512×256； 3.支持配置文件回读； 4.支持温度监控； 5.支持网线通讯状态检测； 6.支持供电电压检测； 7.支持逐点亮色度校正； | 台 | 14 |  |
| 2.2 | 数据备份及应用 |
| 1 | 高速存储盘柜 | 1.SAN和NAS一体化，配置NAS协议（包括NFS、CIFS以及NDMP），支持SAN和NAS共资源池，无需独立分配。 2.▲存储的关键芯片（控制器 CPU、系统 BMC 管理芯片、接口卡处理芯片、SSD 控制芯片）均为国产品牌，实现关键芯片自主可控，保障数据安全可靠 并提供具备CNAS(中国合格评定国家认可委员会)资质的第三方权威评测机构签字盖章的测试报告，加盖投标人公章。 3.支持控制器扩展，最大支持≥8控；可以跨控制器实现资源访问，LUN可以跨引擎, 自动负载均衡 4.▲存储系统支持无中断系统软件在线升级和回退。在版本升级和回退的过程中无需重启控制器，主机与存储之间的链路无中断，客户端无感知，升级时长小于 10 分钟，提供截图证明和CNAS报告(中国合格评定国家认可委员会)资质的第三方权威评测机构签字盖章的测试报告，加盖投标人公章。 5.系统内总一级缓存容量配置≥256GB，且任意控制器一级缓存容量≥128GB（不含任何性能加速模块、FlashCache、PAM卡，SSD Cache、SCM等） 6.配置≥8*10Gbps Ethernet接口,≥8*1Gbps Ethernet接口 7.配置≥20块2.4TB 10K SAS硬盘，≥4块960G SSD硬盘 8.最大支持磁盘插槽个数≥1000 9.▲存储支持服务质量控制功能，支持按照 LUN、LUN组以及主机的方式进行流量控制。提供上限控制和下限保障两种 QoS 策略，支持 Burst 突发流量控制，并提供具备CNAS(中国合格评定国家认可委员会)资质的第三方权威评测机构签字盖章的测试报告，加盖投标人公章。 10.有功能全面，图形化的管理软件，包括：盘阵，卷管理软件。配置存储的图形化管理配置和监控软件。 11.▲存储支持端到端 DIF 校验特性，对静默数据的损坏可以检测和修复,并提供具备CNAS(中国合格评定国家认可委员会)资质的第三方权威评测机构签字盖章的测试报告，加盖投标人公章。 12.配置快照，克隆，日志审计，配额，QOS等功能 13.支持硬盘、电源模块、接口不停机热插拔 14.▲提供原厂售后服务承诺函扫描件和授权书原件；设备生产商需在国内设有400技术服务热线。（原件中标后提供） | 套 | 1 |  |
| 2 | 专用存储硬盘 | 1.固态硬盘-960GB-SATA 6Gb/s-读取密集型-PM883系列-2.5英寸(2.5英寸托架) 2.与存储盘柜配套。 | 片 | 4 |  |
| 3 | 专用存储硬盘 | 1.通用硬盘-2400GB-SAS 12Gb/s-10K rpm-128MB及以上-2.5英寸(2.5英寸托架) 2.与存储盘柜配套。 | 片 | 21 |  |
| 4 | 存储软件授权 | 1.主机多路径软件许可,配置SAN高级包许可、NAS高级包许可; 2.与存储盘柜配套 | 套 | 1 |  |
| 5 | 32G服务器内存 | DDR4 RDIMM内存-32GB-3200MT/s-2Rank(2G*4bit)-1.2V-EC,兼容华为、超聚变RH2288HV5，联想R650等主流服务器 | 根 | 12 |  |
| 6 | 万兆网卡 | 以太网卡-10Gb光口(Intel 82599)-双端口-SFP+(含2个多模光模块)-PCIe 2.0 x8 | 套 | 4 |  |
| 7 | 3m非屏蔽六类跳线 | 1.规格：Cat.6类非屏蔽（U/UTP）4对RJ45-RJ45数据跳线 2.性能：保证达到或超过ANSI/TIA-568.2-D Category 6、ISO/IEC 11801 Class E、中的各项信道规范要求。 3.应用：支持1000 BASE-T。 4.规格：必须为原厂跳线，线体采用多股铜芯线设计的软跳线，两端水晶头上需体现原厂LOGO或公司名称标识。 5.线规：需采用24AWG。 6.水晶头：必须采用50μ"镀金层，保证多次插拔的良好导通性。 7.插拔次数：≧1200次。 8.外护套：聚氯乙烯(PVC)。 9.长度：可定制。 10.颜色：橙色，并可提供7种定制颜色选择。 | 根 | 24 |  |
| 8 | 3米单模光纤跳线 | 1.规格：3米LC-LC双芯单模光纤跳线； 2.材料：插头使用进口高精密度陶瓷插芯，精密研磨并全数检测，稳定性、重复性好,插入损耗低； 3.结构：双工结构外加护套设计，提供最好的机械性能，防止弯曲造成损坏。 4.插入损耗： 单模:≤0.3dB@1310nm/1550nm 多模:≤0.3dB@850nm/1300nm 5.回拨损耗：单模:≥50dB@1310nm/1550nm 多模: ≥35dB@850nm/1300nm 6.最小连接次数：1000次 7.重复插拔：≤0.2dB，每500次插拔 8.工作温度范围：－40至80度 9.精密研磨并全数检测,产品性能指标满足GB 50312-2007标准要求 | 对 | 24 |  |
| 9 | 部署及售后 | 1.重新规划部署现有虚拟化服务器，将现有服务器及盘柜整合，不得损坏现有数据，影响现有业务运行，做好整体数据化灾难备份，进行灾难恢复测试。 2.含3年及以上技术支持及每月一次巡检，及定期升级服务。 3.系统目前采用VMWARE 6.7U3，实施方应在此基础上实施，如更换虚拟化平台，平台费用由实施方自行核算，平台必须支持10颗物理CPU，企业版以上，功能不能少于VMWARE6.7U3企业版功能。 4.实施人员需具备虚拟化运行维护资格(VCP)证书或同等类型国内原厂权威认证证书。 | 项 | 1 |  |
| 10 | 服务器迁移 | 1.将现有硬件服务器采用P2V形式或V2V形式迁移 2.服务器迁移应做好规划与备份，不得影响数据安全与业务使用 | 项 | 1 |  |
| 十二、综合布线系统 |
| A | 工作区子系统 |
| 1 | 单口面板 | 1.规格：墙上型平口弹簧门面板，可支持非屏蔽/屏蔽模块安装。 2.标准：需符合JB/T 8593。 3.端口：1/2/4口可选。 4.样式：平口。 5.结构：符合国标86型，须采用双层设计的嵌入式组合方式，螺丝不外露，外型美观大方。 6.材料：需采用优质高阻燃型PC+ASB工程材料。 7.防尘：自带直滑式弹簧防尘盖，有效防止尘土和水气对模块的腐蚀。 8.标签：需自带彩色电脑、电话标识块，以及透明标签条，提高系统维护的灵活性，方便管理。 | 只 | 2 | 数据 |
| 2 | 单口面板 | 1.规格：墙上型平口弹簧门面板，可支持非屏蔽/屏蔽模块安装。 2.标准：需符合JB/T 8593。 3.端口：1/2/4口可选。 4.样式：平口。 5.结构：符合国标86型，须采用双层设计的嵌入式组合方式，螺丝不外露，外型美观大方。 6.材料：需采用优质高阻燃型PC+ASB工程材料。 7.防尘：自带直滑式弹簧防尘盖，有效防止尘土和水气对模块的腐蚀。 8.标签：需自带彩色电脑、电话标识块，以及透明标签条，提高系统维护的灵活性，方便管理。 | 只 | 134 | 语音 |
| 3 | 双口面板 | 1.规格：墙上型平口弹簧门面板，可支持非屏蔽/屏蔽模块安装。 2.标准：需符合JB/T 8593。 3.端口：1/2/4口可选。 4.样式：平口。 5.结构：符合国标86型，须采用双层设计的嵌入式组合方式，螺丝不外露，外型美观大方。 6.材料：需采用优质高阻燃型PC+ASB工程材料。 7.防尘：自带直滑式弹簧防尘盖，有效防止尘土和水气对模块的腐蚀。 8.标签：需自带彩色电脑、电话标识块，以及透明标签条，提高系统维护的灵活性，方便管理。 9.阻燃：需符合UL 94 V-0，并提供第三方权威机构出具的ABS材料检测报告。 | 只 | 302 | 数据 |
| 4 | 双口面板 | 1.规格：墙上型平口弹簧门面板，可支持非屏蔽/屏蔽模块安装。 2.标准：需符合JB/T 8593。 3.端口：1/2/4口可选。 4.样式：平口。 5.结构：符合国标86型，须采用双层设计的嵌入式组合方式，螺丝不外露，外型美观大方。 6.材料：需采用优质高阻燃型PC+ASB工程材料。 7.防尘：自带直滑式弹簧防尘盖，有效防止尘土和水气对模块的腐蚀。 8.标签：需自带彩色电脑、电话标识块，以及透明标签条，提高系统维护的灵活性，方便管理。 | 只 | 5 | 语音 |
| 5 | 有线电视面板 | 1.规格：墙上型平口弹簧门面板，可支持非屏蔽/屏蔽模块、有线电视模块安装。 2.标准：需符合JB/T 8593。 3.端口：1/2/4口可选。 4.样式：平口。 5.结构：符合国标86型，须采用双层设计的嵌入式组合方式，螺丝不外露，外型美观大方。 6.材料：需采用优质高阻燃型PC+ASB工程材料。 7.防尘：自带直滑式弹簧防尘盖，有效防止尘土和水气对模块的腐蚀。 8.标签：需自带彩色电脑、电话标识块，以及透明标签条，提高系统维护的灵活性，方便管理。 | 只 | 34 |  |
| 6 | 四分支分配器 | 1.输入：1 2.输出：4 3.分配损耗(dB)：5-65MHz ≤8.0 65-750MHz ≤8.0 750-1000MHz ≤8.5 4.相互隔离(dB)：5-65MHz ≥22 65-750MHz ≥22 750-1000MHz ≥20 5.反射损耗(dB)：5-65MHz ≥14 65-750MHz ≥14 750-1000MHz ≥14 6.外形尺寸：82×49×17mm | 个 | 10 |  |
| 7 | 六分支分配器 | 1.输入：1 2.输出：6 3.分配损耗(dB)：5-65MHz ≤8.0 65-750MHz ≤8.0 750-1000MHz ≤8.5 4.相互隔离(dB)：5-65MHz ≥22 65-750MHz ≥22 750-1000MHz ≥20 5.反射损耗(dB)：5-65MHz ≥14 65-750MHz ≥14 750-1000MHz ≥14 6.外形尺寸：120×56×21mm | 个 | 3 |  |
| 8 | 干线放大器 | 1.频率范围(MHz)：45～750 2.标称增益(dB)：30 3.带内平坦度(dB)：±0.75 4.测试口(dB)：-10 5.标称输入电平(dBμV)：72 6.标称输出电平(dBμV)：102 7.增益调整范围(dB)：0～20 8.斜率调整范围(dB)：0～18 9.复合三次差拍比（dB）：≥64 10.复合二次差拍比（dB）：≥62 11.信号交流声比（dB）：>66 12.噪声系数(dB)：≤8 13.反射损耗(dB)：≥16 14.抗雷能力(KV)：5（10/700μS） 15.供电电压：AC40V~60V AC220V±10%/50Hz 16.消耗功率(W)：15 外形尺寸(mm)：270×195×85 17.适用范围：适用于CATV系统支线或楼栋分配功率放大 | 个 | 3 |  |
| 9 | 分支分配器箱 | 定制，与现场配套 | 个 | 3 |  |
| 10 | 视频光端机 | 1.标准19寸1u机箱 2.双电源抽拉式安装 3.电源可选220V或48V，带网管借口FC/APC或者SC/APC 4.输出功率：1310nm:26mw | 套 | 3 |  |
| 11 | 信息地插 | 1.规格：斜开式RJ45铜合金(阻尼)地面插座，可支持非屏蔽/屏蔽模块安装。 2.应用：支持2个模块安装，扩展可支持3个模块安装。 3.面板材质：需采用铜合金材质。 4.跳框材质：需采用锌合金材质。 5.弹起角度：需达到55°。 6.特性：带优质阻尼器，更安全耐用。阻尼材质需选用优质环保阻尼膏。 7.防水：需采用优质阻水条材质，可有效防止水分侵入。 8.尺寸：120*120mm。 | 个 | 19 | 数据 |
| 12 | 六类数据模块 | 1.规格：Cat.6类非屏蔽RJ45数据模块 2.性能：保证达到或超过ANSI/TIA-568.2-D Category 6、ISO/IEC 11801 Class E、中的各项信道规范要求。 3.应用：支持1000 BASE-T。 4.材料：需采用高强度阻燃材料，阻燃性能符合UL94 V-0，需提供第三方权威机构出具的ABS和PC材料检测报告。 5.特点：需采用无焊锡栽针技术，绿色环保。 6.端接：为了便于端接和维护，必须180度端接方式。 7.线规：支持22-24AWG线规双绞线端接。 8.连通性：需采用50μ〞镀金层，保证多次插拔的良好导通性。 9.插拔次数：≧1200次。 10.颜色：白色，并可提供7种定制颜色选择。 | 只 | 797 |  |
| 13 | 2m非屏蔽六类跳线 | 1.六类非屏蔽跳线，24AWG线规，也可另选择28AWG细线规产品易于安装和维护。 2.符合符合 ANSI/TIA-568-C.2 6类标准以及 ISO/IEC 11801 Class E 等级。 3.外护套一次灌胶工艺制作，导线密封不氧化，保证线缆和水晶头之间的良好连接，渐变型受力原理的加长注胶护套，防滑抗拉，保证一定的弯曲半径，减少插头部分应力。 4.带水晶头卡扣保护装置，同时还起到防纠缠作用。 5.RJ-45接头，金属触点镀金，750 次插拔。所有材料符合 RoHS 和 REACH 要求。 6.长度可制定，PVC可提供灰、蓝、橙、白、绿五种颜色,LSZH可提供灰、紫两种颜色。 7.防火等级CM（PVC） | 根 | 740 |  |
| B | 水平区子系统 |
| 1 | 六类非屏蔽网线 | 1.规格：线对采用十字隔离的室内用4对Cat.6类非屏蔽（U/UTP）双绞线 2.性能：保证达到或超过ANSI/TIA-568.2-D Category 6、ISO/IEC 11801 Class E 、中的各项性能规范要求。 3.带宽：≧250MHz。 4.应用：支持1000 BASE-T。 5.线规：需采用23AWG，并满足YD/T 1019-2013中对导体直径的相关要求。 6.导体材料：需采用99.99%的无氧铜。 7.导体直径：≥0.56mm。 8.性能：信道支持6连接点性能保证。 9.绝缘层材料：需采用高密度聚乙烯(HDPE)。 10.线对隔离结构：需采用十字构龙骨芯结构。 11.外护套：聚氯乙烯(PVC)。 12.颜色：灰色，并可提供15种定制颜色选择。 13.最大承受拉力：≥110N。 | 箱 | 215 |  |
| C | 管理间子系统 |
| 1 | 24口六类配线架 | 1.规格：1U24口Cat.6类模块化非屏蔽数据配线架 2.性能：保证达到或超过ANSI/TIA-568.2-D Category 6、ISO/IEC 11801 Class E、中的各项信道规范要求。 3.应用：支持1000 BASE-T。 4.高度：1U。 5.样式：水平型 6.端口数量：24口，每个模块均可单独拆卸。 7.颜色：黑色 8.线规：需支持22-24AWG线规双绞线端接。 9.特点：需采用无焊锡栽针技术，绿色环保。 10.连通性：需采用50μ〞镀金层，保证多次插拔的良好导通性。 11.插拔次数：≧1200次。 12.标识：前部需带透明标识窗，标识窗可向上翻起，方便标签条更换维护。 13.管理：背部需带有可拆卸式理线支撑架。 | 只 | 102 |  |
| 2 | 六类数据模块 | 1.规格：Cat.6类非屏蔽RJ45数据模块 2.性能：保证达到或超过ANSI/TIA-568.2-D Category 6、ISO/IEC 11801 Class E、中的各项信道规范要求。 3.应用：支持1000 BASE-T。 4.材料：需采用高强度阻燃材料，阻燃性能符合UL94 V-0，需提供第三方权威机构出具的ABS和PC材料检测报告。 5.特点：需采用无焊锡栽针技术，绿色环保。 6.端接：为了便于端接和维护，必须180度端接方式。 7.线规：支持22-24AWG线规双绞线端接。 8.连通性：需采用50μ〞镀金层，保证多次插拔的良好导通性。 9.插拔次数：≧1200次。 10.颜色：白色，并可提供7种定制颜色选择。 | 只 | 2448 |  |
| 3 | 网络理线架 | 1.网络理线器 12位 2.符合GB/T3047.2标准 3.铝合金型材制作,拉丝工艺 4.12位设计,7CM深,方便线缆整理 5.圆角工艺设计,防止意外割伤 6.用于19英寸标准机柜 7.高度1U | 只 | 204 |  |
| 4 | 110型100对配线架 | 1.标准：符合YD/T 926。 2.规格：100对110型。 3.应用：支持100/10 Base-T 4.高度：1U。 5.材料：外壳需采用阻燃型材料。 6.特性：包装内需满配4/5对110连接模块，以及自带背板、标签和胶条。 | 只 | 10 |  |
| 5 | 25对大对数电缆 | 1.规格：室内用非屏蔽（U/UTP）大对数通信双绞线 2.线对：25/50/100对可选。 3.线规：需采用26AWG。 4.导体材料：需采用99.99%的无氧铜。 5.绝缘层材料：需采用高密度聚乙烯(HDPE)。 6.外护套：聚氯乙烯(PVC)。 7.颜色：灰色。 8.最大承受拉力：≧400N。 | 米 | 120 |  |
| 6 | 2m非屏蔽六类跳线 | 1.规格：Cat.6类非屏蔽（U/UTP）4对RJ45-RJ45数据跳线 2.性能：保证达到或超过ANSI/TIA-568.2-D Category 6、ISO/IEC 11801 Class E、中的各项信道规范要求。 3.应用：支持1000 BASE-T。 4.规格：必须为原厂跳线，线体采用多股铜芯线设计的软跳线，两端水晶头上需体现原厂LOGO或公司名称标识。 5.线规：需采用24AWG。 6.水晶头：必须采用50μ"镀金层，保证多次插拔的良好导通性。 7.插拔次数：≧1200次。 8.外护套：聚氯乙烯(PVC)。 9.长度：可定制。 10.颜色：橙色，并可提供7种定制颜色选择。 | 根 | 1133 |  |
| 7 | 3m非屏蔽六类跳线 | 1.规格：Cat.6类非屏蔽（U/UTP）4对RJ45-RJ45数据跳线 2.性能：保证达到或超过ANSI/TIA-568.2-D Category 6、ISO/IEC 11801 Class E、中的各项信道规范要求。 3.应用：支持1000 BASE-T。 4.线规：需采用24AWG。 5.水晶头：必须采用50μ"镀金层，保证多次插拔的良好导通性。 6.插拔次数：≧1200次。 7.外护套：聚氯乙烯(PVC)。 8.长度：可定制。 9.颜色：橙色，并可提供7种定制颜色选择。 | 根 | 1133 |  |
| 8 | 24口光纤配线架 | 1.规格：1U固定式模块化光纤配线架。 2.标准：需符合YD/T778中的相关标准。 3.适用性：可灵活搭配2个不同类型的耦合器面板。 4.支持耦合器类型：LC（双工）、SC/ST/FC（单工）。 5.密度：最高可支持48芯 。 6.高度：1U。 7.维护：固定式结构，适用于19英寸机柜上安装。 8.材料：冷轧钢板/铝合金/配件含ABS和PC材料。 9.防尘：需采用铝合金可拆卸上盖，方便维护，坚固耐用，同时保护光纤避免尘土和其它损害。 | 套 | 54 |  |
| 9 | 1米单芯单模LC尾纤 | 1.规格：1米单芯单模LC尾纤； 2.材料：插头使用进口高精密度陶瓷插芯，精密研磨并全数检测，稳定性、重复性好,插入损耗低； 3.结构：尾纤可连接各种型号的连接器，采用耐用的防水接头，安装方便、可靠； 4.插入损耗： 单模:≤0.3dB@1310nm/1550nm 多模:≤0.3dB@850nm/1300nm 5.回拨损耗：单模:≥50dB@1310nm/1550nm 多模: ≥35dB@850nm/1300nm 6.重复插拔：≤0.2dB，每500次插拔 7.连接头衰耗：0.2dB 8.工作温度范围：－40至80度 9.精密研磨并全数检测,产品性能指标满足GB 50312-2007标准要求 | 芯 | 2520 |  |
| D | 主干线子系统 |
| 1 | 室外48芯单模光纤 | 1.名称：9/125um室外48芯单模光纤 2.色散：最大16.7ps/nm.km 3.纤芯衰耗：最大0.34dB/km@1310；0.22dB/km@1550nm 4.芯/包层同心度误差≤0.25um 5.芯数： 24芯 6.工作温度范围：－10至60度 7.高低温附加衰减小。 8.提供PVC和LSZH两中护套材料以适用不同场所需求。 | 米 | 900 |  |
| 2 | 室内24芯单模光纤 | 1.名称：9/125um室内24芯单模光纤 2.色散：最大16.7ps/nm.km 3.纤芯衰耗：最大0.34dB/km@1310；0.22dB/km@1550nm 4.芯/包层同心度误差≤0.25um 5.芯数： 24芯 6.工作温度范围：－10至60度 7.高低温附加衰减小。 8.提供PVC和LSZH两中护套材料以适用不同场所需求。 | 米 | 2510 |  |
| 3 | 设备主干电源线 | 1.名称:设备主干电源线 2.型号：RVV3*2.5 3.材质:无氧铜带填充抗拉 4.安装方式：管内穿线或桥架内敷设 | 米 | 1800 |  |
| 4 | 有线电视线 | 1.名称：有线电视线 2.型号：SYV-50-7-2 3.规格： 执行标准：GB/T 14864-2013 4.使用温度范围：-40℃～70℃，特殊使用温度可定做。 5.导体：99.996%无氧软铜丝。 6.绝缘：低损耗聚乙烯。 7.屏蔽层：99.996%无氧软铜丝编织。 8.护套：-40℃耐寒聚氯乙烯。 | 米 | 1800 |  |
| 5 | 3米单模光纤跳线 | 1.规格：3米LC-LC双芯单模光纤跳线； 2.材料：插头使用进口高精密度陶瓷插芯，精密研磨并全数检测，稳定性、重复性好,插入损耗低； 3.结构：双工结构外加护套设计，提供最好的机械性能，防止弯曲造成损坏。 4.插入损耗： 单模:≤0.3dB@1310nm/1550nm 多模:≤0.3dB@850nm/1300nm 5.回拨损耗：单模:≥50dB@1310nm/1550nm 多模: ≥35dB@850nm/1300nm 6.最小连接次数：1000次 7.重复插拔：≤0.2dB，每500次插拔 8.工作温度范围：－40至80度 9.精密研磨并全数检测,产品性能指标满足GB 50312-2007标准要求 | 对 | 216 |  |
| 十三、周界入侵防范 |
| A | 高压电网系统 |
| 1 | 控制主机柜 | 利旧迁移,含移位、调试、电流电压测试、接入监狱智能管理大平台。 | 台 | 1 |  |
| 2 | 高压柜 | 利旧迁移,含移位、调试、高压打击测试、现场放电老化测试等。 | 台 | 2 |  |
| 3 | 电源线 | 1.规格：2*6平方。 2.绝缘厚度<0.44mm.导体直流电阻<19.5欧姆/Km. 3.老化前抗张强度>12.5N/mm.老化前断裂伸张率(%)<200.热延伸<175.负载热延伸《15. 4.护套物老化前抗张强度<9.0N/mm. 护套物老化前断裂伸张率中间值（%）<125.通过国家检测产品 | 米 | 1200 |  |
| 4 | 控制电缆 | 1.规格：6*1平方。 2.绝缘厚度<0.44mm.导体直流电阻<19.5欧姆/Km. 3.老化前抗张强度>12.5N/mm.老化前断裂伸张率(%)<200.热延伸<175.负载热延伸《15. 4.护套物老化前抗张强度<9.0N/mm. 护套物老化前断裂伸张率中间值（%）<125.通过国家检测产品 | 米 | 1200 |  |
| 5 | 高压电缆 | 1.导体单线：32.单线直径0.20MM. 2.绝缘厚度：>2.8外径>7.5MM. 3.导体材料：镀锡铜线. 4.导体电阻<20欧姆/KM。45KV/DC/5min,不击穿.通过国家检测产品 | 米 | 600 |  |
| 6 | 电网支架 | 1.按技术方案中电网支架图定制。 2.材料为50*50*5热镀锌角铁:截面积等边角钢.钢种类：优质碳素结构钢.材质：Q235.执行GB/T700-2006、GB9798-88国标.镀锌厚度0.8MM.通过国家检测的钢材。 3.警示灯安装处用50*5扁铁制作，在最前端向内50处打一12孔。 4.水平面安装高压瓷瓶，斜面安装低压瓷瓶。装灯支架及开孔根据监狱要求 | 套 | 100 |  |
| 7 | 高压瓷瓶 | 1.架空高压柱式绝缘子. 2.机电破坏负荷》3.0. 3.冷热温度<90℃-20℃. 4.吸虹要求：9H/20MPA. 5.锌层>8.5㏕m：通过国家检测的产品 | 个 | 500 |  |
| 8 | 低压瓷瓶 | 1.3号碟式瓷瓶. 2.瓷件机械破坏强度:》12KN 3.工频电压不小于：干闪22KV，湿闪：10KVA 4.机电破坏负荷》3.0. 5.通过国家检测的产品 | 个 | 500 |  |
| 9 | 钢芯铝绞线 | 1.采用16mm钢芯铝绞线作为电网上的网线 2.钢芯铝绞线是由铝线和钢线绞合而成的，内部是钢芯，外部是用铝线通过绞合方式缠绕在钢芯周围；钢芯主要起增加强度的作用，铝绞线主要起传送电能的作用； 3.型号：JL/G2A-16/3 4.执行国家标准GB/T1179-2017《圆线同心绞架空导线》 5.结构：根数/直径：铝芯：6/1.85，钢芯：1/1.85 6.绞线外径：5.55mm,直流电阻：1.779欧姆/公里，计算拉断力：6130N以上 | 米 | 7500 |  |
| 10 | 警示灯 | 1.电源电源：AC220V/电流33mA. 2.闪光强度8.4Lx. 3.机械噪音：42DB（A） | 套 | 18 |  |
| 11 | 警示牌 | 1.根据现场情况定制 2.定制要求：铝合金板，汉字200mmX200mm 3.距离100米以外可清晰看见内容 | 块 | 18 |  |
| 12 | 高压避雷器 | 爬电比距、工频参考电压、持续电流、局部放电、2MS方波冲击电流耐受、大电流冲击动作负载等性能符合JB/T8952-2005 | 个 | 8 |  |
| 13 | 避雷器支架 | 1.定制。 2.材料为50*50*5热镀锌角铁：优质碳素结构钢.材质：Q235. 3.执行GB/T700-2006、GB9798-88国标. 4.镀锌厚度0.8MM.通过国家检测的钢材. | 个 | 8 |  |
| B | 周界入侵微振动报警系统 |
| 1 | 振动探测器 | 1.探测器类型：3 轴数字加速度传感器； 2.数据通信：RS-485； 3.探测距离：3~6 米； 4.工作温度：-40℃~+85℃； （1）工作电压：12VDC； （2）工作电流：20mA； （3）工作湿度：≤95%无凝露； （4）IP 等级:≥IP67； （5）嵌入式 ARM 程序须内置多项异常检测功能：可实现传感器异常、电压异常等情况的检测，心跳模块可配合探测主机实现通信线路检测以及防拆功能； （6）智能探测器通过 RS-485 总线与智能探测主机通信，实时上传振动数据，配合智能探测主机完成多探测器数据的融合分析处理； 5.颜色：电信灰（设备安装在隔离网上，电信灰为隔离网颜色）； | 个 | 113 |  |
| 2 | 振动探测主机 | 1.安装方式：隔离网挂网安装; 2.数据通信：RS-485; 3.报警功能：传感器被触发后可通过客户端软件显示报警信息； 4.报警指示功能：可通过客户端软件显示报警事件发生的位置和时间； 5.警戒状态恢复功能：报警信息可自动复位或通过客户端软件手动复位； 6.静电放电抗扰度：接触放电±6000V，空气放电±8000V，试验中不应产生误报警，试验后功能正常； 7.射频电磁场辐射抗扰度：设备在场强为 10V/m，调试频率样机放于电波暗室，在磁场为 10V/m，调制频率 1KHZ，调制度 80%的条件下，扫描频率从 80MHZ-1000MHZ 进行射频电磁场辐射抗干扰度试验，试验中不应产生误报警，试验后功能正常； 8.浪涌（冲击）抗干扰度：处于工作状态，波前时间 1.2μm/半峰值时间 50μm，在电源输入端施加线-线 1KV、线-地 2KV 的峰值电压，试验中不应产生误报警，试验后功能正常； 9.高温：温度 85±2℃，持续时间 2H，期间设备能够处于工作状态，试验后设备应能正常工作； 10.低温：温度-40±2℃，持续时间 2H，期间设备能够处于工作状态，试验后设备应能正常工作； 11.恒定温湿度：相对湿度 93%，温度 40±3℃，持续时间 48H，设备处于非工作状态，试验后应能正常工作； （1）▲外壳防护等级：应符合 GB4208-2008 中 IP67 以上的等级要求； （2）▲工作电压：24VDC； （3）工作电流：400mA； （4）集成电路模块需内置心跳检测功能，并与上位机实现通信线路检测； （5）模块内有两条探测器总线，以接收智能探测器上传的实时振动数据，通过对多探测器数据的融合分析处理，完成报警事件的判断及上报； （6）颜色：电信灰（设备安装在隔离网上，电信灰为隔离网颜色）； 注以上参数提供权威第三方测试报告，原件的扫描件上传至投标文件中加盖投标人公章。 | 个 | 2 |  |
| 3 | 探测器连接配件 | 配套设备，电信灰（本色彩为隔离网，与隔离网颜色一致） | 个 | 113 |  |
| 4 | 振动探测主机连接配件 | 配套设备，电信灰（本色彩为隔离网，与隔离网颜色一致） | 个 | 3 |  |
| 5 | 计算机数字式处理部件 | 1.具备 12 点 24VDC 数字输入，可设置为 DI 和计数器模式；过滤时间可由软件选择； 2.具备 8 点 24 VDC 数字输出，可设置为脉冲输出模式；脉冲宽度可由软件选择可连接多达 10 台主机的 100Mbps 以太网，支持Modbus/TCP 协议；基于 UDP/TCP 传输方式的 Active I/O Messaging 功能，最多连接 10 台主机；支持 SNMP 到 I/O 的映射，可与网络管理系统整合；方便使用的快速编程库，支持 VB，VC++，BCB 3.提供 RS-485 级联口，便于长距离 I/O 扩展。 | 台 | 2 |  |
| 6 | 平台软件 | 1.平台能够同时接入采用 MEMS 震动融合感知节点和微波雷达预警探测双重感知手段，通过两者间多技术互补，多信息融合的方式平台能够同时支持前端入侵报警信号发生后， 中央管理软件的电子地图会有相应的图标闪烁，并可由操作员进行手动进行确认和复位； 2.在监控室的显示器和监控席位上的工作站上显示该点图像（有多个摄像机时，同时自动显示在多个监视器上，只要操作员操控键盘或鼠标即立即转为人工控制方式）；同时发出报警提示音；同时显示该报警点的相关信息（报警地名称、报警点编号）和相应的控制操作与处理措施； 3.当前端任何一个报警防区发生报警时，相邻的两个防区进行联动。系统支持自动启动警示灯设备； 4.系统管理主服务器支持根据预先编制的联动关系表将动作 命令（如关联摄像机转到预置位、报警画面切换到显示屏等， 对报警画面进行录像等）发送到分控终端； 5.系统管理主服务器将指令发送相关现场报警控制器、编码器执行相应的动作；报警显示器显示报警区域；支持联动追踪摄像机转到报警区域；联动扬声器播放相关的报警信息或人工广播。 6.值班人员复核报警状态并通知监内民警对入侵事件进行处理； 7.系统支持自由设定防区，在本项目中，系统设定防区≥300个防区； ▲8.本次平台软件须与采购人现有的微振动传感周界报警系统无缝对接，采购人全程配合协调接口开放事宜，产生的相关费用包含在本项目投标报价中，由中标人支付（投标人投标时须提供无缝对接承诺函（格式自拟）。 | 套 | 1 |  |
| 7 | 探测主机电源 | 24V DC、350W | 台 | 2 |  |
| 8 | 控制箱 | 不锈钢带帽，防水、散热性好、含空气开关、电源插座及内部接线，尺寸 600*500*200mm | 台 | 2 |  |
| 9 | 声光报警器 | 国产 24V | 个 | 10 |  |
| 10 | 单口计算机数字式处理部件 | 16 位处理器，512K 内存，1 接口，RS422/485 接口，长宽高22*90*100 | 台 | 5 |  |
| 11 | 百兆工业级环网交换机 | 1.提供 2 个 100M 单（多）模光口，6 个 10/100M 电口，DC12/24/48V 或 AC/DC ，220V 供电，支持环网及网管功能, 卡轨式安装;四级电磁兼容。 2.工作温度：-40至-80 度 | 台 | 3 |  |
| 12 | 电源电涌保护器 | 1.标称工作电压 Un：220VAC； 最大持续运行电压 Uc：385VAC； 2.标称放电电流 In：20kA； 最大放电电流 Imax：40kA；电压保护水平 Up1.8kV；前置熔断器：63AgG；安装：35mm 标准导轨； | 套 | 2 |  |
| 13 | 控制信号防雷器 | 1.接口类型：接线端子； 2.额定工作电压 12Un(V)； 3.最大持续工作电压 15Uc(V)； 4.电压保护水平 Upx-x(V,1.2/50μs)：30； 5.标称放电电流 In(kA,8/20μs)：5； 6.最大放电电流Imax(kA,8/20μs)：10； | 套 | 5 |  |
| 14 | 光纤跳线 | 1 米光纤跳线，双芯单模 SC-SC | 根 | 10 |  |
| 15 | 探测器电缆 | RVV8*0.5,国标、电信灰、防紫外、PE 防水防护； | 米 | 1500 |  |
| 16 | 电源线 | 国标电源线，RVV2*2.0，防水； | 米 | 200 |  |
| 17 | 控制线 | 电信灰、防紫外、PE 防水防护,RVVP2*1.0 | 米 | 1000 |  |
| 18 | 网线跳线 | 1 米超五类网络跳线 | 根 | 8 |  |
| 19 | 4芯室外单模光纤 | 1.4芯单模光纤，铠装；中心加强件两根高强度磷化钢丝光纤单模 2.松套管 PBT 3.铠装双面镀铬涂塑钢带（PSP） 4.光缆外护材料聚乙烯（PE） 5.储存温度-40℃至+70℃ ；使用温度-30℃至+70℃； 6.弯曲半径静态 10 倍缆径、动态 20 倍缆径 7.敷设方式管道、架空、直埋 | 米 | 1000 |  |
| 十四、主干桥架及管线 |
| A | 室外管井 |
| 1 | 进户井 | 1.名称：进户井 2.规格:900mm*700mm*1100mm 3.其他:含砖砌、内置支架、窨井盖、拉力环等配套 | 座 | 3 |  |
| 2 | 手孔井 | 1.名称：手孔井 2.规格:600*600*900 3.其他:含砖砌、内置支架、窨井盖、拉力环等配套 | 套 | 29 |  |
| 3 | 镀锌钢管 | 1.标准:国标 2.直径:SC110mm 3.壁厚:3.75 4.材质：镀锌无缝钢管 | 米 | 168 |  |
| 4 | 梅花管 | 1.标准：国标 2.外型:七孔梅花管110/32mm 3.外径：110+0.8/-0.5 4.单孔内径：32 +0.8/-0.6 壁 5.材质:UPVC | 米 | 1482 |  |
| 5 | CPVC110管 | 1.名称：CPVC管 2.规格：内径100mm,外径110mm 3.壁厚：5.0mm | 米 | 2781 |  |
| 7 | 中型HDPE管 | 1.名称：地埋穿线管HDPE电缆保护管 2.内径：外径DN32 3.壁厚：壁厚2.4mm以上 | 米 | 500 |  |
| 8 | 中型HDPE管 | 1.名称：地埋穿线管HDPE电缆保护管 2.内径：外径DN40 3.壁厚：壁厚3.0mm以上， | 米 | 300 |  |
| 9 | 中型HDPE管 | 1.名称：地埋穿线管HDPE电缆保护管 2.内径：外径DN63 3.壁厚：壁厚2mm以上， | 米 | 200 |  |
| 6 | 开挖及回填 | 1.名称：开挖及回填 2.含人工开挖、回填、夯实、垃圾清运等 | 立方 | 859 |  |
| B | 室内主干管路 |
| 1 | 水平桥架 | 1.名称：水平桥架 2.尺寸：300mm*100mm 3.材质：热镀锌 4.材料厚度：1.2mm 5.附件：含连接螺丝，安装支架，接地铜编等附件； | 米 | 868 |  |
| 2 | 垂直桥架 | 1.名称：垂直电缆桥架 2.尺寸：300mm*100mm 3.材质：热镀锌 4.材料厚度：1.5mm 5.附件：含连接螺丝，安装支架，接地铜编等附件； | 米 | 85 |  |
| 3 | 围墙桥架 | 1.名称：围墙桥架 2.尺寸：100mm*50mm 3.材质：热镀锌 4.材料厚度：1.2mm 5.附件：含连接螺丝，安装支架，接地铜编等附件； | 米 | 500 |  |
| 4 | PVC管 | 1.名称：PVC管 2.直径：25mm 3.壁厚：1.5mm(中型管） 4.其他：国标，含配件 | 米 | 15000 |  |
| 5 | 紧定式镀锌电线管 | 1.名称：紧定式镀锌电线管 2.直径：25mm 3.壁厚：1.6mm 4.其他：国标，含配件 | 米 | 2900 |  |
| C | 线路部分 |  |
| 1 | 2米HDMI高清线 | 1.接口：HMDI 2.类型：工程专用 3.长度：2米 | 根 | 48 |  |
| 2 | 设备主干电源线 | 1.名称:设备主干电源线 2.型号：ZR-RVV3*2.5mm2 3.材质:无氧铜带填充抗拉 4.安装方式：管内穿线或桥架内敷设 | 米 | 5000 |  |
| 3 | 电源线 | 1.名称：电源线 2.型号:RVV2*1 3.材质:无氧铜带填充抗拉 4.安装方式：管内穿线或桥架内敷设 | 米 | 21300 |  |
| 4 | 广播线 | 1.项目名称：广播线 2.线缆规格：RVS2*1.5mm2 3.安装方式：管内或桥架内敷设 | 米 | 3000 |  |
| 5 | 六类非屏蔽网线 | 1.规格：线对采用十字隔离的室内用4对Cat.6类非屏蔽（U/UTP）双绞线 2.性能：保证达到或超过ANSI/TIA-568.2-D Category 6、ISO/IEC 11801 Class E 、中的各项性能规范要求。 3.带宽：≧250MHz。 4.应用：支持1000 BASE-T。 5.线规：需采用23AWG，并满足YD/T 1019-2013中对导体直径的相关要求。 6.导体材料：需采用99.99%的无氧铜。 7.导体直径：≥0.56mm。 8.性能：信道支持6连接点性能保证。 9.绝缘层材料：需采用高密度聚乙烯(HDPE)。 10.线对隔离结构：需采用十字构龙骨芯结构。 11.外护套：聚氯乙烯(PVC)。 12.颜色：灰色，并可提供15种定制颜色选择。 13.最大承受拉力：≥110N。 | 箱 | 150 |  |
| 6 | 门禁电源线 | 1.项目名称：门禁电源线 2.线缆规格：RVV2*1.0mm2 3.安装方式：管内或桥架内敷设 | 米 | 5000 |  |
| 7 | 门禁读卡器线缆 | 1.项目名称：门禁读卡器线缆 2.线缆规格：RVV4*0.75mm2 3.安装方式：管内或桥架内敷设 | 米 | 3000 |  |
| 8 | 门禁三色灯及开关线缆 | 1.项目名称：门禁三色灯及开关线缆 2.线缆规格：RVV3*0.75mm2 3.安装方式：管内或桥架内敷设 | 米 | 2000 |  |
| 9 | 门禁锁线缆 | 1.项目名称：门禁锁线缆 2.线缆规格：RVV5*0.75mm2 3.安装方式：管内或桥架内敷设 | 米 | 2000 |  |
| 10 | 门禁主干电源线缆 | 1.名称：门禁主干电源线缆 2.线缆规格：RVV2*1.5mm2 3.安装方式：管内或桥架内敷设 | 米 | 2500 |  |
| 十五、其他 |
| A | 狱务公开屏预留 |
| 1 | 预留暗盒 | 86型，仅预留，表面用白板覆盖 | 套 | 12 |  |
| B | 普见系统 |
| 1 | 会见普通话机 | 1.兼容FSK/DTMF双制式来电显示； 2.显示屏液晶亮度8级调节； 3.30组来电、5组去电号码存储、查询； 4.具有单键重拨功能； 5.R键功能； 6.IP速拨功能； 7.机械锁； 8.预拨号功能，可删除未拨出的号码； 9.防雷击保护，防雷性能优于国家标准。 | 台 | 104 |  |
| 2 | 专用监听器 | 1.高清晰的语音通信，防背景噪音； 2.30个16位来电号码查阅； 3.FSK及DTMF来电显示，自动检测； 4.背光使用指示，来电振铃时，背光灯闪烁指示； 5.耳机音量调节：2档拨动调节和2档软调节； 6.来电铃声音量调节或关闭选择； 7.智能通话闭音，并有指示灯指示； 8.来电手动和自动摘机选择，并有指示灯指示； 9.45度的斜面设计，轻松操作 | 台 | 8 |  |
| 3 | 普见系统迁移 | 1.现有在用系统迁移 2.与普见相关的系统迁移，含软件及硬件设备 3.含迁移所需辅助材料 | 项 | 1 |  |

- 项目实施

- 系统搬迁

- 系统概述

本次搬迁设计会见系统、数据机房、指挥中心及现有部分在用系统，数据机房是连云港监狱的信息网络中心、应用系统运行中心、数据存储备份中心、信息应用服务中心、网络和信息安全管理中心。随着信息化建设和应用的不断深化，业务对信息系统的依赖性不断增强，很多关键应用系统的可用性要求是7X24小时不间断运行，但由于受硬件设施的限制，此次机房搬迁采用在线搬迁。会见系统因涉及具体会见业务，搬迁根据使用部门具体安排进行搬迁。

- 系统需求

- 目标机房情况

目标机房按机房建设标准进行建设，机房综合布线采用两层结构（设备柜+列头柜），所有存储机柜的网络配线经列头柜汇聚到网络区的总配线区。

信息中心机房面积约38平方米，位于机关大楼五层。

存储区服务区：主要部署的设备类型有各类PC服务器及磁盘阵列等存储设备。主要功能：部署系统应用层软件及小型应用系统；部署系统数据库文件、PC服务器扩展的文件系统、虚拟化服务器的存储资源池、虚拟桌面的存储资源池。

数据交换区：主要部署某网内各类网络交换机、路由器、安全设备等网络设备及光纤交换机等存储交换设备。主要功能：网络交换及存储网络交换设备。

- 目标机房网络环境

业务网核心交换机采用万兆数据中心交换机，通过汇聚交换机连接各个单体建筑接入层交换机。

- 搬迁路线

老机房位于机关办公楼五楼西侧，新机房设置在大门楼三层，距离较远。因部分网络设备线缆距离限制，部分设备无法搬迁，故需新老机房架设物理连通链路，拟采用光纤链路。在新老机房之间确保2根48芯单模光纤可用，用于新老机房数据交换，同时便于后期网络扩展使用。

- 搬迁要求

- 应用系统搬迁要求

1、各应用服务器和数据库服务器,各应用系统终端应不需要修改任何配置(包括IP地址)。

2、对于本次搬迁所必须的硬件、软件，在用户不能提供的情况下，承包人负责提供相应的设备、软件，软件应为正版软件，且在搬迁结束及后期驻场服务期内能正常使用。

3、承包商需提前与ISP运营商衔接，确保在建设单位要求期限内将市政链路搬迁至新机房，包括但不限于以下几个系统：电信外网光纤、移动外网信号光纤、电信电话总配线架等；并且不得因搬迁单位的搬迁计划不周，导致系统搬迁延误；

4、搬迁前做好设备软件、配置及数据备份工作。搬迁前将现有应用系统进行数据备份，避免由于设备搬迁过程中故障导致数据受损；对于使用内置磁盘的系统，增加备份份数，保障数据的完整性和可靠性。网络设备方面，搬迁前应完成对搬迁设备IOS及配置文件的备份。

5、搬迁后做好测试验证工作，以保证应用系统在搬迁后快速恢复正常运行。

- 设备搬迁要求

搬迁后需要确保硬件的完整性，保证硬件表面无刮花、无损伤现象，保证搬迁后硬件通电测试运行正常，保证软件的完整性，正常恢复信息系统硬件环境正常运行，在甲方指定人员配合下恢复信息系统上线正常运行。

- 项目管理

- 合同签订后，投标人向采购人派驻具有符合资质要求、管理经验丰富的项目经理一名，负责与采购人及相关单位进行协调沟通、指挥调度、现场管理、工程质量和进度监督整改，对项目总负责。人员经采购人确认后除采购人要求不得随意变更，未经采购人同意不得随意离开项目工地；

- 投标人需接受现场采购方的统一管理,遵守现场管理制度,服从采购方统一规划、平衡；

- 投标人按照采购方要求签订施工安全承诺和保密协议，交纳施工保证金，提供施工人员身份信息，并服从采购人管理，遵守相关管理制度；

- 施工过程中应做好施工计划，严格按照施工图纸和施工规范实施，落实施工质量管理责任，每日向采购方负责人汇报施工进展情况，参加每周项目例会，负责对施工方人员进行教育，对施工方进度和质量进行调度监督；因施工方疏于管理、组织不力对施工质量、施工进度产生消极影响的，违反采购人相关安全管理制度的，人有权要求更换项目经理或具体施工人员，作出合理经济处罚。

- 设备进场需填写设备进场验收单，并提交采购人验收合格后方可进行安装；隐蔽工程施工完毕，须提交《隐蔽验收图纸》并经招标人验收合格后方可进行下步施工工序；工程变更须经招标人确认后方可实施变更。

- 工程现场材料堆放整齐有序，严禁乱堆乱放，损坏、遗失责任由施工方承担， 施工过程中产生的水、电等费用由施工方承担。不得中断和破坏原有设施的功能，损坏或破坏的费用由施工方承担；

- 投标人在工程实施过程中，需对项目进行规范化管理，要有项目管理组织、项目管理计划、项目进度计划、项目验收计划等方案，确保工程实施质量。并服从采购方(或总包商如有)的工作安排。

- 投标人对提供的所有设备、软件、系统集成和服务及其它保证系统完整性的相应工作和工程质量负责。在履行合同的全过程中（从开始供货、安装开通、验收直至售后服务）严格执行合同中有关技术、商务条款。

- 投标人应成立相应的项目小组，向采购方提出项目小组组织结构，并指定专职的项目经理，听从采购人的协调和调度工作，中途不得随意变更。

- 投标人成立包括专职项目经理在内的至少5人组成的技术支持小组，负责对参与项目实施的各方技术人员进行产品、技术培训，提供项目本包实施的技术方案，对工程实施过程中出现的疑难问题提供技术支持。

- 投标人应建立技术支持体系，负责提供本包实施的技术方案，对工程实施过程中出现的疑难问题提供技术支持，对参与项目实施的各方技术人员进行产品、技术培训。

- 工程实施中，由受严格培训的资深工程师组成工程小组负责计划、安装调试、集成等工程实施工作。

- 投标人应详细说明工程实施队伍的组成人员的情况，包括人员职责与分工、能力与技术背景、人员数量等。

- 设备验收

- 投标人必须提供符合招标文件要求的主要设备原产地出厂证明、检测报告、国家强制认证等，进口设备须提供离岸和入关等证明文件，必须保证是合同签订后全新、完整、未使用的出厂产品。招标人与投标人在设备到货后共同进行开箱检查，当出现损坏、数量不全或产品不对等问题时，招标人有权要求投标人立即补发和负责更换；如设备不满足技术规格书要求，招标人保留索赔及退货权利。

- 依标书要求对全部设备的型号、规格、数量、外型、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）的验收。

- 投标人在设备验收时需按标书要求对设备的性能和配置进行测试，并向招标人提交测试方案和测试报告。

- 设备测试中出现性能指标或功能上不符合标书和合同时，招标人有拒收的权利。

- 所有硬件设备在标书中所规定的地点和环境下, 实现正常运行, 并达到本技术规格书要求的性能和产品技术规格中的性能。

- 工作测试

- 投标方需依标书要求，提供测试方案，并经招标方确认。

- 在测试过程中，投标方有责任对招标方的技术人员提出的问题做出解答。测试过程应进行详细记录，系统测试结束后，由投标方技术人员签字后交给招标方验收。

- 投标方需向招标方提交测试方案和测试报告。招标方在验收前应有一份完整的检验报告和测试数据。

- 设备测试中出现性能指标或功能上不符合合同要求时，招标方有拒收的权利。

- 安装和调试

- 本包所涉及的软硬件产品须在其所属单位安装实施完成，投标方保证提供的产品是一套完整、可用、达到系统功能的产品。

- 设备安装调试前两周，投标人需向招标人提供设备安装调试计划。

- 设备安装由投标人负责，所有电缆及接头均由投标人提供。

- 投标人负责指导招标人维护人员及操作人员掌握和使用相关技术资料。投标人应提供下列各种详细资料：

  - 各种设备外型尺寸、重量、面板布置、接口方式；

  - 所需电源种类、功耗、电压、地线要求；

  - 设备安装方式和抗震措施；

- 安装调试时使用的工具、设备由投标人提供，通用工具由采购人协助解决；

- 设备调试由投标人负责，并提出设备调试的内容、项目、指标和方法，并提供相应的仪器和工具，投标人有责任对招标人的技术人员提出的问题做出解答。调试应进行详细记录，系统调试结束后，由投标人技术人员签字后交给招标人验收；

- 投标人须提供桌面功能模块（网络、电源插槽）的尺寸规格及实物样本，以便其它负责方进行施工配合。

- 系统试运行

- 系统开通投入试运行前，投标方须按照招标方的要求和总体安排下，配合开展系统的联调和测试工作，对整个系统进行总体功能、性能和安全测试，系统测试结果必须满足本技术规格书所规定的技术要求。测试计划、测试内容和测试方法由投标方提出，并经招标方确认。

- 试运行期间，单台设备测试不合格，由投标方组织免费修复和更换。

- 试运行内进行连续负荷运行测试。

- 进行整个系统的360小时连续不间断总体负荷运行测试。

- 测试不合格的处理

- 系统联调测试和连续负荷运行测试不合格，由投标方组织免费修复后立即进行下一次测试。

- 在试运行期间，出现非招标方因素导致的严重系统故障的，试运行期顺延。试运行合格后，方可进行系统验收。

- 在试运行期间，系统出现问题时，投标方应指定有经验的技术人员迅速赶到现场，免费进行维修。

- 系统验收

- 试运行通过后，投标方向招标方提交最终验收申请，由招标方组织进行工程的最终验收，验收计划由投标方制定，并报招标方批准。

- 目的：验证工程是否全面达到设计要求和项目建设要求。

- 检查：核对技术文档的完整性。

- 测试：根据工程需求分析、技术方案及其他设计文档，核对实际运行效果与技术文档中描述的符合程度。

- 系统最终验收合格后，招标方出具《最终验收报告》，各相关方签字盖章。

- 项目验收前，需提前提交《竣工图纸》、《设备安装清单》、《设备检测证明》等相关项目资料，招标人验收合格后一周内提交准确的的验收资料。所有图纸必须进行统一管理，不得私自带回，施工图纸和资料在工程验收完成后必须交回由招标人统一存档，作废的施工图纸和资料必须统招标进行销毁。

- ★项目验收时需按招标文件要求对软硬件设备的性能和配置及系统对接、联调和连续负荷运行进行工作测试，确保各项功能得以验证。软硬件设备测试中出现性能指标或功能上或系统对接不能满足本项目采购需求及实际使用的，将视同验收不合格，采购人有拒收的权利。如乙方在甲方规定的时间内项目未通过验收，乙方视为违约，则不予退还其履约保证金，并要求乙方支付合同总价的20﹪作为违约金。甲方报政府采购监督管理相关部门进行处理，乙方应承担相应法律责任，投标方应在投标时做明确书面承诺（格式自拟）。

- 质保期

- ★质保期：提供至少3年的系统及设备免费质保服务，质保期自项目终验合格签字之日起计算。

- 投标人应详细阐述质保期内服务的内容与范围，免费服务至少包括以下几个方面：如投标人的原因出现问题，应免费到现场进行再次调试，直至系统恢复正常为止。在保修期内，系统故障应在接到报修通知后，维修人员在24小时内到达现场48小时内完成维修；对于损坏的设备，投标人在接到招标人通知后，在72小时内完成损坏设备的更换，使系统或设备恢复正常工作。备件、人员、交通等费用完全由成交供应商承担，备件、更换设备和投标时参数型号相一致。

- 投标人必须每季度提供系统巡检和优化维护服务，及时发现设备系统隐患。

- 投标人必须指定专人或专门小组负责本项目实施和后续服务，提供三年7*24小时电话技术支持咨询服务。

- 投标人需为招标人提供免费的原厂设备或者软件生产原厂技术人员主讲的培训和现场培训，提供具体的培训服务内容与安排，培训具体要求为：①成交供应商需针对本系统及采用的相关技术、设备等提出全面培训计划并征得采购人同意后实施，培训工作须满足系统日常的使用与维护；②提供培训手册（投标响应文件中须列明培训方案、人次、天数及地点等）。

- 备品及扩展

- 投标方应根据所投设备情况、招标方服务要求等需求制定备品、备件及消耗品方案，并详细列出名称、类型、性能、品种数量、提供地点、放置地点、服务条款及使用所发生的费用、报价等内容。

- 投标方应承诺至少向招标方提供保修期外各设备3年的备件和消耗品。

- 投标方应对有扩充能力的设备提供有关扩充部件或模块的名称、型号，同时要注明招标方另外购买时，是否需购买额外的部件（如扩展板、新节点等）。

- 其他注意事项

- 工程施工安全的约定：在施工过程中应按规范程序操作，须做好各种安全防范措施，如出现安全事故，投标人须承担包括货物损坏、人员伤亡在内的一切经济损失及相关连带责任。

- 本项目内如有涉及围墙内监管区域施工，正常作息时间为：上午8：00-11：00，下午2：30-4：30，如遇到重大活动时间另行通知，需中标人自行安排好施工时间，监管区域外施工时间由投标人根据现场情况自行安排,接受总包方管理。

- 本项目内所有的利旧设备的拆除、迁移、安装、调试，涉及迁移系统的对接、迁移、安装、调试等均包含在本项目内，所有施工不得影响现有各系统的正常运行，如有影响需做好预案并且确保系统4小时内恢复，预案经报招标人审批后方可执行。

- 本项目的管线、设备预埋及开槽修复等基础工作，由投标人根据现场状况自行进行核算，除采购人额外提出其他需求外，不做任何增减，不增加任何费用。

- 本项目监区大门与会见管理系统迁移对接实施期间，不得影响现有系统的正常运行，不得影响现有进出人员与会见人员的日常使用。

- 数据中心机房建设必须满足GB 50174-2017 电子计算机房设计规范B类机房设计建设相关要求和规范；其余机房建设必须满足GB 50174-2017 电子计算机房设计规范C类机房设计建设相关要求和规范。

- 所有项目所有实施人员必须服从本监狱的其他安全注意事项。

★注：以上项目实施内容,投标人必须响应以上要求，做出明确承诺，格式自拟。

- 其他部分

  - 本项目需求中标注★号的部分为实质性要求和条件（由采购人根据实际情况设置），投标人必须作出满足或者优于原要求和条件的响应，否则投标无效。

  - 报价要求：

      - 报价币种为人民币。

      - 投标报价包括货物生产（含所有配件、备品备件、专用工具等）、包装、运输（运抵现场）、保险、检测检验、安装、管理费、产品保护、技术服务、税金、利润、相关部门验收、不可预见及其他相关所有费用，除合同价款外，采购人不支付其他任何费用。

  - 根据财政部令第87号第31条：供应商提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

本项目核心产品为：门禁控制器。

  - 非厂家投标，签订合同前提供厂家授权。

  - ★签订合同前需提供全部原厂出具质量保证承诺书及其它的相关材料原件，不能按照要求提供的视为违反承诺，取消其中标资格，顺延至下一位中标候选人。

  - 其他要求

- 履约保证金:合同金额的10%。乙方可以以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式在合同签订前提交。

- 付款方式：设备进场验收合格后，付至合同价款的70%；竣工验收合格后，付至审计价款的97%；剩余3%作为工程质保金，待质保期期满后无质量缺陷免息付清。

- 工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，中标人应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。

- 本项目涉及商品包装和快递包装的，中标人提供产品及相关快递服务的要满足《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准(试行)》的相关要求。

# 第七章评标办法

一、评标委员会构成：

本采购项目评标委员会的评委由采购人代表、相关专家组成。

二、评标方法：

本项目评标方法采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

三、评标原则：

评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触。

四、评标标准：

（一）评标时，评标委员会以招标文件为评标依据，评标委员会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

（二）本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。

（三）总得分 =价格分 + 商务技术分

（四）中标标准：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

综合评分法

| 序号 | 评分项目 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格部分 （30分） | 采用价低优先法计算，即满足投标文件要求且最后报价最低的供应商的价格为投标基准价，其价格为满分。 其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（投标基准价/最后投标报价）×30（保留两位小数） | 30 |
| 2 | 技术响应 (30分） | 主要设备及系统技术要求中标注“★”部分为实质性响应项，不响应作无效标处理。标注“▲”项技术要求每有1项负偏离扣1分。非标注“▲”的技术要求每有一个负偏离扣0.5分，直至扣完为止。 注：标注“▲”项应提供符合要求的证明材料原件扫描件，不满足或未提供证明材料均视为负偏离并在偏离表中进行逐条填写，原件扫描件加盖公章。 | 30 |
| 3 | 企业认证 （8分） | 1.投标人通过质量管理体系认证(ISO9001&GB/T50430)、环境管理体系认证(ISO14001&GB/T24001)、职业健康管理体系认证(ISO45001&GB/T45001)的得2分，缺一项不得分。 2.投标人通过信息安全管理体系认证(ISO27001)、信息技术服务管理体系认证（ISO20000）的得2分，缺一项不得分。 3.投标人通过五星级售后服务认证(认证范围包含:电子与智能化工程售后服务)的得2分，缺一项不得分： 4.投标人具有信息技术服务运行维护标准符合性证书（ITSS）成熟度等级的，得2分； 注：提供认证证书原件扫描件加盖公章。 | 8 |
|  | 企业业绩（3分） | 投标人提供自2020年1月1日以来独立承接且已通过竣工验收的公共建筑智能化或系统集成（住宅、厂房、商业除外）类似成功业绩（业绩可查），每提供200万以上业绩每份得1分；每提供500万以上业绩每份得3分。本项最高得分3分。不符合或未提供的不得分。 注：业绩的时间以合同签订时间为准，投标文件中应同时提供中标（成交）通知书、合同（主要内容、标的、数量、金额等需清晰可见）材料原件扫描件，验收报告。 | 3 |
| 4 | 产品评价 (9分) | 1.投标人所投数字广播产品制造商具有被评为省级及以上企业技术中心的，提供相关证书扫描件（加盖制造商原厂印章）的得1分，不提供不得分。 2.投标人所投网络交换产品制造商由第三方权威机构给出的近5年中国区数据中心市场交换机份额排名第1位的得1分；排名前2-3位的得0.5分，其余不得分。提供IDC报告证明扫描件（加盖制造商原厂印章）。 3.投标人所投大门一体化产品制造商具有成熟使用案例，提供近3年内成功使用的案例的证明材料（现场使用照片、实际使用功能截图等）及成功实施的最终用户出具的使用证明，提供相关证明材料的得2分，制造商能提供现场开发服务，具有CMMI认证五星级认证，提供证书复印件（加盖制造商原厂印章）的得1分，本项最高得3分。 4.投标人所投周界入侵微振动产品制造商具有GJB9001C国军标质量管理体系认证、IS09001:2015质量管理体系、嵌入式多传感融合探测软件著作权证书，提供证书文件扫描件（加盖制造商原厂印章）的得2分，缺一项不得分。 5.投标人所投机房配电柜可由软件操作，提供配电柜软件著作权证书扫描件（加盖制造商原厂印章）的得1分。 6.投标人所投机房UPS及精密空调制造商入围工信部关于“2022年新一代信息技术与制造业融合发展试点示范名单”及“第四批工业产品绿色设计示范企业”名单得1分（提供相关证明材料及官方网站查询截图）。 | 9 |
| 5 | 项目组成员 （7分） | 1.投标人拟派项目负责人具备高级智能化系统集成项目经理同时具有中级及以上工程师职称和注册建造师证书(机电工程专业)的得2分。 2.投标人拟派现场人员的具体有质量员、专职安全员（C证）、资料员、材料员、施工员、电工证、项目管理专业人员资格证书（PMP）证书，每提供一种证书得0.5分，最高得2分； 3.拟派项目技术人员具有高级弱电系统工程师、高级电气工程师、高级音响工程师、高级网络工程师的，每提供一种证书得1分，最高得3分 注：投标文件中提供有效期内的证书原件扫描件及2023年连续6个月以上投标人为其缴纳的社会保险证明原件扫描件，证明以社保主管部门出具的为准。 | 7 |
| 6 | 施工组织及调试验收方案（3分） | 提供的施工组织及调试验收方案详细，流程清晰合理，经评审完全符合要求的得3-2分；提供的方案简单，流程基本合理，经评审基本符合要求的得2-1分；提供的方案粗略，流程不清晰不合理，经评审不太符合要求的得1-0分；不提供的不得分。 | 3 |
| 7 | 售后服务（10分） | 投标人提供由视频监控设备、门禁控制设备、数字广播设备、网络交换设备、大门一体化设备、周界入侵微振动报警设备制造商出具的针对本项目不少于三年的售后服务承诺函的得3分，缺一项不得分。 投标人提供综合布线制造商出具的提供针对本项目不少于三年的售后服务承诺函及整系统25年系统质保声明的1分，未提供或提供不符合要求的不得分。 注：投标文件中需提供承诺函原件扫描件。 | 4 |
|  |  | 拟派项目售后服务人员具有高级信息安全工程师、高级网络安全工程师、ITSS服务工程师证书、中级以上职称的，每提供一种证书的得1分，最高得3分 注：投标文件中提供有效期内的证书原件扫描件及2023年连续6个月以上投标人为其缴纳的社会保险证明原件扫描件，证明以社保主管部门出具的为准。 | 3 |
|  |  | 有详细、合理、切合监狱实际的培训及售后服务方案，发生故障响应迅速，保修期外运行与维修成本优惠合理的得3-2分；有较详细、基本合理可行的培训及售后服务方案，发生故障响应比较快，保修期外运行与维修成本较高的得2-1分；提供的培训及售后服务方案粗略简单，发生故障响应较慢，保修期外运行与维修成本高的得1-0分；不提供完整售后服务方案的不得分。 | 3 |