江 阴 市 政 府 采 购

竞 争 性 	磋 商采	购	文	件

采购项目名称：配电设备预防式安全保障及专业维护服务项目

采购项目编号：JSXDF2024-C002

采购人：江阴市人民医院

采购代理机构: 江苏新东方工程管理咨询有限公司

二○二四年一月

总	目	录

第一章	竞争性磋商公告——————————————————第 2 页

第二章	竞争性磋商须知前附表——————————————第4页

第三章	竞争性磋商须知—————————————————第5页

第四章	项目要求和有关说明———————————————第13页

第五章	评审方法和评审标准———————————————第16页

第六章	合同书（格式）—————————————————第19页

第七章	竞争性磋商响应文件的组成和格式—————————第22页

第一章	竞争性磋商公告

项目概况

江苏新东方工程管理咨询有限公司受江阴市人民医院的委托，就其配电设备预防式安全保障及专业维护服务项目进行竞争性磋商采购，现欢迎符合相关条件的供应商参加投标。

一、项目基本情况：

1.项目名称：配电设备预防式安全保障及专业维护服务项目

2.项目编号：JSXDF2024-C002

3.采购需求：本项目为江阴市人民医院的配电设备预防式安全保障及专业维护服务项目。（详见采购文件）

4.项目最高限价：37万元/年 。

5.合同履行期限：34个月，合同一年一签，具体以合同签订时间为准。

6.本项目标的所属行业：其他未列明行业

7.本项目是否专门面向中小企业：是

二、投标人资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网” （www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为信息记录名单；

3、落实政府采购政策需满足的资格要求：详见采购文件；

4、本项目不接受联合体投标。

5、特殊资质要求：具有电监会颁发的承装、修、试全套肆级及以上电力设施许可资质。

三、获取采购文件：

2024年1月26日至2024年2月1日，上午8时00分-11时00分，下午13时30分-16时00分（休息日除外），至江阴市大桥南路8号招标代理部领取招标文件，需携带以下资料：营业执照（复印件加盖公章）、经办人的身份证（复印件加盖公章）、授权委托书。招标文件资料费300元/份，售后不退。

四、响应文件提交：

1、磋商响应文件开始接收时间：2024年2月4日  上午8:30起

2、磋商响应文件接收截止时间：2024年2月4日  上午9:00止

3、磋商响应文件接收地点：江苏新东方工程管理咨询有限公司（江阴市大桥南路8号三楼招开标室）

五、开标有关信息：

1、开标时间：2024年2月4日  上午9:00起

2、开标地点：江苏新东方工程管理咨询有限公司（江阴市大桥南路8号三楼招开标室）

六、公告期限：

自本公告发布之日起5个工作日。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

江阴市人民医院

联系人：吴女士

联系电话：0510-86879285

联系地址：江阴市寿山路163号

采购代理统一社会信用代码：12320281466404058X

江苏新东方工程管理咨询有限公司

联系人：蒋姣

联系电话：0510-86812652-808

邮箱：3588395942@qq.com

联系地址：江阴市大桥南路8号三楼招标代理部

采购代理统一社会信用代码：91320281755076513M

江苏新东方工程管理咨询有限公司

2024年1月25日

第二章	竞争性磋商须知前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：配电设备预防式安全保障及专业维护服务项目 项目编号：JSXDF2024-C002 采 购 人：江阴市人民医院 采购方式：竞争性磋商 |
| 2 | 采购代理机构：江苏新东方工程管理咨询有限公司 地址：江阴市大桥南路8号三楼招标代理部 |
| 3 | 磋商响应文件有效期：评审后 60 天 |
| 4 | 磋商响应文件接收截止时间：2024年2月4日 上午9:00止 磋商响应文件接收地点：江苏新东方工程管理咨询有限公司（江阴市大桥南路8号三楼招开标室） 截止期后的磋商响应文件，恕不接受。 |
| 5 | 磋商时间：2024年2月4日 上午9:00起 磋商地点：江苏新东方工程管理咨询有限公司（江阴市大桥南路8号三楼招开标室） |
| 6 | 确定成交单位时间：评审结束后 |
| 7 | 磋商响应文件正本份数：1份 磋商响应文件副本份数：2份 |
| 8 | 江阴市人民医院 联 系 人：吴女士 联系电话：0510-86879285 联系地址：江阴市寿山路163号 江苏新东方工程管理咨询有限公司 联 系 人：蒋姣 联系电话：0510-86812652-808 联系地址：江苏新东方工程管理咨询有限公司（江阴市大桥南路8号三楼招标部） |

第三章	竞争性磋商须知

一、遵循原则：

透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

二、竞争性磋商文件：

1、竞争性磋商文件包括本文件目录所列全部内容，供应商应仔细阅读，并在磋商响应文件中充分反映磋商文件的所有要求。

2、磋商文件中的“法定代表人”是指供应商的营业执照或相关部门的有效登记证明文件中的“法定代表人”或“负责人”。

3、供应商应在江苏新东方工程管理咨询有限公司领取采购文件及有关资料，按采购文件要求提交全部资料并对采购文件各项内容做出实质性响应，否则报价无效。

4、磋商文件仅作为本次竞争性磋商采购使用。

5、供应商一旦参加竞争性磋商，即被认为接受了本磋商文件中的所有条件和规定。

三、竞争性磋商文件的解释：

1、供应商如有需要对竞争性磋商文件要求澄清的问题，请于磋商响应文件截止接收时间前三天以书面形式提出，并送至江苏新东方工程管理咨询有限公司，并将电子文档形式发至邮箱：3588395942@qq.com。

2、本文件的最终解释权归采购人。

四、竞争性磋商文件的补充或修正：

1、采购人可在提交首次磋商响应文件截止时间五日前对磋商文件进行必要的澄清或者修改，视采购具体情况，可延长提交首次磋商响应文件截止时间。

2、如需对磋商文件进行澄清或修改，且澄清或者修改的内容可能影响磋商响应文件的编制，采购代理机构将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，该澄清或修改的内容为磋商文件的组成部分，供应商应在磋商响应文件接收截止时间前关注原采购公告媒体上发布的相关更正公告。未及时全面地关注更正公告导致其提交的磋商响应文件不符合招标文件要求，而造成的损失及风险(包括但不限于未成交)由供应商自行承担。

五、磋商响应文件的要求：

磋商响应文件由下列部分组成：

（1）*响应函；

（2）*项目报价总表；

（3）*报价明细表；

（4）*项目服务方案；

（5）*商务、技术要求响应及偏离表；

（6）*供应商综合实力；

（7）*资格证明文件：

文件1：提供格式条款《关于资格的声明函》

文件2：法定代表人授权委托书(法定代表人签署磋商响应文件且亲自参与的不需提供)【授权委托人必须提供本单位连续 6 个月(且至少包含近 3 个月中任意 1 个 月份<不含磋商当月>)为其缴纳社保的证明扫描件】

文件3：投标人如为中小微企业的提供《中小企业声明函》（格式见附件）；如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件）；如为监狱企业的提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件

（8）评审标准中对应的其它所需证明材料

（9）供应商认为需要提供的其他证明文件

注：

①其中加“*”项目若有缺失或无效，将作为无效磋商响应文件。

②如上述资格证明文件若遇年检、换证等未能提供的情况，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明。如上述资格证明文件遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明。

③新成立的单位若不能提供授权委托人的社保缴纳证明，可提供自成立以来的相关证明。新成立的单位是指营业执照颁发日期在本项目磋商之日前六个月内。

④磋商响应文件构成资料为非中文时应提供中文译版。

⑤联合体磋商的，由联合体牵头单位编制、提交投标(响应)文件。

六、磋商响应文件的制作、提交与解密：

1、所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

2、磋商响应文件由供应商按给定格式如实填写（编写），须有法人、法定代表人或法定代表人授权代表签字（盖章），方为有效，未尽事宜可自行补充。

3、供应商投标一律以人民币为投标结算货币,结算单位为“元”。

4、磋商响应文件格式部分，应由供应商按给定格式提供，不得更改。

5、磋商响应文件应打印或用不褪色的黑色墨水书写。

6、磋商响应文件统一用A4纸，份数为正本一份，副本两份，须装订成册并加以密封，密封袋表面应注明项目名称、项目编号、供应商名称和地址、“请勿在竞争性磋商开始之前启封”的字样，并加盖供应商公章。如果供应商未按上述要求进行密封和标记，代理机构对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的磋商响应文件，代理机构将予以拒绝，并退回给供应商。

7、磋商响应文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有法人、法定代表人或法定代表人授权代表的签章。

8、供应商在磋商响应文件中应加盖与供应商全称相一致的标准公章，不得使用其他形式如带有“专用章”等字样的印章，否则视为无效投标；供应商法定代表人或授权代表的签字须为全名，否则视为无效投标。

9、竞争性磋商的有效期为竞争性磋商后60天。

10、竞争性磋商费用自理。

11、供应商所递交的全部磋商响应文件均按保密文件处理，不予退还。

七、无效磋商响应文件的确认：

（一）供应商存在下列情况之一的，其磋商响应文件无效：

1、磋商响应文件未按磋商文件要求签署、盖章的；

2、不具备磋商文件中规定的资格要求的，未提供格式条款《关于资格的声明函》承诺书或者对该承诺书作实质性修改的；

3、报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4、磋商响应文件含有采购人不能接受的附加条件的;

5、磋商响应文件未按规定的期限、地点送达的；

6、磋商响应文件内容未实质性响应或不符合法律法规和磋商文件中规定的其它实质性要求的；

7、磋商响应文件中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；

8、不响应磋商文件中的付款方式的；

9、未至江苏新东方工程管理咨询有限公司报名参与的。

（二）供应商有下列情形之一的，视为恶意串通，其磋商响应文件无效，并按《政府采购法》第七十七条规定追究法律责任：

1、供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他供应商的磋商情况，并修改其磋商响应文件；

2、评审活动开始前供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得磋商小组组成人员情况；

3、供应商接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改磋商响应文件；

4、供应商之间协商报价、技术方案等磋商响应文件实质性内容；

5、属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同磋商；

6、供应商之间事先约定由某一特定供应商成交；

7、供应商之间商定部分供应商放弃磋商或者放弃成交；

8、供应商与采购人或采购代理机构之间、供应商相互之间为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为；

9、不同供应商的磋商响应文件由同一单位或者个人编制；

10、不同供应商委托同一单位或者个人办理采购事宜；

11、不同供应商的磋商响应文件载明的项目管理成员为同一人；

12、不同供应商的磋商响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

13、不同供应商的磋商响应文件相互混装。

八、磋商、评审：

1、磋商、评审工作由采购人负责组织。具体磋商、评审事务由依法组建的磋商小组负责。采购人代表和有关专家依法组成磋商小组，参加评审的专家实行回避制度。

2、磋商小组对磋商响应文件进行初审，分为资格性检查和符合性检查。

A、资格性检查：依据法律法规和采购文件的规定，对磋商响应文件中的资格证明文 件(文件 1-文件 2)等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。

磋商小组在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站、中国政府采购网对供 应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重失信行为记录名 单情况进行查询，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。接受联合体的项目，两个以 上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采 购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

B、符合性检查：依据采购文件的规定，从磋商响应文件的有效性、完整性和对采购 文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

3、磋商响应文件的澄清：为有利于评选审查，磋商小组在评审过程中，可随时要 求供应商对其磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算 错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超过 响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或者更正以书面 形式做出的，应由法定代表人或法定代表人授权委托人签署。

4、对确定为实质上响应的磋商响应文件做进一步审核，看其是否有计算上和累加 上的算术错误，修正错误的原则如下：

(1)报价总表内容与磋商响应文件中明细表内容不一致的，以报价总表为准。

(2) 总价金额与单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。单价金额小数 点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

(3)大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

磋商小组将按上述修正错误的方法调整磋商响应文件中的磋商报价，调整后的价格 应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，其磋商响应文件将被拒绝。

5、磋商小组讨论、确定磋商程序和磋商内容。

6、磋商小组集中与单一供应商分别进行磋商。磋商轮次由磋商小组视情况决定。

7、在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分。如有实质性变动，经采购人代表确认后，磋商小组将以书面形式通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在规定的时间内重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权委托人签字或者加盖公章。如有负偏离，将作为无效磋商响应文件。

九、确定成交单位：

1、磋商小组根据采购文件规定的评审方法和评分标准进行评审，按采购文件的要求在 3 家成交候选单位中，依法确定排序第一的供应商为成交供应商，并编写评审报告。

2、确定成交供应商 2 个工作日内发布成交公告，并向成交供应商发出成交通知书。

3、磋商、评审及确定成交单位的整个过程均由相关部门进行现场监督。

4、采购代理机构不负责向任何供应商说明成交或不成交的原因。

十、质疑处理：

1、供应商质疑按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》、《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》有关规定处理。

2、供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

供应商对采购文件提出质疑的，应在采购公告期限届满之日起七个工作日内提出；供应商对采购过程提出质疑的，应在采购程序环节结束之日起七个工作日内提出；供应商对成交结果提出质疑的，应在成交结果公告期限届满之日起七个工作日内提出。

3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理人提出质疑的，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

（7）质疑函格式请到江阴市公共资源交易中心网站的“政府采购——＞资料下载”中下载《质疑书格式》；

（8）未按上述要求提交的质疑函（仅限于原件）代理机构有权不予受理。

4、供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

5、潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑时，以非书面形式、属于对采购文件解释澄清范围、采购公告期限届满之日起七个工作日之外提交以及匿名的质疑将不予受理。

6、供应商对成交结果提出质疑时，以非书面形式、对采购文件、评审标准、成交结果公告期限届满之日起七个工作日之外提交以及匿名的质疑将不予受理。未参加磋商的供应商或在磋商活动中本身权益未受到损害或从磋商活动中受益的供应商所提出的质疑也不予受理。

7、供应商提出质疑的应当有明确的请求和必要的证明材料，供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚。

8、采购人及采购代理机构将在收到供应商的有效书面质疑函后七个工作日内作出答复， 并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

十一、采购项目的终止：

在竞争性磋商采购中，有下列情形之一者，将终止采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

1、因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款以及《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》规定的情形外， 在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 3家的。

十二、磋商保证金：本项目免收磋商保证金。

十三、成交无效的确认：

供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取成交的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（三）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

供应商有前款第（一）至（五）项情形之一的，成交无效。

十四、签订合同：

1、采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起 30 日内，按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。采购人不得向成交供应商提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格 型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

2、签订合同时，成交供应商须向采购人提供 1 份与网上投标(响应) 文件一致的纸制打印投标(响应)文件。

3、采购代理机构监督合同的履行，协调和处理履约过程中的问题，同时对售后服务进行评价。成交供应商未履行采购文件、磋商响应文件和合同规定的义务，采购人将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理，不可抗力除外。

十五、付款方式：见项目要求。

十六、政策功能：

1、小型、微型企业参加本项目，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的小型、微型企业，应当提供《中小企业声明函》（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发统计上大中小微型企业划分办法的通知》国统字〔2011〕75号）。

如果投标产品和服务属于小、微型企业产品和服务，需要《小微企业声明函》。

2、监狱企业视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

3、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

4、同一供应商，上述三项价格扣除优惠不得重复享受。

5、供应商对提供证明文件的真实性负责，江苏新东方工程管理咨询有限公司有权将相关内容进行公示。

6、对节能产品、环境标志产品实施政府优先采购和强制采购。若提供的产品属于财政部、发展改革委所制定的《节能产品政府采购品目清单》以及财政部、生态环境部所制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，投标单位应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

7、提供的产品属于信息安全产品的，投标单位应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。。

十七、政府采购合同融资：

根据国家扶持中小企业的有关政策，在我单位组织的采购项目中标、成交的供应商 可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，如需要政府采购合同融资，请 按锡财购【2020】17 号文件执行。

合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向 金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程 序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银 企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身 情况，凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

十八、质量及验收：

项目完毕后，成交方书面通知采购人验收，采购人依据为国家有关规定、磋商文件、磋商响应文件以及其他相关文件和资料，根据实际按照《关于进一步规范江阴市政府采购履约验收管理的指导意见》（澄财购〔2021〕5 号）组织验收。对项目验收发生的检测（检验）费、劳务报酬等费用支出，采购合同有约定的按照约定执行；无约定的，由采购人承担。因供应商问题导致重新组织项目验收的，由供应商负担验收费用。

十九、成交服务费：

1、本项目中标服务费由招标代理费与评标费组成，由中标人支付。招标代理费按以下收费标准的60%计取。招标代理费计取方式采用差额定率累进法，类别为服务类招标。评标费用按实计取（另行计取税金）。中标人须在领取中标通知书之前，向代理机构交纳中标服务费。

|  | 中标金额 | 收费比例最高上限% | 最高上限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100万元（含）以下部分 | 1 | 政府采购代理费原则上最高上限不得超过5万元。 |
| 2 | 100万元—500万元（含）元部分 | 0.4 |  |
| 3 | 500万元—1000万元（含）部分 | 0.3 |  |
| 4 | 1000万元—5000万元（含）部分 | 0.2 |  |
| 5 | 5000万元（含）以上部分 | 0.1 |  |

2、供应商应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏新东方工程管理咨询有限公司在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

第四章	项目要求和有关说明

（以下要求均为实质性要求）

配电设备预防式安全保障

一、项目概况

江阴市人民医院是一所集医疗、教学、科研、预防保健、康复为一体的三级甲等综合医院。医院设城中院区和敔山湾院区两个院区，现开放床位2200张。

二、 设备清单

| 区域 | 类型 | 型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 城中医院 | 高压断路器 | ABB VD4 | 19 | 台 |
|  | 变压器 | SCB9-D-800/10 | 2 | 台 |
|  |  | SCB10-1000/10 | 2 | 台 |
|  |  | SCB10-2000/10 | 4 | 台 |
|  | 低压断路器 | ABB E2N | 11 | 台 |
|  |  | 施耐德 MT | 38 | 台 |
|  | 电容柜 | 电容器BZMJ0.45-30-3 | 12 | 面 |
| 敔山湾院区 | 高压断路器 | 施耐德 HVX | 11 | 台 |
|  | 变压器 | SCB10-2000/20 | 4 | 台 |
|  |  | SCB10-2500/20 | 2 | 台 |
|  | 低压断路器 | 施耐德 MT | 54 | 台 |
|  | 电容柜 | 电容器LCP480-30 | 12 | 面 |
| 敔山湾院区（元林） | 高压断路器 | ABB及施耐德 | 7 | 台 |
|  | 变压器 | / | 4 | 台 |
|  | 低压断路器 | ABB及施耐德 | 26 | 台 |
|  | 电容柜 | 电容器BZMJ0.4-30-3 | 6 | 面 |

以上清单为主要设备，其余配套设备，投标单位可自行现场勘查。

三、服务项目

| 服务项目 | 服务周期 | 服务验收标准 |
| --- | --- | --- |
| 中低压配电系统大健康评估 | 12次/年 | 评估报告 |
| 中低压断路器维护检测 | 1次/3年 | 断路器检测维护报告 |
| 局部放电超声波检测 | 1次/年 | 局放检测报告日常点、巡检记录 |
| 直流屏检测服务 | 1次/年 | 直流屏检测报告（含蓄电池） |
| 电容柜检测 | 1次/年 | 电容柜检测报告 |
| 红外热成像巡检 | 12次/年 | 点、巡检报告 |
| 低压配电系统运行参数分析 | 1次/年 | 运行参数分析报告 |
| 安装及大健康电力运维平台管理维护 | 全年 | 电力运维平台数据及报告查询 |
| 备品备件服务 | 按需 | 提供中低压配电设备备件 |
| 故障器件离线维修服务 | 按需 | 免费 |
| 紧急故障抢修服务 | 按需 | 免费 |

以上服务频次为最少频次，具体服务频次需根据采购人现场实际需求确定。

四、服务内容及要求

（一）日常巡检要求

1、高压系统

观察高压进线电压、进线电流、指示灯、声音是否正常，巡视环境卫生及防鼠设施，确保防鼠设施完整，环境整洁。

2、变压器系统

检查顶盖、壳体、变压器输入、输出电压、负荷电流等是否正常。引线接头、电缆、母线等处有无过热，测温装置是否完好，温度是否在允许范围以内，风冷装置、声音是否正常。

3、低压配电系统

3.1巡视各隔离开关等的状态，出线开关、联络开关等的状态、位置是否正确，各控制回路的工作电压、工作电流、功率因数、指示灯是否正常有无噪声。

3.2检查电容器的外壳有无膨胀变形，有无异常声响，三相电流是否平衡，电压是否超过允许值。放电装置是否良好，电容器外壳及室内温度是否超过允许值。

3.3检查电缆终端有无异常、放电痕迹、绝缘油有无过热融化、漏油。

3.4检查所有接地线有无松动、折断、锈蚀现象。检查各观察各母线、连接点、引出线有无过热。

（二）电容柜检测内容

1、电容器检测与试验

2、无功功率自动补偿控制器检查与试验

3、电抗器检查与试验

4、接触器检查与试验

5、熔断器检查和试验

6、导线检查和试验

7、避雷器检查与试验

（三）低压断路器维保内容

1、对断路器内外表面进行除尘清灰处理：

1.1由于长时间的运行，断路器外表面有少量颗粒性灰尘，灰尘中含有导电性颗粒，大大降低了断路器的绝缘特性。

1.2利用吸尘器、毛刷及抹布等工具仪器对断路器内外表面进行除尘作业，消除灰尘可能引发的各种安全隐患。

2、对断路器框架进行保养及二次线紧固：

2.1断路器长期运行，内部灰尘会附着在框架内部活动有润滑油的地方，产生的混合灰尘块将会影响断路器的摇进出操作，甚至可能导致断路器卡滞在框架内部，造成运行不稳定；二次线连接部位可能由于断路器经常分合闸产生的震动，使得二次线松动，造成无法正常电气分合闸、断路器电气联锁失效等故障。

2.2对断路器框架表面进行除尘作业。

2.3对框架内活动部件进行重新涂抹润滑，增强断路器在框架内部运动的流畅性。

2.4对框架二次端子排的各二次线进行紧固作业，使得断路器电气部位作业正常。

3、断路器本体后方桩头进行清理：

3.1断路器由于长期运行，断路器的后方动触头有轻微氧化现象，表面出现黑色氧化物及附着轻微灰尘，同时桩头上残留原导电脂干涸后的残渣。以上原因会导致桩头与框架插件之间的接触电阻变大，引起断路器局部温升，导致CT受热损坏，最终导致断路器烧毁，同时CT连接插头松动会导致脱扣单元误动作。部分断路器后部动触头上甚至有铜绿现象；

3.2使用抹布蘸酒精对断路器本体后方动触头进行擦拭，除去动触头表面的杂质，增强触头导电能力。

4、断路器灭弧罩及灭弧室检测处理：

4.1断路器在分闸时，由于触头从接触到分开的过程中，高电压的作用下，间隙的绝缘介质会被电离击穿，形成电弧，使断路器无法断开电路；灭弧室就是最大限度地降低分闸时的电弧，在最短的时间断开电路。如灰尘进入灭弧罩，将降低灭弧罩的灭弧能力，易降低灭弧性能，进而导致断路器损坏，甚至发生爆炸事故。

4.2使用吸尘器吸除灭弧室内的灰尘；

4.3使用抹布蘸酒精擦拭灭弧室内动静触头；

4.4使用吸尘器、抹布、毛刷去除灭弧罩及隔离片的灰尘。

5、断路器机构维护润滑处理：

5.1机械机构内各运动部件活动较少，内部的润滑油不但会干涸，还容易吸附灰尘，进而对断路器的机械机构产生阻力，妨碍了断路器的正常工作。

5.2清除机构内部干涸油脂，去除灰尘，重新涂抹润滑油，手动储能、分合闸各2次。

6、对断路器的机械特性进行检测：

6.1断路器的长期使用，其控制单元精度及主轴弹簧弹力等出现不同程度的下降。

6.2采用精密开关机械特性测试仪对断路器的分合闸时间进行测试，分合闸时间应满足断路器相关标准规定。

7、对断路器的接触电阻进行检测：

7.1断路器桩头连接处光滑无氧化物，内部动静触头光亮无毛刺。

7.2采用精密微欧级回路电阻测试仪进行合闸状态的动静触头间接触电阻测试，其接触电阻阻值要求满足国家标准规定。

7.3在长期工作中，要求电接触在长期通过额定电流时，温升不超过一定数值。接触电阻要求稳定。

7.4在短时通过短路电流时，要求电接触不发生熔焊或触头材料的喷溅。在关合过程中，要求触头能关合短路电流，不发生熔焊或严重损坏。

7.5在开断过程中，要求触头在开断电路时电磨损尽可能小。

- 对断路器的内部电流传感器进行检测：

8.1电流互感器为断路器内部重要元器件，负责对系统的电流传感作用，为保护提供依据;

8.2对电流传感器精确度进行测量，确认在正常范围内，且三相基本保持一致。如果电流互感器精确度偏差很大，不在范围之内，表明出现故障，则断路器保护会出现异常，影响正常供电。

9、断路器本体绝缘测试：

9.1断路器的长期运行，受温度、湿度、表面灰尘等因素的影响，会导致断路器相关绝缘部件的性能产生下降，但速率随环境的不同而不同。绝缘性能的下降会影响断路器的正常工作。

9.2采用500V绝缘摇表对断路器各相及框架外壳进行绝缘测试，其绝缘电阻阻值符合国家标准规定。

9.3绝缘电阻的要求：各相及框架外壳之间绝缘电阻应满足≥500MΩ。

10、对断路器的控制单元进行检测：

10.1断路器控制单元是断路器对线路及负载进行保护的核心器件，对设备的安全运行及人身安全有着至关重要的作用。如测试数据通过，说明控制单元性能良好；如测试数据未通过，说明控制单元性能下降，也可能内部电子器件损坏。

10.2采用专用控制单元测试仪对断路器控制单元进行测试，通过给定控制单元模拟电流值检测控制单元的性能好坏。

（四）中压断路器维保内容

1、对断路器内外表面进行除尘清灰处理：

1.1由于长时间的运行，断路器外表面有少量颗粒性灰尘，灰尘中含有导电性颗粒，大大降低了断路器的绝缘特性。

1.2利用吸尘器、毛刷及抹布等工具仪器对断路器内外表面进行除尘作业，消除灰尘可能引发的各种安全隐患。

2、断路器机构维护润滑处理：

2.1机械机构内各运动部件活动较少，内部的润滑油不但会干涸，还容易吸附灰尘，进而对断路器的机械机构产生阻力，妨碍了断路器的正常工作。

2.2清除机构内部干涸油脂，去除灰尘，重新涂抹润滑油，手动储能、分合闸各2次。

3、对断路器的机械特性进行检测：

3.1断路器的长期使用，其控制单元精度及主轴弹簧弹力等出现不同程度的下降。

3.2采用精密开关机械特性测试仪对断路器的分合闸时间进行测试，分合闸时间应满足断路器相关标准规定。

4、对断路器的接触电阻进行检测：

4.1断路器桩头连接处光滑无氧化物，内部动静触头光亮无毛刺。

4.2采用精密微欧级回路电阻测试仪进行合闸状态的动静触头间接触电阻测试，其接触电阻阻值要求满足国家标准规定。

4.3在长期工作中，要求电接触在长期通过额定电流时，温升不超过一定数值。接触电阻要求稳定。

4.4在短时通过短路电流时，要求电接触不发生熔焊或触头材料的喷溅。在关合过程中，要求触头能关合短路电流，不发生熔焊或严重损坏。

4.5在开断过程中，要求触头在开断电路时电磨损尽可能小。

6、真空度试验：

灭弧室的寿命包括电寿命、机械寿命、真空寿命。其中电寿命是指电绝缘强度，触头容许的磨损厚度，触头多次分段生成金属蒸气，附在灭弧罩上，不过现在铜触头材料，性能非常好，抗磨损能力很强。机械寿命寿命是指波纹管的寿命10000—20000次。真空寿命国标规定：1.33×10-3Pa，实际生产中按1.0×10-4Pa出厂，当真空度降到6.6×10-2Pa就已经不能运行。

7、断路器本体绝缘测试：

7.1断路器的长期运行，受温度、湿度、表面灰尘等因素的影响，会导致断路器相关绝缘部件的性能产生下降，但速率随环境的不同而不同。绝缘性能的下降会影响断路器的正常工作。

7.2采用500V绝缘摇表对断路器各相及框架外壳进行绝缘测试，其绝缘电阻阻值符合国家标准规定。

7.3绝缘电阻的要求：各相及框架外壳之间绝缘电阻应满足≥500MΩ。

8、梅花触指系统诊断测试：

断路器的梅花触指是保证主母线与断路器可靠连接的主要元件，其通过紧箍弹簧提供均匀压力以保证主回路搭接处良好的电接触。运行中的梅花触指故障多发生在动静出头搭接处，而根据以往的事故反馈，在故障发生前的预防性试验中，断路器梅花触指外观正常，直流接触电阻未发现异常。触头系统诊断测试对同一个系统内的断路器触头进行诊断测试，检查梅花触头是否存在异于正常状态的触头。

(五）高低压检测方法与过程

| 设备类型 | 维护项目 | 维护标准 | 操作步骤 |
| --- | --- | --- | --- |
| 变压器 | 检查变压器有无异常声音、异味，清除变压器周围灰尘和电缆沟，检查变压器中性线接地 | 变压器柜内无明显积尘，中性线接地良好 | 断开变压器输出开关和高配出线开关，打开变压器柜门，先用吸尘器吸去变压器内部灰尘，用毛刷擦拭角落，再用吹风机吹去内部部件表面积尘，最后用吸尘器吸去灰尘；检查中性线接地情况；清理电缆沟 |
|  | 检查变压器有载调压 | 调压器调压正常 |  |
|  | 检查各接头处有无氧化、螺丝有无松动，紧固各连接处 | 各接头连接紧固 | 检查所有电缆、母排连接处的外观、螺丝，并用扭矩扳手按规定扭矩紧固 |
|  | 检查变压器和10KV电力电缆的绝缘 | ≥500MΩ | 断开低压配电屏进线开关，断开变压器温控、风机等所有低压部件，依次用5000V、10KV绝缘测试仪测量变压器高压侧相对地绝缘电阻。断开变压器中性接地线，用500V绝缘测试表测量低压侧相对地绝缘电阻 |
|  | 信号线的检查和紧固 | 紧固无松动 | 用小号螺丝刀逐个紧固信号线接线端子 |
|  | 油浸变压器检查油位、温升、瓦斯报警 | 油位介于上下限之间，上层油温≤95℃，且温升≤45℃，无瓦斯报警 |  |
| 低压配电（含防雷、接地系统） | 测试电容值 | 电容值≥80% | 断开电容组，并进行放电后，用数字万用表测量电容值 |
|  | 检查避雷器是否良好。 | 避雷器工作正常 | 目测避雷器是否完好，接线是否可靠。 |
|  | 测量地线电阻（干季）。 | 阻值符合要求 | 用打辅助接地棒方式测量接地电阻 |
|  | 检查各接头处有无氧化。 | 接头无氧化，无松动 | 目测各接头处有无氧化现象 |
|  | 测试低配总电压、电流谐波（需要带软电缆的谐波仪） | 电压谐波≤5%，电流谐波不做指标要求 | 使用F43B、F434检测系统的电压、电流谐波（需要带软电缆的谐波仪） |
|  | 检查各断路器整定值 | 根据实际负载调整整定值 | 根据实际负载调整整定值 |
| 低压断路器 | 操作机构 | 1、清除灰尘 2、检查弹簧有无变形或氧化 3、检查螺丝螺母有无松动 4、检查保护环有无脱落、接线扎带有无松动 | 1、用毛巾、毛刷清除灰尘 2、有则更换弹簧 3、有则拧紧螺丝螺母 4、有则放回保护环、换扎带重新接线。 |
|  | 灭弧罩及触头 | 1、查灭弧罩是否有烟熏或灰烬 2、检查灭弧触头间距是否正常 3、检查触头护板上有无拉弧点 | 1、用高压空气吹净或用刷子刷净。如灭弧罩外爆裂或固定触头附近的第一块灭弧板严重损坏时，则更换灭弧罩。 2、对灭弧触头作校正，开关合闸时用塞尺检查。 3、有则用砂布磨去拉弧点，严重的则更换。 |
|  | 主触头 | 1、检查主触头上有无拉弧点和损伤 2、检查主触头的紧固螺丝有无松动 | 1、有则用砂布磨去拉弧点，严重的则需更换。 2、有则拧紧螺丝。 |
|  | 主回路、母排、隔离触头检查 | 1、清除灰尘 2、检查安全卡簧、螺丝螺母有无弹出，松动 3、检查绝缘部件有无爆裂或变形 4、检查隔离触头有无氧化 | 1、用刷子或布擦净灰烬和灰尘。 2、有则重新放入卡簧、拧紧螺丝螺母。 3、有则向断路器厂家要求提供备件更换。 4、有则用粗布加溶剂擦净并加中性润滑油脂。 |
|  | 接地螺丝 | 检查螺丝有无氧化或松动 | 用粗布加溶剂擦净，涂上中性油脂，拧紧螺丝。 |
|  | 二次回路电源 | 额定电压的85%和110%的范围内脱扣，联锁功能均能动作 | 检查电气动作部分的电源。 |
|  | 电子脱扣器 | 按下脱扣器的试验按钮，空气开关分闸 | 空气开关不分闸时，用专用仪器检查电子脱扣器的功能。 |
|  | 操作和控制部件 | 检测操作元件 | 按照检测操作时相关元件显示的故障更换相关元件 |

（六）小型断路器系列检查

| 序号 | 检测项目 | 检测内容 | 技术要求 | 工具/方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外检查观 | 灰尘检查 | 清洁 | 目测 |
|  |  | 安装位置 | 规范 |  |
|  |  | 安装是否牢固 | 规范 |  |
|  |  | 壳体检查 | 完好 |  |
| 2 | 机械操作 | 闭合、断开操作 | 灵活、可靠 | 手动操作 |
| 3 | 脱扣操作 | 自由脱扣下的再扣良好 | 灵活、可靠 | 再扣操作 |
| 4 | 接线检查 | 接线端子温升检测 | ≤65K | 红外测温仪 |
|  |  | 接线处是否松动 | 紧固 | 扳手 |
| 5 | 动作特性 | 瞬时动作特性 延时动作特性； 等效试验 | 瞬时动作特性（5In动作时间≥0.1s；10In动作时间≤0.1s）；延时动作特性（1.13In在1h内不脱扣；1.45In在1h内脱扣；2.55In等效试验在1s<t<60s脱扣）； | 小型断路器系列特性测试台 |
| 6 | 触头开距检测 | A相 | GB/T 8871-2001 | 触头参数测试仪 |
|  |  | B相 |  |  |
|  |  | C相 |  |  |
| 7 | 超程检测 | 三相触头超程 |  |  |
| 8 | 同步检测 | 三相触头同步性 |  |  |
| 9 | 工频耐压 | 整体绝缘电阻 | 2500V 1min | 工频耐压测试仪 |

（七）万能式断路器系列检查

| 序号 | 检测项目 | 检测内容 | 技术要求 | 工具/方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观检测 | 灰尘检查 | 清洁 | 目测 |
|  |  | 安装位置是否正确 | 正确 |  |
|  |  | 框架是否完好 | 完好 |  |
|  |  | 金属零部件应无锈蚀 | 无锈蚀 |  |
|  |  | 与负载是否匹配 | 区配 |  |
|  |  | 灭弧罩是否完好 | 完好 |  |
| 2 | 控制部分 | 分励脱扣器可靠脱扣 | 70~110%Us | 标准电压源、实际操作 |
|  |  | 电磁或电动可靠脱扣 | 85~110%Us |  |
|  |  | 欠压脱扣 | 35~70%Ue能断开 |  |
|  |  |  | ≤35%Ue不能闭合 |  |
|  |  | 释能电磁铁、电动操作 | ≥85%能可靠闭合 |  |
|  |  | 贮能操作检查 | 电动机检测 | 相与壳≥2M | 摇表 |
|  |  |  | 操作机构 | 灵活 | 手动操作 |
|  |  | 行程开关检查 | 灵活可靠 | 万用表 |
|  |  | 智能控制器检查 | 设置可靠 | 手工操作 |
|  |  | 按钮部分检查 | 开、闭可靠 | 万用表 |
| 3 | 热继电器电流整定 | 根据实际用电最高值 整定电流值 | 误差在 ±5%In内 | 计算 |
| 4 | 操作试验 | 切断负载的情况下手动操作和电动操作闭合、断开测试 | ≥3次 | 手动操作 |
| 5 | 接线检查 | 接线端子处的温升检测 | ＜65K | 温度测量仪 |
|  |  | 接线处是否有松动现象 | 紧固 | 板手 |
| 6 | 电流检测 | 壳架等级电流 | 铭牌 | 记录 |
|  |  | 额定电流 |  |  |
|  |  | 整定电流与实际电流 | 匹配 | 计算对比 |

（八）漏电断路器检查

| 序号 | 检测项目 | 检测内容 | 技术要求 | 工具/方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外检查观 | 灰尘检查 | 清洁 | 目测 |
|  |  | 安装位置 | 规范 |  |
|  |  | 安装是否牢固 | 规范 |  |
|  |  | 隔弧板 | 完整 |  |
|  |  | 壳体检查 | 完好 |  |
| 2 | 机械操作 | 闭合、断开操作 | 灵活、可靠 | 手动操作 |
| 3 | 脱扣操作 | 自由脱扣下的再扣良好 | 灵活、可靠 | 再扣操作 |
| 4 | 试验按钮 | 脱扣操作可靠 | ≥3次 | 手动操作 |
| 5 | 接线检查 | 零线接线是否对确 | 零序互感器不能有电流 | 按规定检查 |
| 6 | 接线检查 | 接线端子温升检测 | ≤65K | 红外测温仪 |
|  |  | 接线处是否松动 | 紧固 | 扳手 |
| 7 | 触头开距检测 | A相 | GB/T 8871-2001 | 触头参数测试仪 |
|  |  | B相 |  |  |
|  |  | C相 |  |  |
| 8 | 超程检测 | 三相触头超程 |  |  |
| 9 | 同步检测 | 三相触头同步性 |  |  |
| 10 | 工频耐压 | 整体绝缘电阻 | 2500V 1min | 工频耐压测试仪 |

（九）低压避雷器检查

| 序号 | 检测项目 | 检测内容 | 技术要求 | 工具/方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观检查 | 灰尘检查 | 清洁 | 目测 |
|  |  | 金属件是否锈蚀 | 关键部位无 | 目测 |
|  |  | 绝缘瓷瓶有无裂纹 | 无 | 目测 |
|  |  | 接线处是否变色 | 无 | 目测 |
| 2 | 接线检查 | 各接线处是否松动 | 重新固紧 | 板手 |
| 3 | 保护接地 | 接地是否规范 | ≤4Ω | 接地摇表 |
| 4 | 特性检查 | 击穿测试 | 无击穿 | 避雷器测试仪 |
|  |  | 残压测试 | 无残压 |  |

（十）交流接触器检查

| 序号 | 检测项目 | 检测内容 | 技术要求 | 工具/方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观检测 | 灰尘检查 | 清洁 | 目测 |
|  |  | 壳体无破损 | 完好 |  |
|  |  | 安装位置是否正确 | 垂直≤5% |  |
|  |  | 与负载是否匹配 | 匹配 |  |
|  |  | 是否有3C标识 | 有 |  |
| 2 | 触头烧蚀情况检查 | 停电状态下打开灭弧检查主触头的烧蚀状况， | 无明显烧蚀 | 目测 |
| 3 | 吸合检测 | 线圈的电压是否正确 | 85%≤Ue≤110% | 标准电压表 |
| 4 | 运行噪声 | 距离1m外运行噪声 | 不超过40bB | 听测 |
| 5 | 控制部分 | 包括控制连线及按纽整体控制电路检查 | 正确 | 万用表、 控制原理 |
| 6 | 接线检查 | 接线处是否有松动现象 | 无松动现象 | 目测、摇动 |
| 7 | 触头参数 | 主触头同步性检查 | GB/T 8871-2001 | 触头参数测试仪 |
|  |  | 主触头开距检查 | GB/T 8871-2001 |  |
|  |  | 主触头超程检查 | GB/T 8871-2001 |  |
| 8 | 节能、功率测试 | 线圈起动功耗测试 | 帮助客户改进 | 功率表 |
|  |  | 线圈运行功耗测试 |  |  |
| 9 | 整体温 | 线圈、主触点、各接头 | ≤65K | 测温仪 |

（十一）电容切换接触器检查

| 序号 | 检测项目 | 检测内容 | 技术要求 | 工具/方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观检测 | 灰尘检查 | 清洁 | 目测 |
|  |  | 壳体无破损 | 完好 |  |
|  |  | 安装位置是否正确 | 垂直≤5 % |  |
|  |  | 与负载是否匹配 | 匹配 |  |
|  |  | 是否有3C标识 | 有 |  |
| 2 | 触头烧蚀情况检查 | 停电状态下打开灭弧检查主触头的烧蚀状况， | 无明显烧蚀 | 目测 |
| 3 | 吸合检测 | 线圈的电压是否正确 | 85%≤Ue≤110% | 标准电压表 |
| 4 | 运行噪声 | 距离1m外运行噪声 | 不超过40bB | 听测 |
| 5 | 控制部分 | 包括控制连线及按纽整体控制电路检查 | 正确 | 万用表、控制原理 |
| 6 | 接线检查 | 接线处是否有松动现象 | 无松动现象 | 目测、摇动 |
| 7 | 触头参数 | 主触头同步性检查 | GB 21518-2008 | 触头参数测试仪 |
|  |  | 主触头开距检查 | GB 21518-2008 |  |
|  |  | 主触头超程检查 | GB 21518-2008 |  |
| 8 | 节能、功率测试 | 线圈起动功耗测试 | 帮助客户改进 | 功率表 |
|  |  | 线圈运行功耗测试 |  |  |
| 9 | 整体温升 | 线圈、主触点、各接头 | ≤65K | 测温仪 |
| 10 | 电阻检查 | 电阻线（电阻） | 1-2Ω | 电桥 |
| 11 | 触头切换 | 消涌触头与主触头切换 | 主触头接通后消涌触头断开 | 切换测试仪 |

（十二）熔断器检查

| 序号 | 检测项目 | 检测内容 | 技术要求 | 工具/方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观检测 | 灰尘检查 | 清洁 | 目测 |
|  |  | 壳体是否破损 | 完好 |  |
|  |  | 熔断体与熔座接触面积 | ≥2/3面积 |  |
|  |  | 与负载是否匹配 | 匹配 |  |
|  |  | 是否有3C标识 | 有 |  |
| 2 | 温升检查 | 熔体温升 | ≤65K | 红外测温仪 |
|  |  | 熔座温升 |  |  |
|  |  | 刀口温升 |  |  |
|  |  | 各接线处温升 |  |  |
| 3 | 负载匹配 | 与所带负载匹配 | 1.5～2.5 Ie | 经验、计算 |
| 4 | 熔芯检查 | 阻抗检查 | ＜1Ω | 电桥 |
| 5 | 根换匹配 | 对于高压熔断器和可控硅等精密设备用熔断器，其中一只熔断器烧坏，其它两只是否一起根换了 | 三相应一同换 |  |

（十三）电容器检查

| 序号 | 检测项目 | 检测内容 | 技术要求 | 工具/方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观检测 | 灰尘检查 | 清洁 | 目测 |
|  |  | 有无鼓肚 | 无鼓肚 |  |
|  |  | 有无渗油 | 无渗油 |  |
|  |  | 安装位置是否规范 | 规范 |  |
|  |  | 环境散热 | 良好 |  |
| 2 | 容量测试 | 电容器容量检测 | 不能大于10% | 电容器测试仪 |
| 3 | 耐压测试 | 极间耐受电压 | 1.75Ue10s |  |
|  |  | 极壳间耐受电压 | 3KV AC10s |  |
| 4 | 绝缘测试 | 极间绝缘 | ≥10MΩ | 摇表 |
|  |  | 极壳间绝缘 | ≥10MΩ |  |
| 5 | 自放电性 | 加1.414Ue直流电压，断电后3min | 剩余电压＜50V | 电容器测试仪 |
| 6 | 电流测试 | 额定电流测试 | ≤130%Ie | 标准是流表 |
| 7 | 电压测试 | 额定压测试 | ≤110%Ue | 标准电压表 |
| 8 | 接地检查 | 接地是否良好 | ≤4Ω | 摇表 |

（十四）10KV电线、电缆检查

| 序号 | 检测项目 | 检测内容 | 技术要求 | 工具/方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观检测 | 使用环境 | 无腐蚀、散热 | 目测 |
|  |  | 使用形式、类别 | 架空、穿管等 |  |
| 2 | 线经检查 | mm2 / φ | GB 50168---92 | 千分尺 |
| 3 | 接线检查 | 接头处是否规范，多股＞10cm/单股＞5匝 | 接线紧，无毛剌 | 目测 |
| 4 | 温升检查 | 各接点温升 | 45K | 红外测温仪 |
| 5 | 电流检查 | 最大通过电流 | 是否匹配 | 计算 |
| 6 | 安装检查 | 安装是否规范 | 电缆及接线处紧固 | 扭力扳手 |
| 7 | 残压检查 | 分布电容 | AC＜40V | 多功能表 |
| 8 | 绝缘电阻 | 相间绝缘 | A—B | ≥2MΩ | 500V摇表 |
|  |  |  | B—C |  |  |
|  |  |  | A—C |  |  |
|  |  | 相间对地 | A |  |  |
|  |  |  | B |  |  |
|  |  |  | C |  |  |
|  |  | 相对零 | A |  |  |
|  |  |  | B |  |  |
|  |  |  | C |  |  |

（十五）无功补偿自动控制器检查

| 序号 | 检测项目 | 检测内容 | 技术要求 | 工具/方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观检测 | 灰尘检查 | 无灰尘 | 目测 |
|  |  | 壳体是否完整 | 壳体完整 | 目测 |
| 2 | 投入门限 | 投入门限功率因数预置是否正确 | 确认 | 手动检测 |
| 3 | 切除门限 | 切除门限功率因数预置是否正确 | 规范 | 手动检测 |
| 4 | 投切延时 | 投切延时是否正确 | 良好 | 手动检测 |

（十六）电抗器检查标准

| 序号 | 检测项目 | 检测内容 | 技术要求 | 工具/方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观检测 | 金属零件、塑料件 | 金属零件不应有裂纹、锈蚀及镀层脱落。塑料件表面应光滑，不应有气泡、裂纹及其他明显缺陷 | 检测工具 |
| 2 | 绝缘电阻测试 | 绝缘电阻 | 绝缘电阻≥100MΩ/1000VDC | 目测 |
| 3 | 耐压测试 | 耐电压：3.0KVDC，1min，无飞弧击穿，漏电流≤10mA | 耐电压合格 | 耐压测试仪 |

（十七）浪涌过电压保护器检查

| 序号 | 检测项目 | 检测内容 | 技术要求 | 工具/方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观检测 | 灰尘检查 | 清洁 | 目测 |
|  |  | 劣化指示孔颜色是否由绿色变成红色 | 绿色 |  |
|  |  | 接线是否牢固 | 紧固 |  |
| 2 | 电压测试 8/20μS | 根据不同的最大持续运行电压(AV和DC)测试保护电压是否达标 | 10kA | 浪涌参数测试仪 |
|  |  |  | 20kA |  |
|  |  |  | 30kA |  |
| 3 | 时间测试 | 在保护电压下的动作响应时间<2.5ms | <2.5ms |  |
| 4 | 工作温度 | 工作环境温度 | -40～70℃ | 温度计 |

（十八）干式电力变压器检查

| 序号 | 检测项目 | 检测内容 | 技术要求 | 工具/方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观检查 | 灰尘检测 | 清洁 | 目测 |
|  |  | 走线形状是否规范 | 整齐 |  |
|  |  | 是否有漏油现象 | 无漏油现象 |  |
|  |  | 安全气道是否变形 | 没有变形 |  |
|  |  | 绝缘套管是否缺损、破裂 | 无缺损、破裂 |  |
|  |  | 是否有3C标识 | 有 |  |
| 2 | 接线检查 | 各连接镙丝是否松动 | 紧固 | 板手 |
|  |  | 接线处温度 | Y级 | 温度仪 |
| 3 | 本体绝缘电阻测试 | 变压器本体温度检测 |  | 温度仪 |
|  |  | A与a相间绝缘 | ≥15MΩ | 2500V摇表1min |
|  |  | B与b相间绝缘 |  |  |
|  |  | C与c相间绝缘 |  |  |
|  |  | A与B相间绝缘 |  |  |
|  |  | B与C相间绝缘 |  |  |
|  |  | a与b相间绝缘 |  |  |
|  |  | a与c相间绝缘 |  |  |
|  |  | A相与外壳之间绝缘 |  |  |
|  |  | B相与外壳之间绝缘 |  |  |
|  |  | C相与外壳之间绝缘 |  |  |
|  |  | a相与外壳之间绝缘 |  |  |
|  |  | b相与外壳之间绝缘 |  |  |
|  |  | c相与外壳之间绝缘 |  |  |
| 4 | 调压分接开关 | 无载主要检查电压切换镙 | 紧固 | 板手 |
|  |  | 有载主要检查操作机构灵 | 灵活可靠 | 手动 |

（十九）10kV中压空气绝缘开关设备检测

| 检测项目 | 检测内容 | 技术要求 | 工具/方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 配电室环境状况 | 配电室信息 | 高压配电室卫生 | 无杂物堆放 | 目视 |
|  |  | 高压配电室通风装置 | 正常使用 | 手动检查 |
|  |  | 高压配电室温度、湿度 | 温度小于25度，湿度小于50% | 温度仪 |
|  |  | 开关柜底板 | 无松动 | 目视 |
|  |  | 电缆沟 | 无水，无杂物 | 目视 |
|  |  | 压力释放板 | 无松动 |  |
|  |  | 临时性维修历史文件 | 整理归档 | 目视 |
|  |  | 维护保养历史文件 |  |  |
|  |  | 运行操作工具情况 | 规范 | 目视 |
|  | 规章制度 | 设备运行规程 | 整理归档 | 目视 |
|  |  | 设备故障处理流程 |  |  |
|  |  | 文档资料 |  |  |
|  |  | 安全规程 |  |  |
|  |  | 操作培训情况 |  |  |
| 配电室运行状况 | 系统负荷 | 主母线电流稳定 | 无波动 | 电流表 |
|  |  | 系统电压稳定 | 无波动 | 电流表 |
|  | 开关柜温度 | 低压室、开关柜表温 | 小于25度 | 温度仪 |
|  | 开关柜状况 | 控制电源电压 | 无波动 | 万能表 |
|  |  | 储能电源电压 | 无波动 | 万能表 |
|  |  | 开关柜接地情况 | 接地位正常 |  |
|  |  | 运行声响 | 无异响 | 目视 |
|  |  | 高压室气味 | 无气味 | 目视 |
|  |  | 高压带电显示信息 | 信息完整 | 目视 |
|  |  | 继电保护动作或告警信息 | 误告警信息 | 目视 |
|  |  | 状态指示信息 | 状态正常 | 目视 |
|  |  | 主开关面板储能指示 | 储能指示正常 | 目视 |
|  |  | 主开关操作次数 | 小于厂家要求操作次数 | 目视 |
|  |  | 避雷器动作情况 | 无动作 | 目视 |
|  |  | 局部放电检测 | 无放电 | 局放检测仪 |
|  |  | 接地开关机械指示 | 指示到位 | 目视 |

（二十）配电室配电设备检测内容与标准

1、中压和低压断路器，开关保养和检测（内部除尘，润滑，机械装置，灭弧罩等检查）

回路电阻：中压:630A≤50 uΩ;1250A≤45 uΩ; 1600A≤30 uΩ

低压≤50 uΩ；

机械特性：中压合闸时间50-67ms、合闸弹跳时间≤2ms，分闸时间33-50ms；

低压合闸时间≤80ms、合闸弹跳时间≤2ms，分闸时间≤60ms；

中压真空度≤1.33×10-3Pa，低压灭弧罩要求：灭弧罩内部保持畅通、灭弧栅无氧化变形；

中压/低压内外表面整洁无积尘，中压/低压操作机构润滑油无涸现象、机构操作顺畅；

2、气体柜检查和保养

SF6高压断路器的额定压力一般是0.4～0.6MPa（表压）,通常这时是指环境温度为20℃时的压力值。温度不同时，SF6气体的压力也不同，充气或检查时，必须查对SF6气体温度压力曲线，同时要比对产品的说明书。

3、中压继电保护装置整定和检测

整定：(1)按整定动作电流配合，使上下级相邻保护装置的动作电流之比不小于2 ；

(2)按动作整定时间配合，使上下级相邻保护装置的动作时限有一定的级差，定时限级差应大于0.5s，定时限与反时限之间级差应为0.7s以上。

(3)当时限级差不能满足选择性要求时，刻采用相对闭锁，自动重合闸或备用电源自动投入装置加以弥补。

检测：继电保护装置电流显示的准确性，动作时间的准确性。

4、低压脱扣单元整定及检测

整定：开关上下级之间的配合关系，应保证电流参数值整定长延时＜短延时＜瞬时之间的配合进行整定；

检测：专用仪器校准电流参数是否漂移，保护动作时间是否漂移；

检测保护脱扣是否有效。

5、变压器保养，变压器风机和温控仪功能检测

5.1变压器清洁、紧固；

5.2变压器直流电阻检测，要求直流线电阻的不平衡率限值为2%；

5.3变压器风机可正常运行；

5.4温控仪可正常显示各相温度，可以对风机进行投切控制，温控仪超温、故障、跳闸功能正常；

6、五防柜柜体和机械装置的检测

6.1高压开关柜内的真空断路器小车在试验位置合闸后，小车断路器无法进入工作位置。（防止带负荷合闸）

6.2高压开关柜内的接地刀在合位时，小车断路器无法进入工作位置合闸。（防止带接地线合闸）

6.3高压开关柜内的真空断路器在合闸工作时，盘柜前后门用接地刀上的机械与柜门闭锁。（防止误入带电间隔）.

6.4高压开关柜内的真空断路器在工作时合闸，接地刀无法关合投入。（防止带电合接地线）

6.5高压开关柜内的真空断路器在工作合闸运行时，无法退出小车断路器的工作位置。（防止带负荷拉刀闸）

7、二次回路的紧固螺丝和检测

电压电流端子无混用，号码显示清晰、明确，每个端子最多接两根线。

8、电气和机械互锁检测

8.1低压两进线一母联电气连锁： 最多只能合任意两台开关（三合二）；

8.2低压机械互锁：三锁两钥匙

9、发电机与配电装置切换检测

发电机油机带载检测：市电开关分闸，发电机开关可正常合闸。

10、直流屏电池检测，直流屏保护装置检测，直流屏电池接线红外检测

10.1蓄电池浮充电压检测：标准13.5-13.8V，蓄电池内阻检测：标准依电池型号及厂家而定，

10.2蓄电池外表面是否有漏液、接线桩头是否有氧化现象；

10.3直流屏保护装置检测内容：1.参数设置、2.电池监测、3.保护功能是否正常

10.4蓄电池接线处红外温度检测，温差应不超过15K；

11、电容柜电容检测，电容接线紧固，电容控制器测试，电容控制回路保护检测

11.1电容器乏值检测：标准应在正常值的-5%---10%，电容器是否有漏液、鼓包现象；

11.2电容无功补偿控制器测试：参数设置正确、可正常对电容器进行投切；

11.3电容器接线处紧固；

12、所有开关，电缆接头，配电室内母线螺栓紧固检查，红外检测

所有配电柜内部红外热成像检测：一般缺陷温差不超过30K、严重缺陷温度高于80℃；

13、所有配电柜指示灯，表计检查

1.指示灯是否正常显示，亮度是否正常；

2.表计是否正常显示，显示数据是否正常。

14、谐波柜调试测试

谐波装置可正常投切

15、失压保护装置整定值检查和测试

给失压线圈通电，检测其动作性能，当外施电源电压低于欠压脱扣器的额定电压的35%时，欠压脱扣器应防止开关闭合。当电源电压等于或高于其额定电压的85%时，欠电压脱扣器应保证开关能闭合。外施电源电压的上限值应是欠压脱扣器额定值的110%。

16、所有小车柜，抽屉柜各位置摇入摇出检测

16.1对断路器摇进、摇出机构进行检查，并加注润滑油；

16.2对抽屉柜摇进、摇出机构进行检查，并加注润滑油。

（二十一）电力运维平台

1、平台内容要求

1.1对各配电房进行电力监测，确保用电安全、可靠；

1.2对各区域分类电量数据、分项数据等数据进行在线监测；

1.3实现故障报警以及越限报警，包括开关量变位报警、系统SOE、运行参数越限以及系统运行状态等事件；

1.4系统自动进行超标情况的监视对比，一旦达到预设条件则主动告警，通过报警事件短信通知等方式提醒管理者进行处理干预。同时可实现事件报警分析以及电力故障诊断分析；

1.5电力设备日、月、年报表功能，可根据需求，定制报表内容，可更好的对设备进行管理；

1.6报告等文件下载功能，设备维护、检测等报告可通过云平台实时查看，可更好的进行归纳、统筹及总结；

1.7视频接入功能，对各配电房进行远程实时监控；

1.8大屏功能，可对各设备数据信息进行统一管理、分析，投放至大屏幕，方便统一查看及电力运维；

1.9移动客户端运用，支持从移动端对设备运行管理、检测、查看等功能进行响应操作；

1.10电力运维平台具有上传巡检及各类检测报告的功能并且要求具有查阅配电系统各项指标及配电系统总体评分功能。

2、软、硬件要求

所投单位需根据上述内容要求，配置相关的硬件及软件且需要保证数据的准确性，若因硬件原因造成数据不准确等问题，供应商需要无条件配合采购人更换设备。以下软件及硬件产权归中标供应商所有，软件数据产权归采购人所有。本轮招标的成交供应商若在下一轮招标中未中标，以下硬件设施需无偿给采购人使用一年以确保交接期间的正常使用。

| 配电房电力云平台硬件清单 |
| --- |
|  | 智能表 | 温感探头 | 通讯管理机 | 运维软件 | 监控探头 |
| 城中医院区(四个配电房) | 49个 | 49个 | 3个 | 1套 | 9个 |
| 敔山湾院区(一个配电房) | 54个 | 54个 | 3个 |  | 5个 |
| 元林院区(二个配电房) | 26个 | 26个 | 2个 |  | 5个 |

备注：投标人提供设备不能少于清单中的最低标准，可按实际情况进行增加。

（二十二）试验标准

(1)《电力设备预防性试验规程》（DLT 596-2005）

(2)《用电安全导则》（GB/T13869-2017）

(3)《电击防护 装置和设备的通用部分》（GB/T17045-2008）

(4)《国家电网公司电力安全工作规程》（Q/GDW）

(5)《国家电网公司输变电设备状态检修试验规程》 （Q/GDW 1168-2013）

(6)《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》（GB 50150-2016）

(7)《电力电缆线路运行规程》（DLT 1253-2013）

(8)《电能计量装置现场检验规程》（DLT 1664-2016）

(9)《3.6kV-40.5 kV交流金属封闭开关设备和控制设备》 （GB 3906-2006）

(10)《高压交流隔离开关和接地开关》（GB 1985-2004）

(11)《3.6kV-40.5kV 高压交流负荷开关》 （GB 3804-2004）

(12)《高压交流负荷开关-熔断器组合电器》（GB 16926-2009）

(13)《高压交流断路器》 （GB 1984-2014）

(14)《电力变压器所有部分》 （GB 1094）

(15)《低压成套开关设备和控制设备 第2部分:成套电力开关和控制设备》（GB/T 7251.12-2013）

(16)《低压成套无功功率补偿装置》（GB/T 15576-2008）

(17)《电压互感器》（GB 1207）

(18)《电流互感器》（GB 1208）

（二十三）常用配件清单价格

| 物料清单 |
| --- |
| 名称 | 单价 |
| ABB低压断路器 分闸线圈 220V | 800 |
| ABB低压断路器 储能电机黑白齿轮 | 380 |
| ABB低压断路器 合闸线圈 220V | 800 |
| ABB低压断路器 断路器面板 | 680 |
| 中压断路器ABB VD4 梅花触头1250A | 480 |
| 中压断路器ABB VD4 整流模块 | 810 |
| 中压断路器ABB VD4 分闸线圈 | 840 |
| 中压断路器ABB VD4 合闸线圈 | 840 |
| 中压断路器ABB VD4 闭锁电磁铁 | 960 |
| 中压断路器ABB VD4 辅助开关S1-S5 | 360 |
| 中压断路器ABB VD4 卷簧盒 | 450 |
| 中压断路器ABB VD4 控制盘 | 150 |
| 中压断路器ABB VD4 开关盘 | 250 |
| 中压断路器ABB VD4 合分闸切换盘 | 220 |
| 中压断路器ABB VD4 大主轴 | 680 |
| 中压断路器施耐德 梅花触头630/1250 | 480 |
| 热继电器JR36-63A | 180 |
| 蓄电池12V 60AH | 835 |
| 复合开关FDKS- I1 80A/380V | 838 |
| 复合开关FDKF- Il 80A/220V | 956 |
| 抽屉柜动静插件250A(1套) | 468 |
| 抽屉柜动静插件400A(1套) | 628 |
| 抽屉柜动静插件630A(1套) | 685 |
| 指示灯 | 20 |
| 旋转开关 | 165 |
| 手柄 | 45 |
| 熔断器 | 18 |
| 熔断器底座 | 78 |
| 二次保险丝（盒） | 15 |
| 柜门锁 | 35 |
| 封堵泥（包） | 20 |
| 按钮 | 25 |
| 中间继电器 | 38 |

备注：1000元以内的元器件免费更换，不限于清单内容。

（二十四）人员要求

1、本项目需安排项目经理一名，及时按照甲方要求处理该项目运行中的相关事宜。

2、所有拟投入本项目人员均须购买意外险。

3、服务人员统一着装，佩证上岗，在工作中礼貌用语，保证文明和安全施工。

4、变配电系统定期维修护过程中做好相应防护措施，投标单位对自身人员的安全负责，院方免责。

5、服务人员必须符合劳动部门有关用工规定，持证上岗，院方有权对此进行审核并提出整改意见。投标单位必须严格按劳动法用工，因违反劳动法用工所引发的劳动纠纷由投标单位承担完全责任。

6、投标单位需成立应急故障抢修小组，小组人员人数不低于4人，负责医院突发情况下的用电保障和维修。不计次提供故障及事故抢修，保证24小时全天候响应；

7、发生突发故障时，公司抢修人员在白天60分钟、晚上120分钟内到达现场进行抢修，24小时不间断抢修直至用户恢复正常供电。

（二十五）质量及验收要求

(1)质量标准必须满足国家相关标准的要求，质量等级：合格或以上。

(2)采购文件、供应商投标文件、最终的合同均作为验收依据

(3)中标单位须向采购单位提供相关技术培训。

（二十六）付款方式

1、按季度支付，服务供应商在完成本季度作业任务后，每季度按标准开具正规服务发票后支付服务费用。

2、如中标人对服务缺陷不予更正，招标人有权另请其他单位更正，所发生的费用在履约保证金中扣除。

3、招标人支付合同项下费用外，不再承担其它任何费用。投标人如因社保或工资等问题与员工发生纠纷，应自行解决，不得牵涉到医院。

4、确因招标人工作需要，中标人应无条件配合甲方完成一些突击工作。如：安排服务人员（内部）临时加班。相关费用均已包含在本次投标价中，不再另外支付。

（二十七）综合说明

1、投标报价包括所投设备及其备品、备件和专用工具费用、材料费、人工费、水电费、规费、税金及包装、运至最终目的地的运输费、保险、安装、检测检验、验收、调试、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及投标人企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费。投标报价为最终报价。投标人应对所投项目的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。（以上所述备品备件为所有1000元以内的元器件。）

2、投标单位必须承诺采购文件中提出的全部技术规格与要求，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。投标设备的技术参数响应、材质、资质等情况与采购文件的符合与否将直接影响投标单位的评标得分和评标结果。

3、供应商可对现场进行自行勘查（因供应商不进行现场勘查造成辅材附件费用计算不准等的后果均由供应商负责，现场勘查联系人曹先生，电话：0510-86879285）。

4、投标单位提交的投标文件以及投标单位与招标代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文书写。

5、如评审时出现分歧，按少数服从多数的原则确定。

6、凡涉及招标文件的补充说明或修正，均以书面依据为准。

7、采购人、采购代理机构对本次招标结果不作任何解释。

（二十八） 其他要求

1、重点突出“安全第一，经济运行”的运行方针；

2、保障设备正常运行并做好相关记录；

3、投标单位要求具备远程能源管理中心，并对日常工作、设备、维护工作数据进行汇总和统计，能随时提供相应的数据，给院方的决策进行支持；

4、建立完善的规章制度和岗位职责、操作流程、应急预案；

5、有健全的设施设备运行维护标准化管理体系、质量管理评定体系；

6、按计划巡视设备运行情况，做好相关记录；

7、对员工岗前培训，且每年至少对员工进行两次岗位培训并做好记录；

8、指定专门能源管理人员，加强用能设备管理和能耗管理，并制订具体的节能管理措施；做好节能运行监测，每月统计能源消耗表及其分析提供给院方；

9、保证变电站内部、值班室等责任区域内的管理制度齐全，标示清楚，做好安全工器具记录及设备备品及维修工具的管理，保持设备责任区的清洁卫生，设备、地面干净整洁；

10、变电站内电气设备编号、参数、运行状况明确，设备档案健全，提出合理的设备维护保养的措施及方案计划，并对设备进行故障分析诊断；

11、在由院方指定的第三方单位对管辖的设备设施进行维修、保养、改造、施工时，负责协调、配合和监管；

12、配合各种国家要求的检查、年检工作；

13、负责执行责任范围内的各种有关法律、法规和政策规定的其他事项；

14、工作人员严格按照国家规定持证上岗，持证上岗率100%，并有3年以上相关工作经验；各项作业的劳动保护符合国家规范；

15、抓好安全生产，安全责任层层落实，签订责任状，责任到组和人。承担合同期内委托管理范围内的安全生产主体责任。

16、设备运行记录、交接班记录、排班表、能耗统计及分析等资料必须每月上交医院后勤部。

17、设备运行及维护人员应配备到位，且月流失率在10%以下（包括管理人员）。

18、医院配电箱年度检测，需提供检测报告，所有已检测箱体需按照医院要求贴标识。

19、投标单位须使用优质配件，在维保或日常巡检中发现需要更换的协议内免费配件（需为原厂配件，配件详见二十三条清单），需保证为原厂配件。

第五章	评审方法和评审标准

一、评审方法

本次评审采用综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成家供应商的评审方法。

磋商小组遵循公平、公正、择优原则，独立按照评审标准评定供应商的分值；各供应商的最终得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列，推荐 3 家成交候选单位，依法确定排序第一的供应商为成交供应商。若得分相同，按报价由低到高顺序排列；得分且报价相同，按技术指标优劣顺序排列。

注：每部分的得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位。

二、评审标准

| 评分项 | 评分因素 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、 价格部分（25分） | 投标报价 | 满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算： 磋商报价得分＝（磋商基准价/最后磋商报价）×25分。 | 25 |
| 二、 技术部分（45分） | 维护总体方案 | 供应商根据采购人现场实际情况制定专门的维护方案： 方案全面、可操作性、实用性和针对性高得6-8分； 方案比较全面、可操作性、实用性和针对性比较高得3-5分； 方案不全，可操作性和实用性针对性一般得1-2分。 | 8 |
|  | 维护现场安全防护方案 | 安全防范措施齐全，制度完善得5-6分； 安全防范措施比较齐全，制度比较完善得3-4分； 安全防范措施不够齐全，制度简单得1-2分。 | 6 |
|  | 应急预案方案 | 方案阐述非常清晰，表达明确，问题解答准确到位的得6-8分； 方案阐述较为清晰，表达基本明确，问题解答基本到位的得3-5分； 方案阐述一般，表达较为明确，问题解答一般的得1-2分。 | 8 |
|  | 抢修组织措施 | 抢修组织措施合理，内容完善针对性强的得5-6分； 抢修组织措施较为合理， 内容较为完善针对性较强的得3-4分； 抢修组织措施不合理，内容不够完善针对性不强的得1-2分。 | 6 |
|  | 电力数据云平台建设 | 本项目变电站电力数据云平台实施计划详细， 方案科学的得6-8分； 实施计划比较详细，方案比较科学的得3-5分； 实施计划不够详细，方案简单的得1-2分。 | 8 |
|  | 人员培训方案 | 针对采购人相关工作人员制定定期培训方案， 培训方案可行性强，内容完善的得5-6分； 培训方案较为可行，内容较为完善的得3-4分； 培训方案可行性不强，内容一般的得1-2分。 | 6 |
|  | 公司规章制度 | 企业内部管理架构： 管理架构全面得2-3分；管理架构简单得1分；没有管理架构描述不得分。 | 3 |
| 三、 商务部分（30分） | 业绩 | 2021年1月1日以来完成过类似变配电运维服务且合同服务期不少于1年，每份相关合同得1.5分，最高6分，投标文件中提供合同和相关发票复印件。 | 6 |
|  | 投入人员资质比较 | 拟投入本项目的人员中具有高压电工作业证且具有大专及以上学历的，每具有1个得0.5分，最高得5分。提供证书复印件、学历证明复印件、社保证明复印件。原件及证明材料备查，无原件不得分。 | 5 |
|  | 投标人综合实力比较 | 投标人第三方信用评价，信用评价为AAA的得1分，信用评价为AA的得0.5分，信用评价A的得0.3分 | 1 |
|  | 维护检测测试仪器种类 | 高精度回路测试仪、低压测试O10T测试仪、保护测试仪器、红外热成像、电能质量测试仪、局放测试仪、蓄电池测试仪；每提供一种仪器得1分。（所提供仪器需满足采购人使用需求，提供承诺书，格式自拟） | 7 |
|  | 服务响应性 | 服务响应时间及故障处理时间承诺：采购人报修后，中标人中标供应商承诺在4小时内能排除故障，提供响应服务承诺书得2分；承诺在3小时内能排除故障，提供响应服务承诺书得4分；承诺在2小时内能排除故障，提供响应服务承诺书得7分。不响应不得分。 | 7 |
|  | 服务能力体现 | 具备ABB服务资质得2分； 具备施耐德服务资质得2分。 | 4 |

注：1.评标时，未能按以上要求提供相应证明的，不作为评标依据，仅以按上述要求实际提供相关证明的数量作为评标依据。（原件备查）

2.所有要求的原件资料，须与投标文件同时递交，不需密封，否则对应项不得分。

第六章	合同书（格式）

甲方（采购单位）：

乙方（成交单位）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照江苏新东方工程管理咨询有限公司的采购结果签订本合同。

第一条  采购内容

1、项目名称(项目编号)：

2、服务内容：

3、服务范围：

4、服务期限：

5、其他：

第二条  合同总价款

本合同人民币总价款为(小写)，(大写)。本合同服务期限内合同总价款不变。(有另行规定的除外。)

第三条  履约保证金的缴纳和退还

本项目是/否向采购人缴纳履约保证金：。

履约保证金缴纳金额：元。

履约保证金的缴纳时间：，缴纳形式：。

履约保证金的退付时间：，退付办法：。

履约保证金不予退还的情形：。

逾期退还履约保证金的违约责任：。

第四条  组成本合同的有关文件

下列关于本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

(1)磋商文件；

(2)磋商响应文件；

(3)成交通知书；

(4)成交供应商在磋商、评审过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清；

(5)甲乙双方商定的其他文件等。

第五条  权利保证

乙方应保证甲方在合同履行期限内不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第六条  质量保证和售后服务

1、乙方应按采购文件规定的服务要求、技术要求、质量标准向甲方提供服务。

2、质量保证：

3、售后服务：

第七条  验收

验收标准：按磋商文件所规定的采购标准和乙方磋商响应文件的承诺，根据实际按照《关于进一步规范江阴市政府采购履约验收管理的指导意见》(澄财购〔2021〕5号)组织验收，费用由 承担。

第八条  付款

1、本合同项下所有款项均以人民币支付，乙方向甲方开具发票。

2、付款方式：

第九条  违约责任

1、

2、

3、

4、

5、

6、

7、

8、

9、

10、

第十条  不可抗力

1、不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害等。

2、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。

3、发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。

4、合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同或是继续履行本合同。

第十一条  合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十二条  合同的终止

本合同因下列原因而终止：

(1)本合同正常履行完毕；

(2)因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；

(3)任何一方行使解除权解除本合同；

(4)合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。

第十三条  争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下 2 种方式解决争议：

(1)向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

(2)向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

2、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十四条  合同生效及其他

1、本合同由甲乙双方签字、盖章后生效。

2、本合同一式四份，甲方、乙方、江苏新东方工程管理咨询有限公司、江阴市财政局政府采购管理科各执一份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方（采购单位）： （盖章） | 乙方（成交单位）： （盖章） |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 法定（授权）代表人： | 法定（授权）代表人： |
| 年 月 日 | 年 月 日 |
| 见证方：江苏新东方工程管理咨询有限公司（盖章） |  |
| 见证方代表： |  |
| 年 月 日 |  |

第七章	磋商响应文件的组成和格式

磋商响应文件

项目名称：配电设备预防式安全保障及专业维护服务项目

项目编号：JSXDF2024-C002

供 应 商：

二○	年	月	日

致：

一、响应函

我方收到贵单位	（项目名称及编号）竞争性磋商文件， 经仔细阅读和研究，我们决定参加此项目的竞争性磋商采购。

1、愿意按照磋商文件的一切要求，提供配电设备预防式安全保障及专业维护服务项目 ，报价详见《项目报价总表》。

2、我方同意按磋商文件的规定，本磋商响应文件的有效期限为评审后 60 天。

3、我方愿意提供磋商文件中要求的原始资料及可能另外要求的与磋商有关的任何资料，并保证我方已提供和将要提供的资料是真实的、准确的。

4、我方认为你们有权决定成交供应商。

5、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购非招标采购方式管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，同意由采购代理机构协调解决，并按相关法规和有关文件规定处理。

6、我方认可并遵守采购文件的所有规定，放弃对磋商文件、评审办法、评分细则及配分提出质疑的权利。

7、如我们在磋商截止期后撤回磋商响应文件或成交后拒绝遵守磋商承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则将接受相应处罚。

8、如果我方被确定为成交单位，我方愿意在合同签署时支付履约保证金。且我方如未履行磋商文件、磋商响应文件和合同条款的，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按磋商文件的相关要求对我方进行处理，有不可抗力情形的除外。

9、一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质、按量完成项目。

供应商（公章）：

电话：

传真： 地址： 邮编：

二、项目报价总表

| 项目编号 | JSXDF2024-C002 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 配电设备预防式安全保障及专业维护服务项目 |
| 项目总价 （单位：元） | 小写： 大写： |

供应商（公章）：

日期：	年	月	日

三、报价明细表

（供应商可按照自己的报价明细表格式进行报价）

| 序号 | 费用名称 | 价格 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| „„ |  |  |
| 合计 | 小写：￥ 大写：人民币 |

供应商（公章）：

日期：	年	月	日

四、项目服务方案

根据采购文件要求自行拟定针对本项目的详细项目服务方案：

五、商务、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

注：1、本表不得删除；

2、如无任何商务、技术偏离，请于本表“偏离说明”中注明“无偏离”；

3、如有商务、技术偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

投标单位（公章）：

法定代表人或授权委托人（签名或盖章）：

日期：     年    月    日

供应商（公章）：

日期：	年	月	日

六、供应商综合实力

（一）供应商综合情况一览表

| 一、公司基本信息 |
| --- |
| 1 | 公司名称 （公章） |  |
| 2 | 注册资金： |  | 3 | 公司地址： |  |
| 4 | 成立日期： |  | 5 | 法定代表人： |  |
| 6 | 开户银行： |  | 7 | 帐号： |  |
| 8 | 项目联系人： |  | 9 | 联系电话： |  |
| 二、公司财务状况 |
| 上一年度财务状况 |
| 1 | 销售收（万）： |  | 2 | 利润总额（元） |  |
| 3 | 年末“固定资 产合计”（万）： |  | 4 | 年末“流动资 产”余额（万）： |  |
| 5 | 年末“短期负债”余额（万）： |  | 6 | 年末“长期负债”余额（万）： |  |
| 7 | 年末“资产总 计”余额（万） |  | 8 | 年末“货币资 金”余额（万）： |  |
| 三、供应商其他信息 |
| （一） | 公司取得的相关资质认证： |  |
| （二） | 公司获得的荣誉信誉认证表 彰等情况 |  |
| 四、提供的案例清单 |
| 项目名称 | 合同金额 （万） | 项目联系人及电话 | 实施时间 | 备注 |
| 五、其他供应商综合实力证明材料 |

（二）项目负责人简历表

| 姓 名 |  | 性 别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 务 |  | 职 称 |  | 学位 |  |
| 具备的资质证书情况 |
| 序号 | 资质证书名称（需提供相关证明） | 备注 |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| „„ |  |  |
| 经验、业绩情况 |
| 序号 | 项目名称 | 规模 | 实施时间 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| „„ |  |  |  |  |

（三）项目组成员一览表

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 性别 | 职称、资质 | 岗位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| „„ |  |  |  |  |  |

注：需提供相关证明材料。

（四）拟投入设备设施一览表

| 序号 | 设备设施名称 | 数量 | 品牌型号 | 设备功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| „„ |  |  |  |  |

注：需提供相关证明材料。

七、法定代表人授权委托书

江苏新东方工程管理咨询有限公司：

系中华人民共和国合法企业。法定地址：				特授权	代表我公司（单位）全权办理针对		项目（项

目编号：	）的竞争性磋商、参与评审、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对授权委托人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，授权委托人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。授权委托人无转委托权。

授权委托人情况：

姓名：	性别：		年龄：	职务：	身份证号码：				电话：		通讯地址：						授权委托人签名：		单位名称（公章）：

法定代表人（签名或盖章）：

【授权委托人必须提供本单位连续 6 个月（且至少包含近 3 个月中任意 1 个月份<不含磋商当月>）为其缴纳社保的证明扫描件】

| 法定代表人身份证复印件 |  | 授权委托人身份证复印件 |
| --- | --- | --- |

八、关于资格的声明函

江苏新东方工程管理咨询有限公司：

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和采购文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为，全称为，统一社会信用代码为，法定代表人(单位负责人)为，具有独立承担民事责任的能力(如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，须提供总公司项目授权书)。

二、我单位具有良好的商业信誉(指供应商经营状况良好，无本资格声明第五条情形)和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同 我 公 司 具 备 如 下 主 要 设 备 和 主 要 专 业 技 术 能 力 ：主 要 设 备有：。主要专业技术能力有：。

五、我单位参加本次政府采购活动前 3 年内， 我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、 我单位未被列入“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为信息记录名单。

八、我单位不具有违反政府采购法第二十二条的任何情形。

九、我单位响应文件中所有关于磋商资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。我单

位承诺遵守《中华人民共和国政府采购法》第二十二、七十七条之规定，若有违背，我公司(单位)愿意承担因“提供虚假材料谋取中标的”的一切法律后果，依法接受相应处罚。

供应商（公章）：

日期：	年	月	日

说明：

1.无此表或对此表作实质性修改， 其磋商响应文件无效。

2.供应商须对此表中内容作出承诺，否则其磋商响应文件无效。

3采购人保留核查以上承诺事项真实性的权利。

附件：

一、中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员　　人，营业收入为　　万元，资产总额为　　万元１，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员　　人，营业收入为　　万元，资产总额为　　万元１，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

二、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加	单位的	项目采购

活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日	期